Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 08.08.2014  № 1669

Схема водоснабжения города Иванова

на период до 2023 года

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление городского округа на эксплуатационные зоны.

Потребность города Иванова в питьевой воде обеспечивают централизованные системы коммунального водоснабжения открытого акционерного общества  «Водоканал» (ОАО «Водоканал»), представляющие собой комплексы взаимосвязанных сооружений, круглосуточная эксплуатация которых обеспечивает забор воды из разных источников, очистку и подачу её по трубопроводам потребителям. Для выполнения основного вида деятельности – оказание услуг по обеспечению питьевой водой на предприятии ОАО «Водоканал» имеются все необходимые лицензии, нормативные документы органов самоуправления, лимиты водопотребления, утверждены нормативы предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами.

Функционирование систем водоснабжения ОАО «Водоканал» организовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

Обеспечение населения, предприятий и организаций города питьевой водой  осуществляется от двух источников:

- поверхностный – р. Уводь, м. Авдотьино г. Иваново.

- подземный – артезианские скважины Сидоровского месторождения, м. Строкино Ивановского р-на, м. Лесное, м. Горино.

Для поддержания уровня воды в р. Уводь работают гидротехнические сооружения в комплексе:

- Уводьское водохранилище объемом 83 млн.м3 с плотиной у с. Худынино;

- Канал Волга-Уводь протяженностью 77 км с расходом 596 м3/сек;

- Водопроводно-насосная станция на Волге у м. Пеньки с 4 насосами производительностью 7920 м3/час;

- Плотина Уводьского водохранилища.

В водный бассейн г.Иваново входят плотины не состоящие на балансе ОАО «Водоканал»:

- плотина пр. Ленина 21;

- плотина ул. П. Большевикова;

- плотина на р. Талка;

- плотина на р. Харинка.

Водоподготовка питьевой воды из скрытого источника (р. Уводь) производится на очистных сооружениях ОНВС-1 м. Авдотьино, год пуска в эксплуатацию 1925, производительность ОНВС-1 проектная – 192 т.м3/сут, фактическая 85-95 т.м3/сут. Очистка отстаиванием в отстойниках и фильтрованием через песчаную загрузку осуществляются в 3-х блоках:

1-ый блок – проектной производительностью 60 т.м3/сут,1981 год пуска;

2-ой блок – проектная 100 т.м3/сут,, 1968 год пуска;

3-ий блок – проектная 32 т.м3/сут, 1952 год пуска, в настоящее время выведен из работы.

Обеззараживание воды осуществляется 0,7 % раствором гипохлорита натрия, производимым в цехе «Электролизная установка». Ввод в эксплуатацию объекта 2009 год.

Вода из р. Уводь через водоприемный колодец берегового типа забирается насосами I подъема и подается в смесители, где производится первичное хлорирование гипохлоритом натрия, из смесителей через камеры реакции воды поступает в горизонтальные отстойники, затем через фильтры в резервуары чистой воды (далее РЧВ), где производится вторичное хлорирование воды. Из РЧВ насосами станции II подъема воды подается в городскую водопроводную сеть.

Оборудование насосной станции:

Н.С. I подъема – насосные агрегаты 20НДН–4 шт., 16НДН – 1 шт, Д3200-33 вакуум-насосы – 5 шт, дренажные – 3 шт.

Н.С. II подъема – 20НДС – 3 шт, Д3200/75 – 1 шт, Д3200/75а-2–1 шт Д2500-62–1 шт, СR90-1-1–1 шт, ТР250-270-1 шт., вакуум-насосы – 3 шт, дренажный насос – 1шт

На ОНВС-1 имеются резервуары чистой воды (РЧВ) общим объемом 22000 м3 (2х5000 м3, 2х6000 м3) и 2 РЧВх500 м3 для промывки фильтров. Вода после промывки сбрасывается в биопруд, где очищается и самотеком поступает в р. Уводь.

Подача воды в городскую сеть производится насосной станцией II подъема по 9 водоводам: 2х900 мм, 700 мм, 2х600 мм, 500 мм, 3х300 мм.На всех водоводах установлены ультразвуковые расходомеры с выводом на компьютер.

Водоподготовка питьевой воды из закрытого подземного водоисточника осуществляется на Горинской ОНВС-2, производительность цеха ОНВС-2 – 60 т.м3/сут (проектная), 36,8 т.м3/сут (фактическая) .

Состав цеха ОНВС-2:

1. Водозабор в м. Строкино–12 артскважин, 10 из них оборудованы насосами  SP 215, 37 кВт производительностью 215 м3/час каждый фирмы Grundfоs. Насосы работают в автоматическом режиме, параметры работы насосов выведены на монитор инженера смены.

2. Водостанция м. Горино: три резервуара чистой воды объёмом по 10000 м3 каждый, насосная станция – н/а FP-80-400, 200 кВт производительностью 1400 м3/час каждый фирмы Grundfоs (4 шт), дренажный аварийный насос SE1.50.65.09.2.50 В (1 шт), электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия.

3. Повысительная насосная станция на поселок ТЭЦ-3, оборудована насосами CR 20-02, 2.2 кВт производительностью 20 м3/час каждый фирмы Grundfоs (4 шт). Насосы работают в автоматическом режиме, параметры работы насосов выведены на монитор диспетчерской службы.

Вода из артезианских скважины по водоводу Д=1000 мм (2 шт) перекачивается на водостанцию цеха ОНВС-2 м. Горино в РЧВх10000 м3, в которых производится хлорирование гипохлоритом натрия до нормы 0,3-0,5 мг/л и подается по трубопроводу диаметром 1000 мм в городскую водопроводную сеть и на ТЭЦ-3. Водозабор Строкино и ОНВС-2 Горино эксплуатируются с 1987 года. Техническое состояние оборудования удовлетворительное. Все резервуары оборудованы контрольно-измерительными приборами, на водоводах установлены электромагнитные расходомеры. Водозабор подземного водоисточника м. Лесное состоит из артскважины с насосом марки SQ 5-50. Скважина обеспечивает водой население м. Лесное.

Водозабор подземного источника м. Горино состоит из 2 артскважин с насосом марки SQ 5-50 и водонапорной башни. Скважина обеспечивает водой население м. Горино.

Подача питьевой воды потребителям осуществляется через водоводы, магистральные и разводящие сети. Общая протяженность водопроводной сети составляет 1073,7 км, на балансе ОАО «Водоканал» – 854,2 км, водопроводных колонок – 915 шт, пожарных гидрантов – 2847 шт, водопроводных колодцев – 10757 шт, запорной арматуры – 12682 шт. Для поддержания гидравлического режима в сетях потребителей домов повышенной этажности работают повысительные насосные станции (ПНС) в количестве 129 штук.

Для поддержания оптимального режима водоснабжения в 2011 году город был разделен на 4 зоны, подача воды в которые осуществляется учитывая особенности каждой.

Зоны 1,2,3 – источник ОНВС-1, м. Авдотьино.

Первая зона  - район города (ул. Минские, Ленинский путь) имеет самую высокую отметку 130-136 м., водопроводные сети зоны отделены от основной сети (переключение выполнено существующей запорной арматурой), установлен последовательно дополнительный насосный агрегат Grundfos марки CR 90-1-1, мощностью 5,5 кВт, поддержание должного напора  осуществляется  посредством частотного регулирования по датчику давления в контрольной точке зоны.

Вторая зона - районы города (Минеево, Пустошь-Бор, Сортировка, Фряньково) имеют  среднюю отметку 130 метров, сети также отделены от основной сети, поддержание напора осуществлено последовательным подключением дополнительного насосного агрегата ТР250-270 мощностью 45 кВт, поддержание должного напора  осуществляется  посредством частотного регулирования по датчику давления в контрольной точке зоны.

Третья зона – центр города, (Курьяново, Нежданово, Хуторово, Воробьево, Глинищево) поддержание напора воды насосом Д3200/75, 800 кВт осуществлено регулированием сцепления гидромуфты по датчику давления в контрольной точке зоны.

Зона 4 -  источник ОНВС-2 м. Горино – южная часть города, поддержание напора насосов  FP80-400 осуществлено посредством частотного регулирования по датчику давления в контрольной точке зоны.

м. Лесное - артезианская скважина и водонапорная башня м.Лесное.

м. Горино (ул.2 Ягодная)- 2 артскважины.

Подача горячей воды потребителям осуществляется:

- от котельных МП «ИвГТЭ», расположенных в различных частях г.Иваново, а также котельной №1 по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, с. Богородское,            ул. Б. Клинцевская, 2а.

- от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (Ив.филиала ОАО «ТГК-6»)

- от котельной ООО «Теплоснаб-2010».

Примечание: Описание системы и территориальной структуры распределения горячей воды подробно приведено в «Схеме теплоснабжения города Иванова»

1.2 Описание территорий городского округа неохваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованная система водоснабжения города охватывает всю территорию городского округа.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения указано в п. 1.1

1.4  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание результатов технического обследования источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения водоочистной станции ОНВС-1 м. Авдотьино является р.Уводь. Водоснабжение города берет свое начало с 1926 г. Потребности населения города Иваново и промышленности, основу которой до недавнего времени составляли текстильные фабрики, требовали увеличения забора воды. В связи с этим в 1938 г. у д. Худынино на 138 км от устья реки Уводи была сооружена подпорная плотина и образовано Уводьское водохранилище объемом 83 млн. м3. С 1965 года осуществляется подпитка водохранилища из реки Волги через канал «Волга-Уводь» длиной 77 км.

По Договору водопользования  №37-09.01.03.010-Р-ДЗВО-С-2013-00556/00 от 08.11.2013 объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов водного объекта реки Уводь составляет 37572,03 тыс. м3/год.

В соответствии с существующей схемой, водоснабжение г. Иваново осуществляется от единой системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Водозаборным сооружением является береговой водоприемный колодец.

Заглубленная часть водоприемного колодца, выполненная из монолитного железобетона,  круглая в плане, с 6-ю водоприемными окнами размером 1000х1400 мм. Надземная часть - в кирпичном исполнении. Строительные конструкции в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта.

Вторым объектом по обеспечению жителей г. Иваново питьевой водой является очистная насосная водопроводная станция № 2 в м. Горино. Цех ОНВС-2 состоит из следующих участков:

- водозабор;

- водопроводная станция;

- участок по производству и применению гипохлорита натрия;

Источник водоснабжения – 12 артезианских скважин, расположенных в м. Строкино, Ивановского р-на, Ивановской области. Технологическое и насосное оборудование работают в автоматическом режиме, параметры работы насосов выведены на монитор инженера смены.

В соответствии с отчетом по переоценке запасов участка «Строкино» Сидоровского месторождения питьевых подземных вод эксплуатационные запасы по категории «А» составили  - 45,5 тыс. м3/сут. (16607,5 тыс. м3/год).

Также подземными источниками питьевого водоснабжения являются водозабор подземных вод в м. Горино (ул. 2-я Ягодная), состоящий из 2-х скважин, водозабор в м. Лесное (ул.2-я Плесская), состоящий из одной скважины.

В соответствии с отчетом по оценке запасов участка недр Горино запасы  категории «А» составили  - 0,019 тыс. м3/сут., (6,79 тыс. м3/год).

В соответствии с Лицензией на пользование недрами ИВА 52443 ВЭ максимальная величина водоотбора составляет 0,017 тыс. м3/сут., (6,2 тыс. м3/год)

1.4.2 Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные водопроводные сооружения м. Авдотьино.

Насосная станция первого подъема.

Полузаглубленная, прямоугольная в плане. Надземная часть – в кирпичном исполнении. Подземная часть  (помещение машинного зала) монолитная, железобетонная. Техническое состояние удовлетворительное.

В состав основного оборудования насосной станции первого подъема входят шесть насосов.

| № | марка | характеристики | состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Н/а 4 | 16 НДН | Q=1800 м3/ч Н=16 м | Удовлетворит. |
| Н/а 5 | 20 НДН | Q=3000 м3/ч Н=23 м | Удовлетворит. |
| Н/а 6 | 20 НДН | Q=3000 м3/ч Н=23 м | Удовлетворит. |
| Н/а 7 | Д3200/33 | Q=3200 м3/ч Н=33 м | Удовлетворит. |
| Н/а 8 | 20 НДН | Q=3000 м3/ч Н=23 м | Удовлетворит. |
| Н/а 9 | 20 НДН | Q=3000 м3/ч Н=23 м | Удовлетворит. |

В настоящее время постоянно используется только один (№9) насосный агрегат, обеспечивая полную потребность станции.

Очистные сооружения

- первый блок ОС

Техническое состояние удовлетворительное. Производительность 60 тыс.куб.м очищенной воды в сутки. Состоит из двух камер реакции, двух отстойников, десяти фильтров. Из-за нарушений герметичности фундамента здания (возможность проникновения грунтовых вод) не используются фильтры №5,6. Запорная арматура изношена морально и физически. Очистные сооружения первого блока исключены из производственного процесса и включаются только когда снижается качество воды в источнике (паводок, затяжные дожди). Также могут быть использованы в случаях повышения нагрузки на ОНВС-1 (в случае останова или снижения производительности на ОНВС-2). Оборудование исправно, находится в резерве.

- второй блок ОС

Техническое состояние удовлетворительное. Производительность 100 куб.м очищенной воды в сутки. Состоит из четырех камер реакции, четырех отстойников, шестнадцати фильтров. На всех фильтрах второго блока  установлена новая запорная арматура с электроприводами. В настоящее время проводятся работы по автоматизации работы очистных сооружений. Оборудование исправно.

Резервуары чистой воды

Техническое состояние РЧВ №1,2 (проектная емкость по 6000куб.м) - удовлетворительное, необходим ремонт железобетонных конструкций внутри резервуаров. В 2013 году осуществлялся капитальный ремонт подводящих водоводов и замена входных и выходных затворов.

Техническое состояние РЧВ №3,4 (проектная емкость по 5000куб.м) - удовлетворительное, необходим ремонт железобетонных конструкций внутри резервуаров. В 2012 году осуществлялся капитальный ремонт подводящих водоводов и замена входных затворов.

Насосная станция второго подъема

В состав основного оборудования насосной станции первого подъема входят шесть насосов.

| № | марка | характеристика | Тех.состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Н/а 1 | Д3200-75 с вариатором UCD 1500 | Q=3200 м3/ч Н=75 м | Удовлетворит. |
| Н/а 2 | Д2500-62 | Q= 2500м3/ч Н= 62м | Удовлетворит. |
| Н/а 11 | 20НДС | Q=3240 м3/ч Н=71 м | Удовлетворит. |
| Н/а 12 | Д3200-75а2 | Q=3000 м3/ч Н=65 м | Удовлетворит. |
| Н/а 13 | 20НДС | Q=3240 м3/ч Н=71 м | Удовлетворит. |
| Н/а 14 | 20НДС с вариатором UCD 1500 | Q=3420 м3/ч Н=71 м | Удовлетворит. |
| Н/а 3 | Подкачив. насос CR90-1-1 | Q=90 м3/ч Н=14 м | Удовлетворит. |
| Н/а 15 | Подкачив. Насос ТР250-270/4 | Q=700 м3/ч Н= 17м | Удовлетворит. |

Постоянно включен один насосный агрегат (№1 или №14). Во время пикового водоразбора в городе включается дополнительный насосный агрегат. Повысительные насосные агрегаты №№3,15 работают постоянно.

Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия (для обеззараживания питьевой воды).

Введена в эксплуатацию в 2009г. Оборудование компании Грундфос. Смонтировано три электролизера Selcoperm часовой производительностью 18 кг по активному хлору. Система приготовления и дозирования гипохлорита натрия осуществляется полностью в автоматическом режиме. Запас гипохлорита натрия — до 60 куб.м

Подготовка воды питьевого качества на водоочистных сооружениях цеха ОНВС-1 г. Иваново  производится по двухступенчатой технологической схеме очистки воды, где в качестве первой ступени применены горизонтальные отстойники, и в качестве второй ступени – скорые фильтры.

Реагентная обработка воды не производится, обеззараживание воды осуществляется 0,7 % гипохлоритом натрия от «Электролизной установки».

За прошедшее с начала 90-х годов время ситуация с очисткой воды на водоочистной станции  существенно осложнилась, так как к настоящему времени общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств составил более 60%.

Кроме того, проблема дополнительно осложнилась  и  тем, что  с выходом СанПиНа  2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и ГН 2.1.5.1315-03,  не только ужесточились требования к  качеству питьевой воды, но и расширился  перечень контролируемых  в очищаемой воде  показателей.

Для решения этих проблем были утверждены целевые программы: -  "Муниципальная программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Иванова на период 2002 - 2006 годы" и на период до 2015 года (программа "Чистая вода"), и система мероприятий на 2007 - 2009 годы, необходимых для обеспечения потребностей строящихся в городе Иванове объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения.

Внедрение мероприятий Программы позволит улучшить качество воды за счет:

- реконструкции очистных водопроводных сооружений и применения современных методов очистки и обеззараживания;

- реконструкции системы водоподготовки на ОНВС-1 в местечке Авдотьино;

- строительство электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино.

В 2008 г в соответствии с этой программой на ОНВС-1 м. Авдотьино было осуществлено силами работников ОАО "Водоканал" строительство электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды, шеф монтаж производился сотрудниками фирмы "Грундфос", введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года.

На сегодняшний день имеющаяся система очистки воды на водопроводных сооружениях в местечке Авдотьино несовершенна: не ведётся предварительное фильтрование воды и её коагулирование, в результате чего в осенне-весенний периоды отмечается несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по цветности, мутности, железу, марганцу, перманганатной окисляемости. Поэтому, принимая во внимание снижение проектной мощности до 80000 м3/сут на водоочистной станции ОНВС-1 в м.Авдотьино г.Иваново, а также на основании Инвестиционной программы  ОАО «Водоканал» в г. Иванове на 2013-2015 годы, утвержденной  Решением Ивановской городской Думы №405 от 27.04.2012 , в 2012 году компанией  SWECO International  AB в сотрудничестве с заказчиком, ОАО «Водоканал» г. Иваново был разработан документ, представляющий собой описание предварительного проекта для крупных реинвестиций в очистные сооружения питьевой воды в м. Авдотьино в г. Иваново. Документ также включает финансовый анализ.

Основные направления предварительного проекта включали в себя:

- Реконструкцию водозабора сырой воды с установкой новых решеток грубой очистки на входе и двух новых вертикальных решеток тонкой очистки с автоматической промывкой внутри здания водозабора;

- Замену механического оборудования на насосной станции I подъема воды и  сооружение новой пристройки к зданию для размещения электрического оборудования;

- Строительство производственного здания с полностью новыми технологическими установками для очистки воды, включая реагентную коагуляцию с сульфатом алюминия. В процесс очистки включена флокуляция, отстаивание в пластинчатых отстойниках, фильтрация и обеззараживание ультрафиолетом и гипохлоритом натрия. При ухудшении качества воды должна быть предусмотрена возможность применения  в технологическом процессе порошкообразного активированного угля;

- Строительство нового здания для обезвоживания осадка с использованием фильтр-прессов;

- Установку оборудования для хранения, подготовки и дозирования реагентов, применямых в технологическом процессе очистки воды;

- Часть реагентов предусматривается располагать в существующем здании реагентного хозяйства, где находится оборудование для приготовления гипохлорита натрия (электролизной). Часть реагентов – в новом здании очистки воды.

- Строительство новой насосной станции II и III подъемов.

Основанием для  детальной  разработки настоящего проекта «Корректировка проекта реконструкции системы водоподготовки на ОНВС-1 м. Авдотьино» производительностью   80000м3/сутки является договор, заключенный между компанией SWECO Environment AB и ЗАО "СВЕКО Ленводоканалпроект"   от 18 октября 2012 года.

Проект выполнен в соответствии с договором и техническим заданием на проектирование с учетом современных нормативных требований к качеству водоподготовки питьевой воды и техническому состоянию эксплуатируемых сооружений при изменении  производительности до 80000 м3/сут.

Очистные водопроводные сооружения м. Горино.

Подача воды на очистные сооружения осуществляется по двум водоводам Ду1000мм и поступает в резервуары чистой воды. На территории водопроводной станции Горино находятся три резервуара чистой воды емкостью 10000 м3 каждый. В эксплуатации находятся все три резервуара.

В резервуаре вода подвергается хлорированию путем дозирования 0,8% гипохлорита натрия (NaClO) непосредственно в водопровод перед ними для обеспечения  перемешивания.

Далее из резервуаров обеззараженная вода забирается насосами и подается в городской водопровод.

Проектная производительность ОНВС-2, исходя из производительности действующих сооружений — 60,0 тыс. м3/сут., максимально-часовая производительность 2500 м3/час;

В отличии от водоочистных сооружений, использующих поверхностный водоисточник, качество подземных вод значительно лучше поверхностных: как по химическим, так и микробиологическим показателям. Некоторые скважины Строкинского водозабора отличаются большим содержанием железа, что сказывается на качестве питьевой воды, подаваемой со станции ОНВС-2. При включении этих скважин и смене режимов работы станции вода, подаваемая в город, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показателям мутность и общее железо.

1.4.3 Существующие насосные централизованные станции, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды (оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления))

Очистная насосная водопроводная станция № 1 (м. Авдотьино, поверхностный источник), очистная насосная водопроводная станция № 2 (м. Горино, подземный источник), повысительные насосные станции - 129 штук.

Повысительные насосные станции оснащены насосным оборудованием  компании Грундфос марки CR производительностью от 5 м3/час до 90 м3/час, электромагнитными расходомерами «Симаг», шкафами управления АСУ ТП с преобразователями частоты Altivar «Schneider Electric». Насосные полностью автоматизированы и работают без обслуживающего персонала.

Оценка энергоэффективности подачи воды показала положительное значение эффективности удельного расхода электроэнергии на 1 м³ подаваемой воды. За 2012 год она составила 0,396181 кВт-ч/куб.м., за 2013 год 0,397665 кВт-ч/куб.м.

1.4.4 Водопроводные сети систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

| Показатели | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 854,20 | 855,74 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 589,90 | 591,64 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 182,40 | 182,24 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 58,30 | 58,26 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 23,60 | 23,60 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,5198 | 0,7327 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 444 | 627 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) | 71,05 | 81,54 |

Обеспечение качества подаваемой воды потребителю в процессе транспортировки, достигается выполнением требований Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

1.4.5 Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении городского округа

.

Действующая в стране система обеспечения населения питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, недостатком дотационности, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов, увеличением издержек на производство питьевой воды и её реализацию и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, низкой эффективностью работы предприятий ВКХ, большими потерями воды, электроэнергии и других ресурсов.

Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиться соответствия   качества   воды   гигиеническим    требованиям,    существующим в России (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»).

На ОНВС-1 – со 100% износом эксплуатируются:

водоприемный колодец 1940 год постройки;

насосная станция I подъема, 1939 год постройки.

Из-за износа оборудования заметно ухудшается качество питьевой воды. В ряде регионов население страдает от нехватки воды. С потреблением некачественной питьевой воды в значительной мере связаны демографические проблемы и прежде всего низкая продолжительность жизни.

Обеспечение населения Ивановской области доброкачественной питьевой водой является одной из важных гигиенических проблем, вызванной сложностью формирования водоотведения, неоднозначной динамикой сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоёмы и недостаточностью водоснабжения из источников подземного водоснабжения.

Основные проблемы в области гигиены водоснабжения связаны с антропогенным и техногенным загрязнением объектов водоснабжения.

В последние годы в результате снижения сброса сточных вод от промышленных предприятий санитарное состояние большей части открытых водоёмов несколько стабилизировалось, хотя в основном продолжает оставаться неудовлетворительным.

Город Иваново - административный, промышленный и культурный центр Ивановской области, расположен в 319 километрах от Москвы. Территория областного центра составляет 10484 га. Численность населения около  410 тыс. человек.

Открытое акционерное общество «Водоканал» города Иванова предоставляет потребителям города полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. Услугами предприятия пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.

Санитарное состояние поверхностных водоёмов в черте города Иванова остается неудовлетворительным. Это создает эпидемиологическое неблагополучие на территории города по острым кишечным инфекциям. Сложившаяся на водоёмах санитарная обстановка обусловлена дисбалансом водопотребления и водоотведения (развитие сетей канализации существенно отстает от развития водопроводных сетей), отсутствием локальных очистных сооружений, недостаточно эффективной работой городских очистных сооружений.

В пробах воды фиксируется бактериальное загрязнение. Пробы имеют и неудовлетворительные санитарно-вирусологические показатели. Загрязнение водоёмов имеет выраженный антропогенный характер, что подтверждается высоким уровнем микробного загрязнения, превышающим  безопасные уровни.

В целом по микробиологическим показателям поверхностные водоёмы в черте города имеют потенциально высокую степень эпидемиологической опасности и непригодны для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Население областного центра, предприятия и организации обеспечиваются питьевой водой из водопроводных сооружений в местечке Авдотьино и местечке Горино. В качестве поверхностного водоисточника для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода реки Уводь. Безусловно, качество подземных вод значительно лучше поверхностных как по гидрохимическим, так и гидробиологическим показателям.

В городе Иванове продолжают оставаться актуальными вопросы улучшения качества централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения населения безопасной питьевой водой. Выходят из строя артезианские скважины подземного водозабора сооружений в местечке Строкино, пущенные в эксплуатацию в 1986 году. Несовершенна имеющаяся система очистки воды на водопроводных сооружениях в местечке Авдотьино: не ведётся предварительное фильтрование воды и её коагулирование, в результате чего в осенне-весенний периоды отмечается нарушение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по цветности, мутности, запаху.

В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств составляет более 60%.

В городе Иванове планируется увеличение числа потребителей услуг водоснабжения и водоотведения за счет нового строительства. При этом основной проблемой для города остаётся отсутствие свободных мощностей по водоподготовке, а существующие мощности уже работают с перегрузкой.

Подача питьевой воды потребителям осуществляется через водоводы, магистральные и разводящие сети. Общая протяженность водопроводной сети составляет 1075,2 км, на балансе ОАО «Водоканал»–854,2 км,

Степень износа водопроводных сетей составляет 71,05 %. В городе продолжают эксплуатироваться водопроводные сети, срок службы которых превышает 50 лет их протяженность составляет 180 км.

Аварийность на водопроводных сетях подтверждает факт неудовлетворительного их состояния, 60% аварий приходится на трубопроводы, срок эксплуатации которых превышает 20 лет.

Ликвидация аварий:

На водопроводных линиях аварийные повреждения возникают как на самих трубах, так и установленной на них арматуры. Своевременное обнаружение и быстрая ликвидация аварии на сети или водоводах являются исключительно ответственной задачей, поскольку при отключении поврежденного участка в сети происходит перераспределение потоков воды, падает давление и нарушается нормальное снабжение водой потребителей. Кроме того, при авариях возможны большие потери воды и затопление подвалов, туннелей и т. п.

Причинами аварий являются такие явления и события: гидравлические удары связанные с отбором воды ТЭЦ-3, температурные деформации и случайные механические повреждения. Доминирующей причиной аварий в настоящее время является низкое качество материалов. Нарушение герметичности трубопровода происходит вследствие нарушения прочности и герметичности стыковых соединений, коррозии материала труб, разрыва труб и фасонных частей. Статистические данные по эксплуатации водопроводных сетей и водоводов показывают, что наибольший процент повреждений приходится на стыки. В стальных трубах значительное количество повреждений обусловливается коррозией металла.                                                            	Гидравлические удары на напорных водоводах, происходящие в результате внезапной остановки насосов при прекращении напряжения, являются наиболее частой причиной повреждений водоводов. При этом разрывы труб могут происходить далеко от насосной станции—в том месте, где абсолютное значение внутреннего давления при ударе окажется наибольшим, или там, где сеть имеет меньшую прочность.                                                                                                                                   	Весьма важно обнаружить аварию как можно быстрее, чтобы выключить поврежденный участок и прекратить утечку воды. В условиях города быстро обнаружить аварию очень сложно, так как вода, вытекающая в месте повреждения, может распространиться под асфальтовым покрытием на большое расстояние, прежде чем выйдет на поверхность. Часто вода попадает в каналы других технических служб города (теплосеть, телефон и т. п.). Для определения местоположения коммуникаций и обнаружения мест утечки ОАО «Водоканал» был приобретен комплект течетрассоискателя.

Причины аварий:

Во всех трубопроводах наиболее слабым местом оказываются стыки, которые главным образом и нуждаются в ремонте. Герметичность трубопроводов, состоящих из труб любых видов, зависит от состояния их стыков.

На чугунных трубопроводах, кроме расстройства стыков из-за выпирания цементной, асбоцементной или свинцовой заделки, могут появляться трещины, вследствии чего трубы могут разрываться, в них могут образовываться раковины и свищи или может произойти перелом труб.

У стальных труб чаще всего разрывается стык по сварке или заводскому продольному или спиральному шву. Из нашего опыта можно установить причины аварий на трубопроводах по их частоте в порядке убывания:

- Аварии на напорных трубопроводах из-за гидравлических ударов.

- Температурные (весенние) поперечные переломы чугунных трубопроводов из-за сдвигов грунтового массива в момент оттаивания прмерзшего грунта.

- Разгерметизация зачеканенных раструбных стыков на самотечных трубопроводах из-за сгнивания каболки (5 лет) с дальнейшим прорастанием корневой системой деревьев и разрушением раструбов, а в водонасыщенных грунтах- размыв стыков грунтовыми водами.

- Ослабление материала труб от времени:

а) асбестоцемент                              - 15 лет

б) сталь                                             -  25 лет

в) керамика, чугун, железобетон    - 50 лет

г) полимерные (полиэтилен, полипропилен и др.) до конца не исследованы, это зависит от состава и температуры транспортируемой жидкости.

- Смещение труб, вплоть до их расстыковки в водонасыщенных и слабых грунтах из-за отсутствия надежного основания трубопроводов и колодцев самотечной канализации.

- Разрушение трубопроводов и колодцев землеройной и буровой техникой из-за невызова представителей-владельцев коммуникаций.

- Истирание лотков трубы самотечных керамических и напорных стальных трубопроводов песком и шлаком.

- Электохимическая коррозия и коррозия от блуждающих токов металлических трубопроводов в случаях отсутствия соответствующей защиты.

- Коррозия бетона трубопроводов и колодцев из-за присутствия в системах водоотведения  сероводорода, серной кислоты и диоксида углерода.

- Смятие и разрывы любых трубопроводов, проложенных в осадочных, оползновых грунтах или горных выработках.

- Использование при строительстве некачественных материалов трубопроводов, колодцев, камер, запорной арматуры и  пр.

- Разрушение трубопроводов и колодцев от транспортных нагрузок и массивов тяжелых пород  в которых они проложены, увеличение этих нагрузок при архитектурной реконструкции рельефа.

Необходимость кардинальных технических изменений и нового подхода к проблемам обеспечения населения качественной питьевой водой, отвечающей современным нормативам и стандартам воды.

Так же техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении городского округа являются:

1. Отсутствие резервного водовода Д-1000 (ОНВС-2 – 21 пикет)

2. Отсутствие резервного водовода Д-800 (21 пикет- ул. 3-я Южная)

3. Аварийное состояние дюкера 3 Д-300 (Меланжевый комбинат – ТЭЦ-2)

4. Аварийное состояние магистрали Д-400 (ТЭЦ-2 –ул. Куконковых)

5. Отсутствие резервного водовода Д-500 (ОНВС-1 – ул. Фрунзе)

6. Снижение качества воды р.Уводь (ОНВС-1) вследствие уменьшения объемов потребления и антропогенного воздействия на реку и водохранилище.

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

| №п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Адрес организации коммунального комплекса | Наименование объекта централизованной системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Славянка" | 153024, г. Иваново, ул.Полка Нормандии - Неман, д.3 | Водопроводные и канализационные сети |
| 2 | ОАО "308 Авиационный ремонтный завод" | 153035, г. Иваново, ул.Лежневская,д. 118-В | Водопроводные и канализационные сети |
| 3 | ЗАО "Ивановоискож" | 153020, г. Иваново, ул.Окуловой,д. 61 | Водопроводные и канализационные сети |
| 4 | МП "Ивгортеплоэнерго" | 153021, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д. 2/1 | Водопроводные и канализационные сети |
| 5 | Филиал ОАО "РЖД" - Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению (г.о. Иваново, Ивановский муниципальный район., Фурмановский муниципальный район.) | 150054, г. Ярославль, ул.П.Морозова,д. 19а | Водопроводные и канализационные сети |
| 6 | ОАО "Водоканал" | 153038, г. Иваново, ул.Строителей, д. 4а | Водопроводные и канализационные сети, насосные станции, очистные сооружения, водозаборные сооружения |
| 7 | БСУ социального обслуживания населения "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное" | 153045 Г. Иваново, ул. 5-Снежная, д. 3 | Водопроводные и канализационные сети |

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В 2007 г. в программе комплексного развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново на 2007–2009 гг. была поставлена задача о необходимости перехода с технологии хлорирования воды жидким хлором на безопасный метод очистки воды гипохлоритом натрия на ОНВС-1. Реконструкция системы водоподготовки была вызвана необходимостью доведения качества питьевой воды до нормативов СанПиН «Вода Питьевая». Работы по реконструкции (строительству) объекта были начаты в 2008 г. В 2009 году на ОНВС-1 закончены работы по устройству электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды.

Узкие места системы водоснабжения:

1. В городе Иванове планируется увеличение числа потребителей услуг водоснабжения и водоотведения за счет нового строительства. При этом основной проблемой для города остаётся отсутствие качественных мощностей по водоподготовке, а существующие мощности работают с перегрузкой, тем самым не может быть обеспечено качество очистки.

2. Существующие водопроводные сети не могут обеспечить стабильное водоснабжение новых микрорайонов по причине значительного износа и недостаточности пропускной способности.

3. В системе централизованного водоснабжения недостаточно используются подземные воды Строкинского водозабора, которые в общем объеме по городу Иванову составляют около 25–30 %.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения могут являться показатели обеспеченности качественной питьевой водой, надежность системы водоснабжения и самое главное охват (обеспеченность) всего населения города качественной питьевой водой.

Таким образом, основными целями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей качественной водой);

-  повышение эффективности деятельности коммунальной инфраструктуры в целом.

-  улучшение качества воды.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов*

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" будет происходить постепенное прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации холодной питьевой и технической  воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь холодной воды при ее производстве и транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (факт) | (факт) |
| Подача воды в сеть | тыс.м3 | 43 094,8 | 41 220,1 | 39 933,1 |
| Реализация воды, всего | тыс.м3 | 30 674,8 | 28 961,9 | 27 598,2 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 19 999,2 | 18 972,2 | 17 769,8 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 | 2 861,7 | 2 596,4 | 1 907,1 |
| прочим потребителям | тыс.м3 | 7 813,9 | 7 393,3 | 7 921,3 |
| неучтенные расходы воды | тыс.м3 | 12 420,0 | 12 258,2 | 12 334,9 |
| в т.ч.собственное потребление | тыс.м3 | 695,0 | 486,2 | 558,6 |
| утечки водосети | тыс.м3 | 1 087,0 | 1 580,4 | 1 303,0 |
| расход на пожаротушение | тыс.м3 | 18,1 | 5,6 | 4,9 |
| население (невыставленные ОДН) | тыс.м3 | 0,0 | 88,5 | 432,6 |
| % утечки (подача-реализация) | % | 28,8 | 29,7 | 30,9 |
| % утечки (подача-реализация- учтенные потери) | % | 24,6 | 24,5 | 25,1 |

Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при ее производстве и транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (факт) | (факт) |
| Подача воды в сеть | тыс.м3 | 6572,67 | 6438,03 | 5825,91 |
| Реализация воды, всего | тыс.м3 | 5983,4 | 5936,8 | 5340,4 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 4922 | 4869 | 4324 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 | 789,9 | 707,8 | 668 |
| прочим потребителям | тыс.м3 | 189,5 | 192 | 232,4 |
| неучтенные расходы воды | тыс.м3 | - | - | - |

3.2 Территориальный баланс подачи холодной питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача холодной воды, всего | тыс.м3 | 43 094,8 | 41 220,1 | 39 933,1 |
| в т.ч. г.о. Иваново | тыс.м3 | 42 232,9 | 40 395,7 | 39 134,4 |
| Ивановский муниципальный район | тыс.м3 | 861,9 | 824,4 | 798,7 |

Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача горячей воды, всего | тыс.м3 | 6244,1 | 6172,2 | 5579,9 |
| в т.ч. г.о. Иваново | тыс.м3 | 6174,91 | 6113,68 | 5526,39 |
| Ивановский муниципальный район | тыс.м3 | 69,19 | 58,52 | 53,51 |

Общий баланс подачи воды с водозаборных станций

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача воды, тыс.м3 |  |  |  |
| в т.ч. Авдотьино | 28 632,2 | 27 734,7 | 25 975,6 |
| Строкино | 14 462,6 | 13 485,4 | 13 957,6 |
| Среднесуточная подача воды, тыс.м3 |  |  |  |
| в т.ч. Авдотьино | 78,4 | 75,8 | 71,2 |
| Строкино | 39,6 | 36,8 | 38,2 |
| Максимальная суточная подача воды, тыс.м3 |  |  |  |
| в т.ч. Авдотьино | 101,8 | 85,0 | 82,3 |
| Строкино | 43,0 | 43,0 | 44,6 |

3.3 Структурный баланс реализации холодной питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц

| Показатели | Ед изм | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | % распределения по группам потребителей | (факт) | % распределения по группам потребителей | (факт) | % распределения по группам потребителей |
| Реализация воды, всего | тыс. м3 | 30674,8 | 100 | 28961,9 | 100 | 27598,2 | 100 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 19999,2 | 65 | 18972,2 | 66 | 17769,8 | 65 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 2861,7 | 9 | 2596,4 | 9 | 1907,1 | 7 |
| потребителям 2-й группы (предприятиям ЖКХ, сферы обслуживания) | тыс. м3 | 1505,9 | 5 | 1522,3 | 5 | 1784,9 | 6 |
| потребителям 3-й группы (потребителям промышленной группы и прочим юридическим лицам) | тыс. м3 | 6308 | 21 | 5871 | 20 | 6136,4 | 22 |

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц

| Показатели | Ед изм | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | % распределения по группам потребителей | (факт) | % распределения по группам потребителей | (факт) | % распределения по группам потребителей |
| Реализация воды, всего | тыс. м3 | 5983,4 | 100 | 5936,8 | 100 | 5340,4 | 100 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 5004 | 98,98 | 5037 | 98,9 | 4440 | 98,82 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 789,9 | 83,07 | 707,8 | 81,23 | 668 | 76,46 |
| потребителям 2-й группы (предприятиям ЖКХ, сферы обслуживания) | тыс. м3 | 22,5 | 2,4 | 26 | 3,1 | 83,3 | 9,8 |
| потребителям 3-й группы (потребителям промышленной группы и прочим юридическим лицам) | тыс. м3 | 167 | 15,55 | 166 | 16,77 | 149,1 | 14,92 |

Структурный баланс реализации холодной воды в 2013 г.

Потребители 3-й

группы 22%

Потребители 2-й

группы 6%

Бюджетные

организации 7%

Население 65%

3.4 Сведения о фактическом потреблении холодной воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| Показатели | Ед изм | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | % | (факт) | % | (факт) | % |
| Реализация воды населению на прямых расчетах, всего | м3 | 16 651 366,89 | 100 | 15 532 759,74 | 100 | 13 824 523,21 | 100 |
| в т.ч. по индивидуальным приборам учета | м3 | 5 411 952,89 | 32,5 | 6 529 614,08 | 42 | 7 442 039,16 | 54 |
| по нормативам водопотребления | м3 | 11 239 414,00 | 67,5 | 9 003 145,66 | 58 | 6 382 484,05 | 46 |

Сведения о фактическом потреблении горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| Показатели | Ед изм | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | % | (факт) | % | (факт) | % |
| Реализация воды населению на прямых расчетах, всего | м3 | 2836125 | 100 | 2605083 | 100 | 2353477 | 100 |
| в т.ч. по индивидуальным приборам учета | м3 | 1546879 | 54,5 | 1583239 | 60,8 | 1606618 | 68,3 |
| по нормативам водопотребления | м3 | 1289246 | 45,5 | 1021844 | 39,2 | 746859 | 31,7 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ)

| Степень благоустройства | Нормативы потребления м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Водоразборные колонки | 1,217 |
| Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,521 |
| Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 2,281 |
| Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 3,346 |
| То же с газоснабжением | 3,650 |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,562 |
| То же с водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душами, газовыми нагревателями | 8,517 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами с душами | 6,996 |
| Общежития без душевых | 1,825 |
| Общежития и жилые дома с общими душевыми | 2,737 |
| Общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными | 4,258 |

- Постановлением РСТ Ивановской области № 586-н/1 от 16 декабря 2013г утверждены новые нормативы, которые вступят в действие с 01.01.2015г.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей и холодной (питьевой и технической) воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды, осуществляется путем измерения количества воды приборами учета (средствами измерения) воды в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

Приборы учета воды размещаются абонентом на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента и организации, осуществляющей водоснабжение, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.

Коммерческий учет воды осуществляется абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором водоснабжения и водоотведения.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются в следующем порядке:

а) получение технических условий на проектирование узла учета;

б) проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета;

в) допуск к эксплуатации узла учета;

г) эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета;

д) поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.

Допускаются в эксплуатацию приборы учета воды соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

По истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета. Эти требования распространяются, в том числе на приборы учета холодной воды, используемые для определения количества холодной и горячей воды, подаваемой в помещения многоквартирных домов и жилые дома.

По состоянию на 01.01.2014 в отношении нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений в многоквартирных домах на действующих вводах имеет место 100% оснащенность приборами учета водоснабжения. Задвижки на запасных вводах находятся в закрытом состоянии и опломбированы представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства.

В настоящее время между Министерством регионального развития  РФ и Муниципальным образованием г. Иваново заключён контракт № HCSP/ICB/IVN-2 «Поставка и установка автоматизированной беспроводной системы сбора и обработки данных коммерческого общедомового учёта и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново». Целью внедрения автоматизированной системы сбора и обработки данных коммерческого общедомового учета и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново является обеспечение достоверности и оперативности получения информации о водоснабжении и водопотреблении на  границе  балансовой  принадлежности  жилых  домов с достижением существенной экономии воды за счет своевременной оперативной информации о протечках и незаконных присоединениях. В соответствии с календарным планом-графиком выполнения работ по указанному контракту, приёмка в эксплуатацию системы как единого целого должна быть завершена 23.01.2015.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

| Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Резерв производственной мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода м. Авдотьино | 113,6 | 116,2 | 120,8 |
| Очистные сооружения водопровода м. Горино | 20,4 | 23,2 | 21,8 |

3.7 Прогнозные балансы потребления воды (на срок 10 лет)

Прогноз объемов холодного водопотребления на период до 2023 года по группам потребителей:

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забор воды | т.м3 | 40612 | 38378 | 36651 | 35002 | 33777 | 32594 | 31780 | 30985 | 30520 | 30063 |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 38787 | 36654 | 35004 | 33429 | 32259 | 31130 | 30352 | 29593 | 29149 | 28712 |
| Реализация воды | т.м3 | 26404 | 25084 | 24080 | 23117 | 22423 | 21751 | 21316 | 20889 | 20681 | 20474 |
| Население | т.м3 | 16847 | 16005 | 15364 | 14750 | 14307 | 13878 | 13600 | 13328 | 13195 | 13063 |
| Бюджетные организации | т.м3 | 2650 | 2518 | 2417 | 2321 | 2251 | 2184 | 2140 | 2097 | 2076 | 2055 |
| Прочие потребители | т.м3 | 6907 | 6561 | 6299 | 6046 | 5865 | 5689 | 5576 | 5464 | 5410 | 5356 |
| Нереализованная вода | т.м3 | 12383 | 11570 | 10924 | 10312 | 9836 | 9379 | 9036 | 8704 | 8468 | 8238 |
| Нереализованная вода | % | 31,9 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,5 | 30,1 | 29,8 | 29,4 | 29,1 | 28,7 |

Прогноз объемов потребления горячей воды на период до 2023 года по группам потребителей:

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть* | т.м3 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 |
| Реализация воды | т.м3 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 |
| Население | т.м3 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 |
| Бюджетные организации | т.м3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Прочие потребители | т.м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нереализованная вода | т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализованная вода | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Причины снижения объемов реализации услуг:

- - снижение численности проживающих лиц в городе, на которых производятся начисления за водопотребление/водоотведение;

- - рост числа скважин и колодцев у владельцев частных жилых домов;

- - в городе имеют место так называемые «нулевые» квартиры, то есть жилые помещения, в которых отсутствуют зарегистрированные граждане;

- - рост количества индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных в жилых помещениях жителей города. Расходы холодной и горячей воды в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета, как правило, меньше нормативных значений, поскольку приборы учета устанавливаются преимущественно теми категориями граждан, кому это экономически выгодно – где число фактически проживающих граждан меньше числа зарегистрированных. Индивидуальные приборы учета при отсутствии общедомовых приборов не учитывают возможные утечки на внутридомовых сетях;

- -рациональное использование питьевой воды промышленными предприятиями. В соответствии с ежегодным Постановлением Главы города о лимитах все лимитируемые предприятия обязаны иметь и выполнять согласованный с               ОАО «Водоканал» план мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- - установка приборов учета на объектах промышленного назначения, отражающая фактические объемы водоснабжения/водоотведения.

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Иванове реализовано применение теплообменного оборудования для подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения по следующим схемам.

1. Теплообменное оборудование установлено на источнике теплоснабжения района (котельной) и по отдельным трубопроводам подаётся потребителям.

2. теплообменное оборудование установлено в централизованных тепловых пунктах и теплоноситель по отдельным трубопроводам подаётся на группу домов или на отдельный дом.

3. теплообменное оборудование установлено непосредственно у самого потребителя в тепловом пункте.

Перечень многоквартирных домов города, имеющих закрытую систему горячего водоснабжения в соответствии с прилагаемой формой.

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул Богдана Хмельницкого д.9 |  |
| 2 | шоссе Кохомское д.21а |  |
| 3 | ул Танкиста Александрова д.9 |  |
| 4 | ул Лежневская д.152а |  |
| 5 | ул Лежневская д.160 |  |
| 6 | ул Полевая 1-я д.32 |  |
| 7 | ул Ташкентская д.88б |  |
| 8 | ул Куконковых д.148 |  |
| 9 | ул Велижская д.29 |  |
| 10 | пр-кт Текстильщиков д.119 |  |
| 11 | ул Танкиста Александрова д.7 |  |
| 12 | шоссе Кохомское д.17 |  |
| 13 | ул Володарского д.1 |  |
| 14 | пр-кт Текстильщиков д.48 |  |
| 15 | ул Богдана Хмельницкого д.7 |  |
| 16 | ул Велижская д.10 |  |
| 17 | ул Суворова д.38 |  |
| 18 | шоссе Кохомское д.20 |  |
| 19 | ул Лежневская д.154 |  |
| 20 | ул Лежневская д.158 |  |
| 21 | шоссе Кохомское д.25 |  |
| 22 | ул Куконковых д.148а |  |
| 23 | ул Куконковых д.150а |  |
| 24 | ул Куконковых д.150 |  |
| 25 | ул Богдана Хмельницкого д.4 |  |
| 26 | ул Лежневская д.156 |  |
| 27 | ул Парижской Коммуны д.46 |  |
| 28 | ул Зеленая д.36 |  |
| 29 | ул Победы д.63 |  |
| 30 | ул Свободы д.47 |  |
| 31 | ул Чайковского 3-я д.6а |  |
| 32 | ул Победы д.42б |  |
| 33 | ул Свободы д.45б |  |
| 34 | ул Минская д.63в |  |
| 35 | ул Минская 2-я д.13 |  |
| 36 | ул Минская 2-я д.6 |  |
| 37 | ул Минская 2-я д.11 |  |
| 38 | ул Минская д.7 |  |
| 39 | ул Чайковского 3-я д.4 |  |
| 40 | ул Чайковского 3-я д.4а |  |
| 41 | ул Чайковского 3-я д.6 |  |
| 42 | ул Чайковского 3-я д.8 |  |
| 43 | ул Свободы д.41 |  |
| 44 | ул Свободы д.41а |  |
| 45 | ул Свободы д.41б |  |
| 46 | ул Свободы д.43 |  |
| 47 | ул Свободы д.43а |  |
| 48 | ул Свободы д.43б |  |
| 49 | ул Свободы д.45 |  |
| 50 | ул Свободы д.45а |  |
| 51 | ул Свободы д.47 |  |
| 52 | ул Чайковского д.36 |  |
| 53 | ул Победы д.42а |  |
| 54 | ул Минская 2-я д.5а |  |
| 55 | ул Чайковского 2-я д.21 |  |
| 56 | ул Рабфаковская д.36 |  |
| 57 | проезд Институтский д.1 |  |
| 58 | проезд Институтский д.3 |  |
| 59 | проезд Институтский д.5 |  |
| 60 | ул Лебедева-Кумача д.2 |  |
| 61 | ул Серафимовича д.1 |  |
| 62 | ул Сахарова Героя Советского Союза д.9 |  |
| 63 | ул Красных Зорь д.38а |  |
| 64 | пер Силикатный д.44 |  |
| 65 | пер Силикатный д.53 |  |
| 66 | пер Силикатный д.53а |  |
| 67 | проезд Бакинский д.53 |  |
| 68 | проезд Бакинский д.55 |  |
| 69 | проезд Бакинский д.57 |  |
| 70 | проезд Бакинский д.59 |  |
| 71 | проезд Бакинский д.61 |  |
| 72 | линия 19-я д.1а |  |
| 73 | ул Окуловой д.74 |  |
| 74 | ул Окуловой д.74а |  |
| 75 | ул Павла Большевикова д.7 |  |
| 76 | ул Кузнецова д.124 корп. 3 |  |
| 77 | ул Минская 2-я д.9 |  |
| 78 | ул Минская 2-я д.7 |  |
| 79 | ул Чехова д.5а |  |
| 80 | ул Меланжевая 6-я д.6 |  |
| 81 | ул Свободы д.3б |  |
| 82 | ул Дюковская д.38 |  |
| 83 | ул Революционная д.6 |  |
| 84 | ул Революционная д.10а |  |
| 85 | ул Водопроводная 1-я д.1 |  |
| 86 | ул Водонапорная д.19 |  |
| 87 | ул Авдотьинская д.24 |  |
| 88 | ул Авдотьинская д.26 |  |
| 89 | ул Революционная д.8 |  |
| 90 | ул Свободы д.3а |  |
| 91 | шоссе Кохомское д.12 |  |
| 92 | ул Лебедева-Кумача д.10 |  |
| 93 | ул Невская 1-я д.18 |  |
| 94 | ул Красных Зорь д.45 |  |
| 95 | ул Балинская 1-я д.56 |  |
| 96 | ул Балинская 1-я д.58 |  |
| 97 | ул Балинская 1-я д.60 |  |
| 98 | ул Балинская 1-я д.62 |  |
| 99 | ул Красных Зорь д.51 |  |
| 100 | ул Красных Зорь д.49 |  |
| 101 | пер Шевченко д.4 |  |
| 102 | ул Лебедева-Кумача д.12 |  |
| 103 | ул Сосневская 11-я д.68 |  |
| 104 | ул Арсения д.53 |  |
| 105 | проезд 6-й д.55 |  |
| 106 | ул Балинская 1-я д.64 |  |
| 107 | ул Санаторная 7-я д.29 |  |
| 108 | ул Маршала Жаворонкова д.42 |  |
| 109 | ул Санаторная 5-я д.25 |  |
| 110 | ул Санаторная 5-я д.27 |  |
| 111 | ул Санаторная 5-я д.29 |  |
| 112 | шоссе Кохомское д.13 |  |
| 113 | ул Лебедева-Кумача д.14 |  |
| 114 | ул Сосневская 11-я д.66 |  |
| 115 | ул Кузнецова д.124 корп. 2 |  |
| 116 | ул Кузнецова д.124 корп. 4 |  |
| 117 | ул Якова Гарелина д.37 |  |
| 118 | ул Лежневская д.164б |  |
| 119 | ул Собинова д.53а |  |
| 120 | ул Кавалерийская д.12 |  |
| 121 | ул Кузнецова д.124 корп. 1 |  |
| 122 | шоссе Кохомское д.14 |  |
| 123 | ул Лежневская д.168 |  |
| 124 | ул Красных Зорь д.47 |  |
| 125 | шоссе Кохомское д.21 |  |
| 126 | ул Попова д.1а |  |
| 127 | ул Лежневская д.166 |  |
| 128 | мкр ДСК д.3 |  |
| 129 | мкр ДСК д.5 |  |
| 130 | ул Рабфаковская д.29 |  |
| 131 | ул Минская 2-я д.2в |  |
| 132 | ул Минская 2-я д.15 |  |
| 133 | ул Красных Зорь д.29/2 корп. А-А1 |  |
| 134 | ул Красных Зорь д.29/2 корп. А2-А3 |  |
| 135 | ул Красных Зорь д.29/2 корп. А |  |
| 136 | ул Кузнечная д.38 |  |
| 137 | ул Маршала Жаворонкова д.21 |  |
| 138 | ул Маршала Жаворонкова д.13 |  |
| 139 | ул Сосневская 11-я д.72 |  |
| 140 | ул Почтовая д.19 |  |
| 141 | ул Куконковых д.144 |  |
| 142 | ул Куконковых д.142 |  |
| 143 | ул Кузнечная д.38 |  |
| 144 | пр-кт Строителей д.68а |  |
| 145 | ул Куконковых д.146 |  |
| 146 | ул Смирнова д.47 |  |
| 147 | ул Березниковская 13-я д.37 |  |

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной (питьевой и технической) воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Фактические объемы потребления холодной (питьевой и технической) воды, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Годовое потребление, тыс.м3 |  |  |  |
| Холодная вода | 30 674,8 | 28 961,9 | 27 598,9 |
| Среднесуточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |
| Холодная вода | 84,0 | 79,1 | 75,6 |
| Максимальное суточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |
| Холодная вода | 100,8 | 94,9 | 90,3 |

| Фактические объемы потребления горячей воды, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Годовое потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Горячая вода |  | 5983,35 | 5936,83 | 5340,43 |
| Среднесуточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Горячая вода |  | 16,39 | 16,26 | 14,63 |
| Ожидаемые объемы потребления холодной (питьевой и технической) воды, тыс.м3 |  |  |  |  |
| показатели | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |
| Годовое потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Холодная вода | 26 404,0 |  | 25 084,0 | 24 080,0 |
| Среднесуточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Холодная вода |  | 72,3 | 68,7 | 65,8 |
| Максимальное суточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Холодная вода |  | 87,7 | 85,1 | 82,8 |
| Ожидаемые объемы потребления горячей воды, тыс.м3 |  |  |  |  |
| показатели |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Годовое потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Горячая вода |  | 5152 | 5152 | 5152 |
| Среднесуточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |
| Горячая вода |  | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| Максимальное суточное потребление, тыс.м3 |  |  |  |  |

Фактическое потребление в 2013 году составило 27 573,5 тыс. куб. м (включая собственные нужды ОАО «Водоканал»), среднее потребление в сутки около 75,5 тыс. куб. м. К 2023 г. ожидаемое потребление составит 20 474 тыс. куб. м, среднее потребление в сутки –56,1 тыс. куб. м.

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей и холодной (питьевой и технической) воды с разбивкой по технологическим зонам.

Информация указана в п.1.1

3.11 Прогноз распределения расходов холодной (питьевой и технической)  и горячей воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогнозные объемы распределения холодной и горячей воды по типам абонентов указаны в п. 3.7.

Тенденции для изменения существующего распределения расходов воды по типам абонентов не наблюдается.

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и холодной (питьевой и технической) воды при её транспортировке

Фактические показатели потерь холодной (питьевой и технической) воды  при ее транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 43 094,8 | 41 220,1 | 39 933,1 |
| Реализация воды | т.м3 | 30 674,8 | 28 961,9 | 27 598,2 |
| неучтенные расходы воды | т.м3 | 12 420,0 | 12 258,2 | 12 334,9 |
| неучтенные расходы воды | % | 28,8 | 29,7 | 30,9 |

Фактические показатели потерь горячей воды  при ее транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 6572,67 | 6438,03 | 5825,9 |
| Реализация воды | т.м3 | 6286,95 | 6181,21 | 5567,18 |
| неучтенные расходы воды | т.м3 | 25,02 | 21,42 | 19,23 |

Планируемые показатели потерь холодной(питьевой и технической) воды  при ее транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 38787 | 36654 | 35004 | 33429 | 32259 | 31130 | 30352 | 29593 | 29149 | 28712 |
| Реализация воды | т.м3 | 26404 | 25084 | 24080 | 23117 | 22423 | 21751 | 21316 | 20889 | 20681 | 20474 |
| неучтенные расходы воды | т.м3 | 12383 | 11570 | 10924 | 10312 | 9836 | 9379 | 9036 | 8704 | 8468 | 8238 |
| неучтенные расходы воды | % | 31,9 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,5 | 30,1 | 29,8 | 29,4 | 29,1 | 28,7 |

Планируемые показатели потерь горячей воды  при ее транспортировке

| Показатели | Ед изм | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 | 5408,71 |
| Реализация воды | т.м3 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 | 5370,28 |
| неучтенные расходы воды | т.м3 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 38,59 |

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит к 2023 году снизить потери до 28,7% от поданной в сеть воды.

3.13 Перспективные балансы холодного и горячего водоснабжения (общий, структурный)

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача холодной воды в сеть | т.м3 | 38787 | 36654 | 35004 | 33429 | 32259 | 31130 | 30352 | 29593 | 29149 | 28712 |
| Реализация холодной воды | т.м3 | 26404 | 25084 | 24080 | 23117 | 22423 | 21751 | 21316 | 20889 | 20681 | 20474 |
| Население | т.м3 | 16847 | 16005 | 15364 | 14750 | 14307 | 13878 | 13600 | 13328 | 13195 | 13063 |
| Бюджетные организации | т.м3 | 2650 | 2518 | 2417 | 2321 | 2251 | 2184 | 2140 | 2097 | 2076 | 2055 |
| Прочие потребители | т.м3 | 6907 | 6561 | 6299 | 6046 | 5865 | 5689 | 5576 | 5464 | 5410 | 5356 |
| Нереализованная вода | т.м3 | 12383 | 11570 | 10924 | 10312 | 9836 | 9379 | 9036 | 8704 | 8468 | 8238 |
| Нереализованная вода | % | 31,9 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,5 | 30,1 | 29,8 | 29,4 | 29,1 | 28,7 |

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача горячей воды в сеть | т.м3 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 |
| Реализация горячей воды | т.м3 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 | 5152 |
| Население | т.м3 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 |
| Бюджетные организации | т.м3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Прочие потребители | т.м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нереализованная вода | т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализованная вода | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

| Показатели | Ед изм | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | т.м3 | 38787 | 36654 | 35004 | 33429 | 32259 | 31130 | 30352 | 29593 | 29149 | 28712 |
| Реализация воды | т.м3 | 26404 | 25084 | 24080 | 23117 | 22423 | 21751 | 21316 | 20889 | 20681 | 20474 |
| Требуемая мощность | тыс.м3/сут | 106,3 | 100,4 | 95,6 | 91,6 | 88,4 | 85,3 | 83,2 | 81,1 | 79,9 | 78,7 |
| Резерв мощностей | тыс.м3/сут | 145,7 | 151,6 | 156,4 | 160,4 | 163,6 | 166,7 | 168,8 | 170,9 | 172,1 | 173,3 |

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Иваново ОАО «Водоканал» на сегодняшний день имеет установленную производственную мощность очистных сооружений водопровода 252 тыс.м3/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики в 2023 году потребность города Иваново в питьевой воде должна составить 78,7 тыс.м3/сут. Резерв производственных мощностей составит 173,3 тыс.м3/сут. С учетом фактического износа существующее оборудование работает в предельном режиме.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Постановлением администрации г. Иваново от 01 июля 2013 г. № 1384 организацией наделенной статусом гарантирующей организации является               ОАО «Водоканал».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения города Иваново до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

В перспективе предусмотрена реализация мероприятий на период 2014-2023 года. Рассмотрим некоторые из них:

- модернизация системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново по проекту «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново», в т. ч. модернизация насосной станции 2-го подъема и реконструкция станции 1-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино;

- модернизация "Реконструкция здания электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды на ОНВС-2      м. Горино";

- строительство «Станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино 62 тыс. куб. м / сутки», в т.ч. проектно-изыскательские работы;

- «Строительство 3 артскважин водозабора Строкино»;

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения города Иваново;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах города Иваново, не имеющих централизованного водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на присоединенных территориях города Иваново.

- строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения отражено в 1.4.5

4.2.1 Гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения

Гидрологическая характеристика водного объекта: река Уводь

Наименование и код водного объекта - р.Уводь

Код и наименование водохозяйственного участка - 09.01.03.010, Уводь от истока до устья

Код водного объекта: КАС ВОЛГА 2231 87 173.

Местоположение водного объекта или его части: бассейн реки Клязьма, Ивановская область, городской округ Иваново

Морфометрическая характеристика водного объекта :

длина водотока — 185 км;

расстояние от устья реки до места водопользования - 130 км;

Гидрологическая характеристика водного объекта:

Минимальный среднемесячный расход воды естественного стока в год 95% обеспеченности в ближайшем к водозаборным сооружениям ОАО «Водоканал» в м.Авдотьино расчетном створе, расположенном на 129км (выше впадения р.Чернавка) в летне-осенний период составляет 0,3 16м3/с, в зимний 0,253м3/с, зарегулированного Уводьским водохранилищем стока соответственно 3,23бм3/с и 3,362м3/с.

средняя скорость течения реки - 0,05м/с

Наличие зон с особыми условиями их использования: водоохранная зона - 200м.

Качество воды в реке Уводь в ближайшем к водопользованию створе регулярного наблюдения по состоянию на 2012 год характеризуется следующими показателями: удельный комбинаторный индекс загрязнения воды 3,65, (ЗБ класс качества воды «очень загрязненная»).

Информация представлена с использованием данных Ивановский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС» и материалов расчета водохозяйственного баланса р.Уводь на участке выше впадения р.Чернавка.

Природная гидрогеологическая модель участка «Строкино».

Участок находится восточнее г. Иваново, в правобережьи р.Молохты и Уводи, на площади около 80 км2. Поверхность описываемого участка - пологоволнистая, с холмами расплывчатых очертаний, превышение которых над межхолмленными понижениями - до 8-10м. В межхолмленных понижениях развиты сезонно заболоченные участки, наличие которых связано с верховодкой в перигляциальных отложениях. В 3 км северо-восточнее водозабора «Строкино» протекает р.Молохта, с небольшим водохранилищем (район д.Четряково). Непосредственно участок водозабора - залесенный, на нем отсутствуют какие-либо населенные пункты и техногенные объекты.

Участок «Строкино» приурочен к древней погребенной долине р.Молохты. Погребенная долина выполнена четвертичными, преимущественно песчаными отложениями различного генезиса (водноледникового, ледникового, аллювиального, реже озерного и болотного). Долина врезана в подстилающие пестроцветные глинистые породы нижнего триаса до абс.отм. 47,4 - 48,0м.

Четвертичные отложения развиты повсеместно, залегают на сильно размытой поверхности дочетвертичного рельефа. Общая мощность четвертичных отложений на участке действующего водозабора, в центральной части погребенной долины, - от 53,2 м до 80 м.

На участке «Строкино» развиты следующие водоносные горизонты, комплексы, приведённые к современной легенде:

- слабоводоносный	современный болотный горизонт (h IV)

- водоносный	современный аллювиальный горизонт (а IV )

- слабоводоносный верхнечетвертично-современный озерный горизонт (1III - IV).

  - водоносный московский водноледниковый горизонт (f,lg II ms ).

  - слабоводоносный московский ледниковый комплекс (g II ms).

  - водоносный	остерско-московский водноледниковый горизонт (f,lg I - II ost - ms).

  - слабоводоносный	(водоупорный) остерский ледниковый комплекс (g I ost).

  - водоносный	сетуньско-остерский водно-ледниковый	горизонт (комплекс) - f,lg I st - ost.

  - водоносный	ликовско-сетуньский водноледниковый горизонт ( f,lg I lk - st).

  - слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс ( TiVt).

Эксплуатационные запасы на участке «Строкино» приурочены к гидравлически взаимосвязанным водоносным остерско-московскому, сетуньско-остерскому и ликовско-сетуньскому водноледниковым горизонтам, составляющим здесь единый четвертичный водоносный комплекс, имеющий мощности в центре погребенной долины до 70 м, на бортах - до 20 м. Комплекс схематизируется как безнапорный (местами субнапорный), неограниченный в плане водоносный пласт.

По данным детальной разведки коэффициент фильтрации песков в центральной части погребенной долины составляет 55 м/сут, коэффициент водопроводимости достигает 3600 м2/сут. На бортах долины коэффициент водопроводимости уменьшается до 300 - 500 м2/сут и менее.

В целом участок «Строкино» и прилегающие к нему «Сидоровский», «Калачево» и другие участки Сидоровского месторождения относятся к VI типу месторождений ( по Боревскому Б.В.) в бассейнах субнапорных вод в межморенных отложениях.

Опыт эксплуатации участка «Строкино» показал, что его эксплуатационные запасы формируются, в основном, за счет динамических запасов, емкостные запасы имеют подчиненное значение; они играли существенную роль в первый период эксплуатации водозабора «Строкино» (в течение 5-7 лет), в дальнейшем их регулирующая роль тоже является важной, особенно в маловодные периоды. В свою очередь, динамические запасы формируются за счет постоянного питания четвертичного водоносного комплекса атмосферными осадками в зоне мощного (до 70 м) подземного потока, разгружающегося в р.Молохту и, частично, р. Шахмахту.

Эксплуатация водозабора «Строкино» с водоотбором до 50 тыс. м3/сут сильно деформировала подземный поток, однако разгрузка потока в р.p. Молохту и Шахмахту сохранилась. Водозабор «Строкино» работает практически в установившемся режиме, который обеспечивается постоянным естественным питанием на площади 78,5 км2 .

По степени сложности гидрогеологических условий участок «Строкино» относится ко II группе.

Гидрологическая характеристика водозабора Горино

Скважинами эксплуатируется водоупорный локально водоносный ветлужский терригенный комплекс. Водовозмещающими породами являются прослойки песчанников в глинах, каптированные в интервале глубин 64,0-92,0м. Водоносный комплекс напорный, в естественных условиях надежно защищен от возможного загрязнения с поверхности.

В геологическом строении района и участка работ принимают участие отложения каменноугольной, пермской- триасовой, юрской и четвертичной систем. Описание приводится с отложений триасовой системы, содержащих пресные воды: залегающие ниже пермские отложения содержат минеральные лечебные и лечебно-столовые воды сульфатно-натриевого состава с минерализацией 1,8-2,4 г/л, реже более, а каменноугольные отложения - минеральные лечебные рассолы хлоридно-натриевого состава с минерализацией до 100 г л, иногда более.

- Гидрогеологические условия района и участка характеризуются развитием следующих горизонтов комплексов и др. подразделений:

- Водоносный современный аллювиальный горизонт (а IV);.

- Водоносный московский  водно-ледниковый горизонт (f, lg II ms);

- Слабоводоносный локально водоупорный московский ледниковый комплекс (g II ms);

- Водоносный остерско-московский водно-ледниковый горизонт (f, lg I-II ost-ms);

- Слабоводоносный локально водоупорный остёрский ледниковый комплекс (g И ost);

Водоносный  остерско московский водно-ледниковый горизонт (f, lg I st- ost);

  - Водоупорный келловей- кимериджский горизонт (Jk-km);

  - Водоупорный локально водоносный ветлужский терригенный комплекс (Ti vt).

Из перечисленных горизонтов (комплексов) для централизованного водоснабжения эксплуатируются: водоносный остерско-московский водно-ледниковый горизонт - f, lg I ost-ms, водоносный сетуньско-остерский водно-ледниковый горизонт (f, lg I st- ost), и водоупорный локально водоносный ветлужский терригенный комплекс – T1vt

Воды пресные, с сухим остатком 0,17-0,35 г/л, с общей жесткостью 5,8-6,3, реже до 8,68 мг-экв/л. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциевые. Содержание железа общего колеблется от 0,32 до 2,08 мг/л, чаще до 1,0 мг/л.

По площади распространения, мощности, водообильности, довольно надежной защищенности от загрязнения горизонт является основным для организации централизованного водоснабжения, особенно восточнее района работ в пределах погребенной долины р.Молохты, где он на многих участках совместно с вышележащим остерско-московским образует единую мощную водоносную толщу - водоносный четвертичный водно-ледниковый комплекс.

Гидрологическая характеристика водозабора Лесное

Скважиной эксплуатируется нижне-верхнемосковский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли нижне-верхнемосковского горизонта 8,5м. Водовозмещающие породы — пески разнозернистые мощность 16 м. Горизонт безнапорный. Горизонт условно защищен от возможного загрязнения с поверхности слабоводопроницаемыми глинистыми породами суммарной мощностью 6,5 м.

4.2.2 Санитарные характеристики источников водоснабжения

Поверхностный  источник питьевого водоснабжения.

На поверхностный источник централизованного питьевого водоснабжения – река Уводь в м. Авдотьино (ул. 1 Водопроводная, 47) г. Иваново имеется санитарно- эпидемиологическое заключение № 04 от 03.06.2013 г. Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

Поверхностный источник централизованного питьевого водоснабжения – река Уводь в м. Авдотьино (ул. Водопроводная, 47) г. Иваново соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных вод». Показатели  качества воды  поверхностного источника водоснабжения р. Уводь  за 2012 год приведены ниже.

Проект зоны санитарной охраны для водозабора из р. Уводь в м. Авдотьино г. Иваново ( ОНВС-1 ОАО «Водоканал») утвержден приказом № 96-1 от 20 мая 2010 г. Департамента государственного контроля Ивановской области.

Подземный источник питьевого водоснабжения.

На подземный источник питьевого водоснабжения – скважины: № 1 бис/62164, № 2 бис/62175, № 3 бис/62183, №4 в, № 5 б, № 6/624488, № 7/62489, № 8/62490, № 9/67056, № 10/67057, №  11/67058, № 12/67059 ОАО «Водоканал», расположенные в Ивановском районе м. Строкино, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М. 000877.09.07 от 11.09.2007 г. Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области. Скважины как источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.1.5.1059-01 « Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», Сан ПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Показатели  качества воды  подземного источника водоснабжения по водозабору Строкино за 2013 год приведены ниже.

Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод «Строкино» ОАО «Водоканал» г. Иваново, расположенного в Ивановском районе Ивановской области утвержден приказом № 189 от 24.09.2010 г. Департаментом государственного контроля Ивановской области.

м. Горино.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на источник питьевого водоснабжения (подземный)  № 19 от 31. 03. 2006г.  Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора ОАО «Водоканал», расположенного в г. Иваново м. Горино по ул. 2-я Ягодная утвержден приказом № 204 от 08.10.2010 г. Департаментом государственного контроля Ивановской области.

м. Лесное.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.000379.05.10 от 14.05.2010 г. Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

Проект зоны санитарной охраны действующего водозабора ОАО «Водоканал», расположенного в г. Иваново м. Лесное по ул. 2-я Плесская утвержден приказом № 221 от 29.10.2010 г. Департаментом государственного контроля Ивановской области.

Показатели  качества воды  подземного источника водоснабжения по водозаборам м. Горино и м. Лесное за 2013 год приведены ниже.

Сводная таблица результатов лабораторных исследований воды поверхностного источника водоснабжения р. Уводь за 2013 год

| Показатель | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 0С | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 8,4 | 13 | 16,1 | 14,4 | 12,6 | 9,8 | 3,4 | 0,6 | 6,9 |
| Запах 20/60 | баллы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1бол. | 1бол./ 2бол. | 0/1бол. | 0/1бол. | 0/1бол. | 0/1бол. | 0/1бол. | 0/0 | 0,0 |
| Цветность | градус | 16 | 16 | 17 | 17 | 29 | 28 | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20,2 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,89 | 2,2 | 1,85 | 1,61 | 1,98 | 2,4 | 2,2 | 1,61 | 0,93 | 0,93 | 1,47 | 1,95 | 1,75 |
| рН | Ед. рН | 7,7 | 7,75 | 7,65 | 7,6 | 7,65 | 7,6 | 7,45 | 7,25 | 7,65 | 7,55 | 7,5 | 7,45 | 7,57 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 3,4 | 4,7 | 1,15 | 1,6 | 1,1 | 1,00 | 1,05 | 2,8 | 1,9 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 206 | 229 | 235 | 236 | 153 | 174 | 191 | 175 | 192 | 150 | 181 | 193 | 193 |
| Перманганатная окисляемость | мг /дм3 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| Общая жесткость | °Ж | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 2,46 | 2,54 | 2,63 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Щелочность | ммоль/ дм3 | 3,06 | 3,22 | 3,19 | 3,27 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,47 | 2,48 | 2,3 | 2,42 | 2,52 | 2,65 |
| ХПК | мг/дм3 | 15,8 | 15,7 | 11,6 | 14,4 | 17 | 22 | 13,3 | 14 | 20 | 21 | 21 | 16,4 | 16,9 |
| БПК5 | мг О2/ дм3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | 11,8 | 12,2 | 12 | 12,4 | 11,3 | 9,1 | 9,2 | 6,9 | 8,1 | 8,3 | 11,8 | 13,9 | 10,6 |
| Гидрокарбонат-ионы | мг/дм3 | 186 | 216 | 194 | 199 | 136 | 138 | 141 | 150 | 151 | 141 | 148 | 154 | 163 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,009 | 0,0066 | 0,009 | 0,0073 | 0,0077 | 0,0052 | 0,007 | <0,005 | 0,0054 | 0,0068 | 0,008 | 0,0056 | 0,006 |
| ПАВ анионактивные | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | не обн. |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0013 | 0,00102 | 0,00066 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0002 |
| Ионы аммония | мг/дм3 | <0,05 | 0,105 | <0,05 | <0,05 | 0,056 | 0,089 | <0,05 | 0,053 | 0,061 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,03 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 1,1 | 0,77 | 0,77 | 1,14 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 0,0074 | 0,0047 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,018 | 0,012 | 0,08 | 0,018 | 0,017 | 0,012 | 0,0076 | 0,019 |
| Фосфат-ионы | мг/дм3 | 0,078 | 0,072 | 0,066 | 0,063 | <0,05 | 0,060 | 0,074 | 0,115 | 0,096 | 0,094 | 0,103 | 0,086 | 0,076 |
| Сульфат-ионы | мг/дм3 | 17,2 | 18,6 | 17,3 | 19,3 | 13,8 | 11,8 | 12,4 | 15,5 | 13,2 | 15,7 | 15,3 | 12,3 | 15,2 |
| Углекислота св. | мг/дм3 | 7,3 | 8,3 | 10,4 | 11,8 | 9,8 | 12,5 | 10,2 | 15 | 8 | 6,4 | <5 | 5,4 | 8,8 |
| Фторид-ионы | мг/дм3 | 0,207 | 0,211 | 0,209 | 0,158 | 0,219 | 0,216 | 0,25 | 0,198 | 0,197 | 0,17 | 0,203 | 0,186 | 0,202 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| Цианид-ионы | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | не обн. |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Бор | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Железо | мг/дм3 | 0,44 | 0,53 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,59 | 0,41 | 0,52 | 0,34 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,46 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,240 | 0,290 | 0,220 | 0,35 | 0,23 | 0,250 | 0,17 | 0,56 | 0,096 | 0,11 | 0,14 | 0,170 | 0,236 |
| Медь | мг/дм3 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0025 | <0,002 | 0,0034 | <0,002 | 0,0042 | 0,0032 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,0016 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005 | 0,0068 | <0,005 | 0,0055 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,001 |
| Барий | мг/дм3 | 0,042 | 0,042 | 0,030 | 0,032 | 0,048 | 0,038 | 0,037 | 0,22 | 0,018 | 0,031 | 0,026 | 0,032 | 0,033 |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Никель | мг/дм3 | <0,001 | 0,0022 | 0,0031 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Хром | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| ОКБ | КОЕ в 100 мл | 21,7 | 7,0 | 13,3 | 54,9 | 69,4 | 550 | 370 | 400 | 590 | 960 | 160 | 26 | 269 |
| ТКБ | КОЕ в 100 мл | 20,8 | 6,8 | 13,3 | 52,7 | 69 | 550 | 370 | 380 | 330 | 840 | 78 | 19 | 227 |
| Колифаги | БОЕ в 100 мл | Не обн. | 1 раз | 4 раз | 19 раз | 12 раз | 13 раз | 29 раз | 10 раз | 14 раз | 10 раз | 20 раз | 10 раз | 12 раз |
| Споры сульф. ред. клостридий | Число спор в 20 мл | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. |
| Яйца гельминтов, цисты патог. | Экз в 25 л | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. |

Сводная  таблица  результатов  лабораторных  исследований  по  подземному  водозабору  Строкино  за  2013 г.

| № п/п | Наименование показателей | ед. | ПДК | Скв 1 | Скв 2 | Скв.3 | Скв.6 | Скв 7 | Скв 8 | Скв.9 | Скв.10 | Скв.11 | Скв.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  | 01.02.13 | 01.12.13 | 23.05.13 | 23.05.13 | 25.07.13 | 25.07.13 | 15.08.13 | 19.12.13 | 15.08.13 | 24.12.13 |
| 1 | Температура | º С |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| 2 | Запах | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 |
| 4 | Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | рН | ед.рН | 6…9 | 7,21 | 6,94 | 6,71 | 6,83 | 6,92 | 6,85 | 6,20 | 6,35 | 7,02 | 7,21 |
| 6 | Общ мин.(сух.ост) | мг/дм³ | 1000 | 252 | 193 | 173 | 152 | 150 | 155 | 91 | 105 | 141 | 136 |
| 7 | Жесткость общая | º Ж | 7 | 4,30 | 3,30 | 2,80 | 2,60 | 2,58 | 2,16 | 1,18 | 1,50 | 2,56 | 2,70 |
| 9 | Окисл.перманганат | мг/дм³ | 5 | 0,31 | < 0,25 | 0,41 | 0,35 | <0,25 | 0,35 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,29 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0106 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0075 |
| 11 | ПАВ анионактивные | мг/дм³ | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм³ | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,00062 | 0,00063 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 13 | Ионы аммония | мг/дм³ | 2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,25 | 0,64 |
| 14 | Нитрат-ионы | мг/дм³ | 45 | 12,40 | 2,60 | 1,14 | 1,22 | 1,18 | 4,00 | 1,08 | 0,95 | 0,59 | 0,79 |
| 15 | Нитрит-ионы | мг/дм³ | 3,3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 |
| 16 | Сероводород | мг/дм³ | 0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,0021 | 0,0120 |
| 17 | Сульфат-ионы | мг/дм³ | 500 | 30,1 | 26,9 | 19,0 | 11,7 | 16,1 | 21,0 | 18,2 | 12,9 | 12,7 | 12,3 |
| 18 | Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | 0,085 | 0,084 | 0,092 | 0,183 | 0,111 | 0,098 | 0,064 | 0,061 | 0,181 | 0,064 |
| 19 | Хлорид-ионы | мг/дм³ | 350 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 1,11 | < 1 | 2,3 | 1,5 |
| 20 | Цианид-ионы | мг/дм³ |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 21 | Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 22 | Барий | мг/дм³ | 0,1 | 0,065 | 0,042 | 0,034 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,016 | 0,0129 | <0,1 |
| 23 | Бериллий | мг/дм³ | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 24 | Бор | мг/дм³ | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 25 | Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,30 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,28 | 2,50 |
| 26 | Кадмий | мг/дм³ | 0, 001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 29 | Кальций | мг/дм³ |  | 62,0 | 42,0 | 37,0 | 34,9 | 32,2 | 29,0 | 14,8 | 19,2 | 29,8 | 35,0 |
| 30 | Магний | мг/дм³ | 50 | 13,9 | 14,9 | 11,7 | 9,9 | 11,8 | 8,6 | 14,4 | 7,0 | 13,0 | 4,6 |
| 31 | Марганец | мг/дм³ | 0,1 | 0,012 | <0,01 | <0,01 | 0,180 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,012 | 0,121 | 0,098 |
| 32 | Медь | мг/дм³ | 1 | <0,001 | 0,0016 | <0,001 | 0,0016 | <0,001 | 0,0015 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | 0,0019 |
| 33 | Молибден | мг/дм³ | 0,07 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| 34 | Мышьяк | мг/дм³ | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 35 | Никель | мг/дм³ | 0,02 | <0,0001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0018 |
| 36 | Селен | мг/дм³ | 0.01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 37 | Свинец | мг/дм³ | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 38 | Стронций | мг/дм³ | 7,00 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 39 | Сурьма | мг/дм³ | 0,05 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
| 40 | Хром | мг/дм³ | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 41 | Цинк | мг/дм³ | 1 | 0,0065 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 42 | Общ.микр.число | кое в 1мл | 50 | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |
| 43 | Общ.колиформ.бакт. | в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |
| 44 | Терм. колиф.бак. | в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |

Сводная  таблица  результатов  лабораторных  исследований  по  подземным  водозаборам  м. Горино (ул. 2-я Ягодная)  и м. Лесное (ул.2-я плеская)  за  2013 г.

| № п/п | Наименование показателей | ед. | ПДК | Скв 1 Горино | Скв 2 Горино | Скв. Лесное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  | 10.07.13 | 23.01.13 | 20.02.13 |
| 1 | Температура | º С |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Запах | баллы | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 2,15 | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | рН | ед.рН | 6…9 | 8,17 | 7,87 | 6,62 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 | 153 | 130 | 240 |
| 7 | Жесткость общая | º Ж | 7 | 2,02 | 2,58 | 3,6 |
| 9 | Окисл. перманганат. | мг/дм³ | 5 | 0,81 | < 0,25 | 0,48 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,1 | 0,012 | 0,025 | 0,0064 |
| 11 | ПАВ анионактивные | мг/дм³ | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм³ | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 13 | Ионы аммония | мг/дм³ | 2 | 0,166 | 0,18 | <0,05 |
| 14 | Нитрат-ионы | мг/дм³ | 45 | <0,5 | 14,3 | 9,2 |
| 15 | Нитрит-ионы | мг/дм³ | 3,3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 16 | Сероводород | мг/дм³ | 0,003 | 0,0115 | 0,029 | <0,002 |
| 17 | Сульфат-ионы | мг/дм³ | 500 | 3,9 | 5,7 | 26,6 |
| 18 | Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | 0,185 | 0,165 | 0,127 |
| 19 | Хлорид-ионы | мг/дм³ | 350 | <0,1 | <,1,0 | 6,3 |
| 20 | Цианид-ионы | мг/дм³ |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 21 | Алюминий | мг/дм³ | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 22 | Барий | мг/дм³ | 0,1 | 0,052 | 0,114 | 0,021 |
| 23 | Бериллий | мг/дм³ | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 24 | Бор | мг/дм³ | 0,5 | <0,05 | <0,05 | 0,149 |
| 25 | Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,381 | 0,54 | <0,1 |
| 26 | Кадмий | мг/дм³ | 0, 001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 29 | Кальций | мг/дм³ |  | 27,8 | - | - |
| 30 | Магний | мг/дм³ | 50 | 7,7 | - | - |
| 31 | Марганец | мг/дм³ | 0,1 | 0,0267 | 0,027 | <0,01 |
| 32 | Медь | мг/дм³ | 0,0140 | 0,0140 | <0,001 | <0,001 |
| 33 | Молибден | мг/дм³ | 0,07 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| 34 | Мышьяк | мг/дм³ | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 35 | Никель | мг/дм³ | 0,02 | <0,0001 | <0,001 | <0,001 |
| 36 | Селен | мг/дм³ | 0.01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 37 | Свинец | мг/дм³ | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 38 | Стронций | мг/дм³ | 7,00 | <0,1 | 0,131 | <0,1 |
| 39 | Сурьма | мг/дм³ | 0,05 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
| 40 | Хром | мг/дм³ | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 41 | Цинк | мг/дм³ | 1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 42 | Общ.микр.число | кое в 1мл | 50 | не обн | не обн | не обн |
| 43 | Общ.колиформ.бакт. | в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн |
| 44 | Терм. колиф.бак. | в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн |

Отчет

о результатах производственного контроля качества

горячей воды за 2013 год

Объект: котельная № 1

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 7 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 7 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 7 | - | - | < 5 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 7 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 7 | - | - | 7,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 7 | - | - | 0,05 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,057 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,005 | 5,0 |

Объект: котельная № 2

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 5 | - | - | 9 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 5 | 2 | 0,4 | 3,1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 4 | - | - | 6,4 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 5 | 4 | 0,8 | 0,48 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,018 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,035 | 5,0 |

Объект: котельная № 3

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | - | - | < 5 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 8,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | - | - | 0,07 | 0,3 |

Объект: котельная № 10

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - |  | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 30 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | 1,1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,7 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | 4 | 0,67 | 0,33 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,008 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,011 | 5,0 |

Объект: котельная № 12

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 30 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | 1,5 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,7 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | 5 | 0,83 | 0,36 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 3 | - | - | 0,034 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,011 | 5,0 |

Объект: котельная № 17

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 8 | - | - | 5,4 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 8 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 8 | - | - | 8,3 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 8 | - | - | 0,12 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 4 | - | - | 0,2 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,005 | 5,0 |

Объект: котельная № 24

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 4 | 4 | 1 | 28,6 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 4 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 4 | - | - | 8,1 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 4 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,76 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,012 | 5,0 |

Объект: котельная № 25

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 5 | - | - | 18,2 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 5 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 5 | - | - | 7,8 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 5 | - | - | 0,19 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 3 | - | - | 0,010 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,010 | 5,0 |

Объект: котельная № 29

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 3 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 3 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 3 | - | - | 7 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 3 | - | - | 1,4 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 3 | - | - | 6,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 3 | - | - | 0,24 | 0,3 |

Объект: котельная № 30

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 27,4 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,8 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | 1 | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 3 | - | - | 0,017 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,008 | 5,0 |

Объект: котельная № 31

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 3 | 0,5 | 22 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,8 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | - | - | 0,16 | 0,3 |

Объект: котельная № 33

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 26 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,6 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | - | - | 0,26 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,071 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,016 | 5,0 |

Объект: котельная № 35

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | - | - | < 5 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | - | - | 0,13 | 0,3 |

Объект: котельная № 41

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 5 | 4 | 0,67 | 23,8 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 5 | 1 | 0,2 | 3 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 5 | - | - | 8,5 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 5 | - | - | 0,16 | 0,3 |

Объект: котельная № 45

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 4 | 4 | 1 | 28,9 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 4 | 1 | 0,25 | 2,1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 4 | - | - | 7,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,022 | 1,0 |

Объект: котельная № 46

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | - | - | 20 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 6 | - | - | 7,8 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 6 | 2 | 0,33 | 0,24 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,17 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,023 | 5,0 |

Объект: тепловой пункт, ул. ДСК-5

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 5 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 5 | - | - | < 5 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 5 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 29 | - | - | 8,4 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 29 | 11 | 0,38 | 0,38 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,10 | 1,0 |
|  |  | Полифосфаты | 23 | - | - | 1,6 | 3,5 |

Объект: тепловой пункт, ул. Лежневская, 154

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 4 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 5 | - | - | 15,3 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 5 | - | - | 1,2 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 27 | - | - | 8,5 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 27 | 12 | 0,44 | 0,38 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,073 | 1,0 |
|  |  | Полифосфаты | 22 | - | - | 1,6 | 3,5 |

Объект: тепловой пункт, ул.Суворова, 38

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 28 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 27 | - | - | 8,5 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 27 | 11 | 0,41 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 3 | - | - | 0,18 | 1,0 |

Объект: тепловой пункт, ул.Зеленая, 36

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водонагревателей | Запах при 20оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 8 | 8 | 1 | 26,3 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 8 | - | - | < 1 | Не более 1,5 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 29 | - | - | 8,6 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 29 | 8 | 0,33 | 0,42 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 3 | - | - | 0,041 | 1,0 |

Объект: котельная № 19 (с установками водоподготовки и деаэрации воды)

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водоподготовки (подпиточная вода) | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 30 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 15 | - | - | 8,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 15 | 7 | 0,47 | 0,36 | 0,3 |
| 2. | Перед поступлением в сеть горячего водоснабжения | Запах при 20оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 8 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 8 | 8 | 1 | 27 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 17 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 17 | - | - | 9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 2 | 7 | 0,35 | 0,49 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,016 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 |  | - | - | 0,06 | 5,0 |
|  |  | Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  | ОМЧ в 100 мл | 6 | - | - | 7,5 | Не более 50КОЕ/мл |
|  |  | ОКБ в 100 мл | 6 | - | - | Не обнаружены | Отсутствие |
|  |  | ТКБ в 100 мл | 6 | - | - | Не обнаружены | Отсутствие |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл | 6 | - | - | Не обнаружены | Отсутствие |

Объект: котельная № 37(с установками водоподготовки и деаэрации воды)

| Номер точки отбора | Наименование точки отбора проб (места отбора) | Наименование контролируемого показателя, ед. изм. | Количество проанализированных проб | Из них с превышением норматива | Доля проб с превышением норматива | Среднее значение показателей | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | После водоподготовки (подпиточная вода) | Запах при 20оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 6 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 6 | 6 | 1 | 25,9 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 6 | - | - | <1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 16 | - | - | 8,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 16 | 4 | 0,25 | 0,38 | 0,3 |
| 2. | Перед поступлением в сеть горячего водоснабжения | Запах при 20оС, баллы | 7 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Запах при 60оС, баллы | 7 | - | - | 0 | Не более 2 |
|  |  | Цветность, градусы | 7 | 7 | 1 | 29 | Не более 20 |
|  |  | Мутность, ЕМ/дм3 | 7 | - | - | < 1 | Не более 2,6 |
|  |  | Водородный показатель, ед. pH | 17 | - | - | 8,9 | 6-9 |
|  |  | Железо (Fe, суммарно),мг/дм3 | 16 | 4 | 0,25 | 0,33 | 0,3 |
|  |  | Медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | 2 | - | - | 0,028 | 1,0 |
|  |  | Цинк (Zn 2+), мг/дм3 | 1 | - | - | 0,010 | 5,0 |
|  |  | Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  | ОМЧ в 100 мл | 6 | - | - | 5,4 | Не более 50КОЕ/мл |
|  |  | ОКБ в 100 мл | 6 | - | - | Не обнаружено | Отсутствие |
|  |  | ТКБ в 100 мл | 6 | - | - | Не обнаружено | Отсутствие |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл | 6 | - | - | Не обнаружено | Отсутствие |

Примечание: качество горячей воды по контролируемым показателям соответствует требованиям санитарного законодательства, за исключением доли проб на некоторых объектах по таким показателям, как железо общее, цветность, мутность. Это обусловлено превышением допустимых концентраций по данным показателям в исходной воде (водопровод, сетевая вода ТЭЦ). Качество горячей воды в период ухудшения качества исходной воды по железу, цветности и мутности соответствует гигиеническим нормативам, установленным Главным государственным санитарным врачом по Ивановской области Постановлением от 22.08.2013 № 11:

- цветность 30 град.;

- мутность 2,0 мг/л ;

- железо общее 0,5 мг/л.

4.2.3 Возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Не планируется.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В целях обеспечения гарантированного водоснабжения потребителей в      ОАО «Водоканал» запланировано проектирование и строительство водоводов и подключение новых объектов к централизованной системе водоснабжения:

- Вторая линия водовода Д=1000 мм от ОНВС2 до 21 пикета.

- Водовод Кохма-городские сети.

- Подключение водовода Ново-Талицы.

4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

ОАО «Водоканал» использует в работе:

1. Корпоративную геоинформационную систему, которая является источником актуальной информации для организации работ и принятия решений, включает в себя набор векторных и растровых карт, электронный архив, архив заявок абонентов, архив выполненных работ по объектам, данные о состоянии объектов, паспорта объектов, данные обследований сетей, фотоотчеты, отчеты о выполненных работах, разнообразные аналитические выборки.

2. Биллинговую систему – автоматизированная система расчетов с абонентами, физическими и юридическими лицами, генерирование счетов – фактур, квитанций в электронном виде и печать на бумажном носителе, автоматический обмен данными с городскими платежными системами. Источник данных по абонентам корпоративной ГИС.

3. SCADA и АСУ ТП систему- включает в себя:

Телеметрия всех параметров  очистных напорных водопроводных сооружений (3 станции) осуществляющих подачу воды в город  и управление технологическими процессами.

Телеметрия всех параметров канализационных насосных станций (23 объекта) и управление технологическими процессами.

Телеметрия всех параметров повысительных насосных станций (129 объектов) и управление технологическими процессами.

Основываясь на данных системы диспетчер принимает нужные оперативные решения и управляет ремонтным персоналом предприятия, система сама оповещает о различных проблемах специалистов предприятия средством СМС рассылки. Режим водоснабжения и водоотведения в городе полностью автоматический. Для обеспечения работы система  обрабатывает 18000 параметров поступающих от контроллеров на объектах ОАО «Водоканал».

4.5 Сведения об оснащенности  зданий, строений, сооружений приборами учета воды и  их  применении  при осуществлении расчетов за потребленную воду

ИПУ – индивидуальный прибор учета

ОПУ – общедомовой прибор учета

МКД – многоквартирные дома

| Многоквартирные дома | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| общее количество абонентов | 138915 | 138815 | 130 536 |
| в том числе с ИПУ ХВС | 77038 | 90332 | 95 553 |
| Процент оснащенности (%) | 55,46 | 65,07 | 73,20 |
| общее количество абонентов | 72575 | 72334 | 70115 |
| в том числе с ИПУ ГВС | 49913 | 54227 | 55712 |
| Процент оснащенности (%) | 69 | 75 | 79 |
| Многоквартирные дома с ОПУ |  |  |  |
| Количество МКД с ОПУ | 308 | 408 | 483 |
| Процент оснащенности (%) | 12,57 | 13,20 | 15,90 |
| Количество МКД с ОПУ ГВС | 1048 | 1080 | 1066 |
| Процент оснащенности (%) | 49 | 51 | 52 |
| Частный сектор |  |  |  |
| Жилые дома с ИПУ | 2666 | 2384 | 2429 |
| Процент оснащенности (%) | 73,95 | 79,28 | 78,70 |

Оснащенность приборами учета воды нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений в многоквартирных домах, многоквартирных домов (по договорам)

| Количество приборов учета | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| На холодной воде | 5045 шт. | 5110 шт. | 5245 шт. |
| На горячей воде | 816 шт. | 826 шт. | 837 шт. |
| из них задвижки на вводах опломбированы в закрытом состоянии | 383 шт. | 370 шт. | 394 шт. |

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения города Иваново до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения города Иваново до 2024г. планируется проведение реконструкции существующих насосных станций, строительство новых насосных станций не предусмотрено.

4.8  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В перспективе ОАО «Водоканал» на ближайшие 10 лет не планирует использовать новые площадки для строительства сооружений водоснабжения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1 Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Поэтому для предотвращения неблагоприятного воздействия на р. Уводь разработан проект «Корректировка проекта реконструкции системы водоподготовки на ОНВС-1 м. Авдотьино» (разработчик ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект») в  результате реконструкции промывная вода от фильтров возвращается в голову очистных сооружений. По данному проекту исключается сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов с промывными водами фильтров в р. Уводь, что благоприятно скажется на качестве воды в реке в районе ОНВС-1, улучшит экологическую обстановку. Объем промывной воды, возвращаемой в технологический процесс составляет 3600 м3/сут. В периоды ухудшения качества сырой воды для того, чтобы избежать отрицательного воздействия на качество питьевой воды, использованную промывную воду направляют на канализационную насосную станцию.

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Обеззараживание питьевой воды на водопроводной станции ОНВС-1 (м.Авдотьино) и ОНВС-2 (м. Горино) осуществляется с помощью гипохлорита натрия (ГХН).

В соответствии с проектом «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в Авдотьино» (разработчик ГУП г. Москвы «Институт Мосводоканалниипроект») технологический процесс производства ГХН происходит в закрытых емкостях, загрузка и выгрузка производится закрытым способом (шланги, трубопроводы), поэтому проектируемое здание не является источником загрязнения окружающей среды.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

При оценке стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения необходимо руководствоваться стоимостными параметрами реализации Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове.

В Программе учтены мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации систем коммунальной  инфраструктуры, и  затраты на мероприятия по  строительству и модернизации систем коммунальной  инфраструктуры, направленные на подключение строящихся и реконструируемых объектов.

Расчет составлен согласно перечню мероприятий Программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города  Иванова.

Финансовые потребности рассчитаны по годам реализации Программы от суммы средств, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение, а так же  с учетом удорожания затрат по годам реализации Программы в соответствии с индексом – дефлятором цен в строительстве согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли. В расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы включены:

- затраты на выполнение проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажные работы (подрядным способом);

- регистрация объектов недвижимости;

- налог на добавленную стоимость.

Расчет расходов на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) проводился на основании оценки расходов на проведение аналогичных работ в предыдущих периодах.

| № | Наименование мероприятий | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | «Строительство 8 артскважин водозабора Строкино», в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом по ул. 6-я Меланжевая 2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Иваново» по ул. Куконковых, р-н детского городка аттракционов 3. Административно-торговый центр по адресу: г. Иваново ул. Куконковых и другие | 403977,60 | 11305,00 |
| 2 | «Станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино 62 тыс. куб. м / сутки», в т.ч. проектно-изыскательские работы, с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Торгово-офисное здание по пр. Текстильщиков, д.80Б 2. Здание автосервиса в районе 3-го Сухо-Дерябихского микрорайона 3. Многоквартирный жилой дом в районе Кохомского шоссе у д.17 и другие | 1241014,32 | 62050,00 |
| 3 | Строительство «Второй линии водовода м. Горино - городские сети», в т.ч. проектно-изыскательские работы: 1. Жилая застройка и промышленные объекты в районе г. Кохмы и микрорайона ТЭЦ-3 2. 12-16ти этажный жилой дом по ул. Лежневской, у д.211 3. Водовод в г. Кохма 4. 2 очередь строительства малоэтажного поселка (микрорайон «Просторный» в районе ул.Тимирязева г.о.Кохма ивановской области и другие | 369907,20 | 8880,00 |
| 4 | «Строительство газовой котельной на территории производственной базы ОАО «Водоканал» по пр.Строителей, д.4А, в г.Иваново» | 15000,00 | 15000,00 |
| 5 | Строительство «Газовой котельной на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 17500,00 | 17500,00 |
| 6 | Автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных коммерческого общедомового учета и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново (городской округ Иваново) | 84000,00 | 63000,00 |
| 7 | Модернизация водопровода по ул. Крутицкой по проекту «Реконструкция водопровода по ул. Крутицкой» с целью обеспечения водопотребления объектов центральной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования улица Набережная 2. Многоэтажное административно-общественное здание по ул. Батурина 3. Многоэтажный жилой дом и многоярусный подземный паркинг по ул. Крутицкая, д.7 и другие | 9299,52 | 8752,22 |
| 8 | Модернизация системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново по проекту «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново» с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Белороссова, д.1 2. Улица Велижская, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь) 3. 45-квартирный 9-этажный жилой дом по ул.Садовая,63 4. Второй, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, ул. 5-я Первомайская, 3-я Межевая 5. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, д.8, в г. Иваново и другие | 2159752,57 | 867500,12 |
|  | в т. ч. модернизация насосной станции 2-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 37000,00 | 37000,00 |
|  | в.т.ч. реконструкция станции 1-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново | 46000,00 | 46000,00 |
| 9 | Модернизация «Реконструкция сетей водопровода по проспекту Строителей от улицы Кудряшова до улицы Куконковых в г. Иваново | 19262,36 | 18319,45 |
| 10 | Модернизация водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной по проекту «Реконструкция водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной» с целью обеспечения водопотребления местечка Пустошь Бор города Иванова, в том числе объектов капитального строительства | 1959,50 | 1752,43 |
| 11 | «Строительство водопровода Д-200 мм по улице Революционной после ПНС», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 9734,40 | 1885,16 |
| 12 | «Строительство водопровода Д-300 мм по улице Генерала Хлебникова, от улицы Кудряшова до улицы Шубиных», в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопотребления объектов южной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект капитального строительства по ул. Кудряшова 2. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне «Московский» 3 очередь 3. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.1-я Полевая, у д.35А и другие | 7866,37 | 6945,93 |
| 13 | Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 39030,26 | 24276,04 |
| 14 | Модернизация системы автоматического управления технологическими процессами ОАО «Водоканал», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 41294,91 | 41294,91 |
| 15 | Строительство «Локальной системы оповещения гидротехнических сооружений Уводьского водохранилища» | 2413,00 | 2413,00 |
| 16 | Модернизация "Реконструкция здания электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды на ОНВС-2 м. Горино" | 29500,00 | 6433,84 |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 4422012,01 | 1157308,10 |

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценку величины капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения можно выполнить, рассмотрев структуру финансирования Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове.

Финансирование мероприятий осуществляется:

-за счет  средств федерального бюджета;

-за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Водоканал» г. Иваново, которая устанавливается для лиц, осуществляющих строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Выбор источника финансирования  Программы - плата за подключение, сделан исходя из оценки состава мероприятий и результатов их реализации для потребителей: основные из них являются мероприятиями по новому строительству или замене ветхих систем водопроводно-канализационного хозяйства и обеспечивают потребности нового жилищного строительства и строительства объектов социально-культурной сферы.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта).

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водопотребления рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1 Показатели качества горячей и питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения города Иваново

| Показатели | Базовый показатель 2013 год | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2019 год | 2023 год |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%) | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%) | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; |  |  |  |  |
| Аварийность на сетях водопровода (ед.) | 627 | 502 | 401 | 321 |
| Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 35,9 | 32,3 | 29,1 | 26,2 |
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период часов | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество обращений граждан по вопросам расчетов за водопотребление | 72 899 | 80 189 | 88 208 | 97 029 |
| Количество заключенных договоров на водоснабжение | 17 734 | 19 507 | 21 458 | 23 603 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Удельная норма э/энергии на общую подачу воды (кВт*ч/т.м3) | 0,354 | 0,336 | 0,319 | 0,303 |

7.2 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Соотношение цены реализации Инвестиционной программы и их эффективности следует из целей поставленных при реализации Инвестиционной программы, затрат на ее выполнение.

Основными целями и задачами реализации Инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове являются:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению);

- повышение эффективности деятельности ОАО «Водоканал».

Финансовые потребности на реализацию поставленных целей и задач Инвестиционной программы отражены в таблице:

| № п/п | Наименование источника финансирования | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |
| 1 | Федеральный бюджет | 663000,00 |
| 2 | Собственные средства | 165785,45 |
| 3 | Тариф на присоединение | 328522,65 |
|  | Итого | 1157308,10 |

Ожидаемые в конце реализации Инвестиционной программы результаты при условии финансирования всех мероприятий в размере 100%:

- обеспечение ввода дополнительных кв. метров жилой площади;

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- оптимизация эксплуатации водных ресурсов;

- снижение уровня потерь воды до 25%;

- сокращение эксплуатационных расходов.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и  перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения подлежат включению в состав местной казны с целью последующей передачи в безвозмездное пользование гарантирующей организации ОАО «Водоканал».

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта | Технические характеристики объекта | Дата и номер постановления о принятии объекта | Дата включения в состав местной казны и передачи объекта в безвозмездное пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Дальняя Балинская | Уличный водопровод от смотрового колодца, расположенного у дома 76 до смотрового колодца у дома 81 по улице Дальней Балинской | Протяженность 148,0 м, диаметр 110 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления | 18.01.2010 № 29 | ОАО «Водоканал» производит рыночную оценку объектов |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 26 по улице Дальней Балинской | Протяженность11 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 59 по улице Дальней Балинской | Протяженность 5 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 60 по улице Дальней Балинской | Протяженность 17 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 61 по улице Дальней Балинской | Протяженность 17,5 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 62 по улице Дальней Балинской | Протяженность 21 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 76 по улице Дальней Балинской | Протяженность 20 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Водопроводный ввод в жилой дом 81 по улице Дальней Балинской | Протяженность 12,6 м, диаметр 63 мм, материал труб – полиэтилен низкого давления |  |  |
| 2 | 10 Проезд, д. 22 | Наружная водопроводная сеть | Длина 10,0 м, диаметр 100 мм, сталь | 29.01.2010 № 123 | На исполнении |
| 3 | 10 проезд, д. 2 | Участок водопровода от ВНС у д. 2 по 10-му Проезду до д. 2 по 10-му Проезду | Длина 25,0 м, диаметр 50 мм, чугун | 24.06.2010 № 1203 | 01.02.2011 |
|  | Ул. Ташкентская, д. 106А | Участок водопровода от ВНС у д. 106Б по ул. Ташкентской до д. 106А по ул. Ташкентской | Длина 14,0 м, диаметр 100 мм, чугун |  | 01.02.2011 |
| 4 | 10 Проезд, д. 2 | ВНС с оборудованием | Площадь 24,0 кв. м | 05.08.2010 № 1507 | 01.02.2011 |
|  | Ул. Революционная, д. 18А | ВНС с оборудованием | Площадь 68,5 кв. м |  | 01.02.2011 |
|  |  | Водопровод в здание ВНС у д. 18А по ул. Революционной | Длина 107,0 м, диаметр 300 мм, чугун |  | 01.02.2011 |
| 5 | Ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 55 | Наружный водопровод к нежилому зданию 55 по ул. Полка «Нормандия-Неман» | Длина 20,1 м, диаметр 50 мм, чугун | 26.10.2010 № 2128 | ОАО «Водоканал» готовит техдокументацию |
| 6 | Пер. Березниковский, д. 4 | Наружная водопроводная сеть к зданию 4 по пер. Березниковскому | Длина - 59,4 м, диаметр 50 мм, чугун | 29.12.2011 № 3073 | 03.09.2012 |
| 7 | Ул. Дюковская, д.44 | Водопроводный ввод в д. 44 по ул. Дюковской | Длина 22,1 м, диаметр 25 мм, сталь | 17.08.2012 № 1879 | 08.10.2012 |
| 8 | Ул. Станкостроителей | Водопроводная линия по ул. Станкостроителей в районе зданий 19 и 19А | Длина 452,0 м, диаметр 200 мм, сталь | 17.05.2013 № 1141 | 20.08.2013 |
| 9 | Пр. Строителей, д. 21 | Наружный водопровод к зданию | Длина 63,2 м, диаметр 100 мм, чугун | 30.05.2013 № 1205 | 20.08.2013 |
| 10 | Ул. Смирнова, д.21/1 | Водопроводный ввод в здание 21/1 по ул. Смирнова | Длина 43,4 м, диаметр 50 мм, чугун | 08.11.2013 № 2421 | Проводится рыночная оценка стоимости |

ВНС – водопроводная насосная станция