Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 22.04.2011 № 661

Положение

по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов

на сети водопровода города Иванова

- I. Общие положения.

- 1. Пожарные гидранты предназначаются для забора воды из водопроводной сети для целей пожаротушения с помощью пожарных колонок.

- 2. Гидранты располагаются в колодцах и устанавливаются вертикально. Ось установленного гидранта должна располагаться не ближе 175 мм от стенки горловины люка. Расстояние от головки гидранта до крышки колодца должно быть не более 400 мм и не менее 150 мм.

- 3. Люки колодцев с гидрантами должны закрываться крышками установленного образца.

- 4. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения, проверок на водоотдачу, выполнения ремонтных работ и промывки водопроводной сети.

- 5. Во время пользования пожарным гидрантом, а также при открывании колодца для проверки у люка должен находиться представитель проверяющей организации, а во время работы на пожаре – водитель пожарного автомобиля.

- 6. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области (далее – ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области) информирует диспетчерскую службу открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений (далее – ДС ОАО «Водоканал») о выездах пожарных подразделений на пожары, при тушении которых использовались пожарные гидранты.

- 7. При получении сообщения от ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области о пожаре по повышенному номеру вызова диспетчер ДС ОАО «Водоканал» обязан выслать аварийную бригаду в распоряжение руководителя тушения пожара для обнаружения и использования пожарных гидрантов.

- 8. Состояние пожарных гидрантов проверяется два раза в год представителями открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (далее – ОАО «Водоканал») совместно с личным составом пожарных частей, в районе обслуживания которых расположены гидранты, в следующей последовательности:

- первая проверка производится в период с 10 мая по 10 июня ежегодно с установкой пожарной колонки на гидрант с пуском воды;

- вторая проверка производится в период с 1 по 30 сентября ежегодно с установкой пожарной колонки на гидрант с пуском воды. Выявляются гидранты, у которых на зимний период необходимо произвести забивку спускового отверстия.

- 9. По окончании проверок всех гидрантов составляется сводный акт в трех экземплярах, на основании которого составляется план-график ремонта пожарных гидрантов.

- 10. О всех неисправностях гидрантов, выявленных в ходе оперативно-служебной деятельности пожарных подразделений, ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области немедленно информирует ДС ОАО «Водоканал». Сведения о неисправностях заносятся в журнал аварийных работ. В ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области записи производятся в журнале учета неисправностей противопожарного водоснабжения с последующей отметкой об устранении неисправности.

- ОАО «Водоканал» в экстренном порядке принимает меры по устранению выявленных неисправностей. По устранению неисправностей ОАО «Водоканал» информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области.

- 11. Колодцы с пожарными гидрантами должны обозначаться указателями установленного образца, которые размещаются на фасаде ближайшего здания возле колодца с пожарным гидрантом или вблизи его на видном месте.

- Указатели устанавливаются ОАО «Водоканал».

- 12. Очистка крышек колодцев с пожарными гидрантами от грязи, мусора, снега и льда производится организациями, предприятиями и учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, управляющими организациями жилищного хозяйства, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также владельцами частных жилых домов, на закрепленных территориях которых находятся колодцы с пожарными гидрантами.

- 13. При производстве работ, связанных с отключением водопроводных коммуникаций, на которых установлены пожарные гидранты, ОАО «Водоканал» обязано сообщить перед началом работ в ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области информацию с указанием адреса места проведения работ, границ отключения с указанием домов и магистралей, количества отключенных гидрантов, времени начала и окончания работ.

- 14. ОАО «Водоканал» обязано сообщать в ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области сведения об окончании работ по строительству водопроводных сетей с указанием диаметра линии, количества и адреса установленных пожарных гидрантов с указателями.

- Техническая приемка новых сетей осуществляется совместно с представителями ГУ МЧС России по Ивановской области.

- 15. Производство всех видов раскопочных работ вблизи водопроводов выполняется в строгом соответствии с Правилами производства работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства на территории города Иванова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 29.11.2005 № 649.

- II. Эксплуатация пожарных гидрантов.

- 1. Открытие крышки люка колодца должно производиться специальными крюками.

- 2. При открытии крышки колодца запрещается курить, зажигать спички и применять открытый огонь.

- 3. Открывание и закрывание гидранта производится с помощью пожарной колонки. Колонка устанавливается путем навертывания ее на ниппель гидранта так, чтобы квадрат ее ключа сел на квадрат гидранта. Выкидные штуцеры колонки в это время должны быть закрыты задвижками (шиберами).

- 4. Гидрант должен легко открываться и плотно закрываться. При тугом открывании гидранта следует произвести разгон резьбы штока гидранта путем двухстороннего вращения центрального ключа колонки.

- 5. В случае невозможности полного закрытия гидранта необходимо вызвать аварийную бригаду ОАО «Водоканал».

- 6. При тугом навертывании колонки на гидрант необходимо произвести разгон резьбы ниппеля путем вращения колонки в обе стороны. Колонка считается полностью навернутой, если вся резьба гидранта закрыта колонкой и последняя стоит плотно. При навертывании колонки ее торцевой ключ должен быть неподвижен.

- 7. Для подачи воды необходимо:

- предварительно наполнить гидрант водой путем открытия его центральным ключом колонки на пол-оборота;

- после наполнения гидранта водой центральным ключом постепенно открыть его до перекрытия спускного отверстия;

- открыть шиберные заслонки колонки.

- 8. Для прекращения подачи воды необходимо действовать в обратном порядке:

- закрыть шиберные заслонки;

- закрыть гидрант центральным ключом колонки;

- при закрывании гидранта вода из стояка спускается через автоматически открывающееся отверстие.

- 9. Для снятия колонки необходимо свернуть ее с ниппеля гидранта. При свертывании колонки нужно следить, чтобы центральный ключ не вращался, так как при этом может открываться гидрант и получиться гидравлический удар, неблагоприятно отражающийся на сети, колонка напором воды может быть сорвана.

- 10. Неисправности гидранта, требующие ремонта работниками ОАО «Водоканал»:

- – обрыв червяка с шаровым клапаном (центральный ключ начинает свободно вращаться);

- – попадание песка или иных посторонних предметов во втулку червяка (приводит к неплотному навертыванию, а иногда к невозможности установки колонки на гидрант);

- – соскакивание резинового кольца шара (невозможно перекрыть гидрант, и при отвертывании колонки из-под нее может бить сильная струя воды);

- – нарушение центровки квадрата штанги гидранта (навернуть колонку невозможно);

- – пропуск воды из-за неплотности прилегания резинового кольца у шара при закрытии гидранта.

- 11. С целью подготовки гидрантов к работе в зимних условиях ОАО «Водоканал» при наличии в колодцах с гидрантами грунтовой воды, стоящей на уровне фланца пожарной подставки или выше ее, производит осушение стояков гидрантов и забивку спусковых отверстий.