Схема теплоснабжения в

административных границах

города иваново на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы

Глава 7

предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)

модернизации источников

тепловой энергии

Иваново, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	6

Перечень таблиц	9

1.	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

2.	ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	11

2.1.	Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения	18

3.	ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ, ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	20

4.	АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ, ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	20

5.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНРЕГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	20

6.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	27

7.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	33

8.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

8.1.	Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	33

9.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

10.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

10.1.	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	39

10.2.	Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	50

10.1.	Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	54

11.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	55

12.	ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	55

13.	ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	56

14.	АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	82

15.	ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	83

16.	РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	83

7.1.1	Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»	87

7.1.2	Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»	88

7.1.3	Система теплоснабжения от котельной № 10 АО «ИвГТЭ»	90

7.1.4	Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»	91

7.1.5	Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»	92

7.1.6	Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»	93

7.1.7	Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»	94

7.1.8	Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»	95

7.1.9	Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»	96

7.1.10	Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»	97

7.1.11	Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»	98

7.1.12	Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»	99

7.1.13	Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»	100

7.1.14	Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»	101

7.1.15	Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»	102

7.1.16	Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»	103

7.1.17	Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»	104

7.1.18	Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»	105

7.1.19	Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»	106

7.1.20	Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»	107

7.1.21	Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»	108

7.1.22	Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»	109

7.1.23	Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»	110

7.1.24	Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)	111

7.1.25	Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»	112

7.1.26	Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»	113

7.1.27	Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»	114

7.1.28	Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»	115

7.1.29	Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»	116

7.1.30	Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД» (Северной дирекции по тепловодоснабжению)	117

7.1.31	Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)	118

7.1.32	Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»	119

7.1.33	Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)	120

7.1.34	Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)	121

7.1.35	Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»	122

7.1.36	Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2	123

7.1.37	Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3	125

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ	14

Рисунок 2 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	34

Рисунок 3 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	34

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	35

Рисунок 5 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	40

Рисунок 6 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	42

Рисунок 7 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	43

Рисунок 8 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	44

Рисунок 9 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	44

Рисунок 10 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)	45

Рисунок 11 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)	45

Рисунок 12 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)	46

Рисунок 13 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	47

Рисунок 14 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	48

Рисунок 15 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	51

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	51

Рисунок 17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	52

Рисунок 18 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	54

Рисунок 19 – Зона действия источника тепловой энергии	87

Рисунок 20 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	87

Рисунок 21 – Зона действия источника тепловой энергии	88

Рисунок 22 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	88

Рисунок 23 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	89

Рисунок 24 – Зона действия источника тепловой энергии	90

Рисунок 25 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	90

Рисунок 26 – Зона действия источника тепловой энергии	91

Рисунок 27 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	91

Рисунок 28 – Зона действия источника тепловой энергии	92

Рисунок 29 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	92

Рисунок 30 – Зона действия источника тепловой энергии	93

Рисунок 31 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	93

Рисунок 32 – Зона действия источника тепловой энергии	94

Рисунок 33 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	94

Рисунок 34 – Зона действия источника тепловой энергии	95

Рисунок 35 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	95

Рисунок 36 – Зона действия источника тепловой энергии	96

Рисунок 37 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	96

Рисунок 38 – Зона действия источника тепловой энергии	97

Рисунок 39 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	97

Рисунок 40 – Зона действия источника тепловой энергии	98

Рисунок 41 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	98

Рисунок 42 – Зона действия источника тепловой энергии	99

Рисунок 43 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	99

Рисунок 44 – Зона действия источника тепловой энергии	100

Рисунок 45 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	100

Рисунок 46 – Зона действия источника тепловой энергии	101

Рисунок 47 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	101

Рисунок 48 – Зона действия источника тепловой энергии	102

Рисунок 49 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	102

Рисунок 50 – Зона действия источника тепловой энергии	103

Рисунок 51 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	103

Рисунок 52 – Зона действия источника тепловой энергии	104

Рисунок 53 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	104

Рисунок 54 – Зона действия источника тепловой энергии	105

Рисунок 55 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	105

Рисунок 56 – Зона действия источника тепловой энергии	106

Рисунок 57 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	106

Рисунок 58 – Зона действия источника тепловой энергии	107

Рисунок 59 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	107

Рисунок 60 – Зона действия источника тепловой энергии	108

Рисунок 61 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	108

Рисунок 62 – Зона действия источника тепловой энергии	109

Рисунок 63 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	109

Рисунок 64 – Зона действия источника тепловой энергии	110

Рисунок 65 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	110

Рисунок 66 – Зона действия источника тепловой энергии	111

Рисунок 67 – Зона действия источника тепловой энергии	112

Рисунок 68 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	112

Рисунок 69 – Зона действия источника тепловой энергии	113

Рисунок 70 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	113

Рисунок 71 – Зона действия источника тепловой энергии	114

Рисунок 72 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	114

Рисунок 73 – Зона действия источника тепловой энергии	115

Рисунок 74 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	115

Рисунок 75 – Зона действия источника тепловой энергии	116

Рисунок 76 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	116

Рисунок 77 – Зона действия источника тепловой энергии	117

Рисунок 78 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	117

Рисунок 79 – Зона действия источника тепловой энергии	118

Рисунок 80 – Зона действия источника тепловой энергии	119

Рисунок 81 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	119

Рисунок 82 – Зона действия источника тепловой энергии	120

Рисунок 83 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	120

Рисунок 84 – Зона действия источника тепловой энергии	121

Рисунок 85 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	121

Рисунок 86 – Зона действия источника тепловой энергии	122

Рисунок 87 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	122

Рисунок 88 – Зона действия источника тепловой энергии	123

Рисунок 89 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	124

Рисунок 90 – Зона действия источника тепловой энергии	125

Рисунок 91 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	126

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»	28

Таблица 2 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»	28

Таблица 3 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»	36

Таблица 4 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново	37

Таблица 5 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	49

Таблица 6 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»	53

Таблица 7 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	57

Таблица 8 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	57

Таблица 9 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч	78

Таблица 10 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч	79

Таблица 11 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч	79

Таблица 12 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч	80

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч	80

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации пересмотрены мероприятия по развитию источников тепловой энергии в связи с:

- корректировкой перспективного спроса на тепловую мощность;

- уточнением расчетной нагрузки существующих потребителей;

В части перспективных мероприятий на источниках с комбинированной выработкой предлагается - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

В части перспективных мероприятий на котельных предложено 4 мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

| Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» |
| Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК |

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов…» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

Блок-схема подключения новых Потребителей к существующей СЦТ представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

- Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

- Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

- Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

- Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

- Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

- Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 51 Правил, а именно:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа».

Поквартирные источники, не соответствующие данным требования использовать запрещается.

В соответствии с р. II Правил, потребители могут уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (новый потребитель), при условии отсутствия технических ограничений.

Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки лица, уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя, а техническая возможность подключения с использованием уступки права на использование мощности в иной точке подключения определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения

В соответствии с п. 63а ПП РФ №405 от 3.0.4.2018 г «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

На момент разработки данной актуализации, данные методические указания отсутствуют, в связи с чем, излагается общий принцип определения целесообразности подключений.

Определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к каждой существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предполагается выполнить в последующей актуализации, после утверждения соответствующих методических указаний.

Подключение теплопотребляющей установки экономически целесообразно если в системе выполняются условия:

∆Втэ>∆ЗТ+∆ЗЭЭ+∆ЗВ+∆ЗВ+∆ЗФОТ и соц+∆Заморт.+∆Зрем.+∆Зобсл.R≥Rнорм.

Где:

∆Втэ – изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;

∆ЗТ – изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;

∆ЗЭЭ – изменение затрат на электроэнергию для производства и транспорта тепловой энергии;

∆ЗВ – изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;

∆ЗФОТ и соц – изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;

∆Заморт. – изменение амортизационных отчислений;

∆Зрем. – изменение затрат на ремонты источника тепловой энергии и тепловых сетей;

∆Зобсл. - изменение затрат на обслуживание источника тепловой энергии и тепловых сетей;

R – надежность системы централизованного теплоснабжения в целом после подключения потребителя;

Rнорм. – нормативная надежность системы централизованного теплоснабжения в целом.

В случае если вышеприведенные условия не выполняются, подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей нецелесообразно.

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ, ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в МО г. Иваново отсутствуют.

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ, ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36.

В связи с отсутствием на 2021 г. генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНРЕГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе, не отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, разрабатываются на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №37.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться:

- на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников;

- в отсутствии объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России.

В программах перспективного развития перспективного развития электроэнергии, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории г. Иваново не предусматривается.

Показатель экономичности при выборе схемы энергоснабжения вновь застраиваемого узла должен определяться по формуле:

∆НВВ=НВВразд-НВВкомб; тыс. руб.

Где:

∆НВВ – экономия необходимой валовой выручки при сравнении вариантов схем энергоснабжения узла, тыс. руб.

НВВразд – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой энергии и покупки электрической энергии из энергосистемы при раздельной схеме энергоснабжения вновь проектируемого узла, которая определяется по формуле:

НВВразд=Цт.к.Qпо.к.+Цэ. систЭзам;,тыс. руб.

Где:

Цт.к – цена на тепловую энергию от котельной, руб./Гкал;

Qпо.к – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал.

Цэ.сист – средневзвешенная цена электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, вместо электрической энергии, которая могла быть отпущена с шин проектируемой ТЭЦ. руб./МВт*ч;

Эзам. – количество электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, которая замещает электрическую энергию, отпущенную с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

НВВкомб – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, которая определяется по формуле:

НВВкомб=Цт.тэц.Qпо+Цэ. тэцЭтэц; тыс. руб.

Где:

Цт.тэц – предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал.

Qпо.тэц – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал

Цэ.тэц – средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ, руб./МВт*ч;

Этэц – количество электрической энергии, отпущенной с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

С учетом приведения сравниваемых вариантов энергоснабжения узла к энергетической сопоставимости, заключающейся в равенстве Этэц = Эзам и Qпо.к = Qпо.тэц. экономия ∆НВВ, должна определяться по формуле:

∆НВВ=(Цт.к.-Цт.тэц)Qпо.к.+(Цэ. сист-Цэ. тэц)Эзам;,тыс. руб.

Если ∆НВВ > 0, то для дальнейшей разработки должен приниматься вариант строительства ТЭЦ, в противном случае должен приниматься раздельный вариант энергоснабжения проектируемого узла теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ (Цт.тэц) принимается по методу альтернативной котельной для источника комбинированной выработки, основным топливом которого является природный газ. Согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/, предельная цена составляет 1 586,86 руб./Гкал без НДС.

Для обеспечения принципа конкуренции между различными способами производства тепловой энергии, цена на тепловую энергию от котельной (Цт.к) принимается как для ценовой зоны теплоснабжения – на уровне цены альтернативной котельной согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/ - 1 586,86 руб./Гкал без НДС.

Средневзвешенная цена электрической энергии (Цэ.сист), поставляемой из энергосистемы населению, принята на уровне одноставочного тарифа для населения – 4,13 руб./кВт*ч с НДС.

Средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ (Цэ.тэц) определяется по формуле:

Цэ.тэц.=Цт.с..+Цвозв. инв.+Цпр..=1,49+2,69+0,4=4,58; тыс. руб./МВт*ч

Где:

Цт.с. - топливная составляющая, определяемая по формуле:

Цт.с..=bээ.ηээ.∙Цгkу.т.∙=0,123 кг.у.т.МВт*ч0,35∙4922,96 тыс. руб.млн. нм31,162; 1,49 тыс. руб./МВт*ч

Где:

bээ – расход условного топлива на выработку ЭЭ (123 г.у.т./кВт*ч);

nээ – принятый электрический КПД генерирующего оборудования;

Цг – цена природного газа с учетом транспортировки (принята для ВК-20);

kут – переводной коэффициент.

Цвозв.инв. - составляющая возврата инвестиций, определяемая по формуле:

Цвозв. инв.=Сээ.ЧЧИУМ∙Т=70000  тыс. руб.МВт2600 ч*10 лет = 2,69 тыс. руб./МВт*ч

Где:

Cээ – удельная стоимость строительства генерирующего оборудования;

ЧЧИУМ – число часов использования установленной мощности;

Т – период инвестиционного проекта.

Цвозв.инв. - составляющая прочих расходов, принимаемая в размере 15% от составляющей возврата инвестиций.

С учетом вышеприведенных значений, экономия ∆НВВ, определяется по формуле:

∆НВВ=(1586,86-1586,86)Qпо.к.+(4,13-4,58)Эзам

∆НВВ=(0,0)Qпо.к.+(-0,45)Эзам

∆НВВ=-0,45∙Эзам, тыс. руб.

В принятых условиях ∆НВВ < 0 вне зависимости от объема производства тепловой энергии и объема потребления электрической энергии в проектируемом узле теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории г. Иваново не предусматривается.

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Тип котельной и состав ее оборудования определяется задачами, стоящими перед котельной. В Варианте 1 котельная на площадке ИвТЭЦ-2 предназначена для покрытия нагрузок отопления вентиляции и горячего водоснабжения зоны действия ИвТЭЦ-2, а также подпитки тепловых сетей данной зоны (с учетом дефицита холодной воды, получаемой от горводоканала, при дальнейшей оптимизации технологических решений следует также рассмотреть возможность организации подпитки совместно зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 с площадки ИвТЭЦ-2). Возможность использования технологии вакуумной деаэрации подпиточной воды определяет тип котельной – водогрейная с развитой системой водоподготовки.

Исходные данные для определения расчётной установленной мощности котельной получены в предыдущих разделах при оценке фактических (расчетных) нагрузок существующей зоны ИвТЭЦ-2 и анализе возможности переключений нагрузок из зоны ИвТЭЦ-2. На основе проведённых расчётов существующая расчётная нагрузка ИвТЭЦ-2 составляет 342 Гкал/ч; плюс перспективная расчетная тепловая нагрузка в существующей зоне ИвТЭЦ-2 – 15 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,5 Гкал/ч нагрузка ГВС), минус переключаемая на ИвТЭЦ-3 зона с расчетной нагрузкой 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС). Таким образом, котельная должна покрывать перспективную расчетную тепловую нагрузку в размере 342,4 Гкал/ч.

В аварийном режиме при отключении тепло генератора с максимальной установленной тепловой мощностью котельная должна покрывать (примерно) 0,87 от расчетной нагрузки, то есть установленная мощность котельной без одного теплогенератора должна составлять не менее 298 Гкал/ч.

Котельной с указанными мощностными характеристиками оптимально удовлетворяет котельная в составе 4-х котлов ПТВМ-100 (КВГМ-100).

В состав основного оборудования котельной входят четыре котла КВГМ-100, группа сетевых насосов с резервированием, обеспечивающая в штатном режиме циркуляцию 5500 м3 воды в час (максимальная среднесуточная циркуляция в 2020 - 2021– 5338,5), рециркуляционные насосы для каждого котлоагрегата, группа подпиточных насосов с резервированием (не менее трех насосов).

Ввиду принятого решения об отсутствия паровой части, вся деаэрация подпиточной воды должна осуществляться в вакуумных деаэраторах, а на площадке котельной должны быть размещены баки запаса деаэрированной воды.

Подпиточная вода поступает на ХВП пройдя водо-водяной подогреватель (ВВП 1), откуда направляется на ВВП 2 и далее – в вакуумный деаэратор. Пройдя деаэрацию подпиточная вода направляется в баки запаса подпиточной воды, из которых подпиточными насосами – в линию обратной сетевой воды.

Ввиду отсутствия возможности резервирования зоны действия котельной от другого источника (как было показано в разделе, описывающем возможное переключение нагрузки на ИвТЭЦ-3, пропускная способность тепловых сетей от ИвТЭЦ-3 на этом переключении исчерпывается) необходимо предусмотреть размещение запасов резервного топлива и подъездных путей для его доставки.

Выполнить однозначную оценку капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной без проектной документации (стадии технико-экономического обоснования) не представляется возможным.

Определение удельной стоимости строительства и реконструкции отдельно стоящих котельных большой мощности (более 50 Гкал/час) осуществляется по объектам-аналогам, введенных в эксплуатацию в 2008-2018 г.г. методом перевода из базы ТЕР региона объекта-аналога в ФЕР 2001 года, а далее из базы ФЕР-2001 в цены текущего периода для базового района (Московская область), далее – из цен базового региона к уровню цен частей территорий субъектов Российской Федерации. На 2020 год перевод цен базового региона к ценам Ивановской области – 0,9. Индекс-дефлятор перевода цен 2020 года в цены на 01.01.2021 года – 1,069.

В настоящей работе определены крайние (граничные) величины капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной с установленной мощностью 400 Гкал/ч на площадке ИвТЭЦ-2. В качестве нижней границы объема капитальных вложений разработчиком учтен осуществленный в 2021 году проект строительства котельного цеха, реализованный в ПАО «Т Плюс» на площадке Ижевской ТЭЦ-1. Строительство в составе 2х водогрейных котлов ПТВМ-120, деаэрационной установки, 3-х сетевых насосов, 2-х баков аккумуляторов, РУ 0,4, двух переходных галерей от административного корпуса ПГУ (котельный цех без собственного обслуживающего персонала) обошлось около 700 млн. рублей. Указанный проект в пересчете на мощность котельной 400 Гкал/ч дал нижнюю оценку стоимости котельной – 1 350 000 тыс. рублей. Округленное значение оценки верхней границы капитальных затрат определена согласно удельным стоимостям, приведенным в разделе 4 (см. также Приложение со сметными расчетами и пересчетами проектов-аналогов), с учетом частичного учета затрат на подключение к инженерным системам (водоснабжение) составило 2 300 000 тыс. рублей.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

В разделе 5 показано, что энергосистема г. Иваново является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Информация по техническому перевооружению ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» представлена в таблицах ниже.

Таблица 1 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1 | Ивановская ТЭЦ-2 | ТП ЗиС ИвТЭЦ-2 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| 2 | Ивановская ТЭЦ-2 | ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2 | 0,0 | 27 947,3 | 0,0 | 27 947,3 |
| 3 | Ивановская ТЭЦ-2 | Оснащение ИТСО ИвТЭЦ2 | 12 195,9 | 8 517,6 | 0,0 | 20 713,5 |
| 4 | Ивановская ТЭЦ-2 | СМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-2 | 998,6 | 4 000,0 | 1 000,0 | 5 998,6 |
| 5 | Ивановская ТЭЦ-2 | СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-2 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 400,0 |
| 6 | Ивановская ТЭЦ-2 | СМР. Модернизация УПАТС ИвТЭЦ-2 | 10 055,1 | 0,0 | 0,0 | 10 055,1 |
| 7 | Ивановская ТЭЦ-2 | ОНМ. Приобретение системы радио связи для ИвТЭЦ-2 | 0,0 | 3 899,6 | 0,0 | 3 899,6 |
| 8 | Ивановская ТЭЦ-2 | ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-2 | 9 624,1 | 0,0 | 0,0 | 9 624,1 |
| 9 | Ивановская ТЭЦ-2 | ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 1 185,3 | 1 185,3 |
| 10 | Ивановская ТЭЦ-2 | СМР. Модернизация серверного помещения аварийной приточно-вытяжной вентиляцией на ИвТЭЦ-2 | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 180,6 |
| 11 | Ивановская ТЭЦ-2 | СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД Узла связиИвТЭЦ-2 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 653,1 |
| 12 | Ивановская ТЭЦ-3 | СМР. Создание системы коллективного отображения информации на ГЩУИвТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 6 260,0 | 6 260,0 |
| 13 | Ивановская ТЭЦ-4 | Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной и ГПА | 1 831 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 831 000,0 |
| Итого |  |  | 1 866 607,4 | 44 564,6 | 8 445,3 | 1 919 617,3 |

Таблица 2 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение электролизной установки | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2 | Ивановская ТЭЦ-3 | ПИР Оснащение ИТСО ИвТЭЦ-3 | 7 205,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 205,6 |
| 3 | Ивановская ТЭЦ-3 | CМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-3 | 3 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 920,0 |
| 4 | Ивановская ТЭЦ-3 | СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-3 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 5 | Ивановская ТЭЦ-3 | ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-3 | 3 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922,2 |
| 6 | Ивановская ТЭЦ-3 | ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-3 | 1 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,3 |
| 7 | Ивановская ТЭЦ-3 | СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД, Узла связи ИвТЭЦ-3 | 1 056,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,8 |
| 8 | Ивановская ТЭЦ-3 | ОНМ. Приобретение ИБП для ИвТЭЦ-3 | 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,1 |
| 9 | Ивановская ТЭЦ-3 | СМР. Создание системы мониторинга технического состояния инженерной инфраструктуры для ИвТЭЦ-3 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |
| 10 | Ивановская ТЭЦ-3 | ПИР.СМР. Создание системы технологического видеонаблюдения на ИвТЭЦ-3 | 6 899,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 899,4 |
| 11 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение кровли и фонаря КО главного корпуса ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 28 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 900,0 |
| 12 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение ж/д путей для перевозки опасных грузов | 0,0 | 6 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 520,0 |
| 13 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства (приведение к требованиям ФНМ) | 0,0 | 0,0 | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 750,0 |
| 14 | Ивановская ТЭЦ-3 | Тех. пер лифта в башне пересыпки ГК ИвТЭЦ-3 ПИР и СМР | 415,0 | 0,0 | 6 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 853,0 |
| 15 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение ММХ ТЭЦ-3 (устранение крена МБ) | 0,0 | 0,0 | 5 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 966,5 |
| 16 | Ивановская ТЭЦ-3 | Установка дуговой защиты секций КРУ-6 ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 0,0 | 14 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 736,0 |
| 17 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение градирни ст.№3 | 8 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 173,6 |
| 18 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.9. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 410,0 |
| 19 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.10. Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 410,0 |
| 20 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.11. Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ" | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 21 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.12. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-3 (площадка подогревателей, огневой клапан вентиляции) | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 |
| 22 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.13. Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 |
| 23 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.14. Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 89 000,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 200,0 |
| 24 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.1. Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2 | 60 425,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 425,9 |
| 25 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.2. Техническое перевооружение замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм.+21м., 4 ст.КПП и воздуховода горячего воздуха трактВ котла ТП-87 ст.№5 | 600,0 | 44 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 329,9 |
| 26 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.3. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32) | 400,0 | 0,0 | 23 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 242,0 |
| 27 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.4. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +21) | 400,0 | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 |
| 28 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.5. Техническое перевооружение КВГМ-100 ст. №4 с заменой экранных труб и пакетов змеевиков конвективной части | 0,0 | 2 000,0 | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 000,0 |
| 29 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.6. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн) | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 69 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 569,0 |
| 30 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.7. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 236,0 |
| 31 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.8. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн) | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 69 985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 835,8 |
| 32 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.9. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 236,0 |
| 33 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.10. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн) | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 68 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 292,0 |
| 34 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.11. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 436,0 |
| 35 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.12. Техническое перевооружение ГРП ИвТЭЦ-3 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 38 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 600,0 |
| 36 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.13. Техническое перевооружение аккумуляторной батареи №3 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 |
| 37 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.14. Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 837,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 13 837,1 |
| 38 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.15. Аттестация технологии сварки | 140,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 |
| 39 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.39. Построение системы автоматизированного расчета ТЭП ТЭЦ-3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 660,0 |
| 40 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.40. Расширение АСУТП к/а ст. № 2 Ивановской ТЭЦ-3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 554,0 |
| 41 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.6. Техническое перевооружение масляных выключателей трансформатора 1ТР ТЭЦ3 | 0,0 | 0,0 | 12 847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 847,4 |
| 42 | Ивановская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение системы потолочного освещения в зданиикотельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 наэнергосберегающее светодиодное | 2 639,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 639,9 |
| 43 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.18. Техническое перевооружение "под ключ" ЭГП турбины ПТ-80 ст. №4 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |
| 44 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.19. Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 |
| 45 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.20. Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФ-120-2 ст. №2 с заменой на микропроцессорное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 65 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 250,0 |
| 46 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.21. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса (установка современных подпорных и сетевых насосов, реконструкция арматуры) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 79 200,0 |
| 47 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.22. Реконструкция напорных трубопроводов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом линий байпасов напорных задвижек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,0 |
| 48 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.24. Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 14 800,0 | 30 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 200,0 |
| 49 | Ивановская ТЭЦ-3 | Модернизация системы связи и телемеханики | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 |
| 50 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.26. Техническое перевооружение мазутонасосной. Замена насосного оборудования (ст. №№ ОМН-2 м ОМН-1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 51 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.27. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |
| 52 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.28. Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 |
| 53 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.29. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 2Т,3Т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 300,0 |
| 54 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.30. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т, 3Т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 650,0 |
| 55 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.31. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 1 сек.ш. 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| 56 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.32. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Святоч и ШР 110кВ тр-ра 1ТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 |
| 57 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.33. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 160,0 |
| 58 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.34. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 800,0 |
| 59 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.35. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 |
| 60 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.36. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор и ШР ШСВ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,0 |
| 61 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.37. Модернизация ОРУ 110кВ Замена Выключателей ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор, ШСВ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 900,0 |
| 62 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.38. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 |
| 63 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.39. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| 64 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.40. Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 |
| 65 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.41. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 |
| 66 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.42. Модернизация тр-ров 2Т,3Т,4Т, 1ТР, 2ТР с установкой СМУиД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 18 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 450,0 |
| 67 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.43. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 68 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.44. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 900,0 |
| 69 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.45. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 1 с. ОСШ 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,0 |
| 70 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.46. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Шуйская 1, В ВЛ 110 кВ Шуйская 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 300,0 |
| 71 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.47. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 72 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.48. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 |
| 73 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.49. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково, СВ 1-3 с.110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 800,0 |
| 74 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.50. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково и ШР СВ 1-3 с.110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 |
| 75 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.51. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 9 500,0 |
| 76 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.52. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15, ШСВ-2 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| 77 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.53. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15 и ШР ШСВ-2 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 700,0 |
| 78 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.54. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 3 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 3 сек.ш. 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 400,0 |
| 79 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.55. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 700,0 | 10 700,0 |
| 80 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.56. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 |
| 81 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.57. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| 82 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.8. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 700,0 |
| 83 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.59. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 2 с. ОСШ 110кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 5 500,0 | 6 100,0 |
| 84 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.60. Построение полномасштаб.АСУТП КА-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 0,0 | 63 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 360,0 |
| 85 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.61. Построение полномасштаб.АСУТП КА-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 0,0 | 60 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 595,0 |
| 86 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.62. Построение полномасштаб.АСУТП КА-3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 530,0 | 0,0 | 60 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 480,0 |
| 87 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.63. Построение полномасштаб.АСУТП КА-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 0,0 | 63 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 245,0 |
| 88 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.64. Построение полномасштаб.АСУТП КА-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 0,0 | 66 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 010,0 |
| 89 | Ивановская ТЭЦ-3 | 1.1.18. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 |
| 90 | Ивановская ТЭЦ-3 | 2.1.67. Построение полномасштаб. АСУ ТП ТГ-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 000,0 |
| 91 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.1. Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 |
| 92 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.2. Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 93 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.3. Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 |
| 94 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.6. Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 |
| 95 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.8. Техническое перевооружение освещения на ТЭЦ под ключ | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| 96 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.9. Замена насосного агрегата типа 5Н5х4 на насос 4Н5х5 меньшей мощности (ст. № ОМН-3). | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| 97 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.10. Техническое перевооружение турбоагрегата № 1 с переводом на ухудшенный вакуум | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 500,0 |
| 98 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.11. Техническое перевооружение систем охлаждения оборудования мазутонасосной, пиковой котельной, компрессорной и электролизной установок. (Перевод на техническую воду (ПИР и СМР)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |
| 99 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.12. Техническое перевооружение тепловой изоляции трубопроводов отопления собственных нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| 100 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.12. Техническое перевооружение дренажных насосов в дробильном корпусе (ДН-6, ДН-7) | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| 101 | Ивановская ТЭЦ-3 | 3.1.13. Техническое переворужение схемы противопожарно-хозяйственного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Итого |  |  | 101 914,7 | 236 949,9 | 173 199,8 | 307 596,0 | 165 364,0 | 187 230,8 | 319 546,0 | 245 576,0 | 215 586,0 | 155 400,0 | 88 300,0 | 57 600,0 | 31 500,0 | 16 200,0 | 2 301 963,2 |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды в МО г. Иваново не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

В целях решения вопроса по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА», проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено:

- переключение жилого фонда от котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» путем строительства участка тепловой сети;

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 2 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Рисунок 3 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 3 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС» | Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» на всю нагрузку |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 11,94 |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2,7 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 9,2 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал | 1 656,54 | 1 641,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 125,37 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 2 844,25 |  |
| Новая котельная | 0,00 | 1 641,00 |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 069,00 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 18 512,30 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 57 050,90 | 3 395,23 |
| Котельная АО «ИСМА» | 4 397,38 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 52 653,52 |  |
| Новая котельная |  | 3 395,23 |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 11 000,00 | 21 600,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 11 000,00 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |
| Новая котельная |  | 21 600,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 1 096,01 | 0,00 |
|  | 1 096,01 |  |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 12 096,01 | 21 600,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 13,8 | 21,6 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным вариантом оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 1 - Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС».

В таблице ниже представлен перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново.

Таблица 4 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново

| Наименование РСО | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2021 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| АО «ИвГТЭ» | 18 678,11 | 27 928,88 | 20 069,57 | 146 053,20 | 180 056,70 | 198 809,60 | 153 622,10 | 23 487,00 | 1 725,50 | 16 968,90 | 6 264,50 | 248,90 | 2 742,60 | 5 723,40 | 802 378,96 |
| АО "Железобетон" | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 23 310,00 |
| ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 15 764,00 |
| АО "Ивстройкерамика" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| ЦОУМТС МВД России | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| АО "Ивхимпром" | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 346,26 | 4 847,64 |
| ООО "Альфа" | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 3 010,00 |
| ООО "ТЭС" | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 43 878,80 |
| МП "ГОЦ" | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 9 001,58 |
| ОАО "РЖД" | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 1 391,39 | 19 479,46 |
| ООО "СТС" | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 564,58 | 7 904,12 |
| ООО "РесурсЭнерго" | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 347,34 | 4 862,76 |
| ООО "Альянс Профи" | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 854,00 |
| ООО "ИЭК-1" | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 2 926,00 |
| ООО "ТДЛ-Энерго" | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 983,36 |
| АО "ИСМА" | 1 377,16 | 1 377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754,32 |
| ПАО МРСК Центра и Приволжья | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 986,86 |
| АО Газпромнефть-Терминал | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 1 034,60 |
| АО "Ивановоглавснаб" | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 7 199,78 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 869,49 | 12 172,86 |
| АО «Водоканал» | 1 192,42 | 1 158,88 | 1 158,88 | 1 158,88 | 3 200,00 | 1 200,00 | 1 158,88 | 1 158,88 | 1 200,00 | 11 000,00 | 1 158,88 | 1 158,88 | 1 158,88 | 3 200,00 | 30 263,49 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85 |
| АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 1 071,33 | 14 998,62 |
| АО "Владгазкомпания" Революционная | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 913,14 | 12 783,96 |
| ООО Август-Т | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 13 687,38 |
| АО «ИвТБС» | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 2 234,76 | 31 286,64 |
| ООО «Энергосервисная компания» | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 1 853,32 |
| ООО «Энергосетьком» | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 1 379,42 |
| ООО «Ивановская областная типография- ИОТ» | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 200,90 |
| ООО «Купол» | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 7 731,08 |
| ЗАО «УП ЖКХ» | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 4 571,92 | 64 006,88 |
| ООО «ТЭС» | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 929,60 |
| АО "ПСК" | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 868,00 |
| ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 1 726,46 | 24 170,44 |
| ООО "Гринвиль тепло" | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 3 678,50 |
| ЗАО "НТК" | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 227,67 | 3 187,38 |
| ООО "Квартал" | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 3 864,00 |
| Итого | 50 864,35 | 55 081,58 | 45 845,11 | 171 700,79 | 207 745,41 | 224 498,31 | 179 269,69 | 49 134,59 | 27 414,21 | 52 457,61 | 31 912,09 | 25 896,49 | 28 390,19 | 33 412,11 | 1 183 622,53 |

В таблице ниже представлена расшифровка мероприятий по источникам тепловой энергии АО «ИвГТЭ», в том числе мероприятия, запланированные в рамках инвестиционной программы предприятия.

Таблица 5 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ" | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2021 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | котельная №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 245,4 | 13 373,1 | 14 041,7 | 14 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 404,0 |
| 2 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,1 | 4 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 620,2 |
| 3 | котельная №10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,8 | 9 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 771,5 |
| 4 | котельная №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,8 | 4 345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 805,3 |
| 5 | котельная №18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 6 565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 |
| 6 | котельная №19 | 10 107,7 | 9 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 894,3 |
| 7 | котельная №23 | 0,0 | 17 000,9 | 15 120,5 | 38 843,2 | 40 785,4 | 42 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 574,6 |
| 8 | котельная №24 | 8 570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 570,4 |
| 9 | котельная №25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 2 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 512,3 |
| 10 | котельная №30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | котельная №31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 777,1 | 13 121,9 | 13 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 677,0 |
| 12 | котельная №33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 559,9 | 17 513,8 | 18 389,4 | 19 308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 772,0 |
| 13 | котельная №35 | 0,0 | 1 141,4 | 3 532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 674,1 |
| 14 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 1 416,4 | 99 947,1 | 104 944,5 | 110 191,7 | 115 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432 201,0 |
| 15 | котельная №39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 3 686,9 | 4 077,0 |
| 16 | котельная №41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,9 | 6 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 927,4 |
| 17 | котельная №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,9 | 2 352,5 | 0,0 | 2 601,4 |
| 18 | котельная №44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 036,5 | 2 036,5 |
| 19 | котельная №45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | котельная №46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 18 678,1 | 27 928,9 | 20 069,6 | 146 053,2 | 180 056,7 | 198 809,6 | 153 622,1 | 23 487,0 | 1 725,5 | 16 968,9 | 6 264,5 | 248,9 | 2 742,6 | 5 723,4 | 802 379,0 |
| Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО "ИвГТЭ", тыс. руб. (в ценах 2021 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №19 | 9 644,77 | 8 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 563,92 |
| 2 | Модернизация котельной №23 | 0 | 15 494,01 | 13 161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 655,67 |
| 3 | Модернизация котельной №35 | 0 | 1 040,226 | 3 075,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115,26 |
| 4 | Модернизация котельной №37 | 0 | 0 | 1 232,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232,92 |
| 5 | Реконструкция здания котельной №24 | 8 177,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 77,85 |
| Итого |  | 18 678,11 | 27 928,88 | 20 069,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 745,62 |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Проектный температурный график новой котельной – 150/70.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 5 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2, существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка, приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС).

Рисунок 6 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 7 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 8 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)

Рисунок 9 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)

Рисунок 10 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)

Рисунок 11 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)

Рисунок 12 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)

Рисунок 13 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32 для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 14 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

Таблица 6 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 14,6  Гкал/ч (расчетная нагрузка) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В 2018 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования. Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП, в связи с тем, что на ИвТЭЦ-2 применен температурный график 150/70, а потребители от котельных с графиком – 95/70.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 15 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 7 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 15,024 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 11,7 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,3 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2 203,66 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 529,21 |  |
| ИвТЭЦ-2 | 1 101,45 |  |
| Новая котельная |  | 1 641,00 |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 34 795,10 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,40 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,70 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 70 695,13 | 0,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 57 133,04 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 13 562,09 |  |
| ИвТЭЦ-2 | 38 325,06 |  |
| Новая котельная |  | 57 098,76 |
| Стоимость строительства источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 120 192,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,00 | 120 192,00 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0,00 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 110 713,87 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 110 713,87 | 120 192,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,4 | 8,8 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным вариантом оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 1 - переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2».

Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, в следствии этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 7 140 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб. (источник финансирования – собственные средства ООО «ТЭС».)

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 18 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией вышеуказанного участка тепловой сети, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается строительство новой БМК на территории детского сада №19.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные, по инициативе хозяйствующих субъектов, в ведении которых эксплуатируются указанные котельные:

- котельная Ивановская база хранения ресурсов-филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- котельная ООО «Теплоснаб-2010».

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в п.1 настоящей Главы.

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.

Таблица 8 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| № п/п |  | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 12,10 | 12,09 | 12,07 | 12,06 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 42,23 | 44,23 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ |  | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 279,23 | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 279,64 | 281,34 | 281,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 374,80 | 375,09 | 375,39 | 375,68 | 334,93 | 332,17 | 328,47 | 326,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 15,78 | 15,77 | 15,75 | 15,74 | 15,77 | 16,52 | 16,90 | 16,90 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,36 | 17,50 | 17,59 | 17,72 | 17,85 | 17,95 | 18,09 | 18,21 | 18,36 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 42,21 | 42,17 | 42,13 | 42,08 | 42,17 | 44,19 | 45,19 | 45,20 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,43 | 46,79 | 47,05 | 47,38 | 47,74 | 47,99 | 48,38 | 48,69 | 49,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хоз. нужды ТЭЦ |  | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,34 | 7,51 | 7,51 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,72 | 7,78 | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,04 | 8,09 | 8,16 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 329,42 | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 339,51 | 342,26 | 342,26 | 379,33 | 387,17 | 387,23 | 390,17 | 392,93 | 395,00 | 397,54 | 400,35 | 402,33 | 405,41 | 407,82 | 410,95 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 481,58 | 481,96 | 482,35 | 482,74 | 481,96 | 468,44 | 464,14 | 464,13 | 425,74 | 417,90 | 417,84 | 414,32 | 411,00 | 408,54 | 405,49 | 402,13 | 399,75 | 396,08 | 393,19 | 389,44 |

Таблица 9 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,160 | 39,160 | 37,990 | 37,220 | 36,410 | 35,560 | 34,740 | 33,960 | 33,230 | 32,530 | 31,820 | 31,060 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 303,910 | 319,570 | 333,720 | 337,070 | 339,890 | 342,240 | 344,650 | 347,380 | 350,310 | 353,600 | 356,510 | 358,760 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 283,88 | 298,50 | 311,72 | 314,85 | 317,48 | 319,68 | 321,93 | 324,48 | 327,22 | 330,29 | 333,01 | 335,11 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,04 | 21,07 | 22,00 | 22,22 | 22,41 | 22,56 | 22,72 | 22,90 | 23,09 | 23,31 | 23,50 | 23,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,130 | 32,470 | 19,490 | 16,910 | 14,900 | 13,400 | 11,810 | 9,860 | 7,660 | 5,070 | 2,870 | 1,380 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 251,040 | 252,040 | 253,210 | 253,980 | 254,790 | 255,640 | 256,460 | 257,240 | 257,970 | 258,670 | 259,380 | 260,140 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| отопление и вентиляция | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,689 | 0,690 | 0,691 | 0,692 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,656 | 0,657 | 0,658 | 0,658 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях | 0,223 | 0,221 | 0,219 | 0,218 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| отопление и вентиляция | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| горячее водоснабжение | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,023 | -0,021 | -0,019 | -0,017 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,384 | 0,386 | 0,388 | 0,390 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| отопление и вентиляция | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| горячее водоснабжение | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,251 | 0,251 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях | 0,283 | 0,281 | 0,278 | 0,276 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| отопление и вентиляция | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| горячее водоснабжение | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,225 | 0,227 | 0,230 | 0,232 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,326 | 0,328 | 0,331 | 0,333 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Потери в тепловых сетях | 0,125 | 0,124 | 0,122 | 0,121 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| отопление и вентиляция | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| горячее водоснабжение | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,090 | 0,091 | 0,092 | 0,093 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,690 | 0,691 | 0,692 | 0,693 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Потери в тепловых сетях | 0,141 | 0,140 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 |
| отопление и вентиляция | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 |
| горячее водоснабжение | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,278 | 5,280 | 5,281 | 5,282 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,670 | 3,671 | 3,673 | 3,674 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| Потери в тепловых сетях | 2,424 | 2,402 | 2,381 | 2,360 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 |
| отопление и вентиляция | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 | 15,881 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,023 | 3,044 | 3,066 | 3,087 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,903 | 8,925 | 8,946 | 8,968 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | 8,989 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,091 | 0,090 | 0,089 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| отопление и вентиляция | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| горячее водоснабжение | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,015 | -0,014 | -0,013 | -0,012 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,458 | 0,459 | 0,460 | 0,460 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловых сетях | 0,059 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| отопление и вентиляция | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,500 | 1,501 | 1,502 | 1,502 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,119 | 1,120 | 1,121 | 1,121 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Потери в тепловых сетях | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
| отопление и вентиляция | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| горячее водоснабжение | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,538 | 0,539 | 0,540 | 0,541 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,162 | 1,163 | 1,164 | 1,165 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Потери в тепловых сетях | 0,173 | 0,171 | 0,170 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 |
| отопление и вентиляция | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| горячее водоснабжение | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,318 | 1,320 | 1,321 | 1,323 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,803 | 3,805 | 3,806 | 3,808 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 | 3,809 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Потери в тепловых сетях | 0,913 | 0,905 | 0,897 | 0,889 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| отопление и вентиляция | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| горячее водоснабжение | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,284 | 1,292 | 1,300 | 1,308 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,765 | 5,774 | 5,782 | 5,790 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери в тепловых сетях | 0,495 | 0,490 | 0,486 | 0,481 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| отопление и вентиляция | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| горячее водоснабжение | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,111 | 1,116 | 1,120 | 1,124 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,051 | 1,056 | 1,060 | 1,064 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| Потери в тепловых сетях | 5,634 | 5,584 | 5,534 | 5,484 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 |
| отопление и вентиляция | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 | 37,388 |
| горячее водоснабжение | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 30,801 | 30,851 | 30,901 | 30,951 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,814 | 60,864 | 60,914 | 60,964 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 | 61,012 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| отопление и вентиляция | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 0,139 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| отопление и вентиляция | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| горячее водоснабжение | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери в тепловых сетях | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| отопление и вентиляция | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,402 | 0,402 | 0,403 | 0,403 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,721 | 0,721 | 0,722 | 0,722 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| отопление и вентиляция | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,808 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Потери в тепловых сетях | 0,168 | 0,167 | 0,165 | 0,164 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 |
| отопление и вентиляция | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| горячее водоснабжение | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,131 | 0,133 | 0,134 | 0,136 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,958 | 0,960 | 0,961 | 0,963 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Потери в тепловых сетях | 0,420 | 0,416 | 0,412 | 0,409 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| отопление и вентиляция | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 12,946 | 12,950 | 12,954 | 12,957 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,446 | 18,450 | 18,454 | 18,457 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,082 | 0,084 | 0,085 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,782 | 1,784 | 1,785 | 1,786 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Потери в тепловых сетях | 0,283 | 0,280 | 0,278 | 0,275 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| отопление и вентиляция | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,329 | 8,331 | 8,334 | 8,336 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 | 8,339 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,829 | 8,831 | 8,834 | 8,836 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 | 25,570 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,091 | 0,090 | 0,089 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 |
| отопление и вентиляция | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,669 | 20,669 | 20,670 | 20,671 | 20,672 | 20,672 | 20,672 | 20,672 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 13,597 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,502 | 18,503 | 18,504 | 18,504 | 18,505 | 18,505 | 18,505 | 18,505 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 | 14,473 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 |
| отопление и вентиляция | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,993 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,823 | 4,824 | 4,824 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 10,563 | 10,564 | 10,564 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,089 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,985 | 4,986 | 4,987 | 4,987 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,995 | 3,996 | 3,997 | 3,997 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ГОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Потери в тепловых сетях | 0,088 | 0,087 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,737 | 0,738 | 0,739 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,412 | 0,413 | 0,414 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| Котельная РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Потери в тепловых сетях | 1,905 | 1,888 | 1,871 | 1,854 | 1,838 | 1,838 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 |
| отопление и вентиляция | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 | 33,410 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,935 | 3,952 | 3,968 | 3,985 | 4,002 | 4,002 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,635 | 15,652 | 15,668 | 15,685 | 15,702 | 15,702 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,422 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| Потери в тепловых сетях | 0,300 | 0,297 | 0,294 | 0,292 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 |
| отопление и вентиляция | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,578 | 8,581 | 8,583 | 8,586 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 | 8,589 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,148 | 14,151 | 14,153 | 14,156 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Потери в тепловых сетях | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| отопление и вентиляция | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,449 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,479 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Потери в тепловых сетях | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
| отопление и вентиляция | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,632 | 5,632 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 5,633 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,685 | 8,686 | 8,686 | 8,686 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 |
| Потери в тепловых сетях | 0,466 | 0,461 | 0,457 | 0,453 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 |
| отопление и вентиляция | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,643 | 18,647 | 18,652 | 18,656 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,633 | 21,637 | 21,642 | 21,646 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Потери в тепловых сетях | 0,221 | 0,219 | 0,217 | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| отопление и вентиляция | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,151 | 1,153 | 1,155 | 1,157 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,118 | 3,120 | 3,122 | 3,124 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Потери в тепловых сетях | 0,831 | 0,823 | 0,816 | 0,809 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 |
| отопление и вентиляция | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 11,780 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 21,370 | 21,378 | 21,385 | 21,392 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 | 26,108 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,448 | 24,455 | 24,463 | 24,470 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 | 24,477 |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| отопление и вентиляция | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Котельная ИГЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Потери в тепловых сетях | 0,296 | 0,293 | 0,291 | 0,288 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| отопление и вентиляция | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 9,022 | 9,024 | 9,027 | 9,030 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,222 | 9,224 | 9,227 | 9,230 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 | 9,232 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| отопление и вентиляция | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,659 | 3,659 | 3,659 | 3,659 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Потери в тепловых сетях | 0,629 | 0,623 | 0,618 | 0,612 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |
| отопление и вентиляция | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,290 | 8,295 | 8,301 | 8,306 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,070 | 6,075 | 6,081 | 6,086 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,98 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,98 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,401 | 0,397 | 0,393 | 0,390 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 21,021 | 21,025 | 21,028 | 21,032 | 21,035 | 21,035 | 21,035 | 21,035 | 21,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 23,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,745 | 22,749 | 22,752 | 22,756 | 22,759 | 22,759 | 22,759 | 22,759 | 22,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Потери в тепловых сетях | 0,175 | 0,174 | 0,172 | 0,171 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| отопление и вентиляция | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,399 | 1,400 | 1,402 | 1,404 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,819 | 1,820 | 1,822 | 1,824 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях | 0,175 | 0,174 | 0,172 | 0,171 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| отопление и вентиляция | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,249 | 1,250 | 1,252 | 1,254 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,629 | 1,630 | 1,632 | 1,634 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Потери в тепловых сетях | 0,272 | 0,269 | 0,267 | 0,264 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| отопление и вентиляция | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,575 | 0,577 | 0,579 | 0,582 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,177 | 1,180 | 1,182 | 1,184 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Потери в тепловых сетях | 0,245 | 0,243 | 0,241 | 0,239 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| отопление и вентиляция | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,417 | 0,419 | 0,422 | 0,424 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,594 | 0,596 | 0,599 | 0,601 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| отопление и вентиляция | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,286 | 1,287 | 1,288 | 1,288 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,814 | 0,815 | 0,816 | 0,816 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| отопление и вентиляция | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| горячее водоснабжение | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,070 | -0,069 | -0,068 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,527 | 0,528 | 0,529 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Потери в тепловых сетях | 0,068 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
| отопление и вентиляция | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| горячее водоснабжение | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,063 | -0,063 | -0,062 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 | -0,061 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,153 | 1,153 | 1,154 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Потери в тепловых сетях | 0,816 | 0,809 | 0,801 | 0,794 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |
| отопление и вентиляция | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 10,199 | 10,206 | 10,213 | 10,220 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,584 | 9,591 | 9,598 | 9,605 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 | 9,612 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| отопление и вентиляция | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| БМК Детского сада №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |

Таблица 10 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| отопление и вентиляция | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,078 | 0,079 | 0,079 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

Таблица 11 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Потери в тепловых сетях | 0,174 | 0,172 | 0,171 | 0,169 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| отопление и вентиляция | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,787 | 1,789 | 1,790 | 1,792 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,276 | 2,278 | 2,279 | 2,281 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 |

Таблица 12 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях | 0,215 | 0,213 | 0,212 | 0,210 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| отопление и вентиляция | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,507 | 0,509 | 0,511 | 0,513 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,700 | 0,702 | 0,704 | 0,706 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Потери в тепловых сетях | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| отопление и вентиляция | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 |

Таблица 14 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| отопление и вентиляция | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в МО г. Иваново на момент актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный недостаток использования источников возобновляемой энергии в России – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат. Гелиоустановки для нагрева воды не получают широкого распространения из-за их относительной дороговизны (поставки зарубежных производителей) и относительной дешевизны замещаемой энергии. Гелиоустановки ГВС многосемейных домов при стоимости 7 тыс. руб./м² и замещении ими электронагревателей при тарифах в МО г. Иваново срок окупаемости составит около 10 лет, что весьма значительно для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, которые составляют большинство в секторе возможных потребителей этого вида тепловой энергии. К тому же климатические условия МО г. Иваново с малым количеством солнечных дней, тоже не способствуют использованию гелиоустановок.

Отсутствие в МО г. Иваново вулканических районов и гейзеров исключает рассмотрение использования геотермальной энергетики.

Ветряные установки дорогие, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города. К тому же, ветропарк не является источником тепловой энергии, он вырабатывает только электрическую энергию.

Ввиду вышеизложенного и наличия избыточных тепловых мощностей строительство нового источника тепловой энергии или реконструкция существующих источников с использованием возобновляемого вида энергии, а также местных видов топлива не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории города не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых теплом от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города.

Таким образом, теплоснабжение существующих промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих на данный момент источников тепловой энергии.

Информация по присоединению перспективных потребителей в производственных зонах к источникам теплоснабжения приведена в Главе 2 Обосновывающих материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения приводятся в таблице ниже.

    - Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 19 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,82 |
| 0,55 | 2,12 |
| 1,00 | 3,41 |
| 1,65 | 3,73 |

Рисунок 20 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 21 – Зона действия источника тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №3.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,46 |
| 0,21 | 0,99 |
| 0,33 | 1,46 |
| 0,55 | 1,64 |
| 1,00 | 2,65 |

Рисунок 22 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №17.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,39 |
| 0,21 | 0,85 |
| 0,33 | 1,26 |
| 0,55 | 1,39 |
| 1,00 | 2,26 |

Рисунок 23 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 10 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 24 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,65 |
| 0,21 | 1,38 |
| 0,33 | 2,03 |
| 0,55 | 2,39 |
| 1,00 | 3,84 |

Рисунок 25 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 26 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,34 |
| 0,21 | 0,74 |
| 0,33 | 1,10 |
| 0,55 | 1,17 |
| 1,00 | 1,92 |
| 1,65 | 1,94 |
| 3,75 | 3,95 |

Рисунок 27 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 28 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,21 | 0,76 |
| 0,50 | 1,64 |
| 0,79 | 2,43 |
| 1,32 | 2,64 |
| 2,40 | 4,30 |
| 3,96 | 4,42 |
| 9,00 | 8,97 |
| 16,20 | 13,92 |

Рисунок 29 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 30 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,27 |
| 0,29 | 0,60 |
| 0,46 | 0,89 |
| 0,77 | 0,93 |
| 1,40 | 1,52 |
| 2,31 | 1,50 |
| 5,25 | 3,09 |
| 9,45 | 4,82 |
| 15,40 | 6,59 |

Рисунок 31 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 32 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,83 |
| 0,55 | 2,11 |
| 1,00 | 3,40 |
| 1,65 | 3,69 |
| 3,75 | 7,36 |

Рисунок 33 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 34 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,76 |
| 0,21 | 1,59 |
| 0,33 | 2,32 |
| 0,55 | 2,88 |
| 1,00 | 4,57 |
| 1,65 | 5,37 |
| 3,75 | 10,39 |

Рисунок 35 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 36 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,40 |
| 0,21 | 0,87 |
| 0,33 | 1,29 |
| 0,55 | 1,41 |
| 1,00 | 2,29 |
| 1,65 | 2,36 |
| 3,75 | 4,79 |

Рисунок 37 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 38 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,24 |
| 0,21 | 0,53 |
| 0,33 | 0,79 |
| 0,55 | 0,83 |
| 1,00 | 1,37 |
| 1,65 | 1,36 |
| 3,75 | 2,80 |
| 6,75 | 4,35 |

Рисунок 39 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 40 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,31 |
| 0,29 | 0,67 |
| 0,46 | 1,00 |
| 0,77 | 1,05 |
| 1,40 | 1,73 |
| 2,31 | 1,72 |
| 5,25 | 3,53 |
| 9,45 | 5,50 |

Рисунок 41 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 42 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,61 |
| 0,46 | 0,91 |
| 0,77 | 0,95 |
| 1,40 | 1,56 |
| 2,31 | 1,54 |
| 5,25 | 3,16 |
| 9,45 | 4,93 |
| 15,40 | 6,73 |

Рисунок 43 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 44 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,64 |
| 0,21 | 1,36 |
| 0,33 | 1,99 |
| 0,55 | 2,39 |

Рисунок 45 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 46 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,84 |
| 0,21 | 1,75 |
| 0,33 | 2,56 |
| 0,55 | 3,17 |
| 1,00 | 5,04 |

Рисунок 47 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 48 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,02 |
| 1,00 | 1,67 |
| 1,65 | 1,68 |

Рисунок 49 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 50 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,27 |
| 0,33 | 1,86 |
| 0,55 | 2,16 |
| 1,00 | 3,48 |
| 1,65 | 3,80 |

Рисунок 51 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 52 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,27 |
| 0,21 | 0,59 |
| 0,33 | 0,87 |
| 0,55 | 0,94 |
| 1,00 | 1,53 |
| 1,65 | 1,56 |

Рисунок 53 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 54 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,41 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,82 |

Рисунок 55 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 56 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,17 |
| 0,21 | 0,36 |
| 0,33 | 0,54 |
| 0,55 | 0,57 |
| 1,00 | 0,93 |
| 1,65 | 0,93 |
| 3,75 | 1,90 |
| 6,75 | 2,95 |
| 11,00 | 4,04 |

Рисунок 57 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 58 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,62 |
| 0,46 | 0,92 |
| 0,77 | 0,97 |
| 1,40 | 1,58 |
| 2,31 | 1,58 |
| 5,25 | 3,25 |
| 9,45 | 5,05 |
| 15,40 | 6,90 |

Рисунок 59 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 60 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,25 |
| 0,33 | 0,38 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,61 |
| 3,75 | 1,26 |
| 6,75 | 1,98 |
| 11,00 | 2,70 |

Рисунок 61 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 62 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,21 |
| 0,29 | 0,47 |
| 0,46 | 0,70 |
| 0,77 | 0,73 |
| 1,40 | 1,19 |
| 2,31 | 1,18 |
| 5,25 | 2,43 |
| 9,45 | 3,79 |
| 15,40 | 5,18 |

Рисунок 63 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 64 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,68 |
| 0,55 | 0,71 |
| 1,00 | 1,17 |
| 1,65 | 1,15 |
| 3,75 | 2,37 |
| 6,75 | 3,70 |
| 11,00 | 5,05 |

Рисунок 65 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 66 – Зона действия источника тепловой энергии

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные), у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ).

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 67 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,25 |
| 0,21 | 0,54 |
| 0,33 | 0,81 |
| 0,55 | 0,86 |
| 1,00 | 1,40 |
| 1,65 | 1,41 |
| 3,75 | 2,88 |
| 6,75 | 4,49 |

Рисунок 68 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 69 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,55 |
| 1,65 | 0,54 |
| 3,75 | 1,11 |
| 6,75 | 1,73 |

Рисунок 70 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 71 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,42 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,83 |

Рисунок 72 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 73 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,69 |
| 0,55 | 0,73 |
| 1,00 | 1,19 |
| 1,65 | 1,19 |
| 3,75 | 2,44 |
| 6,75 | 3,80 |

Рисунок 74 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 75 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,24 |
| 0,29 | 0,52 |
| 0,46 | 0,77 |
| 0,77 | 0,81 |
| 1,40 | 1,33 |
| 2,31 | 1,34 |
| 5,25 | 2,73 |
| 9,45 | 4,26 |
| 15,40 | 5,81 |

Рисунок 76 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД» (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 77 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,12 |
| 0,29 | 0,25 |
| 0,46 | 0,38 |
| 0,77 | 0,39 |
| 1,40 | 0,65 |
| 2,31 | 0,64 |
| 5,25 | 1,31 |
| 9,45 | 2,04 |
| 15,40 | 2,79 |

Рисунок 78 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 79 – Зона действия источника тепловой энергии

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные), у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42).

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 80 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,26 |
| 0,33 | 1,86 |

Рисунок 81 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 82 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,04 |

Рисунок 83 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 84 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,78 |
| 0,21 | 1,68 |
| 0,33 | 2,47 |
| 0,55 | 2,83 |

Рисунок 85 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 86 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,41 |
| 0,29 | 0,88 |
| 0,46 | 1,31 |
| 0,77 | 1,40 |
| 1,40 | 2,29 |
| 2,31 | 2,31 |
| 5,25 | 4,72 |

Рисунок 87 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 88 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,25 |
| 0,67 | 0,56 |
| 1,06 | 0,84 |
| 1,76 | 0,84 |
| 3,20 | 1,39 |
| 5,28 | 1,34 |
| 12,00 | 2,77 |
| 21,60 | 4,34 |
| 35,20 | 5,92 |

Рисунок 89 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 90 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,67 | 0,45 |
| 1,06 | 0,67 |
| 1,76 | 0,67 |
| 3,20 | 1,11 |
| 5,28 | 1,07 |
| 12,00 | 2,22 |
| 21,60 | 3,47 |
| 35,20 | 4,73 |

Рисунок 91 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения