Схема теплоснабжения

в административных границах

города Иваново на период

до 2035 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Утверждаемая часть)

ТОМ 2 (Разделы 6-15)

Иваново, 2021

Оглавление

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

Раздел 6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	7

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	7

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	7

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	47

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	48

6.4.1.	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	48

6.4.3.	Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	62

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	66

6.5.1.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	66

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	133

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	133

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	141

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	142

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	142

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	148

8.3.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии	149

8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	150

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	150

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	151

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	151

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	151

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	164

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	164

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	169

9.6.	Фактические осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения	170

Раздел 10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	172

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	172

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	177

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	180

10.3.1.	Порядок определения ЕТО	180

10.3.2.	Критерии определения ЕТО	181

10.3.3.	Обязанности ЕТО	182

10.3.4.	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	182

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	190

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	193

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	200

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	201

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	211

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	211

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	211

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	211

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	211

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	212

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	213

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	213

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	214

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	233

# Перечень таблиц

Таблица 23 – Перечень потребителей, вводимых в 2021 – 2035 гг	8

Таблица 24 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	14

Таблица 25 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	54

Таблица 26 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	65

Таблица 27 – Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса	67

Таблица 28 – Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям	133

Таблица 29- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС	137

Таблица 30- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС	137

Таблица 31 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-2, в зоне деятельности ЕТО-1	143

Таблица 32 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-3, в зоне деятельности ЕТО-1	144

Таблица 33 –Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии, в зонах деятельности ЕТО	145

Таблица  34   – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации                       АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	152

Таблица  35  – Показатели экономической эффективности инвестиций по объектам концессионного соглашения АО «ИвГТЭ»	170

Таблица 36  – Объем инвестиций по ТСО г. Иваново за 2020 г.	171

Таблица 37 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа	173

Таблица 38 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	177

Таблица 39 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	183

Таблица 40 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО	190

Таблица 41 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	194

Таблица 42 – Тепловые сети, зарегистрированные, как бесхозяйные объекты	202

Таблица 43 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01	216

Таблица 44 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельных) в г. Иваново	217

Таблица 45 - Перечень ЕТО (их зон деятельности) для которых предполагается временная «заморозка» тарифа на тепловую энергию	234

Перечень рисунков

Рисунок 56 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	49

Рисунок 57 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	51

Рисунок 58 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	52

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 60 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 61 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 62 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 63 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 64 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	53

Рисунок 65 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	54

Рисунок 66 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	57

Рисунок 67 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	58

Рисунок 68 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	59

Рисунок 69 – Мероприятия переключения потребителей котельной ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению) на котельную №23 (АО «ИвГТЭ»)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 70 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной №23 (АО «ИвГТЭ») в зону действия котельной ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 71 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной №23 (АО «ИвГТЭ») в зону действия котельной ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению)	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 72 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	62

Рисунок 73 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	63

Рисунок 74 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	64

Рисунок 75 –Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления	135

Рисунок 76 – Прогноз тарифа АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001                (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») с учетом и без учета реализации мероприятий	236

1 – Рисунок 2 – Рисунок 3 – Рисунок 4 – Рисунок 5 – Рисунок 6 – Рисунок 7 – Рисунок 8 – Рисунок 9 – Рисунок 10 – Рисунок 11 – Рисунок 12 – Рисунок 13 – Рисунок 14 – Рисунок 15 – Рисунок 16 – Рисунок 17 – Рисунок 18 – Рисунок 19 – Рисунок 20 – Рисунок 21 – Рисунок 22 – Рисунок 23 – Рисунок 24 –

Таблица 1 – Таблица 2 – Таблица 3 – Таблица 4 – Таблица 5 – Таблица 6 – Таблица 7 – Таблица 8 – Таблица 9 – Таблица 10 – Таблица 11 – Таблица 12 – Таблица 13 – Таблица 14 – Таблица 15 – Таблица 16 – Таблица 17 – Таблица 18 – Таблица 19 – Таблица 20 – Таблица 21 – Таблица 22 –

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2021 - 2035 гг., представлена в таблице.

Таблица 23 – Перечень потребителей, вводимых в 2021 – 2035 гг

| № п/п | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иваново, ул.Косякова, д.37 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,000 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 2 | Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3 | Иваново, ул.Лежневская, д.213 | ИвТЭЦ-3 | 2022 | 0,000 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4 | Иваново, ул.Белороссова, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | Иваново, ул.Арсения, д.64 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 6 | Иваново, ул.Жиделева, д.1 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 7 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 8 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 9 | Иваново, ул.Мархлевского, д.17 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 11 | пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 12 | ул. Болотная, д.12 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 13 | ул. Болотная, д.2 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 14 | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 15 | ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 16 | пр-т Шереметьевский, д.117 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 17 | ул. Свободная, д. 2 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
| 18 | ул. Строительная, д. 5 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 19 | ул. Мякишева, д. 4Б | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 20 | ул. Варенцовой, д. 9/18 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 21 | ул. Семенчикова | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 22 | ул. Косякова, д. 37 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| 23 | пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 24 | тупик Пограничный | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 25 | ул. Арсения, 33/16 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 26 | ул. Комсомольская, 17 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 27 | ул. Воронина, 11 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28 | ул. Лежневская, 117 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 29 | ул. Кудряшова, д. 98 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 30 | ул. Ермака, д.3 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 31 | ул. Танкиста Александрова, у д. 9 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 32 | северо-восточнее д. Дерябиха | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 33 | ул. Арсения, 41 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 34 | ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 35 | Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 36 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 37 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 38 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 39 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 в мкр-не "Рождественский" Кохомское шоссе | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 40 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкр-не "Рождественский" | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 41 | Административное здание улица Пушкина, 32 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 42 | Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 43 | Административное здание ул. Палехская, 6 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 44 | Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 45 | МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 46 | 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| 47 | 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| 48 | 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 49 | 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 50 | Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 51 | Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 52 | Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 53 | Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 54 | Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 55 | Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 56 | Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 57 | Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 58 | МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 59 | МКД г. Иваново, ул. Сарментовой | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| 60 | МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 61 | II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 62 | Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 63 | Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 64 | МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 65 | 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 66 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 67 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 68 | Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69 | МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 70 | 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 71 | Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 72 | Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 73 | Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 74 | Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольная в г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 76 | МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 77 | Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 78 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 79 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 80 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 81 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 82 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 83 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 84 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 85 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
| 86 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 87 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 88 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 89 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 90 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 91 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 92 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 93 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 94 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 |
| 95 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 |
| Итого |  |  |  | 11,11 | 4,45 | 0,00 | 45,04 | 27,27 | 14,21 | 6,29 | 5,58 | 4,42 | 4,95 | 5,54 | 4,91 | 6,37 | 5,32 | 5,38 | 150,84 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 958,8 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.

Плата за подключение на 2021 г объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч установлена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области №58-т/1 от 18.12.2019г и составляет 6356,427 тыс.руб за 1 Гкал/ч без НДС.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Таблица 24 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч | Иваново, ул.Косякова, д.37 | 243 | 2021 | 2022 | 125 | Канальная | ППУ | 587,3 | 5453,8 | 2349,3 | 8390,5 | 10068,6 | 587,3 | 5748,3 | 2476,2 | 8811,9 | 10574,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 | 50 | 2021 | 2021 | 50 | Канальная | ППУ | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч | Иваново, ул.Лежневская, д.213 | 472 | 2021 | 2022 | 150 | Канальная | ППУ | 1223,6 | 11362,1 | 4894,4 | 17480,2 | 20976,2 | 1223,6 | 11975,7 | 5158,7 | 18358,0 | 22029,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | Иваново, ул.Белороссова, д.1 | 183 | 2021 | 2021 | 100 | Канальная | ППУ | 444,9 | 4131,7 | 1779,8 | 6356,4 | 7627,7 | 444,9 | 4131,7 | 1779,8 | 6356,4 | 7627,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Арсения, д.64 с тепловой нагрузкой - 0,38 Гкал/ч | Иваново, ул.Арсения, д.64 | 84 | 2021 | 2022 | 70 | Канальная | ППУ | 169,1 | 1570,0 | 676,3 | 2415,4 | 2898,5 | 169,1 | 1654,8 | 712,8 | 2536,7 | 3044,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Жиделева, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | Иваново, ул.Жиделева, д.1 | 99 | 2021 | 2021 | 70 | Канальная | ППУ | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в | 25 | 2021 | 2021 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,32 Гкал/ч | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | 67 | 2021 | 2021 | 70 | Канальная | ППУ | 142,4 | 1322,1 | 569,5 | 2034,1 | 2440,9 | 142,4 | 1322,1 | 569,5 | 2034,1 | 2440,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Мархлевского, д.17 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Иваново, ул.Мархлевского, д.17 | 3 | 2021 | 2021 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | 1003 | 2021 | 2021 | 300 | Канальная | ППУ | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической | 82 | 2023 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 133,5 | 1239,5 | 533,9 | 1906,9 | 2288,3 | 147,9 | 1440,3 | 620,5 | 2208,7 | 2650,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.12 с тепловой нагрузкой - 2,61 Гкал/ч | ул. Болотная, д.12 | 494 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 1161,3 | 10783,7 | 4645,3 | 16590,3 | 19908,3 | 1286,5 | 12531,0 | 5398,0 | 19215,4 | 23058,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.2 с тепловой нагрузкой - 2,06 Гкал/ч | ул. Болотная, д.2 | 390 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 916,6 | 8511,3 | 3666,4 | 13094,2 | 15713,1 | 1015,4 | 9890,4 | 4260,5 | 15166,2 | 18199,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | г. Иваново, ул.Станкостроителей, д.18, Литер А1. | 18 | 2023 | 2024 | 25 | Канальная | ППУ | 26,7 | 247,9 | 106,8 | 381,4 | 457,7 | 29,6 | 288,1 | 124,1 | 441,7 | 530,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 | 38 | 2025 | 2026 | 32 | Канальная | ППУ | 53,4 | 495,8 | 213,6 | 762,8 | 915,3 | 65,0 | 629,2 | 271,0 | 965,1 | 1158,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пр-т Шереметьевский, д.117 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | пр-т Шереметьевский, д.117 | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Свободная, д. 2 с тепловой нагрузкой - 2,63 Гкал/ч | ул. Свободная, д. 2 | 544 | 2025 | 2026 | 150 | Канальная | ППУ | 1170,2 | 10866,3 | 4680,9 | 16717,4 | 20060,9 | 1423,7 | 13789,0 | 5939,9 | 21152,6 | 25383,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Строительная, д. 5 с тепловой нагрузкой - 0,27 Гкал/ч | ул. Строительная, д. 5 | 81 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 120,1 | 1115,6 | 480,5 | 1716,2 | 2059,5 | 146,2 | 1415,6 | 609,8 | 2171,6 | 2605,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Мякишева, д. 4Б с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | ул. Мякишева, д. 4Б | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Варенцовой, д. 9/18 с тепловой нагрузкой - 0,43 Гкал/ч | ул. Варенцовой, д. 9/18 | 115 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 191,3 | 1776,6 | 765,3 | 2733,3 | 3279,9 | 232,8 | 2254,5 | 971,2 | 3458,4 | 4150,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Семенчикова с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч | ул. Семенчикова | 208 | 2025 | 2026 | 80 | Канальная | ППУ | 356,0 | 3305,3 | 1423,8 | 5085,1 | 6102,2 | 433,1 | 4194,4 | 1806,8 | 6434,2 | 7721,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Косякова, д. 37 с тепловой нагрузкой - 1,13 Гкал/ч | ул. Косякова, д. 37 | 261 | 2025 | 2026 | 100 | Канальная | ППУ | 502,8 | 4668,8 | 2011,2 | 7182,8 | 8619,3 | 611,7 | 5924,5 | 2552,1 | 9088,4 | 10906,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической | 72 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 106,8 | 991,6 | 427,2 | 1525,5 | 1830,7 | 129,9 | 1258,3 | 542,0 | 1930,3 | 2316,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: тупик Пограничный с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | тупик Пограничный | 90 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 133,5 | 1239,5 | 533,9 | 1906,9 | 2288,3 | 162,4 | 1572,9 | 677,6 | 2412,8 | 2895,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 33/16 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | ул. Арсения, 33/16 | 59 | 2025 | 2026 | 40 | Канальная | ППУ | 84,5 | 785,0 | 338,2 | 1207,7 | 1449,3 | 102,9 | 996,2 | 429,1 | 1528,1 | 1833,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Комсомольская, 17 с тепловой нагрузкой - 0,22 Гкал/ч | ул. Комсомольская, 17 | 66 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 97,9 | 909,0 | 391,6 | 1398,4 | 1678,1 | 119,1 | 1153,5 | 496,9 | 1769,4 | 2123,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Воронина, 11 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. Воронина, 11 | 32 | 2025 | 2026 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 54,1 | 524,3 | 225,9 | 804,3 | 965,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Лежневская, 117 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | ул. Лежневская, 117 | 59 | 2025 | 2026 | 40 | Канальная | ППУ | 84,5 | 785,0 | 338,2 | 1207,7 | 1449,3 | 102,9 | 996,2 | 429,1 | 1528,1 | 1833,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Кудряшова, д. 98 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | ул. Кудряшова, д. 98 | 171 | 2025 | 2026 | 80 | Канальная | ППУ | 293,7 | 2726,9 | 1174,7 | 4195,2 | 5034,3 | 357,3 | 3460,4 | 1490,6 | 5308,3 | 6369,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Ермака, д.3 с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | ул. Ермака, д.3 | 146 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 267,0 | 2479,0 | 1067,9 | 3813,9 | 4576,6 | 295,7 | 2880,7 | 1240,9 | 4417,3 | 5300,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Танкиста Александрова, у д. 9 с тепловой нагрузкой - 2 Гкал/ч | ул. Танкиста Александрова, у д. 9 | 379 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 889,9 | 8263,4 | 3559,6 | 12712,9 | 15255,4 | 985,8 | 9602,3 | 4136,4 | 14724,5 | 17669,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: северо-восточнее д. Дерябиха с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч | северо-восточнее д. Дерябиха | 188 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 396,0 | 3677,2 | 1584,0 | 5657,2 | 6788,7 | 438,7 | 4273,0 | 1840,7 | 6552,4 | 7862,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 41 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. Арсения, 41 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч | Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 | 1162 | 2023 | 2024 | 300 | Канальная | ППУ | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 | 4436,1 | 43210,3 | 18613,7 | 66260,1 | 79512,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 | 115 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 200,2 | 1859,3 | 800,9 | 2860,4 | 3432,5 | 232,7 | 2262,1 | 974,4 | 3469,2 | 4163,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 | 16 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 22,2 | 206,6 | 89,0 | 317,8 | 381,4 | 27,1 | 262,1 | 112,9 | 402,1 | 482,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе | 530 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1446,1 | 13428,0 | 5784,3 | 20658,4 | 24790,1 | 1601,9 | 15603,7 | 6721,6 | 23927,3 | 28712,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" | 530 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1446,1 | 13428,0 | 5784,3 | 20658,4 | 24790,1 | 1601,9 | 15603,7 | 6721,6 | 23927,3 | 28712,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание улица Пушкина, 32 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | Административное здание улица Пушкина, 32 | 157 | 2023 | 2024 | 80 | Канальная | ППУ | 293,7 | 2726,9 | 1174,7 | 4195,2 | 5034,3 | 325,3 | 3168,8 | 1365,0 | 4859,1 | 5830,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 с тепловой нагрузкой - 1,96 Гкал/ч | Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 | 398 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 872,1 | 8098,1 | 3488,4 | 12458,6 | 14950,3 | 966,1 | 9410,3 | 4053,6 | 14430,0 | 17316,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание ул. Палехская, 6 с тепловой нагрузкой - 1,35 Гкал/ч | Административное здание ул. Палехская, 6 | 274 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 600,7 | 5577,8 | 2402,7 | 8581,2 | 10297,4 | 665,4 | 6481,6 | 2792,1 | 9939,0 | 11926,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 с тепловой нагрузкой - 0,53 Гкал/ч | Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 | 129 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 235,8 | 2189,8 | 943,3 | 3368,9 | 4042,7 | 261,2 | 2544,6 | 1096,1 | 3902,0 | 4682,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч | МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 | 88 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 146,8 | 1363,5 | 587,3 | 2097,6 | 2517,1 | 178,6 | 1730,2 | 745,3 | 2654,1 | 3185,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 | 733 | 2024 | 2025 | 200 | Канальная | ППУ | 1908,8 | 17724,9 | 7635,3 | 27269,1 | 32722,9 | 2218,1 | 21565,0 | 9289,5 | 33072,7 | 39687,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская | 700 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1908,8 | 17724,9 | 7635,3 | 27269,1 | 32722,9 | 2114,5 | 20596,9 | 8872,5 | 31584,0 | 37900,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова | 542 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1214,7 | 11279,5 | 4858,9 | 17353,0 | 20823,7 | 1411,5 | 13723,2 | 5911,5 | 21046,2 | 25255,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный с тепловой нагрузкой - 1,04 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный | 230 | 2024 | 2025 | 100 | Канальная | ППУ | 462,7 | 4296,9 | 1851,0 | 6610,7 | 7932,8 | 537,7 | 5227,9 | 2252,0 | 8017,6 | 9621,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 с тепловой нагрузкой - 0,61 Гкал/ч | Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 | 149 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 271,4 | 2520,3 | 1085,7 | 3877,4 | 4652,9 | 300,7 | 2928,7 | 1261,6 | 4491,0 | 5389,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б | 30 | 2024 | 2025 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 51,7 | 502,7 | 216,5 | 770,9 | 925,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б | 57 | 2023 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 | 103,5 | 1008,2 | 434,3 | 1546,1 | 1855,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 | 35 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 53,4 | 495,8 | 213,6 | 762,8 | 915,3 | 59,1 | 576,1 | 248,2 | 883,5 | 1060,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч | Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) | 184 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 387,1 | 3594,6 | 1548,4 | 5530,1 | 6636,1 | 428,8 | 4177,0 | 1799,3 | 6405,1 | 7686,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая с тепловой нагрузкой - 2,45 Гкал/ч | Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая | 486 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1090,1 | 10122,6 | 4360,5 | 15573,2 | 18687,9 | 1266,8 | 12315,7 | 5305,2 | 18887,6 | 22665,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского с тепловой нагрузкой - 2,46 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского | 488 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1094,6 | 10163,9 | 4378,3 | 15636,8 | 18764,2 | 1271,9 | 12365,9 | 5326,9 | 18964,7 | 22757,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 с тепловой нагрузкой - 1,83 Гкал/ч | МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 | 371 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 814,3 | 7561,0 | 3257,0 | 11632,3 | 13958,7 | 902,0 | 8786,1 | 3784,8 | 13472,9 | 16167,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД г. Иваново, ул. Сарментовой с тепловой нагрузкой - 2,09 Гкал/ч | МКД г. Иваново, ул. Сарментовой | 433 | 2025 | 2026 | 150 | Канальная | ППУ | 929,9 | 8635,2 | 3719,8 | 13284,9 | 15941,9 | 1131,4 | 10957,8 | 4720,3 | 16809,5 | 20171,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 | 115 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 | 231,7 | 2256,5 | 972,0 | 3460,2 | 4152,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч | Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А | 188 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 396,0 | 3677,2 | 1584,0 | 5657,2 | 6788,7 | 438,7 | 4273,0 | 1840,7 | 6552,4 | 7862,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. с тепловой нагрузкой - 3,21 Гкал/ч | 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. | 548 | 2024 | 2025 | 200 | Канальная | ППУ | 1428,3 | 13262,7 | 5713,2 | 20404,1 | 24485,0 | 1659,7 | 16136,0 | 6950,9 | 24746,7 | 29696,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 0,96 Гкал/ч | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная | 203 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 427,2 | 3966,4 | 1708,6 | 6102,2 | 7322,6 | 473,2 | 4609,1 | 1985,5 | 7067,7 | 8481,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная | 239 | 2024 | 2025 | 100 | Канальная | ППУ | 480,5 | 4462,2 | 1922,2 | 6864,9 | 8237,9 | 558,4 | 5428,9 | 2338,6 | 8326,0 | 9991,2 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. | 143 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 249,2 | 2313,7 | 996,7 | 3559,6 | 4271,5 | 289,5 | 2815,0 | 1212,6 | 4317,2 | 5180,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч | МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская | 473 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1290,4 | 11981,9 | 5161,4 | 18433,6 | 22120,4 | 1429,4 | 13923,3 | 5997,7 | 21350,5 | 25620,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 с тепловой нагрузкой - 4,43 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 | 790 | 2025 | 2026 | 200 | Канальная | ППУ | 1971,1 | 18303,3 | 7884,5 | 28159,0 | 33790,8 | 2398,2 | 23226,3 | 10005,2 | 35629,6 | 42755,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 с тепловой нагрузкой - 0,11 Гкал/ч | Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 | 32 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 48,9 | 454,5 | 195,8 | 699,2 | 839,0 | 54,2 | 528,1 | 227,5 | 809,8 | 971,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново, мкрн "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 0,97 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново, мкрн "Рождественский" | 205 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 431,6 | 4007,7 | 1726,4 | 6165,7 | 7398,9 | 478,1 | 4657,1 | 2006,1 | 7141,4 | 8569,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 с тепловой нагрузкой - 1,3 Гкал/ч | Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 | 276 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 578,4 | 5371,2 | 2313,7 | 8263,4 | 9916,0 | 672,2 | 6534,8 | 2815,0 | 10022,0 | 12026,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 с тепловой нагрузкой - 0,68 Гкал/ч | Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 | 169 | 2024 | 2025 | 80 | Канальная | ППУ | 302,6 | 2809,5 | 1210,3 | 4322,4 | 5186,8 | 351,6 | 3418,2 | 1472,5 | 5242,3 | 6290,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,89 Гкал/ч | Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | 384 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 841,0 | 7808,9 | 3363,8 | 12013,6 | 14416,4 | 931,6 | 9074,2 | 3908,9 | 13914,6 | 16697,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская с тепловой нагрузкой - 1,7 Гкал/ч | МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская | 361 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 756,4 | 7023,9 | 3025,7 | 10805,9 | 12967,1 | 879,0 | 8545,6 | 3681,2 | 13105,7 | 15726,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,35 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 622 | 2026 | 2027 | 200 | Канальная | ППУ | 1490,6 | 13841,1 | 5962,3 | 21294,0 | 25552,8 | 1891,5 | 18301,6 | 7883,8 | 28076,8 | 33692,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,82 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 633 | 2027 | 2028 | 150 | Канальная | ППУ | 1254,8 | 11651,3 | 5019,0 | 17925,1 | 21510,1 | 1659,1 | 16037,8 | 6908,6 | 24605,5 | 29526,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,35 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 549 | 2028 | 2029 | 150 | Канальная | ППУ | 1045,6 | 9709,4 | 4182,5 | 14937,6 | 17925,1 | 1439,3 | 13899,4 | 5987,4 | 21326,1 | 25591,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 585 | 2029 | 2030 | 150 | Канальная | ППУ | 1072,3 | 9957,3 | 4289,3 | 15319,0 | 18382,8 | 1535,1 | 14824,4 | 6385,9 | 22745,4 | 27294,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 690 | 2030 | 2031 | 150 | Канальная | ППУ | 1214,7 | 11279,5 | 4858,9 | 17353,0 | 20823,7 | 1808,5 | 17464,5 | 7523,2 | 26796,2 | 32155,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,93 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 663 | 2031 | 2032 | 200 | Канальная | ППУ | 1303,7 | 12105,8 | 5214,8 | 18624,3 | 22349,2 | 2018,6 | 19493,8 | 8397,3 | 29909,7 | 35891,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,29 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 774 | 2032 | 2033 | 200 | Канальная | ППУ | 1463,9 | 13593,2 | 5855,5 | 20912,6 | 25095,2 | 2357,3 | 22764,5 | 9806,2 | 34927,9 | 41913,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,91 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 712 | 2033 | 2034 | 200 | Канальная | ППУ | 1294,8 | 12023,2 | 5179,2 | 18497,2 | 22196,6 | 2168,4 | 20940,5 | 9020,5 | 32129,5 | 38555,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,25 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 665 | 2034 | 2035 | 150 | Канальная | ППУ | 1001,1 | 9296,3 | 4004,5 | 14302,0 | 17162,4 | 1743,7 | 16838,8 | 7253,6 | 25836,1 | 31003,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,94 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 546 | 2026 | 2027 | 200 | Канальная | ППУ | 1308,2 | 12147,1 | 5232,6 | 18687,9 | 22425,5 | 1660,0 | 16061,7 | 6918,9 | 24640,6 | 29568,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,76 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 620 | 2027 | 2028 | 150 | Канальная | ППУ | 1228,1 | 11403,4 | 4912,2 | 17543,7 | 21052,5 | 1623,8 | 15696,5 | 6761,6 | 24081,9 | 28898,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,07 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 483 | 2028 | 2029 | 150 | Канальная | ППУ | 921,0 | 8552,6 | 3684,2 | 13157,8 | 15789,4 | 1267,8 | 12243,3 | 5274,0 | 18785,1 | 22542,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,54 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 617 | 2029 | 2030 | 150 | Канальная | ППУ | 1130,2 | 10494,5 | 4520,7 | 16145,3 | 19374,4 | 1617,9 | 15624,1 | 6730,4 | 23972,4 | 28766,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,81 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 710 | 2030 | 2031 | 150 | Канальная | ППУ | 1250,3 | 11610,0 | 5001,2 | 17861,6 | 21433,9 | 1861,5 | 17976,3 | 7743,6 | 27581,4 | 33097,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,98 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 557 | 2031 | 2032 | 125 | Канальная | ППУ | 881,0 | 8180,7 | 3524,0 | 12585,7 | 15102,9 | 1364,1 | 13173,3 | 5674,6 | 20212,0 | 24254,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,08 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 725 | 2032 | 2033 | 200 | Канальная | ППУ | 1370,4 | 12725,6 | 5481,8 | 19577,8 | 23493,4 | 2206,8 | 21311,4 | 9180,3 | 32698,5 | 39238,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 685 | 2033 | 2034 | 150 | Канальная | ППУ | 1072,3 | 9957,3 | 4289,3 | 15319,0 | 18382,8 | 1795,8 | 17342,5 | 7470,6 | 26608,9 | 31930,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 796 | 2034 | 2035 | 200 | Канальная | ППУ | 1392,7 | 12932,2 | 5570,8 | 19895,6 | 23874,7 | 2425,6 | 23424,6 | 10090,6 | 35940,8 | 43129,0 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  | 30553 |  |  |  |  |  | 67116,2 | 623222,2 | 268465,0 | 958803,4 | 1150564,1 | 83360,5 | 806527,9 | 347427,4 | 1237315,7 | 1484778,9 |
| Итого по г. Иваново |  |  | 30553 |  |  |  |  |  | 67116,2 | 623222,2 | 268465,0 | 958803,4 | 1150564,1 | 83360,5 | 806527,9 | 347427,4 | 1237315,7 | 1484778,9 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

    - Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 25 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2 существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч  нагрузка ГВС).

Рисунок 26 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 27 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 28 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32  для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 29 – Участок от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Таблица 25 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки (14,6 Гкал/ч расчетной нагрузки) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

В связи с отсутствием необходимости в капитальных затратах на реализацию рассмотренного переключения оно принято в качестве безальтернативного для всех анализируемых далее вариантов развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02-02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации» и приведены в ниже в таблице.

    - Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В 2018 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования. Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП, в связи с тем, что на ИвТЭЦ-2 применен температурный график 150/70, а потребители от котельных с графиком – 95/70.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 1100 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Реконструкция участка тепловой сети от К-1 до С-31 с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м.

- Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 30 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 31 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..26 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | 150 | 2023 | 2024 |  | 150 | Канальная | ППУ | 448,9 | 4168,0 | 1795,4 | 6412,3 | 7694,7 | 497,2 | 4843,3 | 2086,4 | 7426,9 | 8912,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | 1100 | 2023 | 2024 |  | 200 | Канальная | ППУ | 3822,2 | 35491,7 | 15288,7 | 54602,6 | 65523,1 | 4234,0 | 41242,5 | 17766,0 | 63242,6 | 75891,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м | 880 | 2023 | 2024 | 300 | 400 | Надземная | ППУ | 2420,2 | 22472,9 | 9680,6 | 34573,6 | 41488,4 | 2680,9 | 26114,2 | 11249,2 | 40044,4 | 48053,2 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 2130,0 |  |  |  |  |  |  | 6691,2 | 62132,5 | 26764,8 | 95588,5 | 114706,2 | 7412,2 | 72200,1 | 31101,6 | 110713,9 | 132856,6 |
| Итого по г. Иваново |  | 2130 |  |  |  |  |  |  | 6691 | 62133 | 26765 | 95588 | 114706 | 7412 | 72200 | 31102 | 110714 | 132857 |

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..27 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2020 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2020 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 2024 | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |
| Итого по ЕТО-1 |  |  |  | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |
| Итого по г.Иваново |  |  |  | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |

    - Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение котельной ООО «ИСМА» на ООО «ТЭС» путем строительства участка тепловой сети.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 33 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Рисунок 34 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Рисунок 35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Таблица 28 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА»на котельную ООО «ТЭС» | 20 | 2022 | 2023 |  | 200 | Канальная | ППУ | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |
| Итого по г. Иваново |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

    - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Группу проектов 02-03.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Ориентировочный объем затрат на реконструкцию ветхих сетей в зоне деятельности прочих ЕТО принят, исходя из срока их эксплуатации, и по тем же причинам может быть ограничен величиной ежегодной амортизации в тарифе.

В таблице 9.1 представлен перечень реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 29 – Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный | 180 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1100,2 | 10216,2 | 4400,8 | 15717,3 | 18860,8 | 1159,6 | 10767,9 | 4638,5 | 16566,0 | 19879,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный | 544 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,63 | Канальная | ППУ | 3669,8 | 34076,9 | 14679,3 | 52426,0 | 62911,3 | 3868,0 | 35917,1 | 15472,0 | 55257,1 | 66308,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский | 83 | 2022 | 2022 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 291,5 | 2706,7 | 1166,0 | 4164,1 | 4997,0 | 307,2 | 2852,9 | 1228,9 | 4389,0 | 5266,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44 | 366 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 158,8 | 1474,8 | 635,3 | 2268,9 | 2722,7 | 167,4 | 1554,5 | 669,6 | 2391,5 | 2869,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51 | 120 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 92,9 | 862,3 | 371,4 | 1326,6 | 1591,9 | 97,9 | 908,9 | 391,5 | 1398,2 | 1677,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская | 836 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 4586,2 | 42586,0 | 18344,7 | 65516,9 | 78620,3 | 4833,8 | 44885,6 | 19335,4 | 69054,8 | 82865,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина | 814 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,63 | Канальная | ППУ | 4850,3 | 45038,9 | 19401,4 | 69290,5 | 83148,7 | 5112,3 | 47471,0 | 20449,0 | 73032,2 | 87638,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский | 524 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 3028,7 | 28123,7 | 12114,8 | 43267,3 | 51920,7 | 3192,3 | 29642,4 | 12769,0 | 45603,7 | 54724,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе | 324 | 2022 | 2022 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 2386,3 | 22158,3 | 9545,1 | 34089,7 | 40907,6 | 2515,1 | 23354,8 | 10060,5 | 35930,5 | 43116,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко | 148 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1076,2 | 9993,1 | 4304,7 | 15374,0 | 18448,9 | 1134,3 | 10532,8 | 4537,2 | 16204,2 | 19445,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр. | 274 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 939,0 | 8719,4 | 3756,1 | 13414,5 | 16097,4 | 989,7 | 9190,3 | 3958,9 | 14138,9 | 16966,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная | 450 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 1704,8 | 15830,1 | 6819,1 | 24354,0 | 29224,8 | 1796,8 | 16684,9 | 7187,3 | 25669,1 | 30802,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская | 124 | 2022 | 2022 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 1017,8 | 9451,1 | 4071,2 | 14540,1 | 17448,2 | 1072,8 | 9961,4 | 4291,1 | 15325,3 | 18390,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева | 302 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 880,6 | 8176,7 | 3522,3 | 12579,6 | 15095,5 | 928,1 | 8618,3 | 3712,5 | 13258,9 | 15910,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе | 238 | 2022 | 2022 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 1750,6 | 16255,8 | 7002,5 | 25008,9 | 30010,7 | 1845,2 | 17133,6 | 7380,6 | 26359,4 | 31631,2 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых | 242 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая | 170 | 2022 | 2022 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная | 116 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского | 800 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа | 338 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная | 156 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | 404 | 2022 | 2022 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская | 318 | 2022 | 2022 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская | 146 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская | 140 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей | 130 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей | 262 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа | 608 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская | 204 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 474,4 | 569,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр. | 300 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 1656,0 | 15377,4 | 6624,1 | 23657,6 | 28389,1 | 1834,5 | 17034,4 | 7337,9 | 26206,8 | 31448,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная | 116 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 6631,9 | 3571,0 | 10202,9 | 12243,5 | 0,0 | 7346,5 | 3955,8 | 11302,3 | 13562,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб. | 344 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 1383,5 | 12847,1 | 5534,1 | 19764,8 | 23717,8 | 1532,6 | 14231,5 | 6130,5 | 21894,5 | 26273,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых | 242 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12603,0 | 6786,2 | 19389,3 | 23267,1 | 0,0 | 13961,1 | 7517,5 | 21478,5 | 25774,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая | 170 | 2023 | 2023 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 10017,6 | 5394,1 | 15411,7 | 18494,0 | 0,0 | 11097,0 | 5975,3 | 17072,4 | 20486,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского | 800 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 37404,8 | 20141,0 | 57545,8 | 69054,9 | 0,0 | 41435,3 | 22311,3 | 63746,6 | 76495,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа | 338 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 18842,1 | 10145,7 | 28987,8 | 34785,4 | 0,0 | 20872,4 | 11239,0 | 32111,4 | 38533,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная | 156 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 8758,8 | 4716,3 | 13475,1 | 16170,1 | 0,0 | 9702,6 | 5224,5 | 14927,1 | 17912,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская | 318 | 2023 | 2023 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 0,0 | 18452,4 | 9935,9 | 28388,3 | 34066,0 | 0,0 | 20440,7 | 11006,6 | 31447,3 | 37736,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская | 146 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5990,1 | 3225,4 | 9215,5 | 11058,6 | 0,0 | 6635,5 | 3573,0 | 10208,5 | 12250,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская | 140 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5734,1 | 3087,6 | 8821,7 | 10586,0 | 0,0 | 6352,0 | 3420,3 | 9772,2 | 11726,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей | 130 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 9097,2 | 4898,5 | 13995,7 | 16794,8 | 0,0 | 10077,4 | 5426,3 | 15503,8 | 18604,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей | 262 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 18070,3 | 9730,1 | 27800,4 | 33360,5 | 0,0 | 20017,4 | 10778,6 | 30796,0 | 36955,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа | 608 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 30388,8 | 16363,2 | 46752,0 | 56102,4 | 0,0 | 33663,3 | 18126,4 | 51789,7 | 62147,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева | 126 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 549,2 | 5100,1 | 2197,0 | 7846,3 | 9415,5 | 608,4 | 5649,6 | 2433,7 | 8691,7 | 10430,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская | 204 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 8324,3 | 4482,3 | 12806,6 | 15367,9 | 0,0 | 9221,3 | 4965,3 | 14186,5 | 17023,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | 404 | 2023 | 2023 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского | 286 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная | 298 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова | 112 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых | 412 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая | 228 | 2023 | 2023 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала | 224 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева | 620 | 2023 | 2023 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская | 526 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского | 310 | 2023 | 2023 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская | 436 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей | 200 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей | 376 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская | 173 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская | 658 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 590,3 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 544,9 | 653,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | 404 | 2024 | 2024 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 11142,3 | 5999,7 | 17142,0 | 20570,4 | 0,0 | 12947,8 | 6971,9 | 19919,6 | 23903,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский | 210 | 2024 | 2024 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 1298,3 | 12055,4 | 5193,1 | 18546,8 | 22256,2 | 1508,6 | 14008,8 | 6034,6 | 21552,0 | 25862,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского | 286 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 14372,5 | 7739,0 | 22111,5 | 26533,8 | 0,0 | 16701,3 | 8993,0 | 25694,3 | 30833,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная | 298 | 2024 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 11782,6 | 6344,5 | 18127,0 | 21752,4 | 0,0 | 13691,8 | 7372,5 | 21064,2 | 25277,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова | 112 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7083,2 | 3814,0 | 10897,3 | 13076,7 | 0,0 | 8231,0 | 4432,1 | 12663,0 | 15195,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых | 412 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 20847,4 | 11225,5 | 32072,9 | 38487,5 | 0,0 | 24225,4 | 13044,4 | 37269,8 | 44723,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая | 228 | 2024 | 2024 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 25466,1 | 13712,5 | 39178,7 | 47014,4 | 0,0 | 29592,5 | 15934,4 | 45527,0 | 54632,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала | 224 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12931,1 | 6962,9 | 19893,9 | 23872,7 | 0,0 | 15026,3 | 8091,1 | 23117,4 | 27740,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева | 620 | 2024 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 21729,0 | 11700,3 | 33429,3 | 40115,2 | 0,0 | 25249,9 | 13596,1 | 38846,0 | 46615,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская | 526 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 25576,0 | 13771,7 | 39347,7 | 47217,2 | 0,0 | 29720,2 | 16003,2 | 45723,4 | 54868,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского | 310 | 2024 | 2024 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 14119,1 | 7602,6 | 21721,7 | 26066,0 | 0,0 | 16406,9 | 8834,5 | 25241,4 | 30289,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская | 436 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 21873,8 | 11778,2 | 33652,1 | 40382,5 | 0,0 | 25418,1 | 13686,7 | 39104,8 | 46925,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей | 200 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 8755,6 | 4714,6 | 13470,2 | 16164,2 | 0,0 | 10174,3 | 5478,5 | 15652,8 | 18783,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей | 376 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 14191,3 | 7641,5 | 21832,8 | 26199,3 | 0,0 | 16490,8 | 8879,6 | 25370,4 | 30444,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская | 173 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Канальная | ППУ | 0,0 | 4062,1 | 2187,3 | 6249,3 | 7499,2 | 0,0 | 4720,3 | 2541,7 | 7261,9 | 8714,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская | 658 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 22467,8 | 12098,0 | 34565,8 | 41479,0 | 0,0 | 26108,3 | 14058,3 | 40166,7 | 48200,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе | 298 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала | 474 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская | 368 | 2024 | 2024 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова | 410 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная | 152 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова | 340 | 2024 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых | 320 | 2024 | 2024 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский | 230 | 2024 | 2024 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская | 288 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова | 434 | 2024 | 2024 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская | 260 | 2024 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей | 61 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей | 144 | 2024 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 473,3 | 568,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 660,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный | 298 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 1528,4 | 14192,3 | 6113,6 | 21834,3 | 26201,2 | 1859,5 | 17267,1 | 7438,1 | 26564,7 | 31877,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе | 298 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 15995,6 | 8613,0 | 24608,7 | 29530,4 | 0,0 | 19461,1 | 10479,0 | 29940,1 | 35928,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала | 474 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 26562,2 | 14302,7 | 40864,9 | 49037,9 | 0,0 | 32316,9 | 17401,4 | 49718,3 | 59661,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская | 368 | 2025 | 2025 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 18886,3 | 10169,5 | 29055,8 | 34867,0 | 0,0 | 22978,0 | 12372,8 | 35350,7 | 42420,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова | 410 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 19584,6 | 10545,6 | 30130,2 | 36156,2 | 0,0 | 23827,6 | 12830,2 | 36657,8 | 43989,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная | 152 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7806,8 | 4203,7 | 12010,5 | 14412,6 | 0,0 | 9498,1 | 5114,4 | 14612,5 | 17535,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова | 340 | 2025 | 2025 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 13219,6 | 7118,2 | 20337,8 | 24405,4 | 0,0 | 16083,6 | 8660,4 | 24744,0 | 29692,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых | 320 | 2025 | 2025 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 0,0 | 15181,5 | 8174,6 | 23356,1 | 28027,3 | 0,0 | 18470,5 | 9945,7 | 28416,2 | 34099,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский | 230 | 2025 | 2025 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5102,3 | 2747,4 | 7849,7 | 9419,7 | 0,0 | 6207,7 | 3342,6 | 9550,4 | 11460,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская | 288 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 14824,5 | 7982,4 | 22806,9 | 27368,3 | 0,0 | 18036,2 | 9711,8 | 27748,0 | 33297,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова | 434 | 2025 | 2025 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 17565,8 | 9458,5 | 27024,3 | 32429,2 | 0,0 | 21371,4 | 11507,7 | 32879,1 | 39454,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская | 260 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12102,6 | 6516,8 | 18619,3 | 22343,2 | 0,0 | 14724,6 | 7928,6 | 22653,2 | 27183,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей | 61 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 6341,8 | 3414,8 | 9756,6 | 11708,0 | 0,0 | 7715,8 | 4154,6 | 11870,4 | 14244,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей | 144 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12500,9 | 6731,2 | 19232,1 | 23078,5 | 0,0 | 15209,2 | 8189,5 | 23398,7 | 28078,4 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова | 242 | 2025 | 2025 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова | 236 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского | 198 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе | 236 | 2025 | 2025 | 1,02 | 1,02 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская | 120 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой | 386 | 2025 | 2025 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей | 480 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых | 500 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых | 716 | 2025 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей | 300 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина | 484 | 2025 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая | 216 | 2025 | 2025 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 472,6 | 567,1 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 690,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова | 242 | 2026 | 2026 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 8872,5 | 4777,5 | 13649,9 | 16379,9 | 0,0 | 11258,8 | 6062,5 | 17321,3 | 20785,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова | 236 | 2026 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 10621,1 | 5719,1 | 16340,2 | 19608,2 | 0,0 | 13477,8 | 7257,3 | 20735,1 | 24882,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского | 198 | 2026 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 9528,3 | 5130,6 | 14659,0 | 17590,7 | 0,0 | 12091,1 | 6510,6 | 18601,7 | 22322,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе | 236 | 2026 | 2026 | 1,02 | 1,02 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12311,2 | 6629,1 | 18940,2 | 22728,3 | 0,0 | 15622,4 | 8412,1 | 24034,5 | 28841,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская | 120 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 10875,3 | 5855,9 | 16731,2 | 20077,5 | 0,0 | 13800,4 | 7431,0 | 21231,4 | 25477,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой | 386 | 2026 | 2026 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 19713,1 | 10614,8 | 30327,9 | 36393,5 | 0,0 | 25015,3 | 13469,8 | 38485,0 | 46182,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей | 480 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 22045,0 | 11870,4 | 33915,4 | 40698,4 | 0,0 | 27974,3 | 15063,1 | 43037,4 | 51644,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых | 500 | 2026 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 24106,0 | 12980,2 | 37086,2 | 44503,5 | 0,0 | 30589,7 | 16471,4 | 47061,1 | 56473,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых | 716 | 2026 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 36836,5 | 19835,1 | 56671,6 | 68005,9 | 0,0 | 46744,3 | 25170,0 | 71914,3 | 86297,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей | 300 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 12811,1 | 6898,3 | 19709,4 | 23651,2 | 0,0 | 16256,8 | 8753,7 | 25010,5 | 30012,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина | 484 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 21812,5 | 11745,2 | 33557,7 | 40269,2 | 0,0 | 27679,3 | 14904,2 | 42583,5 | 51100,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая | 216 | 2026 | 2026 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5452,1 | 2935,7 | 8387,8 | 10065,4 | 0,0 | 6918,5 | 3725,4 | 10643,9 | 12772,6 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд | 255 | 2026 | 2026 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 | 472,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный | 54 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 | 472,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе | 104 | 2026 | 2026 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 | 472,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд | 255 | 2027 | 2027 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 0,0 | 6920,1 | 3726,2 | 10646,3 | 12775,6 | 0,0 | 9150,2 | 4927,0 | 14077,2 | 16892,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный | 54 | 2027 | 2027 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 2664,0 | 1434,5 | 4098,5 | 4918,1 | 0,0 | 3522,5 | 1896,7 | 5419,2 | 6503,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе | 104 | 2027 | 2027 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 0,0 | 4590,8 | 2472,0 | 7062,8 | 8475,3 | 0,0 | 6070,3 | 3268,6 | 9338,8 | 11206,6 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе | 114 | 2027 | 2027 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 | 0,0 | 453,8 | 544,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 720,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина | 483 | 2027 | 2027 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 | 0,0 | 453,8 | 544,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 720,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина | 407 | 2027 | 2027 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 | 0,0 | 453,8 | 544,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 720,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе | 114 | 2028 | 2028 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 0,0 | 8786,5 | 4731,2 | 13517,7 | 16221,2 | 0,0 | 12094,4 | 6512,4 | 18606,7 | 22328,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина | 483 | 2028 | 2028 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5285,8 | 2846,2 | 8132,0 | 9758,4 | 0,0 | 7275,8 | 3917,7 | 11193,5 | 13432,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина | 407 | 2028 | 2028 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 0,0 | 17472,1 | 9408,1 | 26880,2 | 32256,2 | 0,0 | 24049,9 | 12950,0 | 36999,9 | 44399,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина | 178 | 2028 | 2028 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 363,2 | 435,9 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина | 79 | 2028 | 2028 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 363,2 | 435,9 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская | 367 | 2028 | 2028 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 363,2 | 435,9 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина | 178 | 2029 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7247,1 | 3902,3 | 11149,4 | 13379,2 | 0,0 | 10374,4 | 5586,2 | 15960,7 | 19152,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина | 79 | 2029 | 2029 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 2304,8 | 1241,0 | 3545,8 | 4255,0 | 0,0 | 3299,4 | 1776,6 | 5076,0 | 6091,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская | 367 | 2029 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7196,8 | 3875,2 | 11072,1 | 13286,5 | 0,0 | 10302,5 | 5547,5 | 15850,0 | 19020,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина | 320 | 2029 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 349,3 | 419,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина | 201 | 2029 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 349,3 | 419,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская | 198 | 2029 | 2029 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 349,3 | 419,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина | 320 | 2030 | 2030 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 13409,0 | 7220,2 | 20629,2 | 24755,1 | 0,0 | 19963,2 | 10749,4 | 30712,7 | 36855,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина | 201 | 2030 | 2030 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7772,1 | 4185,0 | 11957,0 | 14348,4 | 0,0 | 11571,0 | 6230,5 | 17801,6 | 21361,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская | 198 | 2030 | 2030 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5173,7 | 2785,9 | 7959,6 | 9551,5 | 0,0 | 7702,6 | 4147,6 | 11850,2 | 14220,3 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная | 155 | 2030 | 2030 | 0,426/0,325 | 0,426/0,325 | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный | 130 | 2030 | 2030 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный | 50 | 2030 | 2030 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская | 173 | 2030 | 2030 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова | 240 | 2030 | 2030 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная | 155 | 2031 | 2031 | 0,426/0,325 | 0,426/0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 3606,1 | 1941,8 | 5547,9 | 6657,5 | 0,0 | 5583,5 | 3006,5 | 8590,0 | 10308,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный | 130 | 2031 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 2632,9 | 1417,7 | 4050,7 | 4860,8 | 0,0 | 4076,7 | 2195,1 | 6271,9 | 7526,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный | 50 | 2031 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 2049,3 | 1103,5 | 3152,8 | 3783,3 | 0,0 | 3173,0 | 1708,6 | 4881,6 | 5857,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская | 173 | 2031 | 2031 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 16713,2 | 8999,4 | 25712,7 | 30855,2 | 0,0 | 25877,9 | 13934,3 | 39812,2 | 47774,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова | 240 | 2031 | 2031 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 6971,8 | 3754,0 | 10725,8 | 12871,0 | 0,0 | 10794,8 | 5812,6 | 16607,3 | 19928,8 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей | 859 | 2031 | 2031 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 387,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова | 209 | 2031 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 387,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина | 192 | 2031 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 387,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей | 859 | 2032 | 2032 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 20309,2 | 10935,7 | 31244,9 | 37493,9 | 0,0 | 32703,5 | 17609,6 | 50313,1 | 60375,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова | 209 | 2032 | 2032 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 4941,5 | 2660,8 | 7602,2 | 9122,7 | 0,0 | 7957,1 | 4284,6 | 12241,8 | 14690,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина | 192 | 2032 | 2032 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5103,0 | 2747,8 | 7850,8 | 9420,9 | 0,0 | 8217,2 | 4424,7 | 12641,9 | 15170,3 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 | 378 | 2032 | 2032 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 372,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова | 284 | 2032 | 2032 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 372,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная | 242 | 2032 | 2032 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 372,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина | 194 | 2032 | 2032 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 372,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 | 378 | 2033 | 2033 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 9524,4 | 5128,5 | 14652,9 | 17583,5 | 0,0 | 15950,4 | 8588,7 | 24539,1 | 29446,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова | 284 | 2033 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 10766,3 | 5797,2 | 16563,6 | 19876,3 | 0,0 | 18030,3 | 9708,6 | 27738,9 | 33286,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная | 242 | 2033 | 2033 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 1954,2 | 1052,3 | 3006,4 | 3607,7 | 0,0 | 3272,7 | 1762,2 | 5034,9 | 6041,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина | 194 | 2033 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7211,8 | 3883,3 | 11095,1 | 13314,1 | 0,0 | 12077,5 | 6503,3 | 18580,8 | 22297,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова | 600 | 2033 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 298,6 | 358,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина | 182 | 2033 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 298,6 | 358,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова | 232 | 2033 | 2033 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 298,6 | 358,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова | 600 | 2034 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 21582,8 | 11621,5 | 33204,4 | 39845,2 | 0,0 | 37590,4 | 20241,0 | 57831,4 | 69397,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина | 182 | 2034 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 5879,9 | 3166,1 | 9045,9 | 10855,1 | 0,0 | 10240,8 | 5514,3 | 15755,1 | 18906,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова | 232 | 2034 | 2034 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 0,0 | 3226,0 | 1737,1 | 4963,1 | 5955,7 | 0,0 | 5618,7 | 3025,4 | 8644,1 | 10372,9 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина | 239 | 2034 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 344,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова | 140 | 2034 | 2034 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 344,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина | 222 | 2034 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 344,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская | 115 | 2034 | 2034 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 344,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина | 239 | 2035 | 2035 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7633,5 | 4110,3 | 11743,8 | 14092,6 | 0,0 | 13826,9 | 7445,2 | 21272,1 | 25526,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова | 140 | 2035 | 2035 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 3153,2 | 1697,9 | 4851,1 | 5821,3 | 0,0 | 5711,5 | 3075,4 | 8786,9 | 10544,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина | 222 | 2035 | 2035 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 0,0 | 7727,2 | 4160,8 | 11887,9 | 14265,5 | 0,0 | 13996,6 | 7536,6 | 21533,2 | 25839,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская | 115 | 2035 | 2035 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 0,0 | 2679,5 | 1442,8 | 4122,3 | 4946,7 | 0,0 | 4853,5 | 2613,4 | 7466,9 | 8960,2 |
| ИвТЭЦ-3 | ПИР. D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха | 1940 | 2035 | 2035 | 0,92 | 0,92 | Канальная | ППУ | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 331,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 57713 |  |  |  |  |  |  | 70684,7 | 1355105,3 | 695722,9 | 2121513,0 | 2545815,6 | 81888,2 | 1661453,7 | 858264,7 | 2601606,6 | 3121927,9 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | 216 | 2020 | 2020 | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 53,7 | 498,6 | 214,8 | 767,0 | 920,4 | 53,7 | 498,6 | 214,8 | 767,0 | 920,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | 216 | 2022 | 2022 | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 128,9 | 1196,8 | 515,5 | 1841,2 | 2209,4 | 135,8 | 1261,4 | 543,4 | 1940,6 | 2328,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) | 46,5 | 2020 | 2020 | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 6,9 | 64,3 | 27,7 | 98,9 | 118,7 | 6,9 | 64,3 | 27,7 | 98,9 | 118,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) | 46,5 | 2022 | 2022 | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 87,7 | 814,5 | 350,9 | 1253,1 | 1503,7 | 92,5 | 858,5 | 369,8 | 1320,8 | 1584,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 | 27 | 2020 | 2020 | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 6,5 | 60,4 | 26,0 | 93,0 | 111,6 | 6,5 | 60,4 | 26,0 | 93,0 | 111,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 | 27 | 2022 | 2022 | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 19,8 | 183,5 | 79,0 | 282,3 | 338,7 | 20,8 | 193,4 | 83,3 | 297,5 | 357,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 | 117,5 | 2020 | 2020 | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземно-надземная | ППУ | 46,4 | 430,6 | 185,5 | 662,5 | 795,0 | 46,4 | 430,6 | 185,5 | 662,5 | 795,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 | 117,5 | 2022 | 2022 | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземно-надземная | ППУ | 68,3 | 633,9 | 273,1 | 975,2 | 1170,2 | 71,9 | 668,1 | 287,8 | 1027,9 | 1233,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская | 14 | 2020 | 2020 | 14/ 108-от 57-гвс 1 тр | 14/ 108-от 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 7,8 | 72,9 | 31,4 | 112,1 | 134,6 | 7,8 | 72,9 | 31,4 | 112,1 | 134,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 | 12 | 2020 | 2020 | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 5,9 | 55,1 | 23,7 | 84,8 | 101,8 | 5,9 | 55,1 | 23,7 | 84,8 | 101,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 | 12 | 2022 | 2022 | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 7,4 | 68,6 | 29,5 | 105,5 | 126,6 | 7,8 | 72,3 | 31,1 | 111,2 | 133,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 | 75 | 2020 | 2020 | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 15,3 | 142,2 | 61,3 | 218,8 | 262,5 | 15,3 | 142,2 | 61,3 | 218,8 | 262,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 | 75 | 2022 | 2022 | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 43,1 | 400,6 | 172,6 | 616,3 | 739,6 | 45,5 | 422,2 | 181,9 | 649,6 | 779,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 | 65 | 2020 | 2020 | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 42,7 | 396,7 | 170,9 | 610,3 | 732,3 | 42,7 | 396,7 | 170,9 | 610,3 | 732,3 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 | 65 | 2022 | 2022 | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 25,1 | 233,3 | 100,5 | 358,9 | 430,7 | 26,5 | 245,9 | 105,9 | 378,3 | 453,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 до ТК-25 | 35 | 2020 | 2020 | 35/ 89-от 76-гвс 1 тр | 35/ 89-от 76-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 79,3 | 736,8 | 317,4 | 1133,6 | 1360,3 | 79,3 | 736,8 | 317,4 | 1133,6 | 1360,3 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-ный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 | 90 | 2020 | 2020 | 90/ 110/160, 63/125 | 90/ 110/160, 63/126 | подземная | ППУ | 27,8 | 257,8 | 111,1 | 396,7 | 476,0 | 27,8 | 257,8 | 111,1 | 396,7 | 476,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-ный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 | 90 | 2031 | 2031 | 90/ 110/160, 63/125 | 90/ 110/160, 63/126 | подземная | ППУ | 134,7 | 1250,6 | 538,7 | 1924,0 | 2308,9 | 208,5 | 1936,4 | 834,1 | 2979,1 | 3574,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) | 11 | 2021 | 2021 | 11/89-от, 57-гвс 1 тр | 11/89-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 43,5 | 403,8 | 174,0 | 621,3 | 745,5 | 43,5 | 403,8 | 174,0 | 621,3 | 745,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская | 6 | 2021 | 2021 | 6/ 89/76 | 6/ 89/76 | подземная канальная | ППУ | 17,5 | 162,2 | 69,9 | 249,6 | 299,5 | 17,5 | 162,2 | 69,9 | 249,6 | 299,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) | 18 | 2021 | 2021 | 18/ 57 | 18/ 57 | подземная канальная | ППУ | 25,5 | 237,2 | 102,2 | 364,9 | 437,9 | 25,5 | 237,2 | 102,2 | 364,9 | 437,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская | 25,5 | 2021 | 2021 | 25,5/ 76 | 25,5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 38,1 | 353,4 | 152,2 | 543,7 | 652,4 | 38,1 | 353,4 | 152,2 | 543,7 | 652,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 | 55 | 2021 | 2021 | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 149,9 | 1391,5 | 599,4 | 2140,8 | 2569,0 | 149,9 | 1391,5 | 599,4 | 2140,8 | 2569,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская | 81 | 2021 | 2021 | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 171,0 | 1587,5 | 683,8 | 2442,3 | 2930,7 | 171,0 | 1587,5 | 683,8 | 2442,3 | 2930,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская | 19,2 | 2021 | 2021 | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 51,4 | 477,4 | 205,7 | 734,5 | 881,4 | 51,4 | 477,4 | 205,7 | 734,5 | 881,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская | 11,5 | 2021 | 2021 | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 42,4 | 393,4 | 169,5 | 605,3 | 726,3 | 42,4 | 393,4 | 169,5 | 605,3 | 726,3 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 | 40 | 2021 | 2021 | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 134,8 | 1251,8 | 539,2 | 1925,8 | 2311,0 | 134,8 | 1251,8 | 539,2 | 1925,8 | 2311,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская | 6 | 2021 | 2021 | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 23,8 | 221,3 | 95,3 | 340,5 | 408,6 | 23,8 | 221,3 | 95,3 | 340,5 | 408,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 | 14 | 2022 | 2022 | 14/ 108 | 14/ 108 | подземная канальная | ППУ | 34,0 | 315,8 | 136,0 | 485,9 | 583,0 | 35,8 | 332,9 | 143,4 | 512,1 | 614,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская | 7 | 2022 | 2022 | 7/ 76 | 7/ 76 | подземная канальная | ППУ | 18,1 | 168,4 | 72,5 | 259,0 | 310,9 | 19,1 | 177,5 | 76,4 | 273,0 | 327,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 | 19 | 2022 | 2022 | 19/ 108 | 19/ 108 | подземная канальная | ППУ | 35,6 | 330,4 | 142,3 | 508,3 | 609,9 | 37,5 | 348,2 | 150,0 | 535,7 | 642,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская | 20 | 2022 | 2022 | 20/ 76 | 20/ 76 | подземная канальная | ППУ | 31,1 | 288,4 | 124,2 | 443,7 | 532,4 | 32,7 | 304,0 | 130,9 | 467,7 | 561,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская | 5 | 2022 | 2022 | 5/ 76 | 5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 14,3 | 133,0 | 57,3 | 204,6 | 245,6 | 15,1 | 140,2 | 60,4 | 215,7 | 258,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 | 54 | 2022 | 2022 | 54/ 108 | 54/ 108 | подземная канальная | ППУ | 94,9 | 881,5 | 379,7 | 1356,1 | 1627,3 | 100,1 | 929,1 | 400,2 | 1429,3 | 1715,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку | 5 | 2022 | 2022 | 5/ 57 | 5/ 57 | подземная канальная | ППУ | 13,6 | 126,4 | 54,5 | 194,5 | 233,4 | 14,3 | 133,2 | 57,4 | 205,0 | 246,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | 70 | 2022 | 2022 | 70/ 108 | 70/ 108 | подземная канальная | ППУ | 103,0 | 956,8 | 412,2 | 1472,0 | 1766,5 | 108,6 | 1008,5 | 434,4 | 1551,5 | 1861,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку | 9 | 2022 | 2022 | 9/ 57 | 9/ 57 | подземная канальная | ППУ | 20,2 | 187,6 | 80,8 | 288,6 | 346,3 | 21,3 | 197,7 | 85,2 | 304,2 | 365,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 | 50 | 2022 | 2022 | 50/ 108 | 50/ 108 | подземная канальная | ППУ | 65,8 | 611,1 | 263,3 | 940,2 | 1128,3 | 69,4 | 644,1 | 277,5 | 991,0 | 1189,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку | 7,8 | 2022 | 2022 | 7,8/ 76 | 7,8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 18,4 | 170,8 | 73,6 | 262,8 | 315,3 | 19,4 | 180,0 | 77,6 | 277,0 | 332,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 | 40 | 2022 | 2022 | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 160,4 | 1489,0 | 641,4 | 2290,8 | 2749,0 | 169,0 | 1569,5 | 676,1 | 2414,5 | 2897,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку | 25,8 | 2022 | 2022 | 25,8/ 76 | 25,8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 37,6 | 349,4 | 150,5 | 537,5 | 645,0 | 39,7 | 368,3 | 158,6 | 566,6 | 679,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку | 34 | 2022 | 2022 | 34/ 57 | 34/ 57 | подземная канальная | ППУ | 46,5 | 432,1 | 186,1 | 664,8 | 797,7 | 49,0 | 455,4 | 196,2 | 700,7 | 840,8 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП | 69 | 2023 | 2023 | 69/ 219 | 69/ 219 | подземная канальная | ППУ | 222,3 | 2064,2 | 889,2 | 3175,7 | 3810,8 | 246,3 | 2286,6 | 985,0 | 3517,9 | 4221,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 | 12 | 2023 | 2023 | 12/ 76 | 12/ 76 | подземная канальная | ППУ | 26,1 | 241,9 | 104,2 | 372,2 | 446,6 | 28,9 | 268,0 | 115,4 | 412,3 | 494,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская | 4,5 | 2023 | 2023 | 4,5/ 76 | 4,5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 12,7 | 118,2 | 50,9 | 181,9 | 218,3 | 14,1 | 131,0 | 56,4 | 201,5 | 241,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская | 8 | 2023 | 2023 | 8/ 76 | 8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 18,8 | 174,9 | 75,3 | 269,1 | 322,9 | 20,9 | 193,7 | 83,5 | 298,1 | 357,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 | 34,5 | 2023 | 2023 | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 126,7 | 1176,3 | 506,7 | 1809,6 | 2171,6 | 140,3 | 1303,0 | 561,3 | 2004,6 | 2405,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 | 15,6 | 2023 | 2023 | 15,6/ 57 | 15,6/ 57 | подземная канальная | ППУ | 30,0 | 279,0 | 120,2 | 429,3 | 515,1 | 33,3 | 309,1 | 133,1 | 475,5 | 570,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку | 15 | 2023 | 2023 | 15/ 57 | 15/ 57 | подземная канальная | ППУ | 26,0 | 241,2 | 103,9 | 371,0 | 445,3 | 28,8 | 267,2 | 115,1 | 411,0 | 493,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская | 12,1 | 2023 | 2023 | 12,1/ 57 | 12,1/ 57 | подземная канальная | ППУ | 22,8 | 211,8 | 91,3 | 325,9 | 391,1 | 25,3 | 234,7 | 101,1 | 361,0 | 433,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская | 12,8 | 2023 | 2023 | 12,8/ 57 | 12,8/ 57 | подземная канальная | ППУ | 23,5 | 217,8 | 93,8 | 335,1 | 402,2 | 26,0 | 241,3 | 103,9 | 371,2 | 445,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская | 12,2 | 2023 | 2023 | 12,2/ 57 | 12,2/ 57 | подземная канальная | ППУ | 23,4 | 217,2 | 93,5 | 334,1 | 400,9 | 25,9 | 240,6 | 103,6 | 370,1 | 444,1 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку | 20 | 2023 | 2023 | 20/ 57 | 20/ 57 | подземная канальная | ППУ | 30,6 | 284,0 | 122,3 | 436,9 | 524,3 | 33,9 | 314,6 | 135,5 | 484,0 | 580,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку | 15 | 2023 | 2023 | 15/ 57 | 15/ 57 | подземная канальная | ППУ | 29,4 | 272,7 | 117,5 | 419,6 | 503,5 | 32,5 | 302,1 | 130,1 | 464,8 | 557,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова | 12,4 | 2023 | 2023 | 12,4/ 108 | 12,4/ 108 | подземная канальная | ППУ | 39,0 | 362,2 | 156,0 | 557,2 | 668,6 | 43,2 | 401,2 | 172,8 | 617,2 | 740,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) | 9 | 2024 | 2024 | 9/ 108-от, 57-гвс | 9/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 48,0 | 446,1 | 192,2 | 686,3 | 823,5 | 55,8 | 518,4 | 223,3 | 797,5 | 957,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) | 21 | 2024 | 2024 | 21/ 108-от, 108/57-гвс | 21/ 108-от, 108/57-гвс | подземная канальная | ППУ | 109,0 | 1012,3 | 436,1 | 1557,3 | 1868,8 | 126,7 | 1176,3 | 506,7 | 1809,7 | 2171,6 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) | 17 | 2024 | 2024 | 17/ 108-от, 57-гвс | 17/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 90,7 | 842,6 | 363,0 | 1296,4 | 1555,6 | 105,4 | 979,2 | 421,8 | 1506,4 | 1807,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) | 8 | 2024 | 2024 | 8/ 57 | 8/ 57 | подземная канальная | ППУ | 21,3 | 197,7 | 85,2 | 304,1 | 365,0 | 24,7 | 229,7 | 99,0 | 353,4 | 424,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 | 15 | 2024 | 2024 | 15/ 89 | 15/ 89 | подземная канальная | ППУ | 42,0 | 390,1 | 168,0 | 600,1 | 720,1 | 48,8 | 453,3 | 195,2 | 697,3 | 836,8 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой | 7 | 2024 | 2024 | 7/ 89-от, 57-гвс | 7/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 33,6 | 312,2 | 134,5 | 480,2 | 576,3 | 39,1 | 362,7 | 156,3 | 558,0 | 669,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку | 19?1 | 2024 | 2024 | 19,1/ 76 | 19,1/ 76 | подземная канальная | ППУ | 29,5 | 274,1 | 118,1 | 421,8 | 506,1 | 34,3 | 318,6 | 137,2 | 490,1 | 588,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина | 25 | 2024 | 2024 | 25/ 57 | 25/ 57 | подземная канальная | ППУ | 52,0 | 483,2 | 208,1 | 743,4 | 892,1 | 60,5 | 561,5 | 241,9 | 863,8 | 1036,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 | 180 | 2024 | 2024 | 180/ 108 | 180/ 108 | надземная | ППУ | 164,4 | 1526,3 | 657,5 | 2348,2 | 2817,8 | 191,0 | 1773,6 | 764,0 | 2728,7 | 3274,4 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду | 64 | 2025 | 2025 | 64/ 108 | 64/ 108 | подземная | ППУ | 131,1 | 1217,7 | 524,6 | 1873,4 | 2248,1 | 159,5 | 1481,5 | 638,2 | 2279,3 | 2735,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной | 22 | 2025 | 2025 | 22/ 76 | 22/ 76 | подземная канальная | ППУ | 50,0 | 464,5 | 200,1 | 714,6 | 857,6 | 60,9 | 565,2 | 243,5 | 869,5 | 1043,4 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский | 12 | 2025 | 2025 | 12/ 76-от, 57-гвс | 12/ 76-от, 57-гвс | надземная | ППУ | 17,4 | 161,1 | 69,4 | 247,9 | 297,5 | 21,1 | 196,0 | 84,4 | 301,6 | 361,9 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 | 263 | 2025 | 2025 | 263/ 159 | 263/ 159 | подземная/надземная | ППУ | 450,2 | 4180,3 | 1800,7 | 6431,2 | 7717,4 | 547,7 | 5085,9 | 2190,9 | 7824,5 | 9389,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | 216 | 2026 | 2026 | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 735,8 | 6832,2 | 2943,1 | 10511,1 | 12613,3 | 933,7 | 8669,8 | 3734,7 | 13338,2 | 16005,8 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-ный университет») | Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны | 104,4 | 2027 | 2027 | 104,4/ 108 | 104,4/ 108 | подземная | ППУ | 186,6 | 1732,8 | 746,4 | 2665,8 | 3199,0 | 246,7 | 2291,2 | 987,0 | 3525,0 | 4229,9 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной | 6 | 2027 | 2027 | 6/ 89 | 6/ 89 | подземная канальная | ППУ | 16,5 | 153,3 | 66,0 | 235,9 | 283,1 | 21,8 | 202,7 | 87,3 | 311,9 | 374,3 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду | 120,5 | 2027 | 2027 | 120,5/ 108 | 120,5/ 108 | подземная/надземная | ППУ | 204,9 | 1903,0 | 819,7 | 2927,7 | 3513,2 | 271,0 | 2516,2 | 1083,9 | 3871,1 | 4645,4 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой | 37 | 2027 | 2027 | 37/ 76 | 37/ 76 | подземная | ППУ | 69,0 | 640,7 | 276,0 | 985,7 | 1182,9 | 91,2 | 847,2 | 365,0 | 1303,4 | 1564,1 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская | 47,7 | 2027 | 2027 | 47,7/ 76 | 47,7/ 76 | подземная | ППУ | 79,2 | 735,2 | 316,7 | 1131,0 | 1357,2 | 104,7 | 972,1 | 418,7 | 1495,5 | 1794,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина | 45 | 2027 | 2027 | 45/ 57 | 45/ 57 | подземная | ППУ | 68,5 | 636,1 | 274,0 | 978,6 | 1174,3 | 90,6 | 841,1 | 362,3 | 1294,0 | 1552,8 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду | 75 | 2028 | 2028 | 75/ 76 | 75/ 76 | подземная канальная | ППУ | 119,1 | 1106,0 | 476,4 | 1701,5 | 2041,8 | 163,9 | 1522,4 | 655,8 | 2342,1 | 2810,5 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) | 14 | 2028 | 2028 | 14/ 89-от, 57-гвс | 14/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 65,9 | 611,8 | 263,6 | 941,3 | 1129,5 | 90,7 | 842,2 | 362,8 | 1295,6 | 1554,8 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 | 174,2 | 2028 | 2028 | 174,2/ 108 | 174,2/ 108 | подземная | ППУ | 278,6 | 2586,9 | 1114,4 | 3979,8 | 4775,8 | 383,5 | 3560,8 | 1533,9 | 5478,2 | 6573,8 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия | 20,5 | 2028 | 2028 | 20,5/ 108 | 20,5/ 108 | подземная | ППУ | 56,6 | 525,9 | 226,5 | 809,0 | 970,8 | 78,0 | 723,8 | 311,8 | 1113,6 | 1336,3 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду | 55 | 2028 | 2028 | 55/ 108 | 55/ 108 | подземная | ППУ | 109,2 | 1014,4 | 437,0 | 1560,6 | 1872,7 | 150,4 | 1396,2 | 601,5 | 2148,1 | 2577,7 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой | 227,4 | 2029 | 2029 | 227,4/ 89,57 | 227,4/ 89,57 | подземная/надземная | ППУ | 256,7 | 2383,7 | 1026,8 | 3667,2 | 4400,6 | 367,5 | 3412,3 | 1469,9 | 5249,7 | 6299,6 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 | 334 | 2029 | 2029 | 334/ 159 | 334/ 159 | надземная | ППУ | 381,0 | 3538,3 | 1524,2 | 5443,5 | 6532,2 | 545,5 | 5065,1 | 2181,9 | 7792,5 | 9351,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду | 55 | 2030 | 2030 | 55/ 57 | 55/ 57 | подземная канальная | ППУ | 87,1 | 808,9 | 348,4 | 1244,4 | 1493,3 | 129,7 | 1204,2 | 518,8 | 1852,7 | 2223,2 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" | 407,5 | 2030 | 2030 | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс | подземная/надземная | ППУ | 359,3 | 3336,7 | 1437,4 | 5133,4 | 6160,1 | 535,0 | 4967,7 | 2139,9 | 7642,6 | 9171,2 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной | 10 | 2030 | 2030 | 10/ 159 | 10/ 159 | воздушная | ППУ | 12,6 | 116,7 | 50,3 | 179,5 | 215,4 | 18,7 | 173,7 | 74,8 | 267,2 | 320,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы | 12,5 | 2030 | 2030 | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс | воздушная | ППУ | 22,1 | 205,1 | 88,4 | 315,5 | 378,7 | 32,9 | 305,4 | 131,5 | 469,8 | 563,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы | 59,5 | 2030 | 2030 | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс | подземная | ППУ | 148,9 | 1382,4 | 595,5 | 2126,8 | 2552,2 | 221,6 | 2058,2 | 886,6 | 3166,4 | 3799,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) | 163 | 2031 | 2031 | 163/ 325 | 163/ 325 | подземная | ППУ | 503,9 | 4679,0 | 2015,6 | 7198,4 | 8638,1 | 780,2 | 7244,7 | 3120,8 | 11145,7 | 13374,8 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой | 79 | 2032 | 2032 | 79/ 76-от, 57-гвс | 79/ 76-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 159,3 | 1479,7 | 637,4 | 2276,4 | 2731,7 | 256,6 | 2382,7 | 1026,4 | 3665,7 | 4398,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 | 117,5 | 2032 | 2032 | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр | подземно-надземная | ППУ | 420,0 | 3900,1 | 1680,1 | 6000,2 | 7200,3 | 676,3 | 6280,3 | 2705,4 | 9662,1 | 11594,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | 12 | 2032 | 2032 | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 65,7 | 610,2 | 262,9 | 938,8 | 1126,6 | 105,8 | 982,7 | 423,3 | 1511,8 | 1814,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку | 14 | 2032 | 2032 | 14/ 89 | 14/ 89 | подземная канальная | ППУ | 24,2 | 224,3 | 96,6 | 345,0 | 414,0 | 38,9 | 361,1 | 155,6 | 555,6 | 666,7 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской | 21 | 2033 | 2033 | 21/ 57 | 21/ 57 | подземная канальная | ППУ | 53,7 | 498,3 | 214,7 | 766,6 | 920,0 | 89,9 | 834,5 | 359,5 | 1283,9 | 1540,7 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой | 66 | 2033 | 2033 | 66/ 159,89 | 66/ 159,89 | подземная/надземная | ППУ | 152,3 | 1414,3 | 609,2 | 2175,8 | 2611,0 | 255,1 | 2368,5 | 1020,3 | 3643,9 | 4372,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 | 15 | 2033 | 2033 | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 64,2 | 596,2 | 256,8 | 917,2 | 1100,7 | 107,5 | 998,5 | 430,1 | 1536,1 | 1843,3 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 | 26,2 | 2033 | 2033 | 26,2/ 89 | 26,2/ 89 | подземная канальная | ППУ | 41,6 | 386,2 | 166,3 | 594,1 | 712,9 | 69,6 | 646,7 | 278,6 | 994,9 | 1193,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 | 59 | 2033 | 2033 | 59/ 108 | 59/ 108 | подземная канальная | ППУ | 84,0 | 780,3 | 336,1 | 1200,5 | 1440,6 | 140,7 | 1306,8 | 562,9 | 2010,5 | 2412,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 | 35,5 | 2033 | 2033 | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 123,5 | 1146,5 | 493,9 | 1763,8 | 2116,6 | 206,8 | 1920,0 | 827,1 | 2953,9 | 3544,7 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) | 56 | 2033 | 2033 | 56/ 108 | 56/ 108 | подземная | ППУ | 108,0 | 1002,5 | 431,9 | 1542,4 | 1850,9 | 180,8 | 1679,0 | 723,2 | 2583,0 | 3099,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская | 30,8 | 2034 | 2034 | 30,8/ 89-от, 76-гвс | 30,8/ 89-от, 76-гвс | подземная канальная | ППУ | 73,3 | 680,4 | 293,1 | 1046,8 | 1256,1 | 127,6 | 1185,0 | 510,5 | 1823,1 | 2187,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская | 15 | 2034 | 2034 | 15/ 89-от, 57-гвс | 15/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 44,3 | 411,0 | 177,1 | 632,4 | 758,8 | 77,1 | 715,9 | 308,4 | 1101,4 | 1321,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 | 54,9 | 2034 | 2034 | 54,9/ 108-от, 57-гвс | 54,9/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 138,7 | 1287,7 | 554,7 | 1981,1 | 2377,3 | 241,5 | 2242,8 | 966,1 | 3450,4 | 4140,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 | 74,2 | 2034 | 2034 | 74,2/ 219-от, 89-гвс | 74,2/ 219-от, 89-гвс | подземная | ППУ | 344,0 | 3194,3 | 1376,0 | 4914,2 | 5897,1 | 599,1 | 5563,4 | 2396,5 | 8559,0 | 10270,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) | 50 | 2035 | 2035 | 50/ 76 | 50/ 76 | воздушная | ППУ | 41,8 | 387,7 | 167,0 | 596,5 | 715,8 | 75,6 | 702,3 | 302,5 | 1080,5 | 1296,6 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы | 5 | 2035 | 2035 | 5/ 108-от, 76-гвс | 5/ 108-от, 76-гвс | подземная | ППУ | 26,3 | 244,1 | 105,2 | 375,6 | 450,7 | 47,6 | 442,2 | 190,5 | 680,3 | 816,4 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова | 17,5 | 2035 | 2035 | 17,5/ 108-от, 40-гвс | 17,5/ 108-от, 40-гвс | воздушная | ППУ | 31,4 | 291,2 | 125,4 | 448,0 | 537,6 | 56,8 | 527,5 | 227,2 | 811,5 | 973,8 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. | 39 | 2035 | 2035 | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр | подземная | ППУ | 83,0 | 770,7 | 332,0 | 1185,7 | 1422,8 | 150,3 | 1396,0 | 601,3 | 2147,7 | 2577,2 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр | 33,8 | 2035 | 2035 | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс | подземная | ППУ | 98,2 | 911,8 | 392,8 | 1402,8 | 1683,3 | 177,9 | 1651,6 | 711,5 | 2540,9 | 3049,1 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы | 14 | 2035 | 2035 | 14/ 108-от, 89/57-гвс | 14/ 108-от, 89/57-гвс | подземная | ППУ | 72,4 | 672,1 | 289,5 | 1034,1 | 1240,9 | 131,1 | 1217,5 | 524,5 | 1873,1 | 2247,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 | 92,9 | 2035 | 2035 | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр | подземная/воздушная | ППУ | 199,5 | 1852,5 | 798,0 | 2850,0 | 3420,0 | 361,4 | 3355,5 | 1445,4 | 5162,3 | 6194,7 |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  | 5979 |  |  |  |  |  |  | 10280,1 | 95458,4 | 41120,5 | 146859,1 | 176230,9 | 13936,9 | 129414,3 | 55747,7 | 199098,9 | 238918,7 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02 | 193 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 618,1 | 5739,6 | 2472,4 | 8830,1 | 10596,1 | 651,5 | 6049,5 | 2605,9 | 9306,9 | 11168,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35 | 60 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 192,2 | 1784,3 | 768,6 | 2745,1 | 3294,1 | 202,5 | 1880,7 | 810,1 | 2893,3 | 3472,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | 36,5 | 2022 | 2022 | 0,219 -от/0,150-ГВС | 0,219 -от/0,150-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 126,3 | 1172,5 | 505,1 | 1803,8 | 2164,6 | 133,1 | 1235,8 | 532,4 | 1901,3 | 2281,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14 | 94 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 132,4 | 1229,3 | 529,6 | 1891,3 | 2269,6 | 139,5 | 1295,7 | 558,2 | 1993,4 | 2392,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17 | 58 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 116,5 | 1082,1 | 466,1 | 1664,8 | 1997,8 | 122,8 | 1140,6 | 491,3 | 1754,7 | 2105,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69 | 60 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 101,1 | 938,5 | 404,3 | 1443,9 | 1732,7 | 106,5 | 989,2 | 426,1 | 1521,9 | 1826,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | 80,5 | 2022 | 2022 | 0,210-от/0,!59-ГВс | 0,210-от/0,!59-ГВс | Надземная/подземная | ППУ | 278,5 | 2585,9 | 1113,9 | 3978,3 | 4774,0 | 293,5 | 2725,6 | 1174,1 | 4193,2 | 5031,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС | 46,5 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,108-ГВС | 0,159-от/0,108-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 140,1 | 1300,5 | 560,2 | 2000,8 | 2401,0 | 147,6 | 1370,8 | 590,5 | 2108,9 | 2530,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ | 23,2 | 2022 | 2022 | 0,273 | 0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 65,7 | 609,8 | 262,7 | 938,2 | 1125,8 | 69,2 | 642,8 | 276,9 | 988,9 | 1186,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06 | 60 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 142,5 | 1323,1 | 569,9 | 2035,5 | 2442,6 | 150,2 | 1394,5 | 600,7 | 2145,4 | 2574,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29 | 25,9 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 52,0 | 483,2 | 208,2 | 743,4 | 892,1 | 54,8 | 509,3 | 219,4 | 783,6 | 940,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45 | 65 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 130,6 | 1212,7 | 522,4 | 1865,7 | 2238,9 | 137,7 | 1278,2 | 550,6 | 1966,5 | 2359,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22 | 104,5 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 248,2 | 2304,4 | 992,6 | 3545,2 | 4254,2 | 261,6 | 2428,8 | 1046,2 | 3736,6 | 4483,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49 | 48,5 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 97,4 | 904,9 | 389,8 | 1392,1 | 1670,5 | 102,7 | 953,7 | 410,8 | 1467,3 | 1760,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04 | 32 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 64,3 | 597,0 | 257,2 | 918,5 | 1102,2 | 67,8 | 629,3 | 271,1 | 968,1 | 1161,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36 | 16,8 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 39,9 | 370,5 | 159,6 | 569,9 | 683,9 | 42,1 | 390,5 | 168,2 | 600,7 | 720,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08 | 44 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 63,3 | 587,7 | 253,2 | 904,2 | 1085,0 | 66,7 | 619,5 | 266,8 | 953,0 | 1143,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС | 20,9 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 61,6 | 572,4 | 246,6 | 880,7 | 1056,8 | 65,0 | 603,4 | 259,9 | 928,2 | 1113,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8 | 62 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 89,2 | 828,1 | 356,7 | 1274,0 | 1528,7 | 94,0 | 872,8 | 376,0 | 1342,8 | 1611,3 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002 | 46,5 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 65,5 | 608,1 | 262,0 | 935,6 | 1122,7 | 69,0 | 641,0 | 276,1 | 986,1 | 1183,3 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003 | 35,5 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 50,0 | 464,3 | 200,0 | 714,3 | 857,1 | 52,7 | 489,3 | 210,8 | 752,8 | 903,4 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004 | 39 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 54,9 | 510,0 | 219,7 | 784,7 | 941,6 | 57,9 | 537,6 | 231,6 | 827,1 | 992,5 |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | 37 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,076-ГВС | 0,159-от/0,076-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 109,9 | 1020,3 | 439,5 | 1569,6 | 1883,5 | 115,8 | 1075,3 | 463,2 | 1654,4 | 1985,3 |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | 23 | 2022 | 2022 | 0,057-от/0,057-ГВС | 0,057-от/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 50,6 | 469,7 | 202,3 | 722,6 | 867,1 | 53,3 | 495,0 | 213,3 | 761,6 | 913,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30 | 60 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 163,9 | 1522,3 | 655,8 | 2342,0 | 2810,4 | 172,8 | 1604,5 | 691,2 | 2468,5 | 2962,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11 | 32 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 75,6 | 702,5 | 302,6 | 1080,7 | 1296,9 | 79,7 | 740,4 | 318,9 | 1139,1 | 1366,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6 | 126,5 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 257,3 | 2389,7 | 1029,4 | 3676,4 | 4411,7 | 271,2 | 2518,7 | 1085,0 | 3874,9 | 4649,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42 | 56 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 132,4 | 1229,3 | 529,5 | 1891,2 | 2269,5 | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05 | 75 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 158,0 | 1467,0 | 631,9 | 2256,9 | 2708,3 | 166,5 | 1546,2 | 666,1 | 2378,8 | 2854,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4 | 64,6 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 131,4 | 1220,3 | 525,7 | 1877,4 | 2252,9 | 138,5 | 1286,2 | 554,1 | 1978,8 | 2374,6 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101 | 25 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 50,9 | 472,3 | 203,4 | 726,6 | 871,9 | 53,6 | 497,8 | 214,4 | 765,8 | 919,0 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7 | 14 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 28,5 | 264,5 | 113,9 | 406,9 | 488,3 | 30,0 | 278,8 | 120,1 | 428,9 | 514,6 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5 | 13 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 26,4 | 245,6 | 105,8 | 377,8 | 453,4 | 27,9 | 258,8 | 111,5 | 398,2 | 477,9 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58 | 63 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 128,2 | 1190,1 | 512,7 | 1830,9 | 2197,1 | 135,1 | 1254,4 | 540,3 | 1929,8 | 2315,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31 | 51 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 120,6 | 1119,5 | 482,3 | 1722,4 | 2066,9 | 127,1 | 1180,0 | 508,3 | 1815,4 | 2178,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а | 40 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 84,3 | 782,4 | 337,0 | 1203,7 | 1444,4 | 88,8 | 824,7 | 355,2 | 1268,7 | 1522,4 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520 | 34,5 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 81,6 | 757,3 | 326,2 | 1165,1 | 1398,2 | 86,0 | 798,2 | 343,9 | 1228,1 | 1473,7 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61 | 52 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 122,9 | 1141,5 | 491,7 | 1756,2 | 2107,4 | 129,6 | 1203,1 | 518,3 | 1851,0 | 2221,2 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001 | 39 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 83,3 | 773,7 | 333,3 | 1190,3 | 1428,3 | 87,8 | 815,5 | 351,3 | 1254,6 | 1505,5 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053 | 56 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 132,4 | 1229,3 | 529,5 | 1891,2 | 2269,5 | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106 | 54 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 115,4 | 1071,3 | 461,5 | 1648,1 | 1977,7 | 121,6 | 1129,1 | 486,4 | 1737,1 | 2084,5 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8 | 12 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 25,3 | 234,7 | 101,1 | 361,1 | 433,3 | 26,6 | 247,4 | 106,6 | 380,6 | 456,7 |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040 | 28 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 59,0 | 547,7 | 235,9 | 842,6 | 1011,1 | 62,2 | 577,3 | 248,7 | 888,1 | 1065,7 |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36 | 83 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 168,9 | 1567,9 | 675,4 | 2412,2 | 2894,6 | 178,0 | 1652,6 | 711,9 | 2542,5 | 3050,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1 | 96,5 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 262,7 | 2439,1 | 1050,7 | 3752,4 | 4502,9 | 291,0 | 2701,9 | 1163,9 | 4156,7 | 4988,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б | 81 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 162,1 | 1505,5 | 648,5 | 2316,1 | 2779,4 | 179,6 | 1667,7 | 718,4 | 2565,7 | 3078,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88 | 82 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 223,2 | 2072,6 | 892,8 | 3188,6 | 3826,3 | 247,3 | 2295,9 | 989,0 | 3532,2 | 4238,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37 | 110 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 220,2 | 2044,5 | 880,7 | 3145,4 | 3774,4 | 243,9 | 2264,8 | 975,6 | 3484,3 | 4181,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35 | 220 | 2023 | 2023 | 0,133 | 0,133 | Надземная/подземная | ППУ | 546,9 | 5078,8 | 2187,8 | 7813,5 | 9376,2 | 605,9 | 5626,0 | 2423,5 | 8655,4 | 10386,5 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС | 62 | 2023 | 2023 | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 237,5 | 2205,5 | 950,1 | 3393,1 | 4071,7 | 263,1 | 2443,2 | 1052,4 | 3758,7 | 4510,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37 | 12 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 20,1 | 187,0 | 80,5 | 287,7 | 345,2 | 22,3 | 207,1 | 89,2 | 318,7 | 382,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6 | 33 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 77,7 | 721,7 | 310,9 | 1110,2 | 1332,3 | 86,1 | 799,4 | 344,4 | 1229,9 | 1475,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01 | 48 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 113,0 | 1049,7 | 452,2 | 1614,9 | 1937,9 | 125,2 | 1162,8 | 500,9 | 1788,9 | 2146,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28 | 21 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 35,2 | 327,2 | 141,0 | 503,4 | 604,1 | 39,0 | 362,5 | 156,2 | 557,7 | 669,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58 | 47 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 110,7 | 1027,8 | 442,8 | 1581,3 | 1897,5 | 122,6 | 1138,6 | 490,5 | 1751,6 | 2102,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20 | 49,1 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 104,5 | 970,3 | 418,0 | 1492,8 | 1791,4 | 115,8 | 1074,9 | 463,0 | 1653,7 | 1984,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64 | 46 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 97,9 | 909,1 | 391,6 | 1398,6 | 1678,3 | 108,4 | 1007,0 | 433,8 | 1549,3 | 1859,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г | 46 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 65,9 | 612,0 | 263,6 | 941,6 | 1129,9 | 73,0 | 678,0 | 292,1 | 1043,1 | 1251,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а | 124,7 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 178,7 | 1659,2 | 714,7 | 2552,5 | 3063,1 | 197,9 | 1837,9 | 791,7 | 2827,6 | 3393,1 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817 | 45 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 64,5 | 598,7 | 257,9 | 921,1 | 1105,4 | 71,4 | 663,2 | 285,7 | 1020,4 | 1224,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129 | 26 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 36,5 | 338,7 | 145,9 | 521,1 | 625,4 | 40,4 | 375,2 | 161,6 | 577,3 | 692,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б | 119 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 249,7 | 2318,8 | 998,9 | 3567,4 | 4280,8 | 276,6 | 2568,6 | 1106,5 | 3951,8 | 4742,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122 | 48 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 67,3 | 625,4 | 269,4 | 962,1 | 1154,5 | 74,6 | 692,7 | 298,4 | 1065,8 | 1278,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165 | 30 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 63,0 | 584,6 | 251,8 | 899,3 | 1079,2 | 69,7 | 647,6 | 278,9 | 996,2 | 1195,5 |
| Котельная № 3 | Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1 | 24 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 50,4 | 467,7 | 201,5 | 719,5 | 863,4 | 55,8 | 518,0 | 223,2 | 797,0 | 956,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58 | 44 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 92,3 | 857,4 | 369,3 | 1319,0 | 1582,8 | 102,3 | 949,8 | 409,1 | 1461,2 | 1753,4 |
| ИвТЭЦ-2 | оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7 | 27 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 37,9 | 351,8 | 151,5 | 541,2 | 649,4 | 42,0 | 389,7 | 167,9 | 599,5 | 719,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34 | 76,5 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 107,3 | 996,7 | 429,3 | 1533,3 | 1840,0 | 118,9 | 1104,1 | 475,6 | 1698,6 | 2038,3 |
| ИвТЭЦ-3 | оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13 | 30 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 63,0 | 584,6 | 251,8 | 899,3 | 1079,2 | 69,7 | 647,6 | 278,9 | 996,2 | 1195,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113 | 60 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 84,2 | 781,7 | 336,7 | 1202,6 | 1443,1 | 93,3 | 865,9 | 373,0 | 1332,2 | 1598,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21 | 22 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 30,9 | 286,6 | 123,5 | 441,0 | 529,2 | 34,2 | 317,5 | 136,8 | 488,5 | 586,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК | 90 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 126,3 | 1172,5 | 505,1 | 1803,9 | 2164,7 | 139,9 | 1298,9 | 559,5 | 1998,3 | 2398,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7 | 15 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 20,0 | 185,4 | 79,9 | 285,3 | 342,3 | 22,1 | 205,4 | 88,5 | 316,0 | 379,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13 | 50 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 101,3 | 940,9 | 405,3 | 1447,6 | 1737,1 | 112,3 | 1042,3 | 449,0 | 1603,6 | 1924,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12 | 18 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 36,5 | 338,7 | 145,9 | 521,1 | 625,4 | 40,4 | 375,2 | 161,6 | 577,3 | 692,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25 | 56 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 74,5 | 692,2 | 298,2 | 1065,0 | 1278,0 | 82,6 | 766,8 | 330,3 | 1179,8 | 1415,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84 | 12,5 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 16,6 | 154,5 | 66,6 | 237,7 | 285,3 | 18,4 | 171,2 | 73,7 | 263,3 | 316,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6 | 20 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 40,5 | 376,4 | 162,1 | 579,0 | 694,8 | 44,9 | 416,9 | 179,6 | 641,4 | 769,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22 | 104,5 | 2024 | 2024 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 324,4 | 3012,7 | 1297,8 | 4634,9 | 5561,9 | 377,0 | 3500,8 | 1508,0 | 5385,9 | 6463,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38 | 100 | 2024 | 2024 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 199,8 | 1855,1 | 799,1 | 2854,0 | 3424,8 | 232,1 | 2155,7 | 928,6 | 3316,4 | 3979,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33 | 107 | 2024 | 2024 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 290,7 | 2699,3 | 1162,8 | 4152,8 | 4983,3 | 337,8 | 3136,7 | 1351,2 | 4825,7 | 5790,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24 | 45 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 105,8 | 982,2 | 423,1 | 1511,1 | 1813,3 | 122,9 | 1141,4 | 491,7 | 1755,9 | 2107,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а | 18 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 30,1 | 280,0 | 120,6 | 430,7 | 516,8 | 35,0 | 325,3 | 140,1 | 500,5 | 600,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16 | 74 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 123,9 | 1150,9 | 495,8 | 1770,6 | 2124,8 | 144,0 | 1337,4 | 576,1 | 2057,5 | 2469,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11 | 18 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 30,1 | 280,0 | 120,6 | 430,7 | 516,8 | 35,0 | 325,3 | 140,1 | 500,5 | 600,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС | 30 | 2024 | 2024 | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 113,2 | 1051,5 | 452,9 | 1617,6 | 1941,2 | 131,6 | 1221,8 | 526,3 | 1879,7 | 2255,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d | 21 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 49,4 | 458,4 | 197,4 | 705,2 | 846,2 | 57,4 | 532,6 | 229,4 | 819,4 | 983,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а | 39 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 82,8 | 769,3 | 331,4 | 1183,5 | 1420,2 | 96,3 | 893,9 | 385,1 | 1375,3 | 1650,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а | 20,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 29,3 | 272,2 | 117,3 | 418,8 | 502,6 | 34,1 | 316,3 | 136,3 | 486,7 | 584,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6 | 56 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 80,1 | 743,7 | 320,4 | 1144,1 | 1372,9 | 93,1 | 864,2 | 372,3 | 1329,5 | 1595,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60 | 14,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 30,8 | 286,0 | 123,2 | 440,0 | 528,0 | 35,8 | 332,4 | 143,2 | 511,3 | 613,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод) | 10,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 22,3 | 207,1 | 89,2 | 318,6 | 382,4 | 25,9 | 240,7 | 103,7 | 370,3 | 444,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13 | 27 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 57,4 | 532,6 | 229,4 | 819,3 | 983,2 | 66,6 | 618,9 | 266,6 | 952,1 | 1142,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99 | 14,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 30,8 | 286,0 | 123,2 | 440,0 | 528,0 | 35,8 | 332,4 | 143,2 | 511,3 | 613,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27 | 38 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 80,7 | 749,5 | 322,9 | 1153,1 | 1383,8 | 93,8 | 871,0 | 375,2 | 1340,0 | 1608,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35 | 10 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 14,3 | 132,8 | 57,2 | 204,3 | 245,2 | 16,6 | 154,3 | 66,5 | 237,4 | 284,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24 | 45 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 64,4 | 597,6 | 257,4 | 919,4 | 1103,2 | 74,8 | 694,4 | 299,1 | 1068,3 | 1282,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14 | 10 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 21,2 | 197,2 | 85,0 | 303,5 | 364,1 | 24,7 | 229,2 | 98,7 | 352,6 | 423,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06 | 65 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 93,0 | 863,2 | 371,8 | 1328,0 | 1593,6 | 108,0 | 1003,1 | 432,1 | 1543,2 | 1851,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17 | 18 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 37,7 | 350,1 | 150,8 | 538,6 | 646,3 | 43,8 | 406,8 | 175,2 | 625,8 | 751,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20 | 13 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 27,2 | 252,8 | 108,9 | 389,0 | 466,8 | 31,6 | 293,8 | 126,6 | 452,0 | 542,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96 | 12 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 25,1 | 233,4 | 100,5 | 359,0 | 430,9 | 29,2 | 271,2 | 116,8 | 417,2 | 500,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45 | 11 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 15,4 | 143,0 | 61,6 | 220,1 | 264,1 | 17,9 | 166,2 | 71,6 | 255,7 | 306,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177 | 38 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 79,6 | 739,0 | 318,4 | 1137,0 | 1364,4 | 92,5 | 858,8 | 369,9 | 1321,2 | 1585,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134 | 10 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 20,9 | 194,5 | 83,8 | 299,2 | 359,1 | 24,3 | 226,0 | 97,4 | 347,7 | 417,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36 | 39 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 81,7 | 758,5 | 326,7 | 1166,9 | 1400,3 | 94,9 | 881,4 | 379,7 | 1356,0 | 1627,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52 | 11 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 23,0 | 213,9 | 92,2 | 329,1 | 395,0 | 26,8 | 248,6 | 107,1 | 382,5 | 459,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44 | 16 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 33,5 | 311,2 | 134,0 | 478,7 | 574,5 | 38,9 | 361,6 | 155,8 | 556,3 | 667,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46 | 35 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 73,3 | 680,7 | 293,2 | 1047,2 | 1256,7 | 85,2 | 791,0 | 340,7 | 1216,9 | 1460,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17 | 21 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 29,4 | 273,1 | 117,6 | 420,1 | 504,1 | 34,2 | 317,3 | 136,7 | 488,2 | 585,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2) | 15 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 21,0 | 195,1 | 84,0 | 300,1 | 360,1 | 24,4 | 226,7 | 97,6 | 348,7 | 418,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53 | 18 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 25,2 | 234,1 | 100,8 | 360,1 | 432,1 | 29,3 | 272,0 | 117,2 | 418,4 | 502,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13 | 25 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 35,0 | 325,1 | 140,0 | 500,1 | 600,2 | 40,7 | 377,8 | 162,7 | 581,2 | 697,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10 | 26 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 52,6 | 488,4 | 210,4 | 751,3 | 901,6 | 61,1 | 567,5 | 244,5 | 873,1 | 1047,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 31,9 | 296,1 | 127,6 | 455,6 | 546,7 | 37,1 | 344,1 | 148,2 | 529,4 | 635,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30 | 23 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 30,6 | 283,8 | 122,2 | 436,6 | 523,9 | 35,5 | 329,8 | 142,0 | 507,3 | 608,8 |
| ИвТЭЦ-2 | лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,9 | 148,1 | 63,8 | 227,8 | 273,3 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 31,9 | 296,1 | 127,6 | 455,6 | 546,7 | 37,1 | 344,1 | 148,2 | 529,4 | 635,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14 | 40 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 53,1 | 493,5 | 212,6 | 759,3 | 911,1 | 61,8 | 573,5 | 247,0 | 882,3 | 1058,7 |
| ИвТЭЦ-3 | лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78 | 22 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 29,2 | 271,4 | 116,9 | 417,6 | 501,1 | 34,0 | 315,4 | 135,9 | 485,3 | 582,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а | 13,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 17,9 | 166,6 | 71,7 | 256,2 | 307,5 | 20,8 | 193,5 | 83,4 | 297,8 | 357,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4 | 18,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 37,4 | 347,5 | 149,7 | 534,6 | 641,5 | 43,5 | 403,8 | 173,9 | 621,2 | 745,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6 | 18 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 36,4 | 338,1 | 145,6 | 520,1 | 624,2 | 42,3 | 392,9 | 169,2 | 604,4 | 725,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,9 | 148,1 | 63,8 | 227,8 | 273,3 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16 | 45,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 92,0 | 854,6 | 368,1 | 1314,8 | 1577,8 | 106,9 | 993,1 | 427,8 | 1527,8 | 1833,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7 | 20 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 26,6 | 246,8 | 106,3 | 379,6 | 455,6 | 30,9 | 286,7 | 123,5 | 441,1 | 529,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4 | 48 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 97,1 | 901,6 | 388,4 | 1387,0 | 1664,5 | 112,8 | 1047,7 | 451,3 | 1611,8 | 1934,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1) | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 14,6 | 135,7 | 58,5 | 208,8 | 250,6 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,9 | 148,1 | 63,8 | 227,8 | 273,3 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18 | 30 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 60,7 | 563,5 | 242,7 | 866,9 | 1040,3 | 70,5 | 654,8 | 282,1 | 1007,4 | 1208,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6 | 60 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 79,7 | 740,3 | 318,9 | 1138,9 | 1366,7 | 92,6 | 860,2 | 370,6 | 1323,4 | 1588,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5 | 25 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 50,6 | 469,6 | 202,3 | 722,4 | 866,9 | 58,8 | 545,7 | 235,1 | 839,5 | 1007,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 24,3 | 225,4 | 97,1 | 346,8 | 416,1 | 28,2 | 261,9 | 112,8 | 403,0 | 483,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 14,6 | 135,7 | 58,5 | 208,8 | 250,6 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56 | 27 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 35,9 | 333,1 | 143,5 | 512,5 | 615,0 | 41,7 | 387,1 | 166,8 | 595,5 | 714,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5 | 12,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 25,3 | 234,8 | 101,1 | 361,2 | 433,5 | 29,4 | 272,8 | 117,5 | 419,7 | 503,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 14,6 | 135,7 | 58,5 | 208,8 | 250,6 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 48,5 | 450,8 | 194,2 | 693,5 | 832,2 | 56,4 | 523,8 | 225,7 | 805,9 | 967,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11 | 10 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 13,3 | 123,4 | 53,1 | 189,8 | 227,8 | 15,4 | 143,4 | 61,8 | 220,6 | 264,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие) | 22 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 29,2 | 271,4 | 116,9 | 417,6 | 501,1 | 34,0 | 315,4 | 135,9 | 485,3 | 582,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 14,6 | 135,7 | 58,5 | 208,8 | 250,6 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12 | 14 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 18,6 | 172,7 | 74,4 | 265,7 | 318,9 | 21,6 | 200,7 | 86,5 | 308,8 | 370,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11 | 31 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 62,7 | 582,3 | 250,8 | 895,8 | 1075,0 | 72,9 | 676,6 | 291,5 | 1041,0 | 1249,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу | 37 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 74,8 | 695,0 | 299,4 | 1069,2 | 1283,0 | 87,0 | 807,6 | 347,9 | 1242,4 | 1490,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,9 | 148,1 | 63,8 | 227,8 | 273,3 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22 | 104 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 210,4 | 1953,4 | 841,5 | 3005,3 | 3606,3 | 244,5 | 2269,9 | 977,8 | 3492,2 | 4190,7 |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  | 6155 |  |  |  |  |  |  | 12852 | 119338 | 51407 | 183597 | 220316 | 14161 | 131496 | 56644 | 202302 | 242762 |
| ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 397,2 | 3687,9 | 1588,6 | 5673,7 | 6808,5 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 417,4 | 3876,0 | 1669,7 | 5963,1 | 7155,7 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 437,9 | 4065,9 | 1751,5 | 6255,3 | 7506,4 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 458,5 | 4257,0 | 1833,8 | 6549,3 | 7859,2 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 478,2 | 4440,1 | 1912,7 | 6830,9 | 8197,1 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 498,2 | 4626,6 | 1993,0 | 7117,8 | 8541,4 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 518,7 | 4816,3 | 2074,7 | 7409,6 | 8891,6 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 539,4 | 5008,9 | 2157,7 | 7706,0 | 9247,2 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 561,0 | 5209,3 | 2244,0 | 8014,3 | 9617,1 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 583,4 | 5417,6 | 2333,8 | 8334,8 | 10001,8 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 606,8 | 5634,4 | 2427,1 | 8668,2 | 10401,9 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 631,0 | 5859,7 | 2524,2 | 9015,0 | 10818,0 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 656,3 | 6094,1 | 2625,2 | 9375,6 | 11250,7 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 376,8 | 3499,0 | 1507,3 | 5383,1 | 6459,7 | 682,5 | 6337,9 | 2730,2 | 9750,6 | 11700,7 |
| Итого по ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5275 | 48986 | 21102 | 75363 | 90435 | 7467 | 69332 | 29866 | 106664 | 127997 |
| ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 164,9 | 1531,0 | 659,5 | 2355,4 | 2826,5 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 173,3 | 1609,1 | 693,2 | 2475,6 | 2970,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 181,8 | 1688,0 | 727,1 | 2596,9 | 3116,2 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 190,3 | 1767,3 | 761,3 | 2718,9 | 3262,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 198,5 | 1843,3 | 794,0 | 2835,8 | 3403,0 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 206,8 | 1920,7 | 827,4 | 2954,9 | 3545,9 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 215,3 | 1999,5 | 861,3 | 3076,1 | 3691,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 223,9 | 2079,4 | 895,8 | 3199,1 | 3839,0 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 232,9 | 2162,6 | 931,6 | 3327,1 | 3992,5 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 242,2 | 2249,1 | 968,9 | 3460,2 | 4152,2 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 251,9 | 2339,1 | 1007,6 | 3598,6 | 4318,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 262,0 | 2432,6 | 1047,9 | 3742,5 | 4491,0 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 272,5 | 2530,0 | 1089,8 | 3892,2 | 4670,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 283,4 | 2631,2 | 1133,4 | 4047,9 | 4857,5 |
| Итого по ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190 | 20336 | 8760 | 31287 | 37544 | 3100 | 28783 | 12399 | 44281 | 53138 |
| ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,8 | 91,0 | 39,2 | 140,0 | 167,9 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 10,3 | 95,6 | 41,2 | 147,1 | 176,5 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 10,8 | 100,3 | 43,2 | 154,3 | 185,2 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 11,3 | 105,0 | 45,2 | 161,5 | 193,9 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 11,8 | 109,5 | 47,2 | 168,5 | 202,2 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 12,3 | 114,1 | 49,2 | 175,6 | 210,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 12,8 | 118,8 | 51,2 | 182,8 | 219,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 13,3 | 123,6 | 53,2 | 190,1 | 228,1 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 13,8 | 128,5 | 55,4 | 197,7 | 237,2 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 14,4 | 133,6 | 57,6 | 205,6 | 246,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 15,0 | 139,0 | 59,9 | 213,8 | 256,6 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 15,6 | 144,5 | 62,3 | 222,4 | 266,8 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 16,2 | 150,3 | 64,8 | 231,3 | 277,5 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 16,8 | 156,3 | 67,3 | 240,5 | 288,6 |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1208 | 520 | 1859 | 2231 | 184 | 1710 | 737 | 2631 | 3157 |
| ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 7,3 | 67,5 | 29,1 | 103,9 | 124,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 7,6 | 70,9 | 30,6 | 109,1 | 131,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 8,0 | 74,4 | 32,1 | 114,5 | 137,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 8,4 | 77,9 | 33,6 | 119,9 | 143,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 8,8 | 81,3 | 35,0 | 125,0 | 150,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 9,1 | 84,7 | 36,5 | 130,3 | 156,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 9,5 | 88,2 | 38,0 | 135,6 | 162,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 9,9 | 91,7 | 39,5 | 141,0 | 169,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 10,3 | 95,3 | 41,1 | 146,7 | 176,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 10,7 | 99,2 | 42,7 | 152,6 | 183,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 11,1 | 103,1 | 44,4 | 158,7 | 190,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 11,6 | 107,3 | 46,2 | 165,0 | 198,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 12,0 | 111,5 | 48,1 | 171,6 | 205,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 12,5 | 116,0 | 50,0 | 178,5 | 214,2 |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 897 | 386 | 1379 | 1655 | 137 | 1269 | 547 | 1952 | 2343 |
| ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 40,7 | 378,3 | 163,0 | 582,0 | 698,4 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 42,8 | 397,6 | 171,3 | 611,7 | 734,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 44,9 | 417,1 | 179,7 | 641,7 | 770,0 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 47,0 | 436,7 | 188,1 | 671,9 | 806,2 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 49,1 | 455,5 | 196,2 | 700,7 | 840,9 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 51,1 | 474,6 | 204,5 | 730,2 | 876,2 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 53,2 | 494,1 | 212,8 | 760,1 | 912,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 55,3 | 513,8 | 221,3 | 790,5 | 948,6 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 57,5 | 534,4 | 230,2 | 822,1 | 986,6 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 59,9 | 555,8 | 239,4 | 855,0 | 1026,0 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 62,2 | 578,0 | 249,0 | 889,2 | 1067,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 64,7 | 601,1 | 258,9 | 924,8 | 1109,8 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 67,3 | 625,2 | 269,3 | 961,8 | 1154,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 70,0 | 650,2 | 280,1 | 1000,3 | 1200,3 |
| Итого по ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 | 5025 | 2165 | 7731 | 9277 | 766 | 7112 | 3064 | 10942 | 13131 |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 | D- 3. - D- 18 (по обратному трубопроводу) | 3608 | 2024 | 2025 | 0 | 0,72 | Надземная/подземная | ППУ | 14263,0 | 132442,2 | 57052,0 | 203757,2 | 244508,6 | 16574,1 | 161135,7 | 69412,3 | 247122,1 | 296546,5 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности) |  | 3608 |  |  |  |  |  |  | 14263,0 | 132442,2 | 57052,0 | 203757,2 | 244508,6 | 16574,1 | 161135,7 | 69412,3 | 247122,1 | 296546,5 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 73455 |  |  |  |  |  |  | 116312,9 | 1778796,0 | 878235,8 | 2773344,7 | 3328013,6 | 138213,3 | 2191706,1 | 1086681,1 | 3416600,5 | 4099920,6 |
| Итого по г. Иваново |  | 73455 |  |  |  |  |  |  | 116312,9 | 1778796,0 | 878235,8 | 2773344,7 | 3328013,6 | 138213,3 | 2191706,1 | 1086681,1 | 3416600,5 | 4099920,6 |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно анализу публикаций к теплообменникам при переходе на закрытую схему ГВС (или организации независимой схемы отопления) предъявляются следующие требования:

- Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов);

- Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания);

- Доступность или даже возможность ремонта;

- Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений;

- Невысокое гидродинамическое сопротивление;

- Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице 5. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.

Таблица 30 – Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям

| Критерии | Пластинчатый разборный | Пластинчатый паяный | Кожухотрубный интенсифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JAD (Польша) | ТТАИ (Севастополь) | винтовой |
| Компактность | - | + | + | ++ | + |
| Низкая масса | - | + | + | ++ | + |
| Низкая стоимость теплообменника | - | + | + | + | + |
| Низкая стоимость владения | - - | - | + | + | + |
| Возможность ремонта | + | - | + | + | - |
| Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений | - | - | + | + | - |
| Невысокое гидродинамическое сопротивление | + | + | + | + | + |
| Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению | - | - | ++ | + | + |

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

- Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов;

- Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

- Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

Из таблицы выше следует, что по всему комплексу потребительских свойств наиболее выделяются кожухотрубные теплообменники JAD (Польша) и ТТАИ (Севастополь).

Как показал опыт эксплуатации, закрытая независимая схема теплоснабжения как по отоплению, так и по ГВС имеет ряд неоспоримых преимуществ с традиционными зависимыми элеваторными схемами:

- Возможность автоматического регулирования подачи тепловой энергии у потребителя. В результате повышение качества теплоснабжения, снижение потребления тепловой энергии вследствие исключения «перетопов» и эффективного распределения тепловой энергии.

- Возможность перехода на количественно-качественное регулирование.

- Возможность подключения новых потребителей без перекладки сетей с увеличением диаметра, без строительства насосных станций.

- Уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление.

- Снижение эксплуатационных расходов.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Рисунок 36 –Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления

Экономически оправданным является комплексное решение, включающее одновременный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70-75 °C, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. По разным оценкам, такая реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20-25%. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, в СЦТ от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Таблица 31- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 372614 | 1417838 | 1453344 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2288000 | 3243797 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 56002 | 70999 | 89161 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 172133 | 216161 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 172339 | 757371 | 750710 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1680420 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 10340 | 45442 | 45043 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 100825 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 11539 | 39216 | 29032 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 79787 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 6894 | 30295 | 30028 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 67217 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 88060 | 356270 | 391574 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 835903 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 01 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 310234 | 19280 | 1653031 | 549198 | 0 | 0 | 19280 | 329515 | 810170 | 2122353 | 2221510 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 18630 | 33379 | 18630 | 107104 | 27033 | 0 | 0 | 18630 | 52010 | 69802 | 152767 | 152767 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 650 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 0 | 852634 | 284430 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 413631 | 1083395 | 1137064 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 51158 | 17066 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 24818 | 65004 | 68224 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 0 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 0 | 38865 | 11675 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 18865 | 47972 | 50539 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 0 | 34105 | 11377 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 16545 | 43336 | 45483 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 0 | 435670 | 153293 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 201275 | 559460 | 588964 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 13540 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 |
| 16 | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14044 | 284695 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 20185 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 |
| 18 | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 302981 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121 | 21498 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 372614 | 1417838 | 1756325 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2303082 | 3546778 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 56002 | 70999 | 110659 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 186254 | 237659 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 172339 | 757371 | 903149 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1832859 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 10340 | 45442 | 54189 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 109972 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 11539 | 39216 | 35755 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 86511 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 6894 | 30295 | 36126 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 73314 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 88060 | 356270 | 474465 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 918795 |

Таблица 32- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника |  | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 273068 | 826285 | 701039 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1343238 | 1800393 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 52835 | 37336 | 49262 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 114286 | 139433 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 106844 | 363112 | 268817 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 738772 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 6411 | 21787 | 16129 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 44326 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 9616 | 32680 | 24193 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 66490 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 5342 | 18156 | 13441 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 36939 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 64580 | 234970 | 211400 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 510951 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 |  | 01 | 0 | 0 | 0 | 12961 | 162105 | 12961 | 877735 | 270297 | 0 | 0 | 12961 | 175066 | 436153 | 1107861 | 1160993 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12311 | 21589 | 12311 | 65893 | 15241 | 0 | 0 | 12311 | 33900 | 44830 | 93444 | 93444 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 650 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 0 | 359858 | 108100 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 174675 | 444186 | 467958 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 21591 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 10481 | 26651 | 28077 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 0 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 0 | 32387 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 15721 | 39977 | 42116 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 17993 | 5405 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 8734 | 22209 | 23398 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 0 | 246518 | 81012 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 116478 | 310974 | 327530 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 5984 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 16 |  | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648 | 152077 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 12096 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 |
| 18 |  | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194 | 159688 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234 | 12712 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 273068 | 826285 | 860727 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1351432 | 1960081 |
| а) проектирование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 52835 | 37336 | 61974 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 121520 | 152145 |
| б) подготовка помещений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 106844 | 363112 | 331068 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 801023 |
| г) доставка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 6411 | 21787 | 19864 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 48061 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 9616 | 32680 | 29796 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 72092 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 5342 | 18156 | 16553 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 40051 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 64580 | 234970 | 259489 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 559039 |

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 33 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-2, в зоне деятельности ЕТО-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 441,49 | 396,42 | 421,98 | 401,32 | 362,08 | 362,08 | 362,08 | 362,08 | Вывод из эксплуатации - перевод потребителей на работу от новой котельной 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 83,35 | 79,85 | 81,49 | 74,03 | 70,39 | 70,39 | 70,39 | 70,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 30,12 | 31,05 | 30,97 | 29,49 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 358,14 | 316,57 | 340,49 | 327,30 | 291,69 | 291,69 | 291,69 | 291,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1348,98 | 1295,82 | 1337,27 | 1206,54 | 1102,57 | 1102,57 | 1102,57 | 1102,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 447,43 | 366,23 | 275,90 | 229,66 | 160,20 | 160,20 | 160,20 | 160,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 433,18 | 365,74 | 379,76 | 378,90 | 355,45 | 355,45 | 355,45 | 355,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 273,96 | 329,61 | 363,74 | 310,20 | 398,13 | 398,13 | 398,13 | 398,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 47,66 | 111,19 | 161,34 | 162,33 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 146,74 | 123,05 | 156,53 | 125,46 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1360,1 | 1252,6 | 1242,3 | 1284,2 | 1203,4 | 1203,4 | 1203,4 | 1203,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 600,46 | 496,56 | 524,22 | 515,37 | 435,74 | 435,74 | 435,74 | 435,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 95,28 | 98,99 | 90,60 | 80,59 | 71,93 | 71,93 | 71,93 | 71,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1404,20 | 1294,60 | 1285,90 | 1326,60 | 1244,90 | 1244,90 | 1244,90 | 1244,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 244,48 | 227,76 | 229,03 | 264,61 | 257,25 | 257,25 | 257,25 | 257,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 87,80 | 89,10 | 86,90 | 87,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 190,00 | 182,00 | 182,00 | 183,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 354,00 | 354,00 | 348,00 | 352,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 398,43 | 387,55 | 417,02 | 386,39 | 359,02 | 359,02 | 359,02 | 359,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 43,06 | 8,87 | 4,96 | 14,93 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 244,48 | 227,76 | 229,03 | 264,61 | 257,25 | 309,50 | 309,50 | 309,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 185,07 | 183,38 | 185,34 | 171,99 | 169,86 | 171,30 | 171,30 | 171,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 337,22 | 309,73 | 325,83 | 294,12 | 262,32 | 264,54 | 264,54 | 264,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-3, в зоне деятельности ЕТО-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 661,11 | 616,01 | 673,38 | 622,10 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 | 580,28 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 96,82 | 93,40 | 91,15 | 94,01 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 31,49 | 31,11 | 28,18 | 8,08 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 564,29 | 522,61 | 582,24 | 528,08 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 | 492,53 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1244,96 | 1147,21 | 1186,75 | 1100,58 | 1044,03 | 1068,92 | 1070,15 | 1070,31 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 | 1088,16 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1093,24 | 1066,66 | 1165,29 | 1085,29 | 1019,87 | 1044,76 | 1045,99 | 1046,15 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 | 1064,01 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 151,72 | 51,29 | 21,46 | 15,29 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 |
| из РОУ | тыс. Гкал |  | 29,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1201 | 1144 | 1140 | 1164 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 794,05 | 704,57 | 767,41 | 724,36 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 655,56 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 6,05 | 6,10 | 6,69 | 5,69 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1224,90 | 1151,30 | 1162,00 | 1190,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 210,61 | 198,65 | 197,79 | 225,73 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | 218,04 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 86,20 | 91,30 | 96,70 | 96,90 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 530,58 | 543,99 | 547,94 | 568,72 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 | 560,29 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 274,68 | 275,76 | 272,53 | 284,13 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 562,12 | 574,34 | 575,14 | 591,02 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 | 576,94 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 595,25 | 569,71 | 626,58 | 554,38 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 | 550,94 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 65,85 | 46,30 | 46,81 | 67,72 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 210,21 | 198,65 | 197,79 | 225,73 | 218,04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 177,67 | 174,96 | 174,01 | 163,93 | 162,50 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 340,03 | 304,54 | 321,67 | 299,63 | 277,05 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 | 279,61 |

Таблица 35 –Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м³/т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная №2 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 140,58 | 144,98 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 278,38 | 151,08 | 150,98 | 150,78 | 150,68 | 150,58 | 150,38 | 150,28 | 150,18 |
| 2 | Котельная №3 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 214,72 | 233,32 | 479,82 | 479,82 | 479,82 | 354,02 | 353,72 | 353,32 | 352,92 | 352,62 | 352,22 | 351,82 | 351,52 | 351,12 | 350,82 | 350,42 |
| 3 | Котельная №10 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 119,29 | 268,39 | 268,39 | 268,39 | 268,39 | 268,39 | 203,09 | 203,09 | 202,99 | 202,99 | 202,89 | 202,89 | 202,79 | 202,79 | 202,79 | 202,69 |
| 4 | Котельная №17 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 299,61 | 291,81 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 | 283,11 |
| 5 | Котельная №18 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 588,44 | 599,14 | 383,44 | 383,44 | 383,44 | 383,44 | 383,44 | 524,84 | 524,64 | 524,44 | 524,34 | 524,14 | 524,04 | 523,84 | 523,74 | 523,54 |
| 6 | Котельная №19 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 992,11 | 1010,21 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 1922,31 | 875,01 | 874,81 | 874,61 | 874,51 | 874,31 | 874,11 |
| 7 | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 5504,27 | 5573,47 | 5282,47 | 5282,47 | 15260,47 | 15250,47 | 15240,67 | 15230,77 | 15220,97 | 15211,27 | 15201,47 | 15191,87 | 15182,27 | 15172,67 | 15163,17 | 15153,77 |
| 8 | Котельная №24 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 220,41 | 230,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 399,21 | 253,61 |
| 9 | Котельная №25 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 100,67 | 102,57 | 453,27 | 453,27 | 453,27 | 453,27 | 116,17 | 116,07 | 115,97 | 115,87 | 115,77 | 115,77 | 115,67 | 115,57 | 115,47 | 115,47 |
| 10 | Котельная №30 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 380,58 | 388,18 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 490,88 | 497,48 | 497,28 |
| 11 | Котельная №31 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 1445,61 | 1475,71 | 1111,31 | 1111,31 | 1111,31 | 1122,01 | 1121,71 | 1121,51 | 1121,31 | 1121,01 | 1120,81 | 1120,61 | 1120,41 | 1120,11 | 1119,91 | 1119,71 |
| 12 | Котельная №33 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 2296,82 | 2329,82 | 1832,22 | 1832,22 | 1832,22 | 1832,22 | 1832,22 | 1832,22 | 1832,22 | 2120,02 | 2118,82 | 2117,72 | 2116,52 | 2115,42 | 2114,22 | 2113,12 |
| 13 | Котельная №35 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 599,82 | 623,42 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 215,12 | 214,42 | 213,72 | 213,02 | 212,32 | 211,62 | 210,92 | 210,22 | 209,52 | 208,82 |
| 14 | Котельная №37 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 16925,97 | 17188,37 | 15289,27 | 15289,27 | 15289,27 | 15289,27 | 15289,27 | 16170,77 | 16160,67 | 16150,67 | 16140,67 | 16130,77 | 16120,87 | 16111,07 | 16101,27 | 16091,57 |
| 15 | Котельная №39 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 91,59 | 94,09 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 95,89 | 95,79 |
| 16 | Котельная №41 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 153,19 | 164,09 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 200,99 | 190,79 |
| 17 | Котельная №43 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 44,63 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 105,23 | 89,33 |
| 18 | Котельная №44 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 389,32 | 397,52 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 418,92 | 438,12 |
| 19 | Котельная №45 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 94,85 | 98,25 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 398,05 | 133,85 |
| 20 | Котельная №46 АО «ИвГТЭ» | природный газ | 469,58 | 478,28 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 408,18 | 523,88 |
| 21 | Котельная АО «Железобетон» | природный газ | 4171,50 | 4289,50 | 4288,40 | 4287,20 | 4286,00 | 4284,90 | 4284,90 | 4284,90 | 4284,90 | 4284,90 | 4284,90 | 4222,90 | 4221,80 | 4220,70 | 4219,60 | 4218,50 |
| 22 | Котельная АО «ИСМА» | природный газ | 762,50 | 777,00 | 776,70 | 776,50 | 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | природный газ | 1922,30 | 1931,90 | 1931,50 | 1931,00 | 1930,60 | 1930,10 | 1930,10 | 1930,10 | 1930,10 | 1930,10 | 1806,70 | 1806,30 | 1805,90 | 1805,50 | 1805,10 | 1804,70 |
| 24 | Котельная АО «Ивхимпром» | природный газ | 1123,30 | 1132,30 | 1132,10 | 1189,30 | 1188,90 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1188,40 | 1153,40 | 1153,00 | 1152,60 |
| 25 | Котельная ООО «ТЭС» | природный газ | 2559,44 | 2561,84 | 2561,74 | 2561,74 | 2561,64 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3237,84 | 3173,34 |
| 26 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | природный газ | 887,20 | 893,70 | 893,50 | 893,40 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная ГОЦ | природный газ | 77,30 | 88,30 | 88,10 | 87,90 | 87,80 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 83,30 | 83,10 | 83,00 | 82,80 |
| 28 | Котельная РЖД | природный газ | 8103,80 | 8358,20 | 8354,20 | 8473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | природный газ | 2892,40 | 2892,60 | 2892,10 | 2891,70 | 2891,30 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2890,80 | 2630,70 | 2630,30 |
| 30 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | природный газ | 151,50 | 153,20 | 153,20 | 153,10 | 153,10 | 146,60 | 146,60 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 146,40 | 146,40 | 146,30 | 146,30 | 146,30 | 146,20 |
| 31 | Котельная ООО «Альфа» | природный газ | 1999,40 | 2013,80 | 2013,70 | 2013,60 | 2013,50 | 2013,30 | 2013,30 | 1938,10 | 1938,00 | 1937,90 | 1937,80 | 1937,70 | 1937,60 | 1937,50 | 1937,30 | 1937,20 |
| 32 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | природный газ | 10701,90 | 10758,00 | 10757,10 | 10756,20 | 10755,20 | 10754,30 | 10754,30 | 10754,30 | 10577,80 | 10576,90 | 10576,00 | 10575,20 | 10574,30 | 10573,50 | 10572,60 | 10571,80 |
| 33 | Котельная ООО «СТС» | природный газ | 893,50 | 932,10 | 931,60 | 931,10 | 930,60 | 930,10 | 930,10 | 930,10 | 930,10 | 921,90 | 921,40 | 920,90 | 920,40 | 920,00 | 919,50 | 919,00 |
| 34 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | природный газ | 3304,20 | 3516,10 | 3513,90 | 3511,60 | 3509,40 | 3507,20 | 3403,10 | 3401,00 | 3398,90 | 3396,80 | 3394,70 | 3392,60 | 3390,60 | 3388,50 | 3386,50 | 3384,40 |
| 35 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | природный газ | 77,30 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 83,30 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 |
| 36 | Котельная ИГЭУ | природный газ | 1685,20 | 1733,60 | 1732,90 | 1732,30 | 1731,60 | 1731,00 | 1731,00 | 1731,00 | 1731,00 | 1731,00 | 1659,20 | 1658,60 | 1658,00 | 1657,40 | 1656,90 | 1656,30 |
| 37 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природный газ | 334,80 | 336,60 | 336,60 | 336,50 | 336,50 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 329,20 | 329,20 | 329,10 | 329,10 | 329,10 | 329,00 | 329,00 |
| 38 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природный газ | 1393,10 | 1457,10 | 1455,90 | 1454,70 | 1453,60 | 1452,40 | 1452,40 | 1452,40 | 1452,40 | 1452,40 | 1452,40 | 1444,60 | 1443,40 | 1442,30 | 1441,20 | 1440,10 |
| 39 | Котельная АО «Водоканал» | природный газ | 448,41 | 558,66 | 504,09 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 |
| 40 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | природный газ | 3193,90 | 3197,60 | 3197,00 | 3196,40 | 3195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природный газ | 708,30 | 708,30 | 708,00 | 707,80 | 707,50 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 682,10 | 681,90 | 681,70 |
| 42 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природный газ | 645,60 | 645,60 | 645,30 | 645,10 | 644,80 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 615,60 | 615,30 | 615,10 |
| 43 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | природный газ | 689,00 | 689,00 | 688,60 | 688,20 | 687,90 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | 687,50 | -74,30 |
| 44 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | природный газ | 430,00 | 430,00 | 429,70 | 429,30 | 429,00 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 428,60 | 263,90 |
| 45 | Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | природный газ | 145,50 | 145,50 | 145,40 | 145,20 | 145,10 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 142,60 | 142,50 | 142,40 | 142,30 | 142,10 |
| 46 | Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | природный газ | 154,80 | 154,80 | 154,70 | 154,60 | 154,50 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 151,60 | 151,50 | 151,40 | 151,30 | 151,20 |
| 47 | Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | природный газ | 379,40 | 379,40 | 379,30 | 379,20 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 366,40 | 366,30 | 366,30 | 366,20 | 366,10 |
| 48 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | природный газ | 11,60 | 35,70 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | природный газ | 1474,00 | 1474,00 | 1472,80 | 1471,70 | 1470,50 | 1469,30 | 1469,30 | 1469,30 | 1343,30 | 1342,20 | 1341,10 | 1340,10 | 1339,00 | 1338,00 | 1337,00 | 1335,90 |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | природный газ | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1775,30 | 1790,90 | 1790,90 | 1790,90 | 1790,90 | 1790,90 | 1790,90 |
| 51 | Новая котельная 400 Гкал\ч | природный газ | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 187633,20 | 188589,00 | 189342,00 | 189918,10 | 190504,30 | 191118,00 | 191785,60 | 192460,80 | 192986,40 | 193284,60 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива Ивановской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является природный газ. Мазут является резервным видом топлива для ИвТЭЦ-2, каменный уголь является резервным топливом для ИвТЭЦ-3, также на ИвТЭЦ-3 используется в качестве аварийного топлива мазут.

На котельных основным видом топлива является природный газ. Резервное топливо предусмотрено на котельной №37 и производственных источниках теплоснабжения. Аварийное топливо отсутствует.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, от ходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Для тепловых источников, расположенных в МО г. Иваново, отсутствует техническая возможность использования других видов топлива, отличных от проектных. Использование местных видов топлива для источников тепловой энергии невозможно.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии не планируется.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии МО г. Иваново планируется продолжать использовать топливо, которое использовалось ими на базовый период актуализации – природный газ.

Мазут является резервным видом топлива для ИвТЭЦ-2, каменный уголь является резервным топливом для ИвТЭЦ-3, также на ИвТЭЦ-3 используется в качестве аварийного топлива мазут.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным видом топлива, используемый на централизованных источниках тепловой энергии в МО г. Иваново будет оставаться природный газ. На него будет приходиться 100 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды в централизованных системах теплоснабжения к 2035 г.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива. Исходя из структуры топливного баланса МО г. Иваново, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В ценовых зонах теплоснабжения при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам), если:

1) концессионером по концессионному соглашению является организация, которой не присвоен статус единой теплоснабжающей организации

2) долгосрочные параметры регулирования, на основе которых утверждаются цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, были включены в концессионное соглашение.

- Поскольку в г. Иваново концессионером по единственному действующему концессионному соглашению является организация, которая не имеет статус единой теплоснабжающей организации, тарифы АО «ИвГТЭ» будут относиться к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, для остальных ТСО разделы в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.) в настоящем разделе, а также в Главе 12 Обосновывающих материалов не разрабатываются

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии настоящей редакцией схемы не предусматриваются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций

В целом стоимость мероприятий, запланированных АО «ИвГТЭ» на период                        2020-2035 гг. составила 199 099 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе стоимость мероприятий на тепловых сетях 199 544 тыс. руб.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий по АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001 (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») приведены в следующей таблице.

Таблица  36   – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ETO №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 4 178 | 9 969 | 16 170 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 13 399 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 4 178 | 14 146 | 30 316 | 40 305 | 50 110 | 61 385 | 74 723 | 86 524 | 98 902 | 111 944 | 125 343 | 139 467 | 154 863 | 169 869 | 184 803 | 199 099 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4 178 | 9 969 | 16 170 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 13 399 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4 178 | 14 146 | 30 316 | 40 305 | 50 110 | 61 385 | 74 723 | 86 524 | 98 902 | 111 944 | 125 343 | 139 467 | 154 863 | 169 869 | 184 803 | 199 099 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4 178 | 9 969 | 16 170 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 13 399 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 4 178 | 14 146 | 30 316 | 40 305 | 50 110 | 61 385 | 74 723 | 86 524 | 98 902 | 111 944 | 125 343 | 139 467 | 154 863 | 169 869 | 184 803 | 199 099 |
| Проект 001.02.03.101 Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая). Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Проект 001.02.03.102 Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 |
| Проект 001.02.03.103 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01). Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Проект 001.02.03.104 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01). Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 001.02.03.105 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта. Этап 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Проект 001.02.03.106 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта. | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Проект 001.02.03.107 Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3. Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Проект 001.02.03.108 Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3. Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 |
| Проект 001.02.03.109 Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Проект 001.02.03.110 Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4. Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Проект 001.02.03.111 Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4. Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 001.02.03.112 Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5. Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Проект 001.02.03.113 Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5. Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Проект 001.02.03.114 Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6. Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Проект 001.02.03.115 Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6. Этап 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Проект 001.02.03.116 Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 до ТК-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| Проект 001.02.03.117 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1. Этап1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Проект 001.02.03.118 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1. Этап 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 |
| Проект 001.02.03.119 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Проект 001.02.03.120 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Проект 001.02.03.121 Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Проект 001.02.03.122 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Проект 001.02.03.123 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 |
| Проект 001.02.03.124 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 |
| Проект 001.02.03.125 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Проект 001.02.03.126 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Проект 001.02.03.127 Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 |
| Проект 001.02.03.128 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Проект 001.02.03.129 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Проект 001.02.03.130 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Проект 001.02.03.131 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Проект 001.02.03.132 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская. Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Проект 001.02.03.133 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская. Этап 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Проект 001.02.03.134 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 |
| Проект 001.02.03.135 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Проект 001.02.03.136 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 |
| Проект 001.02.03.137 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Проект 001.02.03.138 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Проект 001.02.03.139 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Проект 001.02.03.140 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Проект 001.02.03.141 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Проект 001.02.03.142 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Проект 001.02.03.143 Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП ИСКОЖ-011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 |
| Проект 001.02.03.144 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 001.02.03.145 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 001.02.03.146 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Проект 001.02.03.147 Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Проект 001.02.03.148 Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Проект 001.02.03.149 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Проект 001.02.03.150 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Проект 001.02.03.151 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Проект 001.02.03.152 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Проект 001.02.03.153 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Проект 001.02.03.154 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Проект 001.02.03.155 Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Проект 001.02.03.156 Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Проект 001.02.03.157 Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Проект 001.02.03.158 Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| Проект 001.02.03.159 Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Проект 001.02.03.160 Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Проект 001.02.03.161 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Проект 001.02.03.162 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Проект 001.02.03.163 Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Проект 001.03.03.164 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова, 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
| Проект 001.02.03.165 Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 |
| Проект 001.02.03.166 Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр. Бакинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Проект 001.02.03.167 Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Проект 001.02.03.168 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 |
| Проект 001.02.03.169 Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 |
| Проект 001.02.03.170 Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| Проект 001.02.03.171 Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Проект 001.02.03.172 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 |
| Проект 001.02.03.173 Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| Проект 001.02.03.174 Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Проект 001.02.03.175 Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Проект 001.02.03.176 Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 |
| Проект 001.02.03.177 Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Проект 001.02.03.178 Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 |
| Проект 001.02.03.179 Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 |
| Проект 001.02.03.180 Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 |
| Проект 001.02.03.181 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до T0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| Проект 001.02.03.182 Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до T0ИСКОЖ011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 |
| Проект 001.02.03.183 Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 |
| Проект 001.02.03.184 Реконструкция теплотрассы от ТК T0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до T021 до T023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от T023 до д.82 (сети ГВС от теплового пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 |
| Проект 001.02.03.185 Реконструкция теплотрассы от TХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Проект 001.02.03.186 Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Проект 001.02.03.187 Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 |
| Проект 001.02.03.188 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 | 11 146 | 11 146 | 11 146 | 11 146 |
| Проект 001.02.03.189 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 3 666 | 3 666 | 3 666 |
| Проект 001.02.03.190 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 9 662 | 9 662 | 9 662 |
| Проект 001.02.03.191 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Проект 001.02.03.192 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Проект 001.02.03.193 Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 1 284 | 1 284 |
| Проект 001.02.03.194 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до T0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 3 644 |
| Проект 001.02.03.195 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Проект 001.02.03.196 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 995 |
| Проект 001.02.03.197 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Проект 001.02.03.198 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 2 954 | 2 954 |
| Проект 001.02.03.199 Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 | 2 583 | 2 583 |
| Проект 001.02.03.200 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 1 823 |
| Проект 001.03.03.201 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 1 101 |
| Проект 001.02.03.202 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 3 450 |
| Проект 001.02.03.203 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 559 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 559 | 8 559 |
| Проект 001.02.03.204 Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская, 6 (Ивановская областная типография) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| Проект 001.02.03.205 Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Проект 001.02.03.206 Реконструкция теплотрассы от TXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Проект 001.02.03.207 Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 |
| Проект 001.02.03.208 Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп) 4тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 |
| Проект 001.02.03.209 Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 |
| Проект 001.02.03.210 Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до TХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (основное знание) и от TХП003 до TХП004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов настоящей редакцией схемы не предусматриваются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрены в разделе 7 настоящего документа.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, в СЦТ от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС приведены ниже в таблицах.

Таблица 37- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 372614 | 1417838 | 1453344 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2288000 | 3243797 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 56002 | 70999 | 89161 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 172133 | 216161 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 172339 | 757371 | 750710 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1680420 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 10340 | 45442 | 45043 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 100825 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 11539 | 39216 | 29032 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 79787 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 6894 | 30295 | 30028 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 67217 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 88060 | 356270 | 391574 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 835903 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 01 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 310234 | 19280 | 1653031 | 549198 | 0 | 0 | 19280 | 329515 | 810170 | 2122353 | 2221510 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 18630 | 33379 | 18630 | 107104 | 27033 | 0 | 0 | 18630 | 52010 | 69802 | 152767 | 152767 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 650 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 0 | 852634 | 284430 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 413631 | 1083395 | 1137064 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 51158 | 17066 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 24818 | 65004 | 68224 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 0 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 0 | 38865 | 11675 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 18865 | 47972 | 50539 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 0 | 34105 | 11377 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 16545 | 43336 | 45483 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 0 | 435670 | 153293 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 201275 | 559460 | 588964 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 13540 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 |
| 16 | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14044 | 284695 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 20185 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 |
| 18 | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 302981 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121 | 21498 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 372614 | 1417838 | 1756325 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2303082 | 3546778 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 56002 | 70999 | 110659 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 186254 | 237659 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 172339 | 757371 | 903149 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1832859 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 10340 | 45442 | 54189 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 109972 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 11539 | 39216 | 35755 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 86511 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 6894 | 30295 | 36126 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 73314 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 88060 | 356270 | 474465 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 918795 |

Таблица 38- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 273068 | 826285 | 701039 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1343238 | 1800393 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 52835 | 37336 | 49262 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 114286 | 139433 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 106844 | 363112 | 268817 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 738772 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 6411 | 21787 | 16129 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 44326 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 9616 | 32680 | 24193 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 66490 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 5342 | 18156 | 13441 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 36939 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 64580 | 234970 | 211400 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 510951 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 01 | 0 | 0 | 0 | 12961 | 162105 | 12961 | 877735 | 270297 | 0 | 0 | 12961 | 175066 | 436153 | 1107861 | 1160993 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 12311 | 21589 | 12311 | 65893 | 15241 | 0 | 0 | 12311 | 33900 | 44830 | 93444 | 93444 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 650 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 0 | 359858 | 108100 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 174675 | 444186 | 467958 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 21591 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 10481 | 26651 | 28077 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 0 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 0 | 32387 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 15721 | 39977 | 42116 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 17993 | 5405 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 8734 | 22209 | 23398 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 0 | 246518 | 81012 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 116478 | 310974 | 327530 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 5984 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 16 | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648 | 152077 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 12096 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 |
| 18 | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194 | 159688 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234 | 12712 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 273068 | 826285 | 860727 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1351432 | 1960081 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 52835 | 37336 | 61974 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 121520 | 152145 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 1590 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 106844 | 363112 | 331068 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 801023 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 6411 | 21787 | 19864 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 48061 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 25851 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 9616 | 32680 | 29796 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 72092 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 5342 | 18156 | 16553 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 40051 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 64580 | 234970 | 259489 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 559039 |

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность анализируется в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций строится денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ, построенный на основании данных управленческого учета.

- Расчеты, представленные в финансовом плане, в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, принимается до периода, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования.

- Расчеты строятся на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности применяется практика дисконтирования денежного потока.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитываются и сводятся в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица  39  – Показатели экономической эффективности инвестиций по объектам концессионного соглашения АО «ИвГТЭ»

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем инвестиций 2021-2035 гг. (без учета бюджетных средств и мероприятий 2020 г., предварительно перенесенных на 2022 г.), с НДС | тыс. руб. | 189 196 |
|  | Горизонт планирования |  | 2 045 |
|  | Ставка дисконтирования | % | 11,0% |
| 1 | Статические показатели |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2021 г.) (PBP) | лет | 0 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | 28 831 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) |  | 1,15 |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2020 г.) (DPBP) | лет | 0 |

Из таблицы видно, что планируемые для АО «ИвГТЭ» мероприятия на объектах концессионного соглашения являются экономически эффективными. Реализация запланированных мероприятий обеспечивает положительное значение NPV и короткие сроки окупаемости инвестиций (в 2025 г.) даже с учетом довольно высокой ставки дисконтирования (11,0%).

В основном это связано с тем, что в концессионном соглашении предусмотрены значительные объемы нормативной прибыли, которые ТСО сможет направлять на финансирование мероприятий. Это позволит организации практически весь объем инвестиций профинансировать за счет собственных средств, не привлекая значительные объемы финансирования за счет сторонних источников.

  - Фактические осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам                        ТСО г. Иваново на 2020 г. и фактическим расходам за 2020 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 40 – Объем инвестиций по ТСО г. Иваново за 2020 г.

| Наименование | В прогнозных ценах с НДС (тыс. руб.) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 115 220 |  | - |  |
| Инвестиционная программа | 0 |  |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения | - |  |  |  |
| Фактическое исполнение ИП | 0 |  |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы | - |  |  |  |
| АО «ИвГТЭ |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 23 829 |  | ИП на 2018-2020 гг. (Постановление №49-ип(тс)/1 от 19.11.2019) ИП на 2020-2043 гг. (Постановление №26-ип(тс)/1 от 17.07.2020) |
| Инвестиционная программа |  | 41 157 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | 173% |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 23 337 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 57% |  |  |
| ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2020-2024 гг. (Постановление №42-ип(тс)/1 от 30.10.2019) |
| Инвестиционная программа |  | 667 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 610 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 91% |  |  |
| ООО «ТЭС» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2017-2028 гг. (Приказ №157-п/1 от 16.12.2016) |
| Инвестиционная программа |  | 4 753 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 4 914 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 103% |  |  |
| ООО «УП ЖКХ» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2017-2027 гг. (Приказ №157-п/1 от 16.12.2016) |
| Инвестиционная программа |  | 1 393 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 1 393 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 100% |  |  |
| АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2020-2022 гг. (Постановление №36-ип(тс)/1 от 27.09.2019) |
| Инвестиционная программа |  | 623 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 232 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 37% |  |  |

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы

- ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский»:

- объем капитальные вложения, запланированных в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. составил 115 220 тыс. руб.;

- Инвестиционная программа на 2020 г. не утверждалась.

- АО «ИвГТЭ»:

- объем капитальных вложений, запланированных в Инвестиционной программе на 2020 г., на 73% больше, чем в актуализации схемы теплоснабжения.

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 57%.

- ООО «РесурсЭнерго»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 91%.

- ООО «ТЭС»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 103%.

- ООО «УП ЖКХ»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 100%.

- ООО «Ивхимпром»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 37%.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен:

- утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтенные при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

Таблица 41 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | источники, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности и иных законных основаниях источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | аренда, собственность |  |  |  |
|  |  | ЗАО «ИвТБС» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «ТЭС» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Энергосервисная компания» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Энергосетьком» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Владгазкомпания» | сети | собственность |  |  |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | котельная № 3 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | АО «Железобетон» | источник | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИСМА» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» | источник | Собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | ООО «ТЭС» | источник | аренда |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
|  |  | ЗАО «УП ЖКХ» | сети | Собственность |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | источник | Собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | МП «Городской оздоровительный центр» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Альфа» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | ООО «СТС» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | АО «ПСК» | источник, сети | собственность | 2 | АО «ПСК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | источник, сети | собственность | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | источник, сети | аренда | 4 | ООО «Гринвилль тепло» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ЗАО «Новая тепловая компания» | источник, сети | собственность | 5 | ООО «Тепловые системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | источник, сети | собственность | 6 | ООО «Квартал» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлен в таблице ниже.

Таблица 42 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 1) ул. Суворова, 76 2) мкр. ТЭЦ-3 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ул. Окуловой | ул. Окуловой 77 |
| 3 | котельная № 3 |  |  | ул. Хвойная | ул. Хвойная 2 |
| 4 | котельная № 10 |  |  | ул. Детская | ул. Детская 2/7 |
| 5 | котельная № 17 |  |  | ул. 5-я Снежная | ул. 5-я Снежная 3 |
| 6 | котельная № 18 |  |  | м. Афанасово, ул. Свободы | м. Афанасово, ул. Свободы 1 |
| 7 | котельная № 19 |  |  | ул. Шувандиной | ул. Шувандиной 111 |
| 8 | котельная № 23 |  |  | ул. Садовского | ул. Садовского 7 |
| 9 | котельная № 24 |  |  | ул. Носова | ул. Носова 49 |
| 10 | котельная № 25 |  |  | ул. Нежданского | ул. Нежданского 19 |
| 11 | котельная № 30 |  |  | ул. Володиной | ул. Володиной 7а |
| 12 | котельная № 31 |  |  | ул. Лебедева-Кумача | ул. Лебедева-Кумача 10б |
| 13 | котельная № 33 |  |  | Авдотьинская | Авдотьинская 20а |
| 14 | котельная № 35 |  |  | ул. Жаворонкова | ул. Жаворонкова 40 |
| 15 | котельная № 37 |  |  | ул. Полка Нормандии Неман | ул. Полка Нормандии Неман 103 |
| 16 | котельная № 39 |  |  | м.Горино, 2-я Ягодная | м.Горино, 2-я Ягодная 31 |
| 17 | котельная № 41 |  |  | Сахарова 56 строение | Сахарова 56 строение 1 |
| 18 | котельная № 43 |  |  | ул.9-я Линия | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) |
| 19 | котельная № 44 |  |  | ул. 1-я Завокзальная | ул. 1-я Завокзальная 24 |
| 20 | котельная № 45 |  |  | ул. Красных зорь | ул. Красных зорь 28 |
| 21 | котельная № 46 |  |  | ул. Красных зорь | ул. Красных зорь 50 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. 13-я Березниковская 1 |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | ул. Силикатная 52 |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  | ул. 3-я Петразаводская 20 |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | ул. Кузнецова 116 |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  | ул. 23 Линия 18 |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  | ул. Окуловой 74б |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  | ул. Победы 40а |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  | ул. 3-я Чайковского 11 |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  | ул. Поляковой 8 |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  | пер.Гаражный 4 |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» |  |  |  | ул. Революционная 78г |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | ул. Минская 3 |
| 34 | Котельная ООО «СТС» |  |  |  | пер. 2-й Минский 6 |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  | ул. Павла Большевикова 27 |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  | ул. Суздальская 3б |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | ул. Рабфаковская 34 |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | ул. Красных Зорь 61 |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | м.Балино, Автодоровская 3 |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» |  |  |  | ул. Водопроводная 47 |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | ул. Окуловой 61 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Окуловой 84 |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | ул. Смольная 10 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Революционная 26, корп. 1 |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  | ул. Дальний Тупик 8 |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Дюковская 25 |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  | ул. Кузнецова, 67Б |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| 48 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Нарвская 2 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Суздальская 16а |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Завокзальная 4а |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 2 | АО «ПСК» |  | м.Минеево, Кранекс 17 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  | проспект Строителей 33 |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 4 | ООО «Гринвилль тепло» |  | ул. Окуловой 73 |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 5 | ООО «Тепловые системы» |  | ул. Дзержинского 39 |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 6 | ООО «Квартал» |  | ул. Третьего Интернационала, 28 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 Приказа, ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 43 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжаю щей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1) 671,5 2) 876,0 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 44462847 | источники, сети | собственность | - | да |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности и иных законных основаниях источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» |  | сети | аренда, собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ЗАО «ИвТБС» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «ТЭС» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Энергосервисная компания» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Энергосетьком» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Владгазкомпания» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1,17 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 5 | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | котельная № 3 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 23 | нет |  |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 | 0,67 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | нет |  |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 2 | нет |  |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 10 | нет |  |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 | 8 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 16 | нет |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 | 21,9 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 477 | нет |  |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 | 0,76 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 13 | нет |  |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 | 1,83 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 3 | нет |  |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 | 2,01 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 8 | нет |  |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 | 4,68 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 24 | нет |  |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 | 7,74 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 103 | нет |  |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 | 2,13 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 20 | нет |  |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 | 78,4 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 989 | нет |  |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 | 0,386 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 2 | нет |  |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 | 0,88 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 3 | нет |  |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 | 0,344 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | Менее 0,2 | нет |  |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 | 1,63 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 4 | нет |  |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | нет |  |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 | 1,76 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 15 | нет |  |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 26,00 | АО «Железобетон» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 87,9 | нет |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | 4,50 | АО «ИСМА» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 19,2 | нет |  |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 10,70 | АО «Ивстройкерамика» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 45,9 | нет |  |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | 24,00 | АО «Ивхимпром» | - | источник | Собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 12,8 | нет |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | 12,00 | ООО «ТЭС» | - | Источник | аренда | - | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 2,6 | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | ЗАО «УП ЖКХ» | - | сети | Собственность | 320 | нет |  |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 10,50 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | - | источник | Собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАО «УП ЖКХ» | - | сети | хоз. ведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 3,9 | нет |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 1,05 | МП «Городской оздоровительный центр» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 2,3 | нет |  |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | 38,50 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 326,3 | нет |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 | ООО «Альянс-Профи» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 76,5 | нет |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1,06 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 1,8 | нет |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | 19,50 | ООО «Альфа» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Купол» | - | сети | хоз. ведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 7,8 | нет |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 36,30 | ООО «РесурсЭнерго» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 92,5 | нет |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | 5,01 | ООО «СТС» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 29,8 | нет |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 47,80 | ООО «ТДЛ Энерго» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 266 | нет |  |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,53 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 0,1 | нет |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 17,00 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 41,5 | нет |  |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 6,00 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 1,5 | нет |  |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 22,40 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 169,5 | нет |  |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | 1,73 | АО «Водоканал» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 15 | нет |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 40,19 | ООО «Теплоснаб-2010» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 48,6 | нет |  |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,20 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 3,80 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,77 | АО «Владгазкомпания» | - | источник, сети | собственность | н.д. |  | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2,26 | АО «Владгазкомпания» | - | источник, сети | собственность | н.д. |  | нет |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,79 | ООО «Август Т» | - | источник, сети | собственность | н.д. |  | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0,86 | ООО «Август Т» | - | источник, сети | собственность | н.д. |  | нет |  |  |  |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,4 | ООО «Август Т» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,28 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1,73 | ОАО «Ивановоглавснаб» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,31 | ООО «Газпромнефть-Терминал» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | 76,00 | АО «ПСК» | - | источник, сети | собственность | н.д. |  | нет | 2 | АО «ПСК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 5,16 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,93 | ООО «Гринвилль тепло» | - | источник, сети | аренда | н.д. | нет |  | 4 | ООО «Гринвилль тепло» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 31,60 | ЗАО «Новая тепловая компания» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  | 5 | ООО «Тепловые системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  |  | ООО «Тепловые системы» |  | сети | аренда |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | 1,20 | ООО «Нордекс» | - | источник | собственность | н.д. | нет |  | 6 | ООО «Квартал» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  |  | ООО «Квартал» |  | сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |  |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице ниже.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 44 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Организация, подавшая заявку | Заявка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | отсутствует |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 3 | котельная № 3 |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |
| 48 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1 | отсутствует | отсутствует |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 2 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 4 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 5 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 6 | отсутствует | отсутствует |

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице ниже.

Таблица 45 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1) ул. Суворова, 76 2) мкр. ТЭЦ-3 | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) АО «ИвГТЭ» 9) ООО «Владгазкомпания» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) АО «ИвГТЭ» 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) ООО «Владгазкомпания» |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | ул. Окуловой 77 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 3 | котельная № 3 | ул. Хвойная 2 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 4 | котельная № 10 | ул. Детская 2/7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 5 | котельная № 17 | ул. 5-я Снежная 3 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 6 | котельная № 18 | м. Афанасово, ул. Свободы 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 7 | котельная № 19 | ул. Шувандиной 111 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 8 | котельная № 23 | ул. Садовского 7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 9 | котельная № 24 | ул. Носова 49 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 10 | котельная № 25 | ул. Нежданского 19 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 11 | котельная № 30 | ул. Володиной 7а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 12 | котельная № 31 | ул. Лебедева-Кумача 10б | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 13 | котельная № 33 | Авдотьинская 20а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | АО «ИвГТЭ» |
| 14 | котельная № 35 | ул. Жаворонкова 40 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 15 | котельная № 37 | ул. Полка Нормандии Неман 103 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 16 | котельная № 39 | м.Горино, 2-я Ягодная 31 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 17 | котельная № 41 | Сахарова 56 строение 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 18 | котельная № 43 | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 19 | котельная № 44 | ул. 1-я Завокзальная 24 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 20 | котельная № 45 | ул. Красных зорь 28 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 21 | котельная № 46 | ул. Красных зорь 50 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | ул. 13-я Березниковская 1 | АО «Железобетон» | АО «Железобетон» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИГТСК» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | ул. Силикатная 52 | АО «ИСМА» | АО «ИСМА» | 1) АО «ИСМА» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИСМА» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | ул. 3-я Петразаводская 20 | АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» | 1) АО «Ивстройкерамика» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивстройкерамика» |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | ул. Кузнецова 116 | АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» | 1) АО «Ивхимпром» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивхимпром» |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | ул. 23 Линия 18 | ЗАО «Уводьской Гидрокаскад» | ООО «ТЭС» | 1) ЗАО «УП ЖКХ» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «ТЭС» 2) ЗАО «УП ЖКХ» 3) АО «ИвГТЭ» |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ул. Окуловой 74б | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1) ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ЗАО «УП ЖКХ» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | ул. Победы 40а | МП «Городской оздоровительный центр» | МП «Городской оздоровительный центр» | 1) МП «Городской оздоровительный центр» 2) АО «ИГТСК» | АО «ИвГТЭ» |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | ул. 3-я Чайковского 11 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИвГТЭ» |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ул. Поляковой 8 | ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | пер.Гаражный 4 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | ул. Революционная 78г | ООО «Альфа» | ООО «Альфа» | 1) ООО «Альфа», ООО «Купол» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Альфа», ООО «Купол» |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ул. Минская 3 | ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» | 1) ООО «РесурсЭнерго» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «РесурсЭнерго» |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | пер. 2-й Минский 6 | ООО «СТС» | ООО «СТС» | 1) ООО «СТС» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «СТС» |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ул. Павла Большевикова 27 | ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Суздальская 3б | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ул. Рабфаковская 34 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Красных Зорь 61 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | м.Балино, Автодоровская 3 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Администрация Ивановского муниципального района 3) АО «ИГТСК» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | 1) АО «ИвГТЭ» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ул. Окуловой 61 | ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» | 3) ООО «Теплоснаб-2010» 2) АО «ИвГТЭ» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Теплоснаб-2010» |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Окуловой 84 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Смольная 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Нарвская 2 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ул. Суздальская 16а | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ул. Завокзальная 4а | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | м.Минеево, Кранекс 17 | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | проспект Строителей 33 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ул. Окуловой 73 | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ул. Дзержинского 39 | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ООО «Тепловые системы» |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | ул. Третьего Интернационала, 28 | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Квартал» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Разработчиком предложено 2 мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

| Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» |

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с  п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

Перечень тепловых сетей, зарегистрированных, как бесхозяйные объекты, представлен в таблице ниже.

Таблица 46 – Тепловые сети, зарегистрированные, как бесхозяйные объекты

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.к. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | №нормативного Акта | Обоснование выбора эксплуатирующей организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по ул.Смирнова | 89 | 48 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 2 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.21 до дома 4 по ул.1-й Минеевской | 133 | 5,8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 3 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по ул.Фрунзе | 108 | 11,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 4 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-94.01 до дома 2 по пер.1-му Рабфаковскому | 108 | 84,6 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 5 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-45.03 до дома 12 в микрорайоне 30 | 57 | 13 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 6 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-63.18 до дома 110 по ул.Ташкентская | 108 | 51,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 7 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-107.05 до дома 6 по ул.Красных Зорь | 45 | 37 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 8 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 27 по ул.Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону домов 13 и 15 ул.Летчика Захарова | 159 | 121,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 2,5 | подвальная |  |  |  |
| 9 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 по Кохомскому шоссе через подвальное помещение в сторону нежилого помещения (поликлиники) и в сторону домов 17А по Кохомскому шоссе | 57 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108 | 81,1 | подвальная |  |  |  |
| 10 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через подвальное помещение дома 26 по ул.Б.Воробьевской в сторону здания насосной станции, расположенной по адресу: г.Иваново, ул.Городская, д.7 | 219 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1136 от 05.08.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 11 | Транзитные тепловые сети, проходящие от теплового ввода многоквартирного жилого дома 4 по ул.Стрелковой в сторону нежилого здания 6 по ул.Стрелковой до врезки В-4.06(1) в подвальном помещении жилого дома 4 по ул.Стрелковой | 57 | 2,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1167 от 08.08.2019г | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 12 | участок теплотрассы от Д-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30 | 76 | 63 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 13 | участок теплотрассы от Д-41.28 до наружной стены дома 53 по пр.Строителей | 108 | 111 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 14 | участок теплотрассы от Д-49.12 до наружной стены дома 42А по пр.Текстильщиков | 89 | 26,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 15 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 8 по пл.Революции до наружной стены дома 30 по ул.10 Августа | 57 | 8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 16 | участок теплотрассы от Т033033 до наружной стены дома 26А по ул.Авдотьинской | 57х2от 32х2гвс | 3,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 17 | участок теплотрассы от С-13.64 до наружной стены дома 53 по ул.Арсения | 76 | 20,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 18 | участок теплотрассы от В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул.Б.Хмельницкого | 89 | 5,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 19 | участок теплотрассы от наружной стены дома 16 по ул.Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул.Диановых | 57 | 45,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 20 | участок теплотрассы от наружной стены дома 5 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул.Комсомольской | 76 | 45 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 21 | участок теплотрассы от ТК Д-93.45 до наружной стены дома 125 по ул. Кудряшова | 76 | 12,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 22 | участок теплотрассы от ТК В-120.06 до наружной стены жилого дома 46 по ул. Лежневской | 63/125 | 76 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 23 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской | 57 | 8,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 24 | участок теплотрассы от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман | 89 | 17,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 25 | участок теплотрассы от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша | 57 | 16 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 26 | участок теплотрассы от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша | 57х2от 32х1гвс | 14 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 27 | участок теплотрассы от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе | 25 | 32 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 28 | участок теплотрассы от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе | 57 | 41,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 29 | участок теплотрассы от ТК А-72.07 до насосной станции | 159 | 85 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 30 | участок теплотрассы от ТК D-14.14 до наружной стены жилого дома 18 по Кохомскому шоссе | 76х2от 76,89х2гвс | 81,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 31 | от теплового ввода дома 31 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 33 по улице Крутицкой | 76 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5,4 |  |  |  |  |
| 32 | от теплового ввода дома 30 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице 10 Августа | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 33 | от теплового ввода дома 32 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 34 по улице 10 Августа | 63 | 10 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 34 | от теплового ввода дома 2 по улице Андрианова через подвальное помещение до стены в сторону дома 1 по улице Международной | 108 | 1,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 15,1 |  |  |  |  |
| 35 | от теплового ввода дома 18 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по улице Октябрьской | 89 | 36,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 36 | от теплового ввода дома 16 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 14 по улице Октябрьской, | 76 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 24,5 |  |  |  |  |
| 37 | от теплового ввода дома 14 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-38.10 | 108 | 1,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 19 |  |  |  |  |
| 38 | от теплового ввода дома 30 по улице Карла Маркса через подвальное помещение до стены в сторону дома 28 по улице Карла Маркса | 108 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 39 | от теплового ввода дома 102 по проспекту Ленина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-43.04 | 159 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 40 | от теплового ввода дома 10/68 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Октябрьской | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | от теплового ввода дома 10 по улице Земляной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-45.07 | 76 | 18,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 7,5 |  |  |  |  |
| 42 | от теплового ввода дома 11/2 по улице Фрунзе через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-68.01 | 159 | 12,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 43 | от теплового ввода дома 10А по улице 2-й Торфмаша через подвальное помещение до стены в сторону дома 17А по улице Фрунзе | 89 | 2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 13,3 |  |  |  |  |
| 44 | от теплового ввода дома 5А по улице Кольчугинской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по переулку Минеевскому и в сторону дома 10а по улице Кольчугинской | 108 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,2 |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 35,8 |  |  |  |  |
| 45 | от теплового ввода дома 9А по улице Зверева через подвальное помещение до стены в сторону дома 9 по улице Зверева | 57 | 12,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 46 | от теплового ввода дома 21 по улице Мархлевского через подвальное помещение до стены в сторону дома 36 по улице Кузнецова | 89 | 14,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 47 | от теплового ввода дома 57 по улице Кузнецова через подвальное помещение до стены в сторону дома 55 по улице Кузнецова | 89 | 38,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 48 | от теплового ввода дома 24 по улице 3-ей Нагорной через подвальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице 2-й Нагорной | 89 | 27,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 49 | от теплового ввода дома 6 по улице Строительной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры В-115.07 | 108 | 14,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 50 | от теплового ввода дома 16 по улице Кавалерийской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-33.013 | 219 | 39 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 51 | от теплового ввода дома 34 по улице Благова через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Благова | 76/89 | 12 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 52 | от теплового ввода дома 7 по улице Радищева через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Павленко | 76 | 13,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 53 | от теплового ввода дома 5 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 5/42 по улице Суворова | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 0,5 |  |  |  |  |
| 54 | от теплового ввода дома 44А по улице Пролетарской через подвальное помещение до стены в сторону дома 15 по переулку Коммунальному, дома 9А улице Суворова, дома 44 по улице Пролетарской | 108 | 44,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 74 |  |  |  |  |
| 55 | от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону насосной станции по улице Сакко у дома 37 | 159 | 17,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 56 | от теплового ввода дома 28 по улице Поэта Ноздрина через подвальное помещение до стены в сторону дома 26 по улице Поэта Ноздрина | 57 | 2,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 57 | от теплового ввода дома 4 по переулку Фигурному через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-33.02 | 108 | 13,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 58 | от теплового ввода дома 128 по улице 4-й Сосневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по 10-му Проезду | 108 | 11,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 59 | от теплового ввода дома 16 по 10-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-43.06/1 | 108 | 15,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 60 | от теплового ввода дома 9 по 8-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 90 по улице Каравайковой | 114 | 71 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 61 | от теплового ввода дома 141 по улице Каравайковой через подвальное помещение до стены в сторону дома 137 по улице Каравайковой | 133 | 53,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 62 | от теплового ввода дома 137 по улице Каравайковой через подвальное помещение до стены в сторону дома 139 по улице Каравайковой и в сторону тепловой камеры С-47.02 | 108 | 62,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 9,8 |  |  |  |  |
| 63 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 5 по 15-му Проезду и в сторону тепловой камеры С-49.27 | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 219 | 13 |  |  |  |  |
| 64 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду со стороны тепловой камеры С-49.27 через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.29 | 108 | 12,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 65 | от теплового ввода дома 10 по 14-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.33 | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 66 | от теплового ввода дома 4 в микрорайоне ТЭЦ-3 через подвальное помещение до стены в сторону дома 14 в микрорайоне ТЭЦ-3 | 89 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 67 | от теплового ввода дома 21 по Кохомскому шоссе через подвальное помещение до стены в сторону домов 21А, 25 по Кохомскому шоссе и в сторону тепловой камеры Д-14.10 | 159х2от,159/114х2гвс | 239,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89х4 | 7 |  |  |  |  |
| 68 | от теплового ввода дома 17 по Кохомскому шоссе через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по Кохомскому шоссе | 159х2от, 159/114х2 гвс | 59,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 69 | от теплового ввода дома 107 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 105 по улице Кудряшова | 76 | 13,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 70 | от теплового ввода дома 109 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 111 по улице Кудряшова | 76 | 9,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 71 | от теплового ввода дома 111А по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-52.16 | 219 | 13,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 72 | от теплового ввода дома 8 по улице Кирякиных через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице Кирякиных | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 35 |  |  |  |  |
| 73 | от теплового ввода дома 3 по улице Воронина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-66.57 | 108 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 74 | от теплового ввода дома 44 по улице Родниковская через подвальное помещение до стены в сторону дома 42 по улице Родниковской | 57 | 5,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,5 |  |  |  |  |
| 75 | от теплового ввода дома 54 по проспекту Строителей через подвальное помещение до стены в сторону дома 54А по проспекту Строителей | 57 | 10,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 76 | от теплового ввода дома 100 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 119 по проспекту Текстильщиков | 108 | 19,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 77 | от теплового ввода дома 84 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 19 по улице Диановых | 89 | 18 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 78 | от теплового ввода дома 175А по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-121.32 | 159 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 133 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | от теплового ввода дома 111 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 113 по улице Лежневской | 76 | 11,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 80 | от теплового ввода дома 83А по улице Ташкентской через подвальное помещение до стены в сторону дома 83В по улице Ташкентской | 76 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 10,5 |  |  |  |  |
| 81 | от теплового ввода дома 154 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону домов 152А и 156 по улице Лежневской | 159х2от,159/108х2гвс | 73 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108х2от,159/108х2гвс | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 159х2от, 108х2гвс | 5,4 |  |  |  |  |
| 82 | от теплового ввода дома 156 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 158 по улице Лежневской | 219х2от,159/108х2гвс | 10,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 159х2от,159/108х2гвс | 4 |  |  |  |  |
| 83 | от теплового ввода дома 158 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 160 по улице Лежневской | 159х2от 159/108х2гвс | 93,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 84 | от теплового ввода дома 201Б по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 201В по улице Лежневской | 57 | 26 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 85 | от теплового ввода дома 16 по улице Диановых через подвальное помещение до стены в сторону дома 18 по улице Диановых | 57 | 3,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 86 | от теплового ввода дома 6/7 по улице 2-й Торфмаша через подвальное помещение до стены в сторону дома 4 по улице 2-й Торфмаша | 76 | 8,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 21,1 |  |  |  |  |
| 87 | от теплового ввода дома 12 по улице 2-й Торфмаша через подвальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 2-й Торфмаша | 108 | 6,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 23 |  |  |  |  |
| 88 | от теплового ввода дома 10 по улице Лебедева-Кумача через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Лебедева-Кумача | 76х2от 57,38гвс,в т.ч.15,9м57х1пр.,3,3м57х1обр+12,6м 38х1обр | 15,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 89 | от теплового ввода дома 4 по переулку Шевченко через подвальное помещение до стены в сторону дома 45 по улице Красных Зорь | 159х2от 108пр.гвс 57обр.гвс | 17 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 90 | от теплового ввода дома 90 по улице 1-й Водопроводной через подвальное помещение до стены в сторону дома 90А по улице 1-й Водопроводной | 89 | 5,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5 |  |  |  |  |
| 91 | участок тепловых сетей от дома 56 до дома 58 по улице 1-й Балинской | 108 | 14,3 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №566 от 21.05.2020 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 92 | участок тепловых сетей от дома 32А до дома 32 по улице Громобоя | 76 | 33 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново№20 от 15.01.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 93 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.11 до тепловой камеры Д-168.57 | 108 | 51 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 94 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до д.52/1 лит.Б (гараж) по ул.Постышева | 45 | 2,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 95 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до d-168.011 | 89 | 33,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 96 | участок тепловой сети от d-168.011 до д.52/1 по ул.Постышева | 57 | 20 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 97 | участок тепловой сети от д.52/1 по ул.Постышева до д.46 по ул.Постышева | 76 | 57,2 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 0,5 | подземная |  |  |  |
| 98 | участок тепловой сети от д.46 по ул.Постышева до д.46 лит.В (гараж) по ул.Постышева | 57 | 49 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 99 | от здания суда по улице Мархлевского, дом 33 до тепловой камеры В-111.06 | 76 | 15,7 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 100 | от гаража до здания суда по улице Мархлевского, дом 33 | 32 | 9 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 101 | от административного здания до гаража по улице Пушкина, дом 27/3 | 57 | 23 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченное в проекте схемы теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии и увеличение мощности существующих источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации Ивановской области в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального образования отсутствуют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предусматривается вывод Ивановской ТЭЦ-2 из эксплуатации со строительством современной, автоматизированной водогрейной котельной, мощностью 400 Гкал/час.

В настоящее время в филиале «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на Ивановской ТЭЦ-2 планируется вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№5.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.07.07 №484 получено согласование АО «СО ЕЭС» (письмо №В32-I-19-11739 от 11.10.19г. «О выводе из эксплуатации энергетического оборудования») и издан Приказ Министерства энергетики РФ №16 от 21.01.2020 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегата №5 Ивановской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» с 01.10.2020 года.

На вывод данного оборудования так же получено согласование Администрации г. Иваново (письмо №02-22-10298 от 29.11.19 «О выводе оборудования ИвТЭЦ-2»).

Издан приказ Министерства энергетики РФ №1290 от 28.11.2019 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегатов №1,2,3,4 Ивановской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (письмо №14324/09 от 29.11.19г. «О выводе из эксплуатации генерирующего оборудования Ивановской ТЭЦ-2»), согласно которого разрешен вывод из эксплуатации ТГ ст.№1,4 с 01.11.2020 и ТГ ст.№2,3 с 01.11.2022 года.

Заявленный вывод генерирующего оборудования Ивановской ТЭЦ-2 не приведет к ухудшению качества теплоснабжения существующих потребителей Ивановской ТЭЦ-2. Бесперебойное теплоснабжение будет обеспечено водогрейными котлами на территории Ивановской ТЭЦ-2, поэтапное строительство которых начнется до вывода из эксплуатации оборудования электростанции и опережающими темпами.

Наличие профицитов тепловой мощности в перспективных зонах теплоснабжения, не предполагает рассмотрение вариантов строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Наличие профицитов тепловой мощности в перспективных зонах теплоснабжения, не предполагает рассмотрение вариантов строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, уточняются при актуализации Схемы теплоснабжения города. В состав Инвестиционных программ входят решения, отраженные в актуализированной Схеме теплоснабжения, поскольку именно данный проект отражает в полной мере последствия для конечных потребителей при развитии систем теплоснабжения. Следовательно, отсутствует необходимость 100%-ой синхронизации мероприятий настоящего проекта с проектом водоснабжения города.

Принципиальным остается лишь вопрос организации закрытой схемы ГВС по всем системам теплоснабжения.

Схемой горячего водоснабжения предусмотрены в настоящее время только затраты, связанные с установкой ИТП. При этом дополнительно необходимо учесть требуемые затраты:

- на реконструкцию тепломагистралей, с целью увеличения пропускной способности;

- на реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности - должны быть рассмотрены в проекте, в обязательном порядке (в противном случае «закрытие» ГВС может повлечь негативные последствия).

Оценка указанных затрат представлена в Главе 9.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа г. Иваново разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Индикаторы развития ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, а также индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, представлены в таблицах ниже.

Таблица 47 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 200 | 200 | 140 | 140 | Вывод из эксплуатации - перевод потребителей на работу от новой котельной 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 671,5 | 671,5 | 671,5 | 671,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 49,1 | 49,14 | 49,14 | 48,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1102,6 | 1102,6 | 1102,6 | 1102,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 355,447 | 355,447 | 355,447 | 355,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 257,25 | 309,5 | 309,5 | 309,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 293,1 | 293,6 | 293,6 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 59,12 | 59,12 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 | 1044,0 |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 | 1019,873 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 218,04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 48 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельных) в г. Иваново

| Наименование показателя | Обозна-чение показа-теля | Едини-цы измере-ния | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 167,6 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 842,95 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 176,89 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1320,74 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 | 2431,30 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 210,21 | 210,21 | 210,21 | 210,21 | 203,04 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 1507,68 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 182,38 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1948,05 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 | 1734,60 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,44 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,76 | 154,76 | 154,76 | 154,76 | 147,67 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2632,92 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,73 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,18 | 164,18 | 164,18 | 164,18 | 163,81 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 858,37 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 38,35 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,33 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1786,08 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 | 2084,20 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,89 | 159,89 | 159,89 | 159,89 | 149,96 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2219,00 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 208,83 | 208,83 | 208,83 | 208,83 | 203,87 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 289,90 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,68 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 162,97 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1360,79 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,77 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,60 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2130,36 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,89 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,27 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2093,57 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,68 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,13 | 168,13 | 168,13 | 168,13 | 163,83 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 | 172,88 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2239,09 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 118,09 | 118,09 | 118,09 | 118,09 | 118,09 | 120,34 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 158,07 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1565,67 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 143,5 | 141,8 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1864,90 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 155,54 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1320,09 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 171,89 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 1393,42 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,60 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 155,43 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1626,60 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 168,66Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 169,50 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 426,54 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,43 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 162,73 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1989,56 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,34 | 161,34 | 161,34 | 161,34 | 161,3 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 4,226 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 83,47% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% | 55,94% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 | 310,91 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 | 9,4734483 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% | 34,54% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 | 1124,55 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,4 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 |
| Котельная РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 |
| Котельная ИГЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 | 754,30 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,98 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | - | - | 140,73 | 150,31 | 147,16 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,59 | 157,59 | 157,59 | 157,59 | 157,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 |
| Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 |
| Котельная МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 |
| Котельная НТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 |
| Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,910 | 319,570 | 333,720 | 337,070 | 339,890 | 342,240 | 344,650 | 347,380 | 350,310 | 353,600 | 356,510 | 358,760 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0% | 20,1% | 16,6% | 15,7% | 15,0% | 14,4% | 13,8% | 13,2% | 12,4% | 11,6% | 10,9% | 10,3% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102,6 | 1159,415 | 1210,752 | 1222,906 | 1233,137 | 1241,663 | 1250,407 | 1260,311 | 1270,941 | 1282,878 | 1293,435 | 1301,598 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,5 | 2898,538 | 3026,88 | 3057,265 | 3082,843 | 3104,158 | 3126,017 | 3150,778 | 3177,354 | 3207,194 | 3233,588 | 3253,996 |
| Новая БМК АО ИСМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 |
| БМК Детского сада №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% | 41,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 |

- Ценовые (тарифные) последствия

В связи с переходом г. Иваново в ценовую зону теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.82.) ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения рассматриваются только для АО «ИвГТЭ», которое имеет действующее концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования г. Иваново, заключенное с МО г.о. Иваново. Ценовые (тарифные) последствия для остальных ТСО, которые будут осуществлять нерегулируемые виды деятельности, в соответствии с требованиями законодательства в Главе 14 не разрабатываются.

Для ценовой зоны теплоснабжения г. Иваново предполагаемый индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на предполагаемый первый год функционирования ценовой зоны теплоснабжения (2021) для всех систем теплоснабжения рассчитан в соответствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 №1562 (далее – Правила).

Согласно предварительным расчетам более чем по одной трети тарифов ЕТО на тепловую энергию индикативный предельный уровень цены превышает действующие тарифы.

В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии с разделом II Правил, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), действующего на день окончания переходного периода, установленного Федеральным законом «О теплоснабжении» в соответствии с п. 56 правил предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом регулирования на основании графика поэтапного равномерного доведения до цены «альтернативной котельной».

Исключением является ряд ЕТО, по которым индикативный предельный уровень цены ниже действующих тарифов.

В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии с разделом II Правил, ниже тарифа на тепловую энергию, действующего на дату окончания переходного периода, в соответствии с п. 57 правил предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным текущему тарифу пока он не сравняется с индикативным предельным уровнем цены с учетом его ежегодной индексации.

Перечень ЕТО (их зон деятельности) для которых предполагается «заморозка» тарифа на тепловую энергию приведен в таблице ниже.

Таблица 49 - Перечень ЕТО (их зон деятельности) для которых предполагается временная «заморозка» тарифа на тепловую энергию

| Наименование ЕТО | № СЦТ | Наименование источников в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 1, 2 | Ивановская ТЭЦ-2 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» – ул. Суворова, 76; Ивановская ТЭЦ-3 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» – мкр. ТЭЦ-3 (от сетей ООО «Энергосетьком») |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 1, 2, 4, 23, 24, 26, 30, 31,28, 32,33,3, 35, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 25, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 52, 53, 55, 29 | Собственные источники: Ивановская ТЭЦ-2 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» – ул. Суворова, 76, Ивановская ТЭЦ-3 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» – мкр. ТЭ; Покупка от других ТСО: Котельная № 2 АО «ИвГТЭ» - ул. Окуловой 77, Котельная № 3 АО «ИвГТЭ» - ул. Хвойная 2, Котельная № 17 АО «ИвГТЭ» - ул. 5-я Снежная 3, Котельная № 10 АО «ИвГТЭ» - ул. Детская 2/7, Котельная № 18 АО «ИвГТЭ» - м. Афанасово, ул. Свободы 1, Котельная № 19 АО «ИвГТЭ» - ул. Шувандиной 111, Котельная № 23 АО «ИвГТЭ» - ул. Садовского 7, Котельная № 24 АО «ИвГТЭ» - ул. Носова 49, Котельная № 25 АО «ИвГТЭ» - ул. Нежданского 19, Котельная № 30 АО «ИвГТЭ» - ул. Володиной 7а, Котельная № 31 АО «ИвГТЭ» - ул. Лебедева-Кумача 10б, Котельная № 33 АО «ИвГТЭ» -Авдотьинская 20а, Котельная № 35 АО «ИвГТЭ» - ул. Жаворонкова 40, Котельная № 37 АО «ИвГТЭ» - ул. Полка Нормандии Неман 103, Котельная № 39 АО «ИвГТЭ» -м. Горино, 2-я Ягодная 31, Котельная № 41 АО «ИвГТЭ» - Сахарова 56 строение 1, Котельная № 43 АО «ИвГТЭ» - ул.9-я Линия 1/26 (литер А1), Котельная № 44 АО «ИвГТЭ» - ул. 1-я Завокзальная 24; Котельная № 45 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 28, Котельная № 46 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 50, ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново –ул. Победы 40а; АО «Водоканал» - ул. Водопроводная 47; ООО «Альянс-Профи» - ул. Поляковой 8; ООО «Ивановская энергетическая компания-1» - пер. Гаражный 4; ООО «ТДЛ Энерго» - ул. Павла Большевикова, 27; АО «Железобетон» -ул. 13-я Березниковская 1; ООО «Август Т» -ул. Дюковская 25; ООО «Август Т» -ул. Кузнецова, 67Б; ООО «АвгустТ» -мкр.Видный; ООО «Газпромнефть-Терминал» – ул. Завокзальная 4а; ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – ул. Окуловой 74б; ОАО «Ивановоглавснаб» -ул. Суздальская 16а; АО «Ивстройкерамика» - ул. 3-я Петразаводская 20; АО «Ивхимпром» -ул. Кузнецова 11б; ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») - ул. Рабфаковская 34; АО «ИСМА» - ул. Силикатная 52 ;ООО «СТС» - пер. 2-й Минский 6 ; ООО «СТС» - пер. 2-й Минский 6 (коллектор); ООО «Тепловые энергетические системы» – ул. 23 Линия 18 ; ООО «РесурсЭнерго» - ул. Минская 3; РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) – ул. 3-я Чайковского 11; ООО «Теплоснаб-2010» – ул. Окуловой 61; МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Нарвская 2; МРСК Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Суздальская 3б; Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – м.Балино, Автодоровская 3; Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Окуловой 84; Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Красных Зорь 61 ; Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Смольная 10; ООО «Альфа» - ул. Революционная 78г. Передача по сетям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, по сетям ЗАО "УП ЖКХ", по сетямООО «Купол», по сетям АО «ИвГТЭ». |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 37 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 36 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | Котельная № 2 АО «ИвГТЭ» - ул. Окуловой 77; Котельная № 3 АО «ИвГТЭ» - ул. Хвойная 2; Котельная № 17 АО «ИвГТЭ» - ул. 5-я Снежная 3; Котельная № 10 АО «ИвГТЭ» - ул. Детская 2/7; Котельная № 18 АО «ИвГТЭ» - м. Афанасово, ул. Свободы 1; Котельная № 19 АО «ИвГТЭ» - ул. Шувандиной 111; Котельная № 23 АО «ИвГТЭ» - ул. Садовского 7; Котельная № 24 АО «ИвГТЭ» - ул. Носова 49; Котельная № 25 АО «ИвГТЭ» - ул. Нежданского 19; Котельная № 30 АО «ИвГТЭ» - ул. Володиной 7а; Котельная № 31 АО «ИвГТЭ» - ул. Лебедева-Кумача 10б; Котельная № 33 АО «ИвГТЭ» -Авдотьинская 20а; Котельная № 35 АО «ИвГТЭ» - ул. Жаворонкова 40; Котельная № 37 АО «ИвГТЭ» - ул. Полка Нормандии Неман 103; Котельная № 39 АО «ИвГТЭ» - м. Горино, 2-я Ягодная 31; Котельная № 41 АО «ИвГТЭ» - Сахарова 56 строение 1; Котельная № 43 АО «ИвГТЭ» - ул.9-я Линия 1/26 (литер А1); Котельная № 44 АО «ИвГТЭ» - ул. 1-я Завокзальная 24; Котельная № 45 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 28; Котельная № 46 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 50 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 30 | ООО «Альянс – Профи» - ул. Поляковой 8 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 28 | ООО «ТДЛ Энерго» – ул. Павла Большевикова 27 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 32 | АО «Железобетон» – ул. 13-я Березниковская 1 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 38 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – ул. Окуловой 74б |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 39 | ОАО «Ивановоглавснаб» – ул. Суздальская 16а |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 43 | АО «ИСМА» – ул. Силикатная 52 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 45 | ООО «СТС» – пер. 2-й Минский 6 |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 45 | ООО «СТС» – пер. 2-й Минский 6 (с коллекторов) |
| ЕТО-001 «ПАО Т Плюс» филиал «Владимирский» | 49 | ООО «Теплоснаб-2010» – ул. Окуловой 61 |
| ЕТО-002 АО «ПСК» | 34 | АО «ПСК» – м. Минеево, Кранекс, 17 |
| ЕТО-004 ООО «Гринвилль тепло» | 48 | ООО «Гринвилль тепло» – ул. Окуловой 73 |
| ЕТО-005 ЗАО «Новая тепловая компания» | 27 | НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») – ул. Дзержинского 39 (от сетей ООО «Тепловые системы») |
| ЕТО-0006 ООО «Нордекс» | 56 | ООО «Нордекс» – ул. Третьего Интернационала, 28 (от сетей ООО «Квартал») |

С 1 января 2022 года планируется переход потребителей тепловой энергии в зоне                    ЕТО-1, имеющих договоры теплоснабжения со следующими источниками тепловой энергии –  ООО «Альянс-Профи», ООО «ТДЛ Энерго», АО «Железобетон», ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ОАО «Ивановоглавснаб», АО «Ивхимпром», АО «ИСМА», ООО «СТС», ООО «Ресурс-Энерго», ООО «Теплоснаб-2010» на расчеты с ЕТО. Отношения указанных источников с ЕТО будут определяться свободными ценами, формирование графиков доведения цен данных источников до цены альтернативной котельной либо принятие решения о «заморозке» цены не потребуется.

В результате применения механизмов сглаживания отнесение города Иваново к ценовой зоне теплоснабжения не приведет к превышению индексов вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъекту более чем на величину допустимого отклонения по муниципальному образованию.

Результаты выполненных расчетов ценовых (тарифных) последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей, для АО «ИвГТЭ» приведены ниже.

Ценовые (тарифные) последствия для АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001 (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский»)

Результаты прогноза тарифа АО «ИвГТЭ» на услуги по передаче тепловой энергии представлены на следующем рисунке:

Рисунок 37 – Прогноз тарифа АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001                (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии АО «ИвГТЭ» при реализации мероприятий до 2031 г. превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), в связи с ростом объемов амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования. В 2031 г. среднегодовой тариф снижается на 22,6%, в 2032 г. еще на 8,8% в связи со снижением размера нормативной прибыли, предусмотренный в действующем концессионном соглашении, с 28,8% в 2030 г. до 10,1% в 2031 г. и до 0,7% с 2032 г., и далее растет умеренными темпами не превышая тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий с учетом прогноза Минэкономразвития РФ.