Схема теплоснабжения

в административных границах

города Иваново на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы

Глава 5

мастер-план

развития систем теплоснабжения

Иваново, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

1.	Общие положения	5

2.	Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

3.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	8

3.1	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	8

3.2	Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.	9

4.	Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной	12

4.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	12

4.1.1	Вариант 1	13

4.1.2	Вариант 2	27

4.1.3	Вариант 3	35

4.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	39

4.2.1	Вариант 1	39

4.2.2	Вариант 2	44

4.2.3	Вариант 3	54

4.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	60

5.	Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)	63

5.1	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	63

5.2	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»	67

5.3	Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19	71

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения	7

Таблица 4.1 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	23

Таблица 4.2 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 1	41

Таблица 4.3 - Капитальные затраты на тепловые сети по Варианту 2 (Переключение нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3)	45

Таблица 4.4 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 2	51

Таблица 4.5 - Капитальные затраты на тепловые сети по Варианту 3 (Строительство транзитной магистрали и насосно-смесительной станции, работающей на всю существующую зону ИвТЭЦ-2)	55

Таблица 4.6 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 3	57

Таблица 4.7 - Сравнительная оценка Варианта 1 и Варианта 3	61

Таблица 5.1 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	66

Таблица 5.2 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»	70

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	14

Рисунок 4.2 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	16

Рисунок 4.3 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	17

Рисунок 4.4 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	18

Рисунок 4.5 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	18

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)	19

Рисунок 4.7 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)	19

Рисунок 4.8 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)	20

Рисунок 4.9 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	21

Рисунок 4.10 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	22

Рисунок 4.11 – Принципиальная схема водогрейной котельной на 400 Гкал/ч	25

Рисунок 4.12 – Принципиальная схема ХВП котельной	26

Рисунок 4.13 – Вариант 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 зоны ИвТЭЦ-2 с договорной нагрузкой 153  Гкал/ч (расчетной нагрузкой 110  Гкал/ч)	28

Рисунок 4.14 – Вариант 2. Путь для построения пьезометрического графика при переключении зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	29

Рисунок 4.15 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	30

Рисунок 4.16 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	31

Рисунок 4.17 – Закольцовка в результате переключения нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	32

Рисунок 4.18 – Принципиальная схема водогрейной котельной на 320 Гкал/ч.	34

Рисунок 4.19 – Путь для построения пьезометрического графика от ИвТЭЦ-3 до насосной станции	36

Рисунок 4.20 – Пьезометрический график от ИвТЭЦ-3 до насосной станции	37

Рисунок 5.1 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	64

Рисунок 5.2 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	64

Рисунок 5.3 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	65

Рисунок 5.4 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	67

Рисунок 5.5 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	68

Рисунок 5.6 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	69

Рисунок 5.7 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	71

Общие положения

Мастер-план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения МО ГО город Иваново, на основе утвержденной схемы теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития МО ГО город Иваново. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включенного в мастер-план, базируется на условии надежного и эффективного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов города Иваново.

Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Базовая версия Схемы теплоснабжения предполагала вариантные решения по единственному сценарию. При актуализации на 2021 год часть решений исключена из проекта по различным причинам. В таблице 1.1 представлены сведения по изменению состава вариантных решений по новому проекту.

Также представлены основания для рассмотрения дополнительных мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии.

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Раздел базовой версии | Суть раздела | Вариантные решения | Изменение, решение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Сутевые изменения относительно решений по вариантам развития, распределение нагрузок в зоне ЕТО-1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Замещение ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной | - Сценарий 1. Инерционный. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии без изменений. Присоединение перспективной тепловой нагрузки и реализация мероприятий, направленных на решение выявленных проблем теплоснабжения и реализацию основных принципов схемы теплоснабжения. - Сценарий 2. Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной 400 Гкал/ч. Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной 400 Гкал/ч. Присоединение перспективной тепловой нагрузки и реализация мероприятий, направленных на реализацию основных принципов схемы теплоснабжения | Раздел дополнен двумя новыми вариантами замещения ИвТЭЦ-2 в случае ее вывода из эксплуатации | Мероприятие по выводу из эксплуатации ИвТЭЦ-2 подтверждено собственником - Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и запланировано к реализации |
| Часть 2. Распределение нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) |  |  |  |  |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения | Добавлен | Уведомление о выводе из эксплуатации котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в связи с экономической нецелесообразностью ее использования |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» | Добавлен | Предложение Администрации г. Иваново |
| - |  |  |  |  |
| - | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК | Добавлен | 1) Предложение ЗАО «УП ЖКХ» 2) Жалобы на качество теплоснабжения |

Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Иваново, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073; 2013, N 33, ст. 4392; 2014, N 9, ст. 907; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; 2018, N 34, ст. 5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

  - Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.

Схема теплоснабжения г. Иваново представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- Низкие тарифы на тепловую энергию в сравнении с другими городами и регионами, что обусловлено, прежде всего, минимальной ценой газа;

- Существенные темпы застройки, что обусловлено привлекательностью города для жилья, а также развитой общественно-деловой застройкой, которая развивается ежегодно;

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год. Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

- Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной

Вариант 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки:

При разработке Варианта 1 также должны быть выявлена зона (зоны) ИвТЭЦ-2, пограничная с ИвТЭЦ-3, где располагаемый напор у потребителей приблизительно совпадает с располагаемым напором соседних потребителей ИвТЭЦ-3. В случае возможного беззатратного переключения такой зоны на ИвТЭЦ-3, такое переключение следует рассматривать как безальтернативное для всех вариантов.

В Варианте 1 новая котельная на площадке ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Вариант 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку:

Поскольку предварительные оценки показали необходимость значительных инвестиций в сетевой строительство при переключении на ИвТЭЦ-3 значительной доли существующей нагрузки ИвТЭЦ-2, компенсировать значительные инвестиции в реализацию этого «затратного» варианта предполагается за счет увеличения операционной эффективности Ив-ТЭЦ-3, большая загрузка которой позволяет увеличить выработку электроэнергии в экономичном теплофикационном режиме, а также некоторого снижения капитальных вложений в строительство новой котельной.

В этом варианте, как и в Варианте 1, новая котельная и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Вариант 3. Отказ от строительства на территории ИвТЭЦ-2 отопительной котельной за счет прокладки от ИвТЭЦ-3 до ИвТЭЦ-2 транзитной магистрали повышенной надежности, покрывающей всю выбывающую тепловую мощность ИвТЭЦ-2 (располагаемой тепловой мощности ИвТЭЦ-3 для этого достаточно). Строительство насосно-повысительной станции, обеспечивающей гидравлический режим в зоне ИвТЭЦ-2 и возврат теплоносителя на ИвТЭЦ-3

В этом варианте к ИвТЭЦ-3 подключена вся система централизованного теплоснабжения г. Иваново, что позволит в дальнейшем сосредоточить инвестиции на ИвТЭЦ-3 как единой «точке роста». Эффективность Варианта 3 обеспечивается значительным увеличением операционной эффективности ИвТЭЦ-3 при снижении требований к параметрам режима транзитной магистрали (отсутствием гидравлической связанности с «попутными» потребителями).

Для обеспечения подпитки тепловой сети водой из городского водопровода (ТУ выданы) на площадке ИвТЭЦ-2 во всех трех вариантах предполагается осуществление деаэрации подпиточной воды. Таким образом, в варианте 3 предусматривается строительство цеха деаэрации (котлы для производства тепловой энергии для вакуумной деаэрации, деаэратор, подпиточные насосы, баки аккумуляторы)

- Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново.

| Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» |

Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Оборудование Ивановской ТЭЦ-2 имеет высокий уровень износа и требует весомых затрат на поддержание его эксплуатационной готовности. Отдельные организационные и технические мероприятия по увеличению эффективности работы не могут улучшить сложившуюся ситуацию без принятия кардинальных решений. В условиях ужесточения требований в области промышленной безопасности, спрогнозировать реальные затраты на поддержание в исправном состоянии существующее оборудование, затруднительно.

Поэтому руководством Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» было принято решение о выводе генерирующего оборудования на Ивановской ТЭЦ-2.

В качестве альтернативы работы ИвТЭЦ-2 на свою зону теплоснабжения разработчиком были рассмотрены три варианта:

- Вариант 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2 с учетом нагрузки перспективной застройки;

- Вариант 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку.

- Вариант 3. Отказ от строительства на территории ИвТЭЦ-2 отопительной котельной за счет прокладки от ИвТЭЦ-3 до ИвТЭЦ-2 транзитной магистрали повышенной надежности, покрывающей всю выбывающую тепловую мощность ИвТЭЦ-2 (располагаемой тепловой мощности ИвТЭЦ-3 для этого достаточно). Строительство насосно-повысительной станции, обеспечивающей гидравлический режим в зоне ИвТЭЦ-2 и возврат теплоносителя на ИвТЭЦ-3.

    - Вариант 1

      - Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2 существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС).

Рисунок 4.2 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 4.3 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 4.4 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)

Рисунок 4.5 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)

Рисунок 4.7 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)

Рисунок 4.8 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)

Рисунок 4.9 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32 для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 4.10 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

Таблица 4.1 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 14,6  Гкал/ч (расчетная нагрузка) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

      - Основные технологические решения по новой котельной

Тип котельной и состав ее оборудования определяется задачами, стоящими перед котельной. В Варианте 1 котельная на площадке ИвТЭЦ-2 предназначена для покрытия нагрузок отопления вентиляции и горячего водоснабжения зоны действия ИвТЭЦ-2, а также подпитки тепловых сетей данной зоны (с учетом дефицита холодной воды, получаемой от горводоканала, при дальнейшей оптимизации технологических решений следует также рассмотреть возможность организации подпитки совместно зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 с площадки ИвТЭЦ-2). Возможность использования технологии вакуумной деаэрации подпиточной воды определяет тип котельной – водогрейная с развитой системой водоподготовки.

Проектный температурный график новой котельной – 150/70.

Исходные данные для определения расчётной установленной мощности котельной получены в предыдущих разделах при оценке фактических (расчетных) нагрузок существующей зоны ИвТЭЦ-2 и анализе возможности переключений нагрузок из зоны ИвТЭЦ-2. На основе проведённых расчётов существующая расчётная нагрузка ИвТЭЦ-2 составляет 342 Гкал/ч; плюс перспективная расчетная тепловая нагрузка в существующей зоне ИвТЭЦ-2 – 15 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,5 Гкал/ч нагрузка ГВС), минус переключаемая на ИвТЭЦ-3 зона с расчетной нагрузкой 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС). Таким образом, котельная должна покрывать перспективную расчетную тепловую нагрузку в размере 342,4 Гкал/ч.

В аварийном режиме при отключении тепло генератора с максимальной установленной тепловой мощностью котельная должна покрывать (примерно) 0,87 от расчетной нагрузки, то есть установленная мощность котельной без одного теплогенератора должна составлять не менее 298 Гкал/ч.

Котельной с указанными мощностными характеристиками оптимально удовлетворяет котельная в составе 4-х котлов ПТВМ-100 (КВГМ-100).

Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной на 400 Гкал/ч приведена на Рис. 1.

1 – котлоагрегаты КВГМ-100; 2 – сетевые насосы; 3 – подпиточные насосы; 4 – насосы рециркуляции; 5 – мазутное хозяйство.

Рисунок 4.11 – Принципиальная схема водогрейной котельной на 400 Гкал/ч

В состав основного оборудования котельной входят четыре котла КВГМ-100, группа сетевых насосов с резервированием, обеспечивающая в штатном режиме циркуляцию 5500 м³ воды в час (максимальная среднесуточная циркуляция в 2020 - 2021– 5338,5), рециркуляционные насосы для каждого котлоагрегата, группа подпиточных насосов с резервированием (не менее трех насосов).

Ввиду принятого решения об отсутствия паровой части, вся деаэрация подпиточной воды должна осуществляться в вакуумных деаэраторах, а на площадке котельной должны быть размещены баки запаса деаэрированной воды.

Схема ХВП котельной приведена на рисунке 5.21.

Рисунок 4.12 – Принципиальная схема ХВП котельной

Подпиточная вода поступает на ХВП пройдя водо-водяной подогреватель (ВВП 1), откуда направляется на ВВП 2 и далее – в вакуумный деаэратор. Пройдя деаэрацию подпиточная вода направляется в баки запаса подпиточной воды, из которых подпиточными насосами – в линию обратной сетевой воды.

Ввиду отсутствия возможности резервирования зоны действия котельной от другого источника (как было показано в разделе, описывающем возможное переключение нагрузки на ИвТЭЦ-3, пропускная способность тепловых сетей от ИвТЭЦ-3 на этом переключении исчерпывается) необходимо предусмотреть размещение запасов резервного топлива и подъездных путей для его доставки.

    - Вариант 2

      - Мероприятия на тепловых сетях

Начальной задачей при разработке варианта 2 явилось обоснование возможности переключения от ИвТЭЦ-2 потребителей относительно большей зоны. В отличие от Варианта 1, где рассматривалось переключение с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 без проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, Вариант 2 предполагает соответствующие затраты.

Переключаемая с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 зона представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.13 – Вариант 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 зоны ИвТЭЦ-2 с договорной нагрузкой 153  Гкал/ч

(расчетной нагрузкой 110  Гкал/ч)

В качестве индикаторных точек также, как и в варианте 1 следует ориентироваться на значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. В тепловой камере B-131, значение располагаемого напора после переключения составляет 31,953 м, что соответствует заданному значению (32 м).

Рисунок 4.14 – Вариант 2. Путь для построения пьезометрического графика при переключении зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 4.15 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)

Рисунок 4.16 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)

На приведенных пьезометрических графиках виден результат гидравлического расчета участка тепловой сети после переключения. Рассматриваемый участок закольцован, поэтому потребители, присоединенные к этому участку снабжаются теплом как со стороны тепловой камеры В-6, так и со стороны тепловой камеры D-69.

Рисунок 4.17 – Закольцовка в результате переключения нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Для реализации переключения тепловой нагрузки между источниками ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 требуется перекладка магистрального участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 900 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 2189 м от ИвТЭЦ-3 до тепловой камеры D-16.

Для повышения надежности работы тепловой сети, а также для улучшения гидравлического режима тепловой сети после переключения нагрузки на ИвТЭЦ-3 требуется строительство обратного трубопровода Dу 700 мм протяженностью 3608 м от D-3 до D-18.

Кроме реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров требуется реконструкция повысительных насосных станций:

- реконструкция повысительной насосной станции ПНС-7 со строительством нового здания насосной с увеличением производительности до 7000 т/ч;

- реконструкция повысительной насосной станции ПНС-4 со строительством нового здания насосной с увеличением производительности до 4500 т/ч;

- реконструкция повысительной насосной станции ПНС-5 со строительством нового здания насосной с увеличением производительности до 2500 т/ч;

В перечень мероприятий для реализации Варианта 2 включены также мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра, скорость теплоносителя на которых не превышает 0,1 м/с.:

- реконструкция участка тепловой сети с уменьшением диаметра с Ду 800 мм на Ду 600 мм от В-6 до В-9 протяженностью 360 м.

- реконструкция участка тепловой сети с уменьшением диаметра с Ду 800 мм на Ду 500 мм от В-9 до В-19 протяженностью 1263 м.

      - Основные технологические решения по новой котельной

Тип и назначение котельной соответствуют варианту 1.

Исходные данные для определения расчётной установленной мощности котельной получены в предыдущих разделах при оценке фактических (расчетных) нагрузок существующей зоны ИвТЭЦ-2 и анализе возможности переключений нагрузок из зоны ИвТЭЦ-2. На основе проведённых расчётов существующая расчётная нагрузка ИвТЭЦ-2 составляет 342 Гкал/ч; плюс перспективная расчетная тепловая нагрузка в существующей зоне ИвТЭЦ-2 – 15 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,5 Гкал/ч нагрузка ГВС), минус переключаемая на ИвТЭЦ-3 зона с расчетной нагрузкой 110 Гкал/ч (в т.ч. 99 Гкал/ч нагрузка ОВ и 11 Гкал/ч нагрузка ГВС). Таким образом, котельная должна покрывать перспективную расчетную тепловую нагрузку в размере 247 Гкал/ч.

В аварийном режиме при отключении теплогенератора с максимальной установленной тепловой мощностью котельная должна покрывать (примерно) 0,87 от расчетной нагрузки, то есть установленная мощность котельной без одного теплогенератора должна составлять не менее 215 Гкал/ч.

Котельной с указанными мощностными характеристиками оптимально удовлетворяет котельная в составе 3-х котлов ПТВМ-100 (КВГМ-100) и одного котла ПТВМ-20 (КВГМ-20).

Проектный температурный график новой котельной – 150/70.

Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной на 320 Гкал/ч приведена на рисунке ниже.

1 – котлоагрегаты КВГМ-100; 2 – котлоагрегат КВГМ-20; 3 – сетевые насосы; 4 – подпиточные насосы; 5 – насосы рециркуляции; 6 – мазутное хозяйство.

Рисунок 4.18 – Принципиальная схема водогрейной котельной на 320 Гкал/ч.

В состав основного оборудования котельной входят три котла КВГМ-100, один котел КВГМ-20, группа сетевых насосов с резервированием, рециркуляционные насосы для каждого котлоагрегата, группа подпиточных насосов с резервированием (не менее трех насосов).

Схема ХВП полностью соответствует варианту 1.

Ввиду отсутствия возможности резервирования зоны действия котельной от другого источника (как было показано в разделе, описывающем возможное переключение нагрузки на ИвТЭЦ-3, пропускная способность тепловых сетей от ИвТЭЦ-3 на этом переключении исчерпывается) необходимо предусмотреть размещение запасов резервного топлива и подъездных путей для его доставки.

    - Вариант 3

      - Мероприятия на тепловых сетях

Максимальная зафиксированная температура в подающем трубопроводе от ИвТЭЦ-2 по данным учета 2020-2021 годов составила 112,49℃, температура в обратном – 59,86℃ (при температуре наружного воздуха -25℃). Максимальный зафиксированный расход теплоносителя от ИвТЭЦ-2 составил 5338,5 т/ч. Указанные параметры были использованы для моделирования режима работы транзитной магистрали, параметры теплоносителя на выходе которой (в первом приближении) предполагаются совпадающими с существующими значениями теплогидравлических параметров на коллекторах ИвТЭЦ-2.

Исходные данные и результаты расчета транзитной магистрали приведены ниже:

Источник теплоснабжения (ИвТЭЦ-3, отдельный вывод):

Температура в подающем трубопроводе - 112,5℃;

Температура в обратном трубопроводе - 60℃;

Давление в подающем трубопроводе – 12,5 кгс/см2 (при установлении в подающем трубопроводе указанного значения, отсутствует необходимость в установке насосных групп на подающем трубопроводе на новой насосной станции). В качестве обоснования данного значения давления на подающем трубопроводе разработчик исходит из того, что трубопровод предлагаемый к строительству имеет достаточный запас прочности для выдачи в сеть теплоносителя требуемых параметров. Транзитная магистраль является выделенной и не имеет потребителей по пути к насосной, к тому же сеть является новым строительством и способна выдерживать давления до 1,6 Мпа (16 кгс/см2);

Давление в обратном трубопроводе – 2,0 кгс/см2 (существующее давление в обратном трубопроводе на ИвТЭЦ-2)

Насосная станция:

- давление в подающем трубопроводе перед насосной станцией - 88.71 м;

- давление в подающем трубопроводе после насосной станцией - 88.71 м;

- давление в обратном трубопроводе перед насосной станцией - 70.12 м;

- давление в обратном трубопроводе после насосной станцией - 16.12 м.

Тепловая камера (коллектор ИвТЭЦ-2:

- давление в подающем трубопроводе -91,32 м;

- давление в обратном трубопроводе -20,609 м.

Результаты теплогидравлического расчета приведены ниже на пьезометрических графиках. Анализ полученных пьезометров говорит о том, что значения параметров после новой насосной соответствует режиму работы ИвТЭЦ-2.

Рисунок 4.19 – Путь для построения пьезометрического графика от ИвТЭЦ-3 до насосной станции

Рисунок 4.20 – Пьезометрический график от ИвТЭЦ-3 до насосной станции

Падение располагаемого напора по транзитной магистрали составляет 90 м.в.ст. Развиваемый напор на обратном трубопроводе новой насосной станции составляет 54 м.

Для реализации варианта с отказом от строительства котельной на территории ИвТЭЦ- требуется выполнение следующих мероприятий на тепловых сетях:

- Строительство транзитной магистрали от отдельного вывода с ИвТЭЦ-3 в сторону ИвТЭЦ-2 до насосной станции. Транзитная магистраль строится в 3 нитки – 1 подающий трубопровод и два обратных. Трехтрубное исполнение предусмотрено для выполнения условий надежности теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях и возможности резервирования.

Кроме того, для обеспечения надежной работы транзитной магистрали на ней предусмотрены тепловые узлы с перемычками между нитками и секционирующими задвижками для возможности отключения поврежденного участка. Расстояние между секционирующими задвижками, нормируется по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Протяженность магистрали составляет 9 635 м. Диаметр подающего трубопровода - 1000 мм, диаметры двух обратных трубопроводов – 800 мм. Строительство транзитной магистрали планируется выполнить в несколько этапов ввиду большой протяженности участка.

- Также для реализации варианта 3 требуется строительство насосной станции. Производительность насосной станции выбирается по существующим расходам с ИвТЭЦ-2 и составит 5300 т/ч (на обратном трубопроводе). Насосная станция укомплектовывается 4-ю насосами СЭ-2500-70 (2 насоса в работе, 1 – в резерве, 1 – в ремонте).

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

    - Вариант 1

Оценка капитальных затрат

Выполнить однозначную оценку капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной без проектной документации (стадии технико-экономического обоснования) не представляется возможным.

Определение удельной стоимости строительства и реконструкции отдельно стоящих котельных большой мощности (более 50 Гкал/час) осуществляется по объектам-аналогам, введенных в эксплуатацию в 2008-2018 г.г. методом перевода из базы ТЕР региона объекта-аналога в ФЕР 2001 года, а далее из базы ФЕР-2001 в цены текущего периода для базового района (Московская область), далее – из цен базового региона к уровню цен частей территорий субъектов Российской Федерации. На 2020 год перевод цен базового региона к ценам Ивановской области – 0,9. Индекс-дефлятор перевода цен 2020 года в цены на 01.01.2021 года – 1,069.

В настоящей работе определены крайние (граничные) величины капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной с установленной мощностью 400 Гкал/ч на площадке ИвТЭЦ-2. В качестве нижней границы объема капитальных вложений разработчиком учтен осуществленный в 2021 году проект строительства котельного цеха, реализованный в ПАО «Т Плюс» на площадке Ижевской ТЭЦ-1. Строительство в составе 2х водогрейных котлов ПТВМ-120, деаэрационной установки, 3-х сетевых насосов, 2-х баков аккумуляторов, РУ 0,4, двух переходных галерей от административного корпуса ПГУ (котельный цех без собственного обслуживающего персонала) обошлось около 700 млн. рублей. Указанный проект в пересчете на мощность котельной 400 Гкал/ч дал нижнюю оценку стоимости котельной – 1 350 000 тыс. рублей. Округленное значение оценки верхней границы капитальных затрат определена согласно удельным стоимостям, приведенным в разделе 4 (см. также Приложение со сметными расчетами и пересчетами проектов-аналогов), с учетом частичного учета затрат на подключение к инженерным системам (водоснабжение) составило 2 300 000 тыс. рублей.

Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 1

В таблице ниже приведены капитальные затраты, производственные и финансовые показатели развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново, оцененные для Варианта 1. Производственные и финансовые показатели приведены и для существующего (базового) состояния. В последнем столбце приведены изменения, -относительно существующего состояния, - рассмотренных показателей.

Средняя оценка объема инвестиций на реализацию варианта (инвестиции направляются только на строительство котельной на площадке ИвТЭЦ-2) составляет 1 825 млн. рублей.

Получаемый относительный эффект (прогнозируемая выручка по узлу минус учтенные затраты) составляет 101,5 млн. рублей.

На площадке ИвТЭЦ-2 ожидается значительное сокращение выручки, главным образом за счет прекращения реализации электрической мощности и электрической энергии, за счет передачи части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3, а также передачи всего отпуска тепловой энергии в межотопительный период. Всего учитываемая выручка на площадке ИвТЭЦ-2 сокращается на 655,6 млн.руб, в то время как сокращение учитываемых ежегодных затрат ожидается в размере 542,7 млн.руб.

Относительный убыток на площадке ИвТЭЦ-2 (минус 101,5 млн.руб.) компенсируется увеличением годового дохода на ИвТЭЦ-3, прогнозируемого на уровне 214,5 млн.руб.

Следует отметить, что некоторое снижение расхода топлива на ИвТЭЦ-3 при увеличении отпуска тепловой энергии объясняется принятым алгоритмом моделирования, с загрузкой турбин строго по тепловой нагрузке, увеличивающей выработку при относительном сокращении собственных нужд: общий принцип моделирования для всех вариантов, не дающий ни одному варианту относительного преимущества. При такой загрузке значительно снижается удельный расход топлива, относимый на электроэнергию.

Простая окупаемость проекта по замещению Ив-ТЭЦ-2 новой котельной оценена в 18 лет.

Таблица 4.2 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 1

| Наименование | Единица измерения | Существующее состояние | Вариант 1 | Вариант 1 минус сущ.сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты | млн.руб | Итого в среднем | 1825 | -1825 |
| 1.1. Площадка Ивановская ТЭЦ-2, в т.ч. | млн.руб |  |  |  |
| 1.1.1 котельная отопительная | млн.руб |  | диапазон 1350 - 2300 | -1825 |
| 1.1.2 котельная деаэрации сетевой воды | млн.руб |  |  |  |
| 1.2. Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 1.2.1 группа сетевых насосов |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство тепловых сетей и сооружений, в т.ч. | млн.руб |  | 0 |  |
| 1.3.1 сети | млн.руб |  |  |  |
| 1.3.2. реконструкция насосных станций | млн.руб |  |  |  |
| 1.3.3. насосная на площадке Ивановской ТЭЦ-2 | млн.руб |  |  |  |
| 2. Эффекты | тыс.руб | 897 493 | 999 033 | 101 540 |
| 2.1. Площадка Ивановская ТЭЦ-2 |  | 244 286 | 131 370 | -112 916 |
| 2.1.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 1 718 860 | 1 063 276 | -655 584 |
| 2.1.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 530 | 0 |  |
| 2.1.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 140 119 | 0 |  |
| 2.1.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 74 290 | 0 | -74 290 |
| 2.1.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 391 | 0 |  |
| 2.1.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 277 | 0 |  |
| 2.1.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 499 157 | 0 | -499 157 |
| 2.1.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 018 | 945 |  |
| 2.1.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1125 |  |
| 2.1.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 145 413 | 1 063 276 | -82 137 |
| 2.1.2. Учитываемые затраты, тыс. руб., в т.ч.: |  | 1 474 574 | 931 906 | -542 668 |
| 2.1.2.1.Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 94 189 | 0 |  |
| 2.1.2.2.Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 648 |  |  |
| 2.1.2.3.Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 172 843 | 151 200 |  |
| 2.1.2.4.Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 649 | 4 648 |  |
| 2.1.2.5.Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 241 338 | 702 778 | -538 560 |
| 2.1.2.6.Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 92 | 23 |  |
| 2.1.2.6.1.на СН котельной | млн.кВт.ч | 65 | 3 |  |
| 2.1.2.6.2.на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 27 | 20 |  |
| 2.1.2.7.Цена | руб./МВт.ч | 1 333 | 6 100 |  |
| 2.1.2.8.Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 122 636 | 140 300 | 17 664 |
| 2.1.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. | тыс.Гкал | 127 | 102 |  |
| 2.1.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 127 | 96 |  |
| 2.1.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 6 |  |
| 2.1.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |
| 2.1.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 870,87 | 870,87 |  |
| 2.1.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 110 600 | 88 829 | -21 772 |
| 2.2. Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  | 653 207 | 867 663 | 214 456 |
| 2.2.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 2 399 348 | 2 630 036 | 230 688 |
| 2.2.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 3 597 | 3 597 |  |
| 2.2.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 146 143 | 146 143 |  |
| 2.2.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 525 676 | 525 676 | 0 |
| 2.2.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 580 | 659 |  |
| 2.2.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 211 | 1 211 |  |
| 2.2.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 702 380 | 798 049 | 95 669 |
| 2.2.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 041 | 1 161 |  |
| 2.2.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1 125 |  |
| 2.2.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 171 292 | 1 306 311 | 135 019 |
| 2.2.2. Учитываемые затраты,тыс. руб, в т.ч.: |  | 1 746 141 | 1 762 373 | 16 232 |
| 2.2.2.1. Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 144 556 | 119 582 |  |
| 2.2.2.2. Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 675 | 4 675 |  |
| 2.2.2.3. Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 169 193 | 185 559 |  |
| 2.2.2.4. Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 679 | 4 679 |  |
| 2.2.2.5. Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 467 453 | 1 427 276 | -40 177 |
| 2.2.2.6. Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 88 | 109 |  |
| на СН ТЭЦ | млн.кВт.ч | 57 | 57 |  |
| на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 31 | 52 |  |
| 2.2.2.7. Цена | руб./МВт.ч | 1 303 | 1 303 |  |
| 2.2.2.8. Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 114 664 | 142 027 | 27 363 |
| 2.2.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. |  | 192 | 226 |  |
| 2.2.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 192 | 223 |  |
| 2.2.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 3 |  |
| 2.2.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |
| 2.2.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 854,29 | 854,29 |  |
| 2.2.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 164 024 | 193 070 | 29 046 |
| 3. Простая окупаемость | лет |  |  | 18,0 |

    - Вариант 2

Оценка капитальных затрат (Тепловые сети)

Для реализации переключения тепловой нагрузки между источниками ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 требуется выполнение мероприятий на тепловых сетях, приведенных в таблице ниже.

Таблица 4.3 - Капитальные затраты на тепловые сети по Варианту 2 (Переключение нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3)

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существу-ющий диаметр, м | Перспектив-ный диаметр, м | Протяжён-ность, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C- 34. - C- 35. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 70 | Канальная | 6,73 | 2023 | 2024 | 0,55 | 5,39 | 2,32 | 8,26 |
| 2 | C- 32 - C- 33. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 38 | Канальная | 3,65 | 2023 | 2024 | 0,30 | 2,92 | 1,26 | 4,48 |
| 3 | C- 33. - C- 34. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 83 | Канальная | 7,97 | 2023 | 2024 | 0,65 | 6,39 | 2,75 | 9,79 |
| 4 | D- 14. - Опуск у D- 15. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 115 | Надземная | 19,39 | 2022 | 2023 | 1,50 | 14,71 | 6,34 | 22,54 |
| 5 | ИвТЭЦ-3 Е - E- 1. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 500 | Надземная | 84,29 | 2022 | 2023 | 6,53 | 63,94 | 27,54 | 98,02 |
| 6 | D- 15. - D- 16. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 118 | Надземная | 19,89 | 2022 | 2023 | 1,54 | 15,09 | 6,50 | 23,13 |
| 7 | E- 2. - Задвижка Е-2-1 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 1 | Надземная | 0,17 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
| 8 | E- 1. - E- 2. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 720 | Надземная | 121,38 | 2022 | 2023 | 9,40 | 92,08 | 39,66 | 141,14 |
| 9 | пик.кот - D- 1. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 10 | Надземная | 1,69 | 2022 | 2023 | 0,13 | 1,28 | 0,55 | 1,96 |
| 10 | ИвТЭЦ-3 D - пик.кот | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 500 | Надземная | 84,29 | 2022 | 2023 | 6,53 | 63,94 | 27,54 | 98,02 |
| 11 | D- 13. - Задвижка D- 14-1. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 153 | Надземная | 25,79 | 2022 | 2023 | 2,00 | 19,57 | 8,43 | 29,99 |
| 12 | D- 12. - D- 13. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 58 | Надземная | 9,78 | 2022 | 2023 | 0,76 | 7,42 | 3,20 | 11,37 |
| 13 | ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-3 D | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 7 | Надземная | 1,18 | 2022 | 2023 | 0,09 | 0,90 | 0,39 | 1,37 |
| 14 | ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-3 Е | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 7 | Надземная | 1,18 | 2022 | 2023 | 0,09 | 0,90 | 0,39 | 1,37 |
| 15 | C- 35. - Задвижка С- 35-1. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 0 | Канальная | 0,01 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 16 | C- 31 - C- 32 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 68 | Канальная | 6,53 | 2023 | 2024 | 0,53 | 5,23 | 2,25 | 8,02 |
| 17 | Задвижка Е-2-1 - D- 3. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 4 | Надземная | 0,67 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,78 |
| 18 | Задвижка D- 14-1 - D- 14. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 1 | Надземная | 0,17 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
| 19 | D- 24. 01 - D- 24-1-1* | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,22 | 57 | Надземная | 12,84 | 2022 | 2023 | 0,99 | 9,74 | 4,20 | 14,94 |
| 20 | Насос-1 ПНС-4 - Задвижка D- 37-8 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 1 | Канальная | 0,13 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| 21 | D- 37.(07) - Регулятор давления после себя | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 5 | Канальная | 0,67 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 22 | Регулятор давления после себя - D- 37.(02) | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 5 | Канальная | 0,67 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 23 | Задвижка D- 37-8 - D- 37.(07) | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 1 | Канальная | 0,13 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| 24 | D- 37.(04) - Задвижка D- 37-5 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 1 | Канальная | 0,13 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| 25 | Задвижка D- 37-5 - Насос-1 ПНС-4 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,529 | 0,63 | 1 | Канальная | 0,13 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| 26 | Опуск у D- 15 - D- 15. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,92 | 1,02 | 1 | Надземная | 0,17 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,20 |
| 27 | D-156 .- К- 5. | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0 | 0,529 | 1013 | Надземная | 58,56 | 2022 | 2023 | 4,54 | 44,42 | 19,13 | 68,09 |
| 28 | Реконструкция ПНС-4 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 2023 | 2024 | 16,34 | 160,21 | 69,01 | 245,56 |
| 29 | Реконструкция ПНС-7 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 2023 | 2024 | 20,42 | 200,26 | 86,27 | 306,95 |
| 30 | К- 5.C- 31 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 115 | Надземная | 4,52 | 2022 | 2023 | 0,35 | 3,43 | 1,48 | 5,25 |
| 31 | D- 3. - D- 18 (по обратному трубопроводу) | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0 | 0,72 | 3608 | Надземная | 407,51 | 2024 | 2025 | 35,16 | 340,48 | 146,67 | 522,30 |
| 32 | A- 13.Задвижка A- 13-1. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 1 | Канальная | 0,18 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 33 | A- 14.A- 15. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 84 | Канальная | 15,25 | 2022 | 2023 | 1,18 | 11,57 | 4,98 | 17,74 |
| 34 | A- 15.A- 16. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 98 | Канальная | 17,80 | 2022 | 2023 | 1,38 | 13,50 | 5,82 | 20,69 |
| 35 | Задвижка A- 13-1.А- 14. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 100 | Канальная | 18,16 | 2022 | 2023 | 1,41 | 13,78 | 5,93 | 21,12 |
| 36 | A- 11.A- 12. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 60 | Надземная | 8,23 | 2022 | 2023 | 0,64 | 6,24 | 2,69 | 9,57 |
| 37 | A- 9AA- 10. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 46 | Надземная | 6,31 | 2022 | 2023 | 0,49 | 4,79 | 2,06 | 7,34 |
| 38 | A- 9.A- 9A | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 63 | Надземная | 8,64 | 2022 | 2023 | 0,67 | 6,56 | 2,82 | 10,05 |
| 39 | A- 8.A- 9. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 120 | Надземная | 16,46 | 2022 | 2023 | 1,28 | 12,49 | 5,38 | 19,14 |
| 40 | A- 7АA- 8. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 68 | Надземная | 9,33 | 2022 | 2023 | 0,72 | 7,08 | 3,05 | 10,85 |
| 41 | A- 7.A- 7А | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 62 | Надземная | 8,51 | 2022 | 2023 | 0,66 | 6,45 | 2,78 | 9,89 |
| 42 | A- 6.A- 7. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 159 | Надземная | 21,81 | 2022 | 2023 | 1,69 | 16,55 | 7,13 | 25,37 |
| 43 | A- 4.A- 5. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 69 | Надземная | 9,45 | 2022 | 2023 | 0,73 | 7,17 | 3,09 | 10,99 |
| 44 | A- 5.Опуск у A- 5. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 1 | Надземная | 0,14 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,16 |
| 45 | Опуск у A- 5. A- 6. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 148 | Надземная | 20,31 | 2022 | 2023 | 1,57 | 15,40 | 6,64 | 23,61 |
| 46 | A- 2.A- 3. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 67 | Надземная | 9,19 | 2022 | 2023 | 0,71 | 6,97 | 3,00 | 10,69 |
| 47 | A- 1/.A- 2. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 105 | Надземная | 14,41 | 2022 | 2023 | 1,12 | 10,93 | 4,71 | 16,75 |
| 48 | A- 3.A- 4. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 64 | Надземная | 8,81 | 2022 | 2023 | 0,68 | 6,68 | 2,88 | 10,24 |
| 49 | TK- 3.ТК- 4 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 50 | Надземная | 6,86 | 2022 | 2023 | 0,53 | 5,20 | 2,24 | 7,98 |
| 50 | TK- 2.TK- 3. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 35 | Надземная | 4,80 | 2022 | 2023 | 0,37 | 3,64 | 1,57 | 5,58 |
| 51 | ТК- 1.TK- 2. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 38 | Надземная | 5,21 | 2022 | 2023 | 0,40 | 3,95 | 1,70 | 6,06 |
| 52 | ИвТЭЦ-2ИвТЭЦ-2 А | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 7 | Надземная | 0,96 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,73 | 0,31 | 1,12 |
| 53 | ИвТЭЦ-2 АТК- 1. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,82 | 246 | Надземная | 33,75 | 2022 | 2023 | 2,61 | 25,60 | 11,03 | 39,25 |
| 54 | Задвижка B- 45.B- 45.002 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 99 | Канальная | 9,51 | 2023 | 2024 | 0,78 | 7,62 | 3,28 | 11,68 |
| 55 | B- 45.Задвижка B- 45. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 1 | Канальная | 0,10 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| 56 | A- 25. 14A- 25. 12 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 37 | Канальная | 3,55 | 2023 | 2024 | 0,29 | 2,85 | 1,23 | 4,36 |
| 57 | B- 45.002A- 25. 16 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 30 | Канальная | 2,88 | 2023 | 2024 | 0,24 | 2,31 | 0,99 | 3,54 |
| 58 | A- 25. 16A- 25. 14 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 40 | Канальная | 3,84 | 2023 | 2024 | 0,31 | 3,08 | 1,33 | 4,72 |
| 59 | A- 25. 10A- 25. 08 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 87 | Канальная | 8,36 | 2023 | 2024 | 0,68 | 6,70 | 2,88 | 10,26 |
| 60 | A- 25. 54A- 25. 10 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 31 | Канальная | 2,98 | 2023 | 2024 | 0,24 | 2,39 | 1,03 | 3,66 |
| 61 | A- 25. 20A- 25. 54 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 49 | Канальная | 4,71 | 2023 | 2024 | 0,38 | 3,77 | 1,62 | 5,78 |
| 62 | A- 25. 12A- 25. 20 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 50 | Канальная | 4,80 | 2023 | 2024 | 0,39 | 3,85 | 1,66 | 5,90 |
| 63 | A- 25. 02A- 25. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 99 | Канальная | 9,51 | 2023 | 2024 | 0,78 | 7,62 | 3,28 | 11,68 |
| 64 | A- 25. 04A- 25. 02 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 80 | Канальная | 7,69 | 2023 | 2024 | 0,63 | 6,16 | 2,65 | 9,44 |
| 65 | A- 25. 06A- 25. 04 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 63 | Канальная | 6,05 | 2023 | 2024 | 0,49 | 4,85 | 2,09 | 7,43 |
| 66 | A- 25. 08A- 25. 06 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,325 | 0,426 | 85 | Канальная | 8,17 | 2023 | 2024 | 0,67 | 6,54 | 2,82 | 10,03 |
| 67 | A- 21.A- 22. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 104 | Канальная | 18,89 | 2022 | 2023 | 1,46 | 14,33 | 6,17 | 21,96 |
| 68 | A- 20.A- 21. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 56 | Канальная | 10,17 | 2022 | 2023 | 0,79 | 7,71 | 3,32 | 11,83 |
| 69 | A- 19.A- 20. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 123 | Канальная | 22,34 | 2022 | 2023 | 1,73 | 16,94 | 7,30 | 25,97 |
| 70 | A- 18.A- 19. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 197 | Канальная | 35,78 | 2022 | 2023 | 2,77 | 27,14 | 11,69 | 41,60 |
| 71 | A- 22.A- 22.001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 55 | Канальная | 9,99 | 2022 | 2023 | 0,77 | 7,58 | 3,26 | 11,61 |
| 72 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 73 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 74 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 1 | Канальная | 0,18 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 75 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 1 | Канальная | 0,18 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 76 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 77 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 78 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 79 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 5 | Канальная | 0,91 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 80 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 1 | Канальная | 0,18 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 81 | A- 22.001A- 22*001 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 1 | Канальная | 0,18 | 2022 | 2023 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| 82 | A- 17.A- 18. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 139 | Канальная | 25,24 | 2022 | 2023 | 1,96 | 19,15 | 8,25 | 29,35 |
| 83 | A- 16.A- 17. | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 126 | Канальная | 22,88 | 2022 | 2023 | 1,77 | 17,36 | 7,48 | 26,61 |
| 84 | Реконструкция ПНС-5 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2022 | 2023 | 7,75 | 75,86 | 32,68 | 116,28 |
| 85 | ПНС-4 - D-151 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,63 | 0,72 | 354 | Канальная | 64,29 | 2022 | 2023 | 4,98 | 48,77 | 21,01 | 74,75 |
| 86 | В-6 - В-4 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,72 | 0,219 | 157 | Канальная | 8,48 | 2022 | 2023 | 0,66 | 6,43 | 2,77 | 9,85 |
| 87 | В-1 - В4 | Новая котельная | ПАО «Т-Плюс» | 0,72 | 0,219 | 339 | Канальная | 18,30 | 2022 | 2023 | 1,42 | 13,88 | 5,98 | 21,28 |
| 88 | В-6 - В-9 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,82 | 0,63 | 360 | Канальная | 48,23 | 2022 | 2023 | 3,74 | 36,58 | 15,76 | 56,08 |
| 89 | В-9 - В-19 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т-Плюс» | 0,82 | 0,529 | 1263 | Канальная | 138,80 | 2022 | 2023 | 10,75 | 105,28 | 45,35 | 161,39 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2176,5 |  |  | 174,5 | 1705,7 | 734,8 | 2615,0 |

Стоимость мероприятий по переключению 110 Гкал/ч с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 весьма высока и составляет 2 176,5 млн. руб. в ценах 2021 года без НДС.

Оценка капитальных затрат (Источник тепловой энергии)

В настоящей работе определены крайние (граничные) величины капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной с установленной мощностью 320 Гкал/ч на площадке ИвТЭЦ-2. Нижняя граница оценки величины капиатльных затрат на строительство котельной с установленной мощностью 320 Гкал/ч составила – 1 250 000 тыс. рублей. Округленное значение оценки верхней границы капитальных затрат определена согласно удельным стоимостям, приведенным в разделе 4 (см. также Приложение со сметными расчетами и пересчетами проектов-аналогов), с учетом частичного учета затрат на подключение к инженерным системам (водоснабжение) составило 2 000 000 тыс. рублей. Средняя стоимость капитальных затрат на котельную 320 Гкал/ч на площадке ИвТЭЦ-2 – 1 625 000 тыс. рублей.

Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 2

В таблице ниже приведены капитальные затраты, производственные и финансовые показатели развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново, оцененные для Варианта 2. Производственные и финансовые показатели приведены и для существующего (базового) состояния. В последнем столбце приведены изменения, -относительно существующего состояния, - рассмотренных показателей.

Вариант 2 характеризуется высоким уровнем капитальных затрат. Стоимость котельной при снижении, - по сравнению с Вариантом 1, - установленной мощности с 400 Гкал/ч до 320 Гкал/ч изменится незначительно, ориентировочно на 200 млн. рублей. При этом вариант требует больших затрат на сетевой строительство, оцененных в 2 177  млн. рублей, куда входят затраты собственно на прокладку и реконструкцию тепловых сетей (1 627  млн. руб.) и затраты на реконструкцию насосных станций (550  млн. руб.).

Поучаемый относительный эффект (прогнозируемая выручка по узлу минус учтенные затраты) составляет 101,6 млн. рублей. Величина эффекта объясняется значительным возрастанием эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 по тепловому потреблению, увеличения выручки от реализации тепловой и электрической энергии.

При этом на площадке ИвТЭЦ-2 ожидается- по сравнению с Вариантом 1, -  еще большее сокращение выручки, за счет передачи части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 зоны с расчетной тепловой нагрузкой 110 Гкал/ч. Однако относительный убыток на площадке ИвТЭЦ-2 в размере 242,4 млн.руб компенсируется увеличением годового дохода на ИвТЭЦ-3, прогнозируемого на уровне 343,9 млн.руб.

Простая окупаемость варианта 2 оценивается в 37 лет, что значительно хуже варианта 1 без переключения значительной доли нагрузки от Ив-ТЭЦ-2 на Ив-ТЭЦ-3.

Таблица 4.4 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 2

| Наименование | Единица измерения | Существующее состояние | Вариант 2 | Вариант 2 минус сущ.сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты | млн.руб | Итого в среднем | 3802 | -3802 |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-2, в т.ч. | млн.руб |  |  |  |
| 1.1.1 котельная отопительная | млн.руб |  | диапазон 1250 - 2000 | -1625 |
| 1.1.2 котельная деаэрации сетевой воды | млн.руб |  |  |  |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 1.2.1 группа сетевых насосов |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей и сооружений, в т.ч. | млн.руб |  | 2177 | -2177 |
| 1.3.1 сети | млн.руб |  | 1627 |  |
| 1.3.2. реконструкция насосных станций | млн.руб |  | 550 |  |
| 1.3.3. насосная на площадке Ивановской ТЭЦ-2 | млн.руб |  | 0 |  |
| 2. Эффекты | тыс.руб | 897 493 | 999 062 | 101 569 |
| 2.1. Площадка Ивановская ТЭЦ-2 |  | 244 286 | 1 908 | -242 378 |
| 2.1.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 1 718 860 | 731 354 | -987 506 |
| 2.1.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 530 | 0 |  |
| 2.1.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 140 119 | 0 |  |
| 2.1.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 74 290 | 0 | -74 290 |
| 2.1.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 391 | 0 |  |
| 2.1.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 277 | 0 |  |
| 2.1.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 499 157 | 0 | -499 157 |
| 2.1.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 018 | 650 |  |
| 2.1.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1125 |  |
| 2.1.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 145 413 | 731 354 | -414 059 |
| 2.1.2. Учитываемые затраты, тыс. руб., в т.ч.: |  | 1 474 574 | 729 446 | -745 128 |
| 2.1.2.1.Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 94 189 | 0 |  |
| 2.1.2.2.Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 648 |  |  |
| 2.1.2.3.Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 172 843 | 104 000 |  |
| 2.1.2.4.Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 649 | 4 648 |  |
| 2.1.2.5.Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 241 338 | 483 392 | -757 946 |
| 2.1.2.6.Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 92 | 15,1 |  |
| 2.1.2.6.1.на СН котельной | млн.кВт.ч | 65 | 2,1 |  |
| 2.1.2.6.2.на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 27 | 13 |  |
| 2.1.2.7.Цена | руб./МВт.ч | 1 333 | 6 100 |  |
| 2.1.2.8.Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 122 636 | 92 110 | -30 526 |
| 2.1.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. | тыс.Гкал | 127 | 89 |  |
| 2.1.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 127 | 83 |  |
| 2.1.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 6 |  |
| 2.1.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |
| 2.1.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 870,87 | 1729,71 |  |
| 2.1.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 110 600 | 153 944 | 43 344 |
| 2.2. Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  | 653 207 | 997 154 | 343 947 |
| 2.2.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 2 399 348 | 3 127 710 | 728 362 |
| 2.2.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 3 597 | 3 597 |  |
| 2.2.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 146 143 | 146 143 |  |
| 2.2.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 525 676 | 525 616 | -60,371 |
| 2.2.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 580 | 808 |  |
| 2.2.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 211 | 1 211 |  |
| 2.2.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 702 380 | 978 488 | 276 108 |
| 2.2.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 041 | 1 443 |  |
| 2.2.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1 125 |  |
| 2.2.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 171 292 | 1 623 606 | 452 314 |
| 2.2.2. Учитываемые затраты,тыс. руб, в т.ч.: |  | 1 746 141 | 2 130 556 | 384 415 |
| 2.2.2.1. Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 144 556 | 148 740 |  |
| 2.2.2.2. Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 675 | 4 675 |  |
| 2.2.2.3. Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 169 193 | 230 513 |  |
| 2.2.2.4. Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 679 | 4 679 |  |
| 2.2.2.5. Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 467 453 | 1 773 930 | 306 476 |
| 2.2.2.6. Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 88 | 117 |  |
| на СН ТЭЦ | млн.кВт.ч | 57 | 57 |  |
| на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 31 | 60 |  |
| 2.2.2.7. Цена | руб./МВт.ч | 1 303 | 1 303 |  |
| 2.2.2.8. Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 114 664 | 152 451 | 37 787 |
| 2.2.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. |  | 192 | 239 |  |
| 2.2.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 192 | 236 |  |
| 2.2.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 3 |  |
| 2.2.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |
| 2.2.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 854,29 | 854,29 |  |
| 2.2.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 164 024 | 204 175 | 40 152 |
| 3. Простая окупаемость | лет |  |  | 37 |

    - Вариант 3

Оценка капитальных затрат (Тепловые сети)

Стоимость мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица 4.5 - Капитальные затраты на тепловые сети по Варианту 3 (Строительство транзитной магистрали и насосно-смесительной станции, работающей на всю существующую зону ИвТЭЦ-2)

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 1-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 1,02 | 8329 | Надземная | 645,60 | 2021 | 2022 | 47,50 | 462,21 | 199,11 | 708,81 |
| 2 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 1-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,82 | 8329 | Надземная | 525,40 | 2021 | 2022 | 38,65 | 376,15 | 162,03 | 576,84 |
| 3 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 1-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,82 | 8329 | Надземная | 525,40 | 2021 | 2022 | 38,65 | 376,15 | 162,03 | 576,84 |
| 4 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 2-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 1,02 | 1307 | Канальная | 183,04 | 2022 | 2023 | 14,11 | 137,21 | 59,11 | 210,43 |
| 5 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 2-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,82 | 1307 | Канальная | 151,88 | 2022 | 2023 | 11,71 | 113,85 | 49,04 | 174,60 |
| 6 | Строительство магистрали ИвТЭЦ-3 - ИвТЭЦ-2 до насосно-смесительной станции 2-й этап | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,82 | 1307 | Канальная | 151,88 | 2022 | 2023 | 11,71 | 113,85 | 49,04 | 174,60 |
| 7 | Строительство насосной станции | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | - | - | - | - | 250,00 | 2023 | 2024 | 20,18 | 194,52 | 83,79 | 298,49 |
| 8 | Строительство участка трубопровода от насосной станции до коллектора ИвТЭЦ-2 | ИвТЭЦ-3 | ПАО «Т Плюс» | 0 | 1,02 | 127 | Надземная | 19,69 | 2023 | 2024 | 1,59 | 15,32 | 6,60 | 23,51 |
| Итого |  |  |  |  |  | 29035 |  | 2453 |  |  | 184 | 1789 | 771 | 2744 |

Оценка капитальных затрат (цех деаэрации подпиточной воды на площадке ИвТЭЦ-2)

Дать более или менее точную оценку стоимости цеха деаэрации подпиточной воды без выполнения проекта затруднительно. Дополнительная неопределенность связана с возможностью использования, не только существующих на площадке ИвТЭЦ-2 баков-аккумуляторов подпиточной воды, но и самого деаэратора. В настоящем ТЭО оценка капитальных затрат принимается экспертно в диапазоне значений от 110 до 210 млн. рублей, со средним значение 160 млн. рублей.

Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 3

В таблице ниже приведены капитальные затраты, производственные и финансовые показатели развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново, оцененные для Варианта 3. Производственные и финансовые показатели приведены и для существующего (базового) состояния. В последнем столбце приведены изменения, -относительно существующего состояния, - рассмотренных показателей.

Объем капитальных затрат для Варианта 3 выше, чем для Варианта 1 (примерно на 1 000 млн.руб.) и ниже, чем для варианта 2 (также, примерно на 1 000 млн.руб.). Вместе с тем, эффективность Варианта 3 значительно выше эффективности Варианта 2.

Получаемый относительный эффект  составляет 168,7 млн. рублей. Величина эффекта объясняется радикальным возрастанием эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 по тепловому потреблению, увеличения выручки от реализации тепловой и электрической энергии.

Простая окупаемость варианта оценена в 17 лет, что практически совпадает с этим показателем у варианта 1 с замещением Ив-ТЭЦ-2 новой котельной. При этом следует учитывать, что этапе моделирования загрузки ТЭЦ применен подход, при котором определяется максимальная загрузка турбин на тепловом потреблении. При том что это касается всех вариантов, которые сравниваются при одинаковом условии отпуска всего объема электроэнергии, выработка которого возможна на тепловом потреблении (условие сравнимости), указанное обстоятельство оказывает наибольший (и решительный) эффект именно на 3 вариант. Учет вероятности реализации меньшего объема электроэнергии не позволяет считать незначительное уменьшение простой окупаемости Варианта 3 по сравнению с Вариантом 1 существенным преимуществом варианта 3, который при этом требует вдвое больших капитальных вложений.

Таблица 4.6 - Эффекты, учтенные при технико-экономическом анализе реализации Варианта 3

|  |  | Существующее состояние | Вариант 3 | Вариант 3 минус сущ.сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты | млн.руб | Итого в среднем | 2800 | -2863 |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-2, в т.ч. | млн.руб |  |  |  |
| 1.1.1 котельная отопительная | млн.руб |  |  |  |
| 1.1.2 котельная деаэрации сетевой воды | млн.руб |  | диапазон 110 - 210 | -210 |
|  |  |  |  | 0 |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |  | 0 |
| 1.2.1 группа сетевых насосов |  |  | 200 | -200 |
| Строительство тепловых сетей и сооружений, в т.ч. | млн.руб |  | 2453 | -2453 |
| 1.3.1 сети | млн.руб |  | 2203 | -2203 |
| 1.3.2. реконструкция насосных станций | млн.руб |  | 0 | 0 |
| 1.3.3. насосная на площадке Ивановской ТЭЦ-2 | млн.руб |  | 250 |  |
| 2. Эффекты | тыс.руб | 897 493 | 1 066 188 | 168 696 |
| 2.1. Площадка Ивановская ТЭЦ-2 |  | 244 286 | -167 152 | -411 438 |
| 2.1.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 1 718 860 | 0 | -1 718 860 |
| 2.1.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 530 | 0 |  |
| 2.1.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 140 119 | 0 |  |
| 2.1.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 74 290 | 0 | -74 290 |
| 2.1.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 391 | 0 |  |
| 2.1.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 277 | 0 |  |
| 2.1.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 499 157 | 0 | -499 157 |
| 2.1.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 018 | 0 |  |
| 2.1.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1125 |  |
| 2.1.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 145 413 | 0 | -1 145 413 |
| 2.1.2. Учитываемые затраты, тыс. руб., в т.ч.: |  | 1 474 574 | 167 152 | -1 307 422 |
| 2.1.2.1.Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 94 189 | 0 |  |
| 2.1.2.2.Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 648 |  |  |
| 2.1.2.3.Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 172 843 | 7 900 |  |
| 2.1.2.4.Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 649 | 4 648 |  |
| 2.1.2.5.Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 241 338 | 36 719 | -1 204 618 |
| 2.1.2.6.Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 92 | 21 |  |
| 2.1.2.6.1.на СН котельной | млн.кВт.ч | 65 | 0,4 |  |
| 2.1.2.6.2.на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 27 | 21 |  |
| 2.1.2.7.Цена | руб./МВт.ч | 1 333 | 6 100 |  |
| 2.1.2.8.Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 122 636 | 130 433 | 7 797 |
| 2.1.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. | тыс.Гкал | 127 | 0 |  |
| 2.1.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 127 | 0 |  |
| 2.1.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  | 0 |  |
| 2.1.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 870,87 | 870,87 |  |
| 2.1.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 110 600 | 0 | -110 600 |
| 2.2. Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  | 653 207 | 1 233 340 | 580 134 |
| 2.2.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 2 399 348 | 4 226 152 | 1 826 804 |
| 2.2.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 3 597 | 3 597 |  |
| 2.2.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 146 143 | 146 143 |  |
| 2.2.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 525 676 | 525 676 | 0 |
| 2.2.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 580 | 1099 |  |
| 2.2.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 211 | 1 211 |  |
| 2.2.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 702 380 | 1 330 889 | 628 509 |
| 2.2.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 041 | 2 106 |  |
| 2.2.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1 125 |  |
| 2.2.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 171 292 | 2 369 587 | 1 198 295 |
| 2.2.2. Учитываемые затраты,тыс. руб, в т.ч.: |  | 1 746 141 | 2 992 812 | 1 246 671 |
| 2.2.2.1. Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 144 556 | 201 589 |  |
| 2.2.2.2. Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 675 | 4 675 |  |
| 2.2.2.3. Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 169 193 | 339 995 |  |
| 2.2.2.4. Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 679 | 4 679 |  |
| 2.2.2.5. Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 467 453 | 2 533 265 | 1 065 812 |
| 2.2.2.6. Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 88 | 116 |  |
| на СН ТЭЦ | млн.кВт.ч | 57 | 57 |  |
| на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 31 | 59 |  |
| 2.2.2.7. Цена | руб./МВт.ч | 1 303 | 1 303 |  |
| 2.2.2.8. Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 114 664 | 151 148 | 36 484 |
| 2.2.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. |  | 192 | 361 |  |
| 2.2.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 192 | 319 |  |
| 2.2.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 0 | 9 |  |
| 2.2.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  | 33 |  |
| 2.2.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 854,29 | 854,29 |  |
| 2.2.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 164 024 | 308 399 | 144 375 |
| 3. Простая окупаемость | лет |  |  | 17,0 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Поскольку Вариант 3 выигрывает у Варианта 2 как по величине как затрат, так и по величине операционных затрат, дальнейшему сопоставлению подлежат только варианты 1 и 3.

Сравнительная оценка Варианта 1 и Варианта 3 приведена ниже. Как видно из таблицы, капитальные затраты на Вариант 3 превышают капитальные затраты на Вариант 1 на 975 млн.руб.. В то же время, сравнительный эффект от реализации Варианта 3 относительно небольшой и составляет 67 млн. рублей в год. Это приводит к оценке простой окупаемости Варианта 3 по сравнению с Вариантом 1 в составляет 14,5 лет, что не может считаться рентабельным.

Таблица 4.7 - Сравнительная оценка Варианта 1 и Варианта 3

|  |  | Вариант 1 | Вариант 3 | Вариант 3 минус Вариант 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты | млн.руб | 1825 | 2800 | 975 |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-2, в т.ч. | млн.руб |  |  |  |
| 1.1.1 котельная отопительная | млн.руб | диапазон 1350 - 2300 |  |  |
| 1.1.2 котельная деаэрации сетевой воды | млн.руб |  | диапазон 110 - 210 |  |
| Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 1.2.1 группа сетевых насосов |  |  | 200 |  |
| Строительство тепловых сетей и сооружений, в т.ч. | млн.руб | 0 | 2453 | -2 453 |
| 1.3.1 сети | млн.руб |  | 2203 |  |
| 1.3.2. реконструкция насосных станций | млн.руб |  | 0 |  |
| 1.3.3. насосная на площадке Ивановской ТЭЦ-2 | млн.руб |  | 250 |  |
| 2. Эффекты | тыс.руб | 999 033 | 1 066 188 | 67 155 |
| 2.1. Площадка Ивановская ТЭЦ-2 |  | 131 370 | -167 152 | -298 522 |
| 2.1.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 1 063 276 | 0 | -1 063 276 |
| 2.1.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 945 | 0 |  |
| 2.1.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1125 | 1125 |  |
| 2.1.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 063 276 | 0 | -1 063 276 |
| 2.1.2. Учитываемые затраты, тыс. руб., в т.ч.: |  | 931 906 | 167 152 | -764 754 |
| 2.1.2.1.Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 0 | 0 |  |
| 2.1.2.2.Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. |  |  |  |
| 2.1.2.3.Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 151 200 | 7 900 |  |
| 2.1.2.4.Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 648 | 4 648 |  |
| 2.1.2.5.Затраты на топливо | тыс.руб. | 702 778 | 36 719 | -666 058 |
| 2.1.2.6.Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 23 | 21 |  |
| 2.1.2.6.1.на СН котельной | млн.кВт.ч | 3 | 0,4 |  |
| 2.1.2.6.2.на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 20 | 21 |  |
| 2.1.2.7.Цена | руб./МВт.ч | 6 100 | 6 100 |  |
| 2.1.2.8.Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 140 300 | 130 433 | -9 867 |
| 2.1.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. | тыс.Гкал | 102 | 0 |  |
| 2.1.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 96 | 0 |  |
| 2.1.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 6 | 0 |  |
| 2.1.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  | 0 |  |
| 2.1.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 870,87 | 870,87 |  |
| 2.1.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 88 829 | 0 | -88 829 |
| 2.2. Площадка Ивановская ТЭЦ-3 |  | 867 663 | 1 233 340 | 365 677 |
| 2.2.1.Учитываемая выручка в т.ч.: | тыс. руб | 2 630 036 | 4 226 152 | 1 596 116 |
| 2.2.1.1. Реализация мощности | МВт*мес | 3 597 | 3 597 |  |
| 2.2.1.2. Цена мощности | руб./МВт/мес | 146 143 | 146 143 |  |
| 2.2.1.3. Выручка от реализации мощности | тыс.руб | 525 676 | 525 676 | 0 |
| 2.2.1.4. Реализация электроэнергии | млн.кВт.ч | 659 | 1099 |  |
| 2.2.1.5. Цена электроэнергии | руб./МВт*ч | 1 211 | 1 211 |  |
| 2.2.1.6. Выручка от реализации электроэнергии | тыс.руб. | 798 049 | 1 330 889 | 532 840 |
| 2.2.1.7. Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 161 | 2 106 |  |
| 2.2.1.8. Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125 | 1 125 |  |
| 2.2.1.9. Выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 1 306 311 | 2 369 587 | 1 063 276 |
| 2.2.2. Учитываемые затраты,тыс. руб, в т.ч.: |  | 1 762 373 | 2 992 812 | 1 230 439 |
| 2.2.2.1. Расход топлива на ЭЭ | т.у.т. | 119 582 | 201 589 |  |
| 2.2.2.2. Цена топлива на ЭЭ | руб/т.у.т. | 4 675 | 4 675 |  |
| 2.2.2.3. Расход топлива на ТЭ | т.у.т. | 185 559 | 339 995 |  |
| 2.2.2.4. Цена топлива на ТЭ | руб/т.у.т. | 4 679 | 4 679 |  |
| 2.2.2.5. Затраты на топливо | тыс.руб. | 1 427 276 | 2 533 265 | 1 105 989 |
| 2.2.2.6. Затраты на покупную электроэнергию, в т.ч. | млн.кВт.ч | 109 | 116 |  |
| на СН ТЭЦ | млн.кВт.ч | 57 | 57 |  |
| на сетевые насосы | млн.кВт.ч | 52 | 59 |  |
| 2.2.2.7. Цена | руб./МВт.ч | 1 303 | 1 303 |  |
| 2.2.2.8. Затраты на электроэнергию СН | тыс.руб. | 142 027 | 151 148 | 9 121 |
| 2.2.2.9. Потери в тепловых сетях, в т.ч. |  | 226 | 361 |  |
| 2.2.2.9.1. существующих | тыс.Гкал | 223 | 319 |  |
| 2.2.2.9.2. новых для подключения перспективных потребителей | тыс.Гкал | 3 | 9 |  |
| 2.2.2.9.3. транзитной магистрали ТЭЦ-3 - ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  | 33 |  |
| 2.2.2.10.Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 854,29 | 854,29 |  |
| 2.2.2.11.Затраты на компенсацию потерь | тыс.руб. | 193 070 | 308 399 | 115 329 |
| 3. Простая окупаемость | лет |  |  | 14,5 |

Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)

Разработчиком предложено 4 мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

| Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» |
| Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК |

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2018 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования. Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено:

- переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП, в связи с тем, что на ИвТЭЦ-2 применен температурный график 150/70, а потребители от котельных работают по температурному графику – 95/70.

- строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 5.1 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 5.2 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 5.3 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 5.1 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 15,024 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 11,7 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,3 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2 203,66 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 529,21 |  |
| ИвТЭЦ-2 | 1 101,45 |  |
| Новая котельная |  | 1 641,00 |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 34 795,10 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,40 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,70 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 70 695,13 | 0,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 57 133,04 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 13 562,09 |  |
| ИвТЭЦ-2 | 38 325,06 |  |
| Новая котельная |  | 57 098,76 |
| Стоимость строительства источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 120 192,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,00 | 120 192,00 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0,00 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 110 713,87 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 110 713,87 | 120 192,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,4 | 8,8 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным вариантом оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 1 - переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»

В целях решения вопроса по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА», проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено:

- переключение жилого фонда от котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» путем строительства участка тепловой сети;

- строительство силами ООО «ИСМА» котельной на нужды предприятия;

- строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА».

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 5.4 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Рисунок 5.5 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Рисунок 5.6 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 5.2 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС» | Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» на всю нагрузку |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 11,94 |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2,7 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 9,2 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал | 1 656,54 | 1 641,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 125,37 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 2 844,25 |  |
| Новая котельная | 0,00 | 1 641,00 |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 069,00 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 18 512,30 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 57 050,90 | 3 395,23 |
| Котельная АО «ИСМА» | 4 397,38 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 52 653,52 |  |
| Новая котельная |  | 3 395,23 |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 11 000,00 | 21 600,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 11 000,00 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |
| Новая котельная |  | 21 600,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 1 096,01 | 0,00 |
|  | 1 096,01 |  |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 12 096,01 | 21 600,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 13,8 | 21,6 |

Согласно результатам выполненных расчетов, к реализации принимается сценарий 1 Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС».

Расчеты показали, что наиболее выгодным вариантом оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 1 - Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС».

  - Решение по оптимизации теплоснабжения объекта

## Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, вследствие этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 7 140 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб.

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 5.7 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией вышеуказанного участка тепловой сети, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается строительство новой БМК на территории детского сада №19.