Схема теплоснабжения в

административных границах

города ИВАНОВО на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы

Глава 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или)

модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Иваново, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	4

1.	Общие положения	5

2.	Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	10

3.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	12

4.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Иваново	13

5.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	61

6.	Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	62

6.1	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	62

6.2	Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	70

6.3	Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	76

7.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	80

8.	Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	81

9.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	82

10.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	165

11.	Группы проектов	167

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Ориентировочная стоимость капительного ремонта 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	8

Таблица 2.2 - Ориентировочная стоимость нового строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	8

Таблица 2.1 - Список реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей за базовый 2020 г	10

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2021 – 2035 гг	14

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	20

Таблица 6-1 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	68

Таблица 6.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	74

Таблица 6.3 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	75

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	79

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса	83

Таблица 10.1 - Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)	166

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)	168

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 6.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	63

Рисунок 6.2 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	65

Рисунок 6.3 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	66

Рисунок 6.4 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	67

Рисунок 6.5 – Участок от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	68

Рисунок 6.6 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	71

Рисунок 6.7 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	72

Рисунок 6.8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	73

Рисунок 6.9 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»	76

Рисунок 6.10 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	77

Рисунок 6.11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»	78

- Общие положения

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2020 год.

Для анализа системы теплоснабжения г. Иваново была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu 8.0», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2020 год, а также перспективный вариант развития до 2035 г.

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них выглядят следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения г. Иваново создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительств8 и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном испол нении) представлена в таблицах ниже. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в ре гионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленого благоустройства.

Таблица 2.1 - Ориентировочная стоимость капительного ремонта 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Диаметр, мм | Подземная |  |  | Надземная ППУ |  |  | Подземная ППУ с ОДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) |
| 50 | 17 844,63 | 7 566,52 | 4 786,89 | 11 999,74 | 6 443,01 | 2 925,80 | 20 159,90 | 8 668,80 | 5 522,81 |
| 70 | 18 759,89 | 8 158,75 | 4 919,84 | 14 189,39 | 8 028,22 | 3 114,79 | 22 197,89 | 10 191,83 | 5 650,49 |
| 80 | 19 562,98 | 8 774,52 | 4 959,28 | 15 201,28 | 8 713,45 | 3 251,20 | 23 074,11 | 10 851,45 | 5 702,93 |
| 100 | 24 488,04 | 12 002,12 | 5 530,11 | 17 221,93 | 9 766,80 | 3 730,96 | 26 484,47 | 12 572,86 | 6 405,93 |
| 125 | 30 174,97 | 16 111,45 | 6 002,73 | 24 245,44 | 14 695,95 | 4 453,93 | 33 348,23 | 17 423,06 | 7 100,76 |
| 150 | 32 766,82 | 17 711,13 | 6 426,08 | 25 835,36 | 15 517,86 | 4 840,95 | 34 569,54 | 18 092,83 | 7 323,92 |
| 200 | 40 402,49 | 22 627,38 | 7 710,17 | 39 617,20 | 25 758,06 | 5 772,70 | 50 836,90 | 29 980,67 | 8 475,32 |
| 250 | 46 944,04 | 25 809,55 | 9 171,19 | 56 219,67 | 37 986,96 | 6 944,00 | 66 729,20 | 41 906,70 | 9 342,91 |
| 300 | 55 679,72 | 32 257,91 | 9 646,61 | 65 837,36 | 44 817,76 | 7 896,10 | 76 527,41 | 49 016,44 | 10 162,73 |
| 400 | 78 878,34 | 47 169,14 | 12 635,85 | 101 822,25 | 70 010,81 | 11 238,64 | 110 446,76 | 74 989,47 | 11 529,09 |
| 500 | 92 399,54 | 55 851,47 | 14 597,87 | 120 432,56 | 83 363,08 | 12 958,44 | 131 329,49 | 89 374,41 | 13 679,73 |
| 600 | 109 452,78 | 66 853,79 | 16 863,21 | 145 841,29 | 101 436,12 | 15 261,20 | 157 250,72 | 108 307,24 | 15 498,97 |
| 700 | 126 506,02 | 77 856,12 | 19 128,55 | 171 250,02 | 119 509,15 | 17 563,95 | 183 171,96 | 127 240,06 | 17 318,22 |
| 800 | 143 559,26 | 88 858,45 | 21 393,89 | 196 658,76 | 137 582,19 | 19 866,71 | 209 093,20 | 146 172,89 | 19 137,47 |
| 900 | 160 612,49 | 99 860,78 | 23 659,24 | 222 067,49 | 155 655,23 | 22 169,47 | 235 014,43 | 165 105,71 | 20 956,72 |
| 1000 | 177 665,73 | 110 863,10 | 25 924,58 | 247 476,22 | 173 728,26 | 24 472,23 | 260 935,67 | 184 038,53 | 22 775,96 |

Таблица 2.2 - Ориентировочная стоимость нового строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Диаметр, мм | Подземная |  |  | Надземная ППУ |  |  | Подземная ППУ с ОДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) | Итого (с НДС) | стоимость материалов (без НДС) | стоимость работ (без НДС) |
| 50 | 17 987,68 | 10 033,39 | 2 815,59 | 12 265,79 | 7 142,49 | 2 546,60 | 20 455,35 | 11 149,57 | 3 663,61 |
| 70 | 18 847,79 | 10 625,06 | 2 913,70 | 14 228,67 | 8 628,90 | 2 660,07 | 22 443,47 | 12 672,05 | 3 759,40 |
| 80 | 19 678,75 | 11 242,65 | 2 969,92 | 15 050,10 | 9 225,26 | 2 736,78 | 23 304,99 | 13 331,67 | 3 801,22 |
| 100 | 25 830,97 | 15 422,79 | 3 559,81 | 16 764,96 | 10 177,73 | 3 101,66 | 27 856,47 | 16 008,22 | 4 487,84 |
| 125 | 31 305,75 | 19 523,88 | 3 882,02 | 23 423,37 | 15 028,96 | 3 650,89 | 34 474,85 | 20 851,03 | 5 001,07 |
| 150 | 33 833,14 | 21 127,97 | 4 269,02 | 24 785,53 | 15 801,56 | 3 928,04 | 35 631,63 | 21 520,80 | 5 196,10 |
| 200 | 44 290,14 | 28 255,24 | 5 378,64 | 38 299,47 | 26 026,06 | 4 695,24 | 55 422,72 | 36 151,61 | 6 168,07 |
| 250 | 50 649,29 | 31 966,81 | 6 623,92 | 54 476,08 | 38 182,60 | 5 616,55 | 70 785,56 | 47 930,09 | 6 823,16 |
| 300 | 59 294,11 | 38 571,86 | 7 010,64 | 63 730,93 | 44 988,08 | 6 380,87 | 81 703,24 | 55 342,10 | 7 600,36 |
| 400 | 84 491,99 | 55 973,71 | 9 408,51 | 98 949,22 | 70 310,64 | 9 212,90 | 117 869,54 | 83 669,17 | 8 444,20 |
| 500 | 99 850,15 | 66 387,59 | 11 157,12 | 116 551,45 | 83 364,52 | 10 476,69 | 140 975,53 | 99 867,96 | 10 322,95 |
| 600 | 118 546,09 | 79 246,59 | 13 072,82 | 141 087,03 | 101 322,78 | 12 315,99 | 169 061,26 | 120 632,94 | 11 797,28 |
| 700 | 137 242,02 | 92 105,60 | 14 988,53 | 165 622,62 | 119 281,04 | 14 155,30 | 197 146,98 | 141 397,93 | 13 271,61 |
| 800 | 155 937,96 | 104 964,61 | 16 904,24 | 190 158,20 | 137 239,30 | 15 994,61 | 225 232,71 | 162 162,91 | 14 745,95 |
| 900 | 174 633,89 | 117 823,62 | 18 819,95 | 214 693,78 | 155 197,55 | 17 833,91 | 253 318,43 | 182 927,90 | 16 220,28 |
| 1000 | 193 329,83 | 130 682,63 | 20 735,65 | 239 229,37 | 173 155,81 | 19 673,22 | 281 404,16 | 203 692,88 | 17 694,61 |

- Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

- Пересмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а именно исключены выполненные мероприятия, а также добавлены мероприятия по предложению теплосетевых организаций (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», АО «ИвГТЭ»)

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2020 г. было построено 157,7 м тепловых сетей для подключения новых потребителей (таблица 2.1), а также выполнен ряд мероприятий, реконструкции тепловых сетей (1372,9 м).

Таблица 2.1 - Список реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей за базовый 2020 г

| Наименование | Тип прокладки. Вид изоляции. | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении L, м | Материальная характеристика в двухтрубном исчислении Dн×L, м2 | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е6 - Е8, мкр. ТЭЦ-3 Ду 820 | Подземный (канальная). ППУ | 800 | 724,8 | 579,84 | 2020 |
| Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д19 - Д19.2 мкр. ДСК Ду 1020 | Подземный (канальная). ППУ | 1000 | 550,1 | 550,1 | 2020 |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Участок теплотрассы от Д-92.46 до здания детского сада по адресу: Ивановский район, д.Коляново, ул.Школьная, д.85 | Подземный (канальная). ППУ | 57 | 148,6 | 8,47 | 2020 |
| Участок теплотрассы от В-102 до МКД по адресу: г.Иваново, ул.Лебедева-Кумача, д.1А | Подземный (канальная). ППУ | 57 | 9,1 | 0,52 | 2020 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская (Отопление) | Подземный (канальная). ППУ | 108 | 14 | 1,51 | 2020 |
| участок тепловой сети от ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская (ГВС) | Подземный (канальная). ППУ | 57 | 14 | 0,80 | 2020 |
| участок тепловой сети от ТК-7 до ТК-25 (Отопление) | Подземный (канальная). ППУ | 89 | 35 | 3,115 | 2020 |
| участок тепловой сети от ТК-7 до ТК-25 (ГВС) | Подземный (канальная). ППУ | 76 | 35 | 2,66 | 2020 |
| Итого |  |  | 1530,6 | 1147,0 |  |

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Иваново

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2021 - 2035 гг., представлена в таблице.

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2021 – 2035 гг

| № п/п | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иваново, ул.Косякова, д.37 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,000 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 2 | Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3 | Иваново, ул.Лежневская, д.213 | ИвТЭЦ-3 | 2022 | 0,000 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4 | Иваново, ул.Белороссова, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | Иваново, ул.Арсения, д.64 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 6 | Иваново, ул.Жиделева, д.1 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 7 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 8 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 9 | Иваново, ул.Мархлевского, д.17 | ИвТЭЦ-2 | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2021 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 11 | пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 12 | ул. Болотная, д.12 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 13 | ул. Болотная, д.2 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 14 | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 15 | ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 16 | пр-т Шереметьевский, д.117 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 17 | ул. Свободная, д. 2 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
| 18 | ул. Строительная, д. 5 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 19 | ул. Мякишева, д. 4Б | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 20 | ул. Варенцовой, д. 9/18 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 21 | ул. Семенчикова | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 22 | ул. Косякова, д. 37 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| 23 | пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 24 | тупик Пограничный | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 25 | ул. Арсения, 33/16 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 26 | ул. Комсомольская, 17 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 27 | ул. Воронина, 11 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28 | ул. Лежневская, 117 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 29 | ул. Кудряшова, д. 98 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 30 | ул. Ермака, д.3 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 31 | ул. Танкиста Александрова, у д. 9 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 32 | северо-восточнее д. Дерябиха | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 33 | ул. Арсения, 41 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 34 | ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 35 | Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 36 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 37 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 38 | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 39 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 40 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 41 | Административное здание улица Пушкина, 32 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 42 | Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 43 | Административное здание ул. Палехская, 6 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 44 | Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 45 | МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 46 | 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| 47 | 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 |
| 48 | 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 49 | 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 50 | Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 51 | Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 52 | Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 53 | Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 54 | Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 55 | Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 56 | Комплекс многоквартирных жилых домов – (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) – 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 57 | Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 58 | МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 59 | МКД г. Иваново, ул. Сарментовой | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| 60 | МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 61 | II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 62 | Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 63 | Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 64 | МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 65 | 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 66 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 67 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 68 | Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69 | МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 70 | 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 71 | Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 72 | Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 73 | Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 74 | Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 75 | Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 76 | МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 77 | Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 78 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 79 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 80 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 81 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 82 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 83 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 84 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 85 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
| 86 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 87 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 88 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 89 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 90 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 91 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 92 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 93 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 94 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 |
| 95 | Многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 |
| Итого |  |  |  | 11,11 | 4,45 | 0,00 | 45,04 | 27,27 | 14,21 | 6,29 | 5,58 | 4,42 | 4,95 | 5,54 | 4,91 | 6,37 | 5,32 | 5,38 | 150,84 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 958,8 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.

Плата за подключение на 2021 г объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч установлена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области №58-т/1 от 18.12.2019г и составляет 6356,427 тыс.руб за 1 Гкал/ч без НДС.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогноз-ных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч | Иваново, ул.Косякова, д.37 | 243 | 2021 | 2022 | 125 | Канальная | ППУ | 587,3 | 5453,8 | 2349,3 | 8390,5 | 10068,6 | 587,3 | 5748,3 | 2476,2 | 8811,9 | 10574,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 | 50 | 2021 | 2021 | 50 | Канальная | ППУ | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч | Иваново, ул.Лежневская, д.213 | 472 | 2021 | 2022 | 150 | Канальная | ППУ | 1223,6 | 11362,1 | 4894,4 | 17480,2 | 20976,2 | 1223,6 | 11975,7 | 5158,7 | 18358,0 | 22029,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | Иваново, ул.Белороссова, д.1 | 183 | 2021 | 2021 | 100 | Канальная | ППУ | 444,9 | 4131,7 | 1779,8 | 6356,4 | 7627,7 | 444,9 | 4131,7 | 1779,8 | 6356,4 | 7627,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Арсения, д.64 с тепловой нагрузкой - 0,38 Гкал/ч | Иваново, ул.Арсения, д.64 | 84 | 2021 | 2022 | 70 | Канальная | ППУ | 169,1 | 1570,0 | 676,3 | 2415,4 | 2898,5 | 169,1 | 1654,8 | 712,8 | 2536,7 | 3044,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Жиделева, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | Иваново, ул.Жиделева, д.1 | 99 | 2021 | 2021 | 70 | Канальная | ППУ | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Иваново, ул. Станкостроителей, д.7в | 25 | 2021 | 2021 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,32 Гкал/ч | Иваново, ул. Станкостроителей, д.1 | 67 | 2021 | 2021 | 70 | Канальная | ППУ | 142,4 | 1322,1 | 569,5 | 2034,1 | 2440,9 | 142,4 | 1322,1 | 569,5 | 2034,1 | 2440,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Мархлевского, д.17 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Иваново, ул.Мархлевского, д.17 | 3 | 2021 | 2021 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч | Иваново, ул. Станкостроителей, д.1 | 1003 | 2021 | 2021 | 300 | Канальная | ППУ | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | пересечение ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической | 82 | 2023 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 133,5 | 1239,5 | 533,9 | 1906,9 | 2288,3 | 147,9 | 1440,3 | 620,5 | 2208,7 | 2650,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.12 с тепловой нагрузкой - 2,61 Гкал/ч | ул. Болотная, д.12 | 494 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 1161,3 | 10783,7 | 4645,3 | 16590,3 | 19908,3 | 1286,5 | 12531,0 | 5398,0 | 19215,4 | 23058,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.2 с тепловой нагрузкой - 2,06 Гкал/ч | ул. Болотная, д.2 | 390 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 916,6 | 8511,3 | 3666,4 | 13094,2 | 15713,1 | 1015,4 | 9890,4 | 4260,5 | 15166,2 | 18199,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. | 18 | 2023 | 2024 | 25 | Канальная | ППУ | 26,7 | 247,9 | 106,8 | 381,4 | 457,7 | 29,6 | 288,1 | 124,1 | 441,7 | 530,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 | 38 | 2025 | 2026 | 32 | Канальная | ППУ | 53,4 | 495,8 | 213,6 | 762,8 | 915,3 | 65,0 | 629,2 | 271,0 | 965,1 | 1158,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пр-т Шереметьевский, д.117 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | пр-т Шереметьевский, д.117 | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Свободная, д. 2 с тепловой нагрузкой - 2,63 Гкал/ч | ул. Свободная, д. 2 | 544 | 2025 | 2026 | 150 | Канальная | ППУ | 1170,2 | 10866,3 | 4680,9 | 16717,4 | 20060,9 | 1423,7 | 13789,0 | 5939,9 | 21152,6 | 25383,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Строительная, д. 5 с тепловой нагрузкой - 0,27 Гкал/ч | ул. Строительная, д. 5 | 81 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 120,1 | 1115,6 | 480,5 | 1716,2 | 2059,5 | 146,2 | 1415,6 | 609,8 | 2171,6 | 2605,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Мякишева, д. 4Б с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | ул. Мякишева, д. 4Б | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Варенцовой, д. 9/18 с тепловой нагрузкой - 0,43 Гкал/ч | ул. Варенцовой, д. 9/18 | 115 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 191,3 | 1776,6 | 765,3 | 2733,3 | 3279,9 | 232,8 | 2254,5 | 971,2 | 3458,4 | 4150,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Семенчикова с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч | ул. Семенчикова | 208 | 2025 | 2026 | 80 | Канальная | ППУ | 356,0 | 3305,3 | 1423,8 | 5085,1 | 6102,2 | 433,1 | 4194,4 | 1806,8 | 6434,2 | 7721,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Косякова, д. 37 с тепловой нагрузкой - 1,13 Гкал/ч | ул. Косякова, д. 37 | 261 | 2025 | 2026 | 100 | Канальная | ППУ | 502,8 | 4668,8 | 2011,2 | 7182,8 | 8619,3 | 611,7 | 5924,5 | 2552,1 | 9088,4 | 10906,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч | пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической | 72 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 106,8 | 991,6 | 427,2 | 1525,5 | 1830,7 | 129,9 | 1258,3 | 542,0 | 1930,3 | 2316,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: тупик Пограничный с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч | тупик Пограничный | 90 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 133,5 | 1239,5 | 533,9 | 1906,9 | 2288,3 | 162,4 | 1572,9 | 677,6 | 2412,8 | 2895,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 33/16 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | ул. Арсения, 33/16 | 59 | 2025 | 2026 | 40 | Канальная | ППУ | 84,5 | 785,0 | 338,2 | 1207,7 | 1449,3 | 102,9 | 996,2 | 429,1 | 1528,1 | 1833,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Комсомольская, 17 с тепловой нагрузкой - 0,22 Гкал/ч | ул. Комсомольская, 17 | 66 | 2025 | 2026 | 50 | Канальная | ППУ | 97,9 | 909,0 | 391,6 | 1398,4 | 1678,1 | 119,1 | 1153,5 | 496,9 | 1769,4 | 2123,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Воронина, 11 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. Воронина, 11 | 32 | 2025 | 2026 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 54,1 | 524,3 | 225,9 | 804,3 | 965,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Лежневская, 117 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч | ул. Лежневская, 117 | 59 | 2025 | 2026 | 40 | Канальная | ППУ | 84,5 | 785,0 | 338,2 | 1207,7 | 1449,3 | 102,9 | 996,2 | 429,1 | 1528,1 | 1833,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Кудряшова, д. 98 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | ул. Кудряшова, д. 98 | 171 | 2025 | 2026 | 80 | Канальная | ППУ | 293,7 | 2726,9 | 1174,7 | 4195,2 | 5034,3 | 357,3 | 3460,4 | 1490,6 | 5308,3 | 6369,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Ермака, д.3 с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | ул. Ермака, д.3 | 146 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 267,0 | 2479,0 | 1067,9 | 3813,9 | 4576,6 | 295,7 | 2880,7 | 1240,9 | 4417,3 | 5300,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Танкиста Александрова, у д. 9 с тепловой нагрузкой - 2 Гкал/ч | ул. Танкиста Александрова, у д. 9 | 379 | 2023 | 2024 | 150 | Канальная | ППУ | 889,9 | 8263,4 | 3559,6 | 12712,9 | 15255,4 | 985,8 | 9602,3 | 4136,4 | 14724,5 | 17669,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: северо-восточнее д. Дерябиха с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч | северо-восточнее д. Дерябиха | 188 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 396,0 | 3677,2 | 1584,0 | 5657,2 | 6788,7 | 438,7 | 4273,0 | 1840,7 | 6552,4 | 7862,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 41 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. Арсения, 41 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч | Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 | 1162 | 2023 | 2024 | 300 | Канальная | ППУ | 4004,5 | 37185,1 | 16018,2 | 57207,8 | 68649,4 | 4436,1 | 43210,3 | 18613,7 | 66260,1 | 79512,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 | 115 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 200,2 | 1859,3 | 800,9 | 2860,4 | 3432,5 | 232,7 | 2262,1 | 974,4 | 3469,2 | 4163,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 | 3 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 4,4 | 41,3 | 17,8 | 63,6 | 76,3 | 5,4 | 52,4 | 22,6 | 80,4 | 96,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч | Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 | 16 | 2025 | 2026 | 25 | Канальная | ППУ | 22,2 | 206,6 | 89,0 | 317,8 | 381,4 | 27,1 | 262,1 | 112,9 | 402,1 | 482,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе | 530 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1446,1 | 13428,0 | 5784,3 | 20658,4 | 24790,1 | 1601,9 | 15603,7 | 6721,6 | 23927,3 | 28712,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" | 530 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1446,1 | 13428,0 | 5784,3 | 20658,4 | 24790,1 | 1601,9 | 15603,7 | 6721,6 | 23927,3 | 28712,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание улица Пушкина, 32 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч | Административное здание улица Пушкина, 32 | 157 | 2023 | 2024 | 80 | Канальная | ППУ | 293,7 | 2726,9 | 1174,7 | 4195,2 | 5034,3 | 325,3 | 3168,8 | 1365,0 | 4859,1 | 5830,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 с тепловой нагрузкой - 1,96 Гкал/ч | Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 | 398 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 872,1 | 8098,1 | 3488,4 | 12458,6 | 14950,3 | 966,1 | 9410,3 | 4053,6 | 14430,0 | 17316,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание ул. Палехская, 6 с тепловой нагрузкой - 1,35 Гкал/ч | Административное здание ул. Палехская, 6 | 274 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 600,7 | 5577,8 | 2402,7 | 8581,2 | 10297,4 | 665,4 | 6481,6 | 2792,1 | 9939,0 | 11926,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 с тепловой нагрузкой - 0,53 Гкал/ч | Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 | 129 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 235,8 | 2189,8 | 943,3 | 3368,9 | 4042,7 | 261,2 | 2544,6 | 1096,1 | 3902,0 | 4682,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч | МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 | 88 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 146,8 | 1363,5 | 587,3 | 2097,6 | 2517,1 | 178,6 | 1730,2 | 745,3 | 2654,1 | 3185,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 | 733 | 2024 | 2025 | 200 | Канальная | ППУ | 1908,8 | 17724,9 | 7635,3 | 27269,1 | 32722,9 | 2218,1 | 21565,0 | 9289,5 | 33072,7 | 39687,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская | 700 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1908,8 | 17724,9 | 7635,3 | 27269,1 | 32722,9 | 2114,5 | 20596,9 | 8872,5 | 31584,0 | 37900,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч | 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова | 542 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1214,7 | 11279,5 | 4858,9 | 17353,0 | 20823,7 | 1411,5 | 13723,2 | 5911,5 | 21046,2 | 25255,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный с тепловой нагрузкой - 1,04 Гкал/ч | 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный | 230 | 2024 | 2025 | 100 | Канальная | ППУ | 462,7 | 4296,9 | 1851,0 | 6610,7 | 7932,8 | 537,7 | 5227,9 | 2252,0 | 8017,6 | 9621,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 с тепловой нагрузкой - 0,61 Гкал/ч | Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 | 149 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 271,4 | 2520,3 | 1085,7 | 3877,4 | 4652,9 | 300,7 | 2928,7 | 1261,6 | 4491,0 | 5389,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б | 30 | 2024 | 2025 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 51,7 | 502,7 | 216,5 | 770,9 | 925,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч | Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б | 57 | 2023 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 93,4 | 867,7 | 373,8 | 1334,8 | 1601,8 | 103,5 | 1008,2 | 434,3 | 1546,1 | 1855,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч | Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 | 35 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 53,4 | 495,8 | 213,6 | 762,8 | 915,3 | 59,1 | 576,1 | 248,2 | 883,5 | 1060,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч | Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) | 184 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 387,1 | 3594,6 | 1548,4 | 5530,1 | 6636,1 | 428,8 | 4177,0 | 1799,3 | 6405,1 | 7686,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая с тепловой нагрузкой - 2,45 Гкал/ч | Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая | 486 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1090,1 | 10122,6 | 4360,5 | 15573,2 | 18687,9 | 1266,8 | 12315,7 | 5305,2 | 18887,6 | 22665,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского с тепловой нагрузкой - 2,46 Гкал/ч | Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского | 488 | 2024 | 2025 | 150 | Канальная | ППУ | 1094,6 | 10163,9 | 4378,3 | 15636,8 | 18764,2 | 1271,9 | 12365,9 | 5326,9 | 18964,7 | 22757,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 с тепловой нагрузкой - 1,83 Гкал/ч | МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 | 371 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 814,3 | 7561,0 | 3257,0 | 11632,3 | 13958,7 | 902,0 | 8786,1 | 3784,8 | 13472,9 | 16167,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД г. Иваново, ул. Сарментовой с тепловой нагрузкой - 2,09 Гкал/ч | МКД г. Иваново, ул. Сарментовой | 433 | 2025 | 2026 | 150 | Канальная | ППУ | 929,9 | 8635,2 | 3719,8 | 13284,9 | 15941,9 | 1131,4 | 10957,8 | 4720,3 | 16809,5 | 20171,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч | II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 | 115 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 209,1 | 1941,9 | 836,5 | 2987,5 | 3585,0 | 231,7 | 2256,5 | 972,0 | 3460,2 | 4152,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч | Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А | 188 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 396,0 | 3677,2 | 1584,0 | 5657,2 | 6788,7 | 438,7 | 4273,0 | 1840,7 | 6552,4 | 7862,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч | МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. | 370 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 774,2 | 7189,1 | 3096,9 | 11060,2 | 13272,2 | 899,7 | 8746,6 | 3767,8 | 13414,1 | 16096,9 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. с тепловой нагрузкой - 3,21 Гкал/ч | 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. | 548 | 2024 | 2025 | 200 | Канальная | ППУ | 1428,3 | 13262,7 | 5713,2 | 20404,1 | 24485,0 | 1659,7 | 16136,0 | 6950,9 | 24746,7 | 29696,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 0,96 Гкал/ч | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная | 203 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 427,2 | 3966,4 | 1708,6 | 6102,2 | 7322,6 | 473,2 | 4609,1 | 1985,5 | 7067,7 | 8481,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная | 239 | 2024 | 2025 | 100 | Канальная | ППУ | 480,5 | 4462,2 | 1922,2 | 6864,9 | 8237,9 | 558,4 | 5428,9 | 2338,6 | 8326,0 | 9991,2 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч | Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. | 143 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 249,2 | 2313,7 | 996,7 | 3559,6 | 4271,5 | 289,5 | 2815,0 | 1212,6 | 4317,2 | 5180,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч | МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская | 473 | 2023 | 2024 | 200 | Канальная | ППУ | 1290,4 | 11981,9 | 5161,4 | 18433,6 | 22120,4 | 1429,4 | 13923,3 | 5997,7 | 21350,5 | 25620,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 с тепловой нагрузкой - 4,43 Гкал/ч | 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 | 790 | 2025 | 2026 | 200 | Канальная | ППУ | 1971,1 | 18303,3 | 7884,5 | 28159,0 | 33790,8 | 2398,2 | 23226,3 | 10005,2 | 35629,6 | 42755,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 с тепловой нагрузкой - 0,11 Гкал/ч | Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 | 32 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 48,9 | 454,5 | 195,8 | 699,2 | 839,0 | 54,2 | 528,1 | 227,5 | 809,8 | 971,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 0,97 Гкал/ч | Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" | 205 | 2023 | 2024 | 100 | Канальная | ППУ | 431,6 | 4007,7 | 1726,4 | 6165,7 | 7398,9 | 478,1 | 4657,1 | 2006,1 | 7141,4 | 8569,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 с тепловой нагрузкой - 1,3 Гкал/ч | Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 | 276 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 578,4 | 5371,2 | 2313,7 | 8263,4 | 9916,0 | 672,2 | 6534,8 | 2815,0 | 10022,0 | 12026,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 с тепловой нагрузкой - 0,68 Гкал/ч | Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 | 169 | 2024 | 2025 | 80 | Канальная | ППУ | 302,6 | 2809,5 | 1210,3 | 4322,4 | 5186,8 | 351,6 | 3418,2 | 1472,5 | 5242,3 | 6290,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,89 Гкал/ч | Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". (Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | 384 | 2023 | 2024 | 125 | Канальная | ППУ | 841,0 | 7808,9 | 3363,8 | 12013,6 | 14416,4 | 931,6 | 9074,2 | 3908,9 | 13914,6 | 16697,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская с тепловой нагрузкой - 1,7 Гкал/ч | МКД, 2 этап строительства по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Первомайская | 361 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 756,4 | 7023,9 | 3025,7 | 10805,9 | 12967,1 | 879,0 | 8545,6 | 3681,2 | 13105,7 | 15726,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч | Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 | 29 | 2023 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 44,5 | 413,2 | 178,0 | 635,6 | 762,8 | 49,3 | 480,1 | 206,8 | 736,2 | 883,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,35 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 622 | 2026 | 2027 | 200 | Канальная | ППУ | 1490,6 | 13841,1 | 5962,3 | 21294,0 | 25552,8 | 1891,5 | 18301,6 | 7883,8 | 28076,8 | 33692,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,82 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 633 | 2027 | 2028 | 150 | Канальная | ППУ | 1254,8 | 11651,3 | 5019,0 | 17925,1 | 21510,1 | 1659,1 | 16037,8 | 6908,6 | 24605,5 | 29526,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,35 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 549 | 2028 | 2029 | 150 | Канальная | ППУ | 1045,6 | 9709,4 | 4182,5 | 14937,6 | 17925,1 | 1439,3 | 13899,4 | 5987,4 | 21326,1 | 25591,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 585 | 2029 | 2030 | 150 | Канальная | ППУ | 1072,3 | 9957,3 | 4289,3 | 15319,0 | 18382,8 | 1535,1 | 14824,4 | 6385,9 | 22745,4 | 27294,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 690 | 2030 | 2031 | 150 | Канальная | ППУ | 1214,7 | 11279,5 | 4858,9 | 17353,0 | 20823,7 | 1808,5 | 17464,5 | 7523,2 | 26796,2 | 32155,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,93 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 663 | 2031 | 2032 | 200 | Канальная | ППУ | 1303,7 | 12105,8 | 5214,8 | 18624,3 | 22349,2 | 2018,6 | 19493,8 | 8397,3 | 29909,7 | 35891,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,29 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 774 | 2032 | 2033 | 200 | Канальная | ППУ | 1463,9 | 13593,2 | 5855,5 | 20912,6 | 25095,2 | 2357,3 | 22764,5 | 9806,2 | 34927,9 | 41913,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,91 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 712 | 2033 | 2034 | 200 | Канальная | ППУ | 1294,8 | 12023,2 | 5179,2 | 18497,2 | 22196,6 | 2168,4 | 20940,5 | 9020,5 | 32129,5 | 38555,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,25 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 665 | 2034 | 2035 | 150 | Канальная | ППУ | 1001,1 | 9296,3 | 4004,5 | 14302,0 | 17162,4 | 1743,7 | 16838,8 | 7253,6 | 25836,1 | 31003,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,94 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 546 | 2026 | 2027 | 200 | Канальная | ППУ | 1308,2 | 12147,1 | 5232,6 | 18687,9 | 22425,5 | 1660,0 | 16061,7 | 6918,9 | 24640,6 | 29568,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,76 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 620 | 2027 | 2028 | 150 | Канальная | ППУ | 1228,1 | 11403,4 | 4912,2 | 17543,7 | 21052,5 | 1623,8 | 15696,5 | 6761,6 | 24081,9 | 28898,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,07 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 483 | 2028 | 2029 | 150 | Канальная | ППУ | 921,0 | 8552,6 | 3684,2 | 13157,8 | 15789,4 | 1267,8 | 12243,3 | 5274,0 | 18785,1 | 22542,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,54 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 617 | 2029 | 2030 | 150 | Канальная | ППУ | 1130,2 | 10494,5 | 4520,7 | 16145,3 | 19374,4 | 1617,9 | 15624,1 | 6730,4 | 23972,4 | 28766,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,81 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 710 | 2030 | 2031 | 150 | Канальная | ППУ | 1250,3 | 11610,0 | 5001,2 | 17861,6 | 21433,9 | 1861,5 | 17976,3 | 7743,6 | 27581,4 | 33097,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,98 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 557 | 2031 | 2032 | 125 | Канальная | ППУ | 881,0 | 8180,7 | 3524,0 | 12585,7 | 15102,9 | 1364,1 | 13173,3 | 5674,6 | 20212,0 | 24254,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,08 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 725 | 2032 | 2033 | 200 | Канальная | ППУ | 1370,4 | 12725,6 | 5481,8 | 19577,8 | 23493,4 | 2206,8 | 21311,4 | 9180,3 | 32698,5 | 39238,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 685 | 2033 | 2034 | 150 | Канальная | ППУ | 1072,3 | 9957,3 | 4289,3 | 15319,0 | 18382,8 | 1795,8 | 17342,5 | 7470,6 | 26608,9 | 31930,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч | Многоквартирная жилая застройка | 796 | 2034 | 2035 | 200 | Канальная | ППУ | 1392,7 | 12932,2 | 5570,8 | 19895,6 | 23874,7 | 2425,6 | 23424,6 | 10090,6 | 35940,8 | 43129,0 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  | 30553 |  |  |  |  |  | 67116,2 | 623222,2 | 268465,0 | 958803,4 | 1150564,1 | 83360,5 | 806527,9 | 347427,4 | 1237315,7 | 1484778,9 |
| Итого по г. Иваново |  |  | 30553 |  |  |  |  |  | 67116,2 | 623222,2 | 268465,0 | 958803,4 | 1150564,1 | 83360,5 | 806527,9 | 347427,4 | 1237315,7 | 1484778,9 |

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

- Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

  - Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 6.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2 существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч  нагрузка ГВС).

Рисунок 6.2 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 6.3 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 6.4 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32  для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 6.5 – Участок от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Таблица 6-1 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки (14,6 Гкал/ч расчетной нагрузки) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

В связи с отсутствием необходимости в капитальных затратах на реализацию рассмотренного переключения оно принято в качестве безальтернативного для всех анализируемых далее вариантов развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02-02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации» и приведены в ниже в таблице.

  - Переключение потребителей котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В 2018 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования. Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП, в связи с тем, что на ИвТЭЦ-2 применен температурный график 150/70, а потребители от котельных с графиком – 95/70.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 1100 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- Реконструкция участка тепловой сети от К-1 до С-31 с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м.

- Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 6.6 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 6.7 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 6.8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Таблица 6.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс.руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | 150 | 2023 | 2024 |  | 150 | Канальная | ППУ | 448,9 | 4168,0 | 1795,4 | 6412,3 | 7694,7 | 497,2 | 4843,3 | 2086,4 | 7426,9 | 8912,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | 1100 | 2023 | 2024 |  | 200 | Канальная | ППУ | 3822,2 | 35491,7 | 15288,7 | 54602,6 | 65523,1 | 4234,0 | 41242,5 | 17766,0 | 63242,6 | 75891,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м | 880 | 2023 | 2024 | 300 | 400 | Надземная | ППУ | 2420,2 | 22472,9 | 9680,6 | 34573,6 | 41488,4 | 2680,9 | 26114,2 | 11249,2 | 40044,4 | 48053,2 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 2130,0 |  |  |  |  |  |  | 6691,2 | 62132,5 | 26764,8 | 95588,5 | 114706,2 | 7412,2 | 72200,1 | 31101,6 | 110713,9 | 132856,6 |
| Итого по г. Иваново |  | 2130 |  |  |  |  |  |  | 6691 | 62133 | 26765 | 95588 | 114706 | 7412 | 72200 | 31102 | 110714 | 132857 |

Таблица 6.3 - Объемы Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 2024 | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |
| Итого по ЕТО-1 |  |  |  | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |
| Итого по г.Иваново |  |  |  | 1050,0 | 9750,0 | 4200,0 | 15000,0 | 18000,0 | 1225,4 | 12015,8 | 5176,0 | 18417,2 | 22100,7 |

  - Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение котельной ООО «ИСМА» на ООО «ТЭС» путем строительства участка тепловой сети.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 6.9 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»

Рисунок 6.10 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Рисунок 6.11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону действия котельной ООО «ИСМА»

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 20 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА»на котельную ООО «ТЭС» | 20 | 2022 | 2023 |  | 200 | Канальная | ППУ | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |
| Итого по г. Иваново |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 69,5 | 645,3 | 278,0 | 992,8 | 1191,3 | 73,2 | 714,8 | 307,9 | 1096,0 | 1315,2 |

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 8 и 9 текущей главы соответственно.

Кроме всего схемой теплоснабжения запланировано мероприятие по строительству обратного трубопровода диаметром Ду 700 мм протяженностью 3,6 км в дополнение к существующей тепломагистрали от ИвТЭЦ-3 от тепловой камеры D-3 до тепловой камеры D-18. Трехтрубное исполнение предусмотрено для выполнения условий надежности теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях и возможности резервирования. Помимо функции повышения надежности теплоснабжения данное мероприятие предназначено также для разгрузки существующей тепломагистрали и снижения давления в обратном трубопроводе у потребителей до допустимых значений (ниже 6,0 кгс/см2 у потребителей с чугунными радиаторами отопления), повышение которого возникает в результате подключения перспективных потребителей к тепловым сетям.

Стоимость мероприятия по строительству обратного трубопровода от тепловой камеры D-3 до тепловой камеры D-18 составляет около 200 млн руб. в ценах 2021 года без НДС. Затраты включены в подгруппу 02.03 и приведены в таблице в разделе 9.

- Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Схемой теплоснабжения не предусматривается реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Группу проектов 02-03.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Ориентировочный объем затрат на реконструкцию ветхих сетей в зоне деятельности прочих ЕТО принят, исходя из срока их эксплуатации, и по тем же причинам может быть ограничен величиной ежегодной амортизации в тарифе.

В таблице 9.1 представлен перечень реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник |  | Наименование участка |  |  |  |  |  |  |  | Длина участка, м |  |  |  | Год реализации ПИР и ПСД |  |  |  | Год строительства/ реконструкции |  |  |  | Существующий условный диаметр, мм |  | Перспективный условный диаметр, мм |  | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. |  | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. |  | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. |  |  |  |  | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. |  |  |  |  | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. |  | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. |  | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. |  |  | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |  |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 1100,2 | 10216,2 |  | 4400,8 |  |  |  |  | 15717,3 |  |  |  |  | 18860,8 |  | 1159,6 |  | 10767,9 |  |  | 4638,5 |  | 16566,0 |  | 19879,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 3669,8 | 34076,9 |  | 14679,3 |  |  |  |  | 52426,0 |  |  |  |  | 62911,3 |  | 3868,0 |  | 35917,1 |  |  | 15472,0 |  | 55257,1 |  | 66308,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | Канальная | ППУ | 291,5 | 2706,7 |  | 1166,0 |  |  |  |  | 4164,1 |  |  |  |  | 4997,0 |  | 307,2 |  | 2852,9 |  |  | 1228,9 |  | 4389,0 |  | 5266,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44 |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 158,8 | 1474,8 |  | 635,3 |  |  |  |  | 2268,9 |  |  |  |  | 2722,7 |  | 167,4 |  | 1554,5 |  |  | 669,6 |  | 2391,5 |  | 2869,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 92,9 | 862,3 |  | 371,4 |  |  |  |  | 1326,6 |  |  |  |  | 1591,9 |  | 97,9 |  | 908,9 |  |  | 391,5 |  | 1398,2 |  | 1677,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 836 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 4586,2 | 42586,0 |  | 18344,7 |  |  |  |  | 65516,9 |  |  |  |  | 78620,3 |  | 4833,8 |  | 44885,6 |  |  | 19335,4 |  | 69054,8 |  | 82865,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина |  |  |  |  |  |  |  | 814 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 4850,3 | 45038,9 |  | 19401,4 |  |  |  |  | 69290,5 |  |  |  |  | 83148,7 |  | 5112,3 |  | 47471,0 |  |  | 20449,0 |  | 73032,2 |  | 87638,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 3028,7 | 28123,7 |  | 12114,8 |  |  |  |  | 43267,3 |  |  |  |  | 51920,7 |  | 3192,3 |  | 29642,4 |  |  | 12769,0 |  | 45603,7 |  | 54724,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 2386,3 | 22158,3 |  | 9545,1 |  |  |  |  | 34089,7 |  |  |  |  | 40907,6 |  | 2515,1 |  | 23354,8 |  |  | 10060,5 |  | 35930,5 |  | 43116,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 1076,2 | 9993,1 |  | 4304,7 |  |  |  |  | 15374,0 |  |  |  |  | 18448,9 |  | 1134,3 |  | 10532,8 |  |  | 4537,2 |  | 16204,2 |  | 19445,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр. |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 939,0 | 8719,4 |  | 3756,1 |  |  |  |  | 13414,5 |  |  |  |  | 16097,4 |  | 989,7 |  | 9190,3 |  |  | 3958,9 |  | 14138,9 |  | 16966,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 1704,8 | 15830,1 |  | 6819,1 |  |  |  |  | 24354,0 |  |  |  |  | 29224,8 |  | 1796,8 |  | 16684,9 |  |  | 7187,3 |  | 25669,1 |  | 30802,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | Канальная | ППУ | 1017,8 | 9451,1 |  | 4071,2 |  |  |  |  | 14540,1 |  |  |  |  | 17448,2 |  | 1072,8 |  | 9961,4 |  |  | 4291,1 |  | 15325,3 |  | 18390,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 880,6 | 8176,7 |  | 3522,3 |  |  |  |  | 12579,6 |  |  |  |  | 15095,5 |  | 928,1 |  | 8618,3 |  |  | 3712,5 |  | 13258,9 |  | 15910,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 1750,6 | 16255,8 |  | 7002,5 |  |  |  |  | 25008,9 |  |  |  |  | 30010,7 |  | 1845,2 |  | 17133,6 |  |  | 7380,6 |  | 26359,4 |  | 31631,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 474,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  | 569,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр. |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 1656,0 | 15377,4 |  | 6624,1 |  |  |  |  | 23657,6 |  |  |  |  | 28389,1 |  | 1834,5 |  | 17034,4 |  |  | 7337,9 |  | 26206,8 |  | 31448,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 6631,9 |  | 3571,0 |  |  |  |  | 10202,9 |  |  |  |  | 12243,5 |  | 0,0 |  | 7346,5 |  |  | 3955,8 |  | 11302,3 |  | 13562,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб. |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 1383,5 | 12847,1 |  | 5534,1 |  |  |  |  | 19764,8 |  |  |  |  | 23717,8 |  | 1532,6 |  | 14231,5 |  |  | 6130,5 |  | 21894,5 |  | 26273,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12603,0 |  | 6786,2 |  |  |  |  | 19389,3 |  |  |  |  | 23267,1 |  | 0,0 |  | 13961,1 |  |  | 7517,5 |  | 21478,5 |  | 25774,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 10017,6 |  | 5394,1 |  |  |  |  | 15411,7 |  |  |  |  | 18494,0 |  | 0,0 |  | 11097,0 |  |  | 5975,3 |  | 17072,4 |  | 20486,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 37404,8 |  | 20141,0 |  |  |  |  | 57545,8 |  |  |  |  | 69054,9 |  | 0,0 |  | 41435,3 |  |  | 22311,3 |  | 63746,6 |  | 76495,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 18842,1 |  | 10145,7 |  |  |  |  | 28987,8 |  |  |  |  | 34785,4 |  | 0,0 |  | 20872,4 |  |  | 11239,0 |  | 32111,4 |  | 38533,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 8758,8 |  | 4716,3 |  |  |  |  | 13475,1 |  |  |  |  | 16170,1 |  | 0,0 |  | 9702,6 |  |  | 5224,5 |  | 14927,1 |  | 17912,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 18452,4 |  | 9935,9 |  |  |  |  | 28388,3 |  |  |  |  | 34066,0 |  | 0,0 |  | 20440,7 |  |  | 11006,6 |  | 31447,3 |  | 37736,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5990,1 |  | 3225,4 |  |  |  |  | 9215,5 |  |  |  |  | 11058,6 |  | 0,0 |  | 6635,5 |  |  | 3573,0 |  | 10208,5 |  | 12250,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5734,1 |  | 3087,6 |  |  |  |  | 8821,7 |  |  |  |  | 10586,0 |  | 0,0 |  | 6352,0 |  |  | 3420,3 |  | 9772,2 |  | 11726,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 9097,2 |  | 4898,5 |  |  |  |  | 13995,7 |  |  |  |  | 16794,8 |  | 0,0 |  | 10077,4 |  |  | 5426,3 |  | 15503,8 |  | 18604,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 18070,3 |  | 9730,1 |  |  |  |  | 27800,4 |  |  |  |  | 33360,5 |  | 0,0 |  | 20017,4 |  |  | 10778,6 |  | 30796,0 |  | 36955,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 30388,8 |  | 16363,2 |  |  |  |  | 46752,0 |  |  |  |  | 56102,4 |  | 0,0 |  | 33663,3 |  |  | 18126,4 |  | 51789,7 |  | 62147,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 549,2 | 5100,1 |  | 2197,0 |  |  |  |  | 7846,3 |  |  |  |  | 9415,5 |  | 608,4 |  | 5649,6 |  |  | 2433,7 |  | 8691,7 |  | 10430,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 8324,3 |  | 4482,3 |  |  |  |  | 12806,6 |  |  |  |  | 15367,9 |  | 0,0 |  | 9221,3 |  |  | 4965,3 |  | 14186,5 |  | 17023,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  | 0,108 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 491,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  | 590,3 |  | 544,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 544,9 |  | 653,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 11142,3 |  | 5999,7 |  |  |  |  | 17142,0 |  |  |  |  | 20570,4 |  | 0,0 |  | 12947,8 |  |  | 6971,9 |  | 19919,6 |  | 23903,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 1298,3 | 12055,4 |  | 5193,1 |  |  |  |  | 18546,8 |  |  |  |  | 22256,2 |  | 1508,6 |  | 14008,8 |  |  | 6034,6 |  | 21552,0 |  | 25862,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 14372,5 |  | 7739,0 |  |  |  |  | 22111,5 |  |  |  |  | 26533,8 |  | 0,0 |  | 16701,3 |  |  | 8993,0 |  | 25694,3 |  | 30833,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 11782,6 |  | 6344,5 |  |  |  |  | 18127,0 |  |  |  |  | 21752,4 |  | 0,0 |  | 13691,8 |  |  | 7372,5 |  | 21064,2 |  | 25277,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7083,2 |  | 3814,0 |  |  |  |  | 10897,3 |  |  |  |  | 13076,7 |  | 0,0 |  | 8231,0 |  |  | 4432,1 |  | 12663,0 |  | 15195,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 20847,4 |  | 11225,5 |  |  |  |  | 32072,9 |  |  |  |  | 38487,5 |  | 0,0 |  | 24225,4 |  |  | 13044,4 |  | 37269,8 |  | 44723,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 25466,1 |  | 13712,5 |  |  |  |  | 39178,7 |  |  |  |  | 47014,4 |  | 0,0 |  | 29592,5 |  |  | 15934,4 |  | 45527,0 |  | 54632,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12931,1 |  | 6962,9 |  |  |  |  | 19893,9 |  |  |  |  | 23872,7 |  | 0,0 |  | 15026,3 |  |  | 8091,1 |  | 23117,4 |  | 27740,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 21729,0 |  | 11700,3 |  |  |  |  | 33429,3 |  |  |  |  | 40115,2 |  | 0,0 |  | 25249,9 |  |  | 13596,1 |  | 38846,0 |  | 46615,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 25576,0 |  | 13771,7 |  |  |  |  | 39347,7 |  |  |  |  | 47217,2 |  | 0,0 |  | 29720,2 |  |  | 16003,2 |  | 45723,4 |  | 54868,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 14119,1 |  | 7602,6 |  |  |  |  | 21721,7 |  |  |  |  | 26066,0 |  | 0,0 |  | 16406,9 |  |  | 8834,5 |  | 25241,4 |  | 30289,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 21873,8 |  | 11778,2 |  |  |  |  | 33652,1 |  |  |  |  | 40382,5 |  | 0,0 |  | 25418,1 |  |  | 13686,7 |  | 39104,8 |  | 46925,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 8755,6 |  | 4714,6 |  |  |  |  | 13470,2 |  |  |  |  | 16164,2 |  | 0,0 |  | 10174,3 |  |  | 5478,5 |  | 15652,8 |  | 18783,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 14191,3 |  | 7641,5 |  |  |  |  | 21832,8 |  |  |  |  | 26199,3 |  | 0,0 |  | 16490,8 |  |  | 8879,6 |  | 25370,4 |  | 30444,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  | 0,108 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 4062,1 |  | 2187,3 |  |  |  |  | 6249,3 |  |  |  |  | 7499,2 |  | 0,0 |  | 4720,3 |  |  | 2541,7 |  | 7261,9 |  | 8714,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 22467,8 |  | 12098,0 |  |  |  |  | 34565,8 |  |  |  |  | 41479,0 |  | 0,0 |  | 26108,3 |  |  | 14058,3 |  | 40166,7 |  | 48200,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,159 |  | 0,159 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 473,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 473,3 |  |  |  |  | 568,0 |  | 550,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 550,0 |  | 660,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 1528,4 | 14192,3 |  | 6113,6 |  |  |  |  | 21834,3 |  |  |  |  | 26201,2 |  | 1859,5 |  | 17267,1 |  |  | 7438,1 |  | 26564,7 |  | 31877,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 15995,6 |  | 8613,0 |  |  |  |  | 24608,7 |  |  |  |  | 29530,4 |  | 0,0 |  | 19461,1 |  |  | 10479,0 |  | 29940,1 |  | 35928,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 26562,2 |  | 14302,7 |  |  |  |  | 40864,9 |  |  |  |  | 49037,9 |  | 0,0 |  | 32316,9 |  |  | 17401,4 |  | 49718,3 |  | 59661,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 18886,3 |  | 10169,5 |  |  |  |  | 29055,8 |  |  |  |  | 34867,0 |  | 0,0 |  | 22978,0 |  |  | 12372,8 |  | 35350,7 |  | 42420,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 19584,6 |  | 10545,6 |  |  |  |  | 30130,2 |  |  |  |  | 36156,2 |  | 0,0 |  | 23827,6 |  |  | 12830,2 |  | 36657,8 |  | 43989,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7806,8 |  | 4203,7 |  |  |  |  | 12010,5 |  |  |  |  | 14412,6 |  | 0,0 |  | 9498,1 |  |  | 5114,4 |  | 14612,5 |  | 17535,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 13219,6 |  | 7118,2 |  |  |  |  | 20337,8 |  |  |  |  | 24405,4 |  | 0,0 |  | 16083,6 |  |  | 8660,4 |  | 24744,0 |  | 29692,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 15181,5 |  | 8174,6 |  |  |  |  | 23356,1 |  |  |  |  | 28027,3 |  | 0,0 |  | 18470,5 |  |  | 9945,7 |  | 28416,2 |  | 34099,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,159 |  | 0,159 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5102,3 |  | 2747,4 |  |  |  |  | 7849,7 |  |  |  |  | 9419,7 |  | 0,0 |  | 6207,7 |  |  | 3342,6 |  | 9550,4 |  | 11460,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 14824,5 |  | 7982,4 |  |  |  |  | 22806,9 |  |  |  |  | 27368,3 |  | 0,0 |  | 18036,2 |  |  | 9711,8 |  | 27748,0 |  | 33297,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 17565,8 |  | 9458,5 |  |  |  |  | 27024,3 |  |  |  |  | 32429,2 |  | 0,0 |  | 21371,4 |  |  | 11507,7 |  | 32879,1 |  | 39454,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12102,6 |  | 6516,8 |  |  |  |  | 18619,3 |  |  |  |  | 22343,2 |  | 0,0 |  | 14724,6 |  |  | 7928,6 |  | 22653,2 |  | 27183,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 6341,8 |  | 3414,8 |  |  |  |  | 9756,6 |  |  |  |  | 11708,0 |  | 0,0 |  | 7715,8 |  |  | 4154,6 |  | 11870,4 |  | 14244,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12500,9 |  | 6731,2 |  |  |  |  | 19232,1 |  |  |  |  | 23078,5 |  | 0,0 |  | 15209,2 |  |  | 8189,5 |  | 23398,7 |  | 28078,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 1,02 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 716 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина |  |  |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 472,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  | 567,1 |  | 575,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 575,0 |  | 690,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 8872,5 |  | 4777,5 |  |  |  |  | 13649,9 |  |  |  |  | 16379,9 |  | 0,0 |  | 11258,8 |  |  | 6062,5 |  | 17321,3 |  | 20785,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 10621,1 |  | 5719,1 |  |  |  |  | 16340,2 |  |  |  |  | 19608,2 |  | 0,0 |  | 13477,8 |  |  | 7257,3 |  | 20735,1 |  | 24882,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 9528,3 |  | 5130,6 |  |  |  |  | 14659,0 |  |  |  |  | 17590,7 |  | 0,0 |  | 12091,1 |  |  | 6510,6 |  | 18601,7 |  | 22322,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 1,02 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12311,2 |  | 6629,1 |  |  |  |  | 18940,2 |  |  |  |  | 22728,3 |  | 0,0 |  | 15622,4 |  |  | 8412,1 |  | 24034,5 |  | 28841,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 10875,3 |  | 5855,9 |  |  |  |  | 16731,2 |  |  |  |  | 20077,5 |  | 0,0 |  | 13800,4 |  |  | 7431,0 |  | 21231,4 |  | 25477,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 19713,1 |  | 10614,8 |  |  |  |  | 30327,9 |  |  |  |  | 36393,5 |  | 0,0 |  | 25015,3 |  |  | 13469,8 |  | 38485,0 |  | 46182,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 22045,0 |  | 11870,4 |  |  |  |  | 33915,4 |  |  |  |  | 40698,4 |  | 0,0 |  | 27974,3 |  |  | 15063,1 |  | 43037,4 |  | 51644,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 24106,0 |  | 12980,2 |  |  |  |  | 37086,2 |  |  |  |  | 44503,5 |  | 0,0 |  | 30589,7 |  |  | 16471,4 |  | 47061,1 |  | 56473,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  | 716 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 36836,5 |  | 19835,1 |  |  |  |  | 56671,6 |  |  |  |  | 68005,9 |  | 0,0 |  | 46744,3 |  |  | 25170,0 |  | 71914,3 |  | 86297,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 12811,1 |  | 6898,3 |  |  |  |  | 19709,4 |  |  |  |  | 23651,2 |  | 0,0 |  | 16256,8 |  |  | 8753,7 |  | 25010,5 |  | 30012,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина |  |  |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 21812,5 |  | 11745,2 |  |  |  |  | 33557,7 |  |  |  |  | 40269,2 |  | 0,0 |  | 27679,3 |  |  | 14904,2 |  | 42583,5 |  | 51100,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5452,1 |  | 2935,7 |  |  |  |  | 8387,8 |  |  |  |  | 10065,4 |  | 0,0 |  | 6918,5 |  |  | 3725,4 |  | 10643,9 |  | 12772,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 394,0 |  |  |  |  | 472,8 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 394,0 |  |  |  |  | 472,8 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 394,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 394,0 |  |  |  |  | 472,8 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 6920,1 |  | 3726,2 |  |  |  |  | 10646,3 |  |  |  |  | 12775,6 |  | 0,0 |  | 9150,2 |  |  | 4927,0 |  | 14077,2 |  | 16892,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 2664,0 |  | 1434,5 |  |  |  |  | 4098,5 |  |  |  |  | 4918,1 |  | 0,0 |  | 3522,5 |  |  | 1896,7 |  | 5419,2 |  | 6503,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,529 |  | 0,72 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 4590,8 |  | 2472,0 |  |  |  |  | 7062,8 |  |  |  |  | 8475,3 |  | 0,0 |  | 6070,3 |  |  | 3268,6 |  | 9338,8 |  | 11206,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 453,8 |  |  |  |  | 544,5 |  | 600,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 600,0 |  | 720,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 453,8 |  |  |  |  | 544,5 |  | 600,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 600,0 |  | 720,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 453,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 453,8 |  |  |  |  | 544,5 |  | 600,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 600,0 |  | 720,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,92 |  | 1,02 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 8786,5 |  | 4731,2 |  |  |  |  | 13517,7 |  |  |  |  | 16221,2 |  | 0,0 |  | 12094,4 |  |  | 6512,4 |  | 18606,7 |  | 22328,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5285,8 |  | 2846,2 |  |  |  |  | 8132,0 |  |  |  |  | 9758,4 |  | 0,0 |  | 7275,8 |  |  | 3917,7 |  | 11193,5 |  | 13432,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,219 |  | 0,219 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 17472,1 |  | 9408,1 |  |  |  |  | 26880,2 |  |  |  |  | 32256,2 |  | 0,0 |  | 24049,9 |  |  | 12950,0 |  | 36999,9 |  | 44399,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 363,2 |  |  |  |  | 435,9 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 363,2 |  |  |  |  | 435,9 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 363,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 363,2 |  |  |  |  | 435,9 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7247,1 |  | 3902,3 |  |  |  |  | 11149,4 |  |  |  |  | 13379,2 |  | 0,0 |  | 10374,4 |  |  | 5586,2 |  | 15960,7 |  | 19152,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 2304,8 |  | 1241,0 |  |  |  |  | 3545,8 |  |  |  |  | 4255,0 |  | 0,0 |  | 3299,4 |  |  | 1776,6 |  | 5076,0 |  | 6091,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7196,8 |  | 3875,2 |  |  |  |  | 11072,1 |  |  |  |  | 13286,5 |  | 0,0 |  | 10302,5 |  |  | 5547,5 |  | 15850,0 |  | 19020,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 349,3 |  |  |  |  | 419,1 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 349,3 |  |  |  |  | 419,1 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 349,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 349,3 |  |  |  |  | 419,1 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 13409,0 |  | 7220,2 |  |  |  |  | 20629,2 |  |  |  |  | 24755,1 |  | 0,0 |  | 19963,2 |  |  | 10749,4 |  | 30712,7 |  | 36855,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7772,1 |  | 4185,0 |  |  |  |  | 11957,0 |  |  |  |  | 14348,4 |  | 0,0 |  | 11571,0 |  |  | 6230,5 |  | 17801,6 |  | 21361,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5173,7 |  | 2785,9 |  |  |  |  | 7959,6 |  |  |  |  | 9551,5 |  | 0,0 |  | 7702,6 |  |  | 4147,6 |  | 11850,2 |  | 14220,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,426/0,325 |  | 0,426/0,325 |  | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | 403,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | 403,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | 403,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | 403,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 335,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | 403,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,426/0,325 |  | 0,426/0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 3606,1 |  | 1941,8 |  |  |  |  | 5547,9 |  |  |  |  | 6657,5 |  | 0,0 |  | 5583,5 |  |  | 3006,5 |  | 8590,0 |  | 10308,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 2632,9 |  | 1417,7 |  |  |  |  | 4050,7 |  |  |  |  | 4860,8 |  | 0,0 |  | 4076,7 |  |  | 2195,1 |  | 6271,9 |  | 7526,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 2049,3 |  | 1103,5 |  |  |  |  | 3152,8 |  |  |  |  | 3783,3 |  | 0,0 |  | 3173,0 |  |  | 1708,6 |  | 4881,6 |  | 5857,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 16713,2 |  | 8999,4 |  |  |  |  | 25712,7 |  |  |  |  | 30855,2 |  | 0,0 |  | 25877,9 |  |  | 13934,3 |  | 39812,2 |  | 47774,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,426 |  | 0,426 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 6971,8 |  | 3754,0 |  |  |  |  | 10725,8 |  |  |  |  | 12871,0 |  | 0,0 |  | 10794,8 |  |  | 5812,6 |  | 16607,3 |  | 19928,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 859 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  | 387,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  | 387,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 322,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  | 387,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  | 859 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 20309,2 |  | 10935,7 |  |  |  |  | 31244,9 |  |  |  |  | 37493,9 |  | 0,0 |  | 32703,5 |  |  | 17609,6 |  | 50313,1 |  | 60375,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 4941,5 |  | 2660,8 |  |  |  |  | 7602,2 |  |  |  |  | 9122,7 |  | 0,0 |  | 7957,1 |  |  | 4284,6 |  | 12241,8 |  | 14690,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5103,0 |  | 2747,8 |  |  |  |  | 7850,8 |  |  |  |  | 9420,9 |  | 0,0 |  | 8217,2 |  |  | 4424,7 |  | 12641,9 |  | 15170,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 310,5 |  |  |  |  | 372,6 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 310,5 |  |  |  |  | 372,6 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 310,5 |  |  |  |  | 372,6 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 310,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 310,5 |  |  |  |  | 372,6 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 9524,4 |  | 5128,5 |  |  |  |  | 14652,9 |  |  |  |  | 17583,5 |  | 0,0 |  | 15950,4 |  |  | 8588,7 |  | 24539,1 |  | 29446,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 10766,3 |  | 5797,2 |  |  |  |  | 16563,6 |  |  |  |  | 19876,3 |  | 0,0 |  | 18030,3 |  |  | 9708,6 |  | 27738,9 |  | 33286,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 1954,2 |  | 1052,3 |  |  |  |  | 3006,4 |  |  |  |  | 3607,7 |  | 0,0 |  | 3272,7 |  |  | 1762,2 |  | 5034,9 |  | 6041,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7211,8 |  | 3883,3 |  |  |  |  | 11095,1 |  |  |  |  | 13314,1 |  | 0,0 |  | 12077,5 |  |  | 6503,3 |  | 18580,8 |  | 22297,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 298,6 |  |  |  |  | 358,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 298,6 |  |  |  |  | 358,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,159 |  | 0,159 |  | Канальная | ППУ | 298,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 298,6 |  |  |  |  | 358,3 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 21582,8 |  | 11621,5 |  |  |  |  | 33204,4 |  |  |  |  | 39845,2 |  | 0,0 |  | 37590,4 |  |  | 20241,0 |  | 57831,4 |  | 69397,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 5879,9 |  | 3166,1 |  |  |  |  | 9045,9 |  |  |  |  | 10855,1 |  | 0,0 |  | 10240,8 |  |  | 5514,3 |  | 15755,1 |  | 18906,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,159 |  | 0,159 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 3226,0 |  | 1737,1 |  |  |  |  | 4963,1 |  |  |  |  | 5955,7 |  | 0,0 |  | 5618,7 |  |  | 3025,4 |  | 8644,1 |  | 10372,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |  | 344,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |  | 344,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |  | 344,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 287,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |  | 344,5 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7633,5 |  | 4110,3 |  |  |  |  | 11743,8 |  |  |  |  | 14092,6 |  | 0,0 |  | 13826,9 |  |  | 7445,2 |  | 21272,1 |  | 25526,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 3153,2 |  | 1697,9 |  |  |  |  | 4851,1 |  |  |  |  | 5821,3 |  | 0,0 |  | 5711,5 |  |  | 3075,4 |  | 8786,9 |  | 10544,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,529 |  | 0,529 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 7727,2 |  | 4160,8 |  |  |  |  | 11887,9 |  |  |  |  | 14265,5 |  | 0,0 |  | 13996,6 |  |  | 7536,6 |  | 21533,2 |  | 25839,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  | Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |  | Канальная | ППУ | 0,0 | 2679,5 |  | 1442,8 |  |  |  |  | 4122,3 |  |  |  |  | 4946,7 |  | 0,0 |  | 4853,5 |  |  | 2613,4 |  | 7466,9 |  | 8960,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  | ПИР. D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,92 |  | 0,92 |  | Канальная | ППУ | 276,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 276,0 |  |  |  |  | 331,2 |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70684,7 | 1355105,3 |  | 695722,9 |  |  |  |  | 2121513,0 |  |  |  |  | 2545815,6 |  | 81888,2 |  | 1661453,7 |  |  | 858264,7 |  | 2601606,6 |  | 3121927,9 |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 53,7 | 498,6 |  | 214,8 |  |  |  |  | 767,0 |  |  |  |  | 920,4 |  | 53,7 |  | 498,6 |  |  | 214,8 |  | 767,0 |  | 920,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая)* |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 128,9 | 1196,8 |  | 515,5 |  |  |  |  | 1841,2 |  |  |  |  | 2209,4 |  | 135,8 |  | 1261,4 |  |  | 543,4 |  | 1940,6 |  | 2328,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) |  |  | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) |  | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 6,9 | 64,3 |  | 27,7 |  |  |  |  | 98,9 |  |  |  |  | 118,7 |  | 6,9 |  | 64,3 |  |  | 27,7 |  | 98,9 |  | 118,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01)* |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) |  |  | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) |  | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 87,7 | 814,5 |  | 350,9 |  |  |  |  | 1253,1 |  |  |  |  | 1503,7 |  | 92,5 |  | 858,5 |  |  | 369,8 |  | 1320,8 |  | 1584,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 6,5 | 60,4 |  | 26,0 |  |  |  |  | 93,0 |  |  |  |  | 111,6 |  | 6,5 |  | 60,4 |  |  | 26,0 |  | 93,0 |  | 111,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2* |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 19,8 | 183,5 |  | 79,0 |  |  |  |  | 282,3 |  |  |  |  | 338,7 |  | 20,8 |  | 193,4 |  |  | 83,3 |  | 297,5 |  | 357,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр |  |  | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр |  | подземно-надземная | ППУ | 46,4 | 430,6 |  | 185,5 |  |  |  |  | 662,5 |  |  |  |  | 795,0 |  | 46,4 |  | 430,6 |  |  | 185,5 |  | 662,5 |  | 795,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3* |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр |  |  | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр |  | подземно-надземная | ППУ | 68,3 | 633,9 |  | 273,1 |  |  |  |  | 975,2 |  |  |  |  | 1170,2 |  | 71,9 |  | 668,1 |  |  | 287,8 |  | 1027,9 |  | 1233,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 14/ 108-от 57-гвс 1 тр |  |  | 14/ 108-от 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 7,8 | 72,9 |  | 31,4 |  |  |  |  | 112,1 |  |  |  |  | 134,6 |  | 7,8 |  | 72,9 |  |  | 31,4 |  | 112,1 |  | 134,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 5,9 | 55,1 |  | 23,7 |  |  |  |  | 84,8 |  |  |  |  | 101,8 |  | 5,9 |  | 55,1 |  |  | 23,7 |  | 84,8 |  | 101,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4* |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 7,4 | 68,6 |  | 29,5 |  |  |  |  | 105,5 |  |  |  |  | 126,6 |  | 7,8 |  | 72,3 |  |  | 31,1 |  | 111,2 |  | 133,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 15,3 | 142,2 |  | 61,3 |  |  |  |  | 218,8 |  |  |  |  | 262,5 |  | 15,3 |  | 142,2 |  |  | 61,3 |  | 218,8 |  | 262,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5* |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр |  |  | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 43,1 | 400,6 |  | 172,6 |  |  |  |  | 616,3 |  |  |  |  | 739,6 |  | 45,5 |  | 422,2 |  |  | 181,9 |  | 649,6 |  | 779,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр |  |  | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 42,7 | 396,7 |  | 170,9 |  |  |  |  | 610,3 |  |  |  |  | 732,3 |  | 42,7 |  | 396,7 |  |  | 170,9 |  | 610,3 |  | 732,3 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6* |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр |  |  | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 25,1 | 233,3 |  | 100,5 |  |  |  |  | 358,9 |  |  |  |  | 430,7 |  | 26,5 |  | 245,9 |  |  | 105,9 |  | 378,3 |  | 453,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 до ТК-25 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 35/ 89-от 76-гвс 1 тр |  |  | 35/ 89-от 76-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 79,3 | 736,8 |  | 317,4 |  |  |  |  | 1133,6 |  |  |  |  | 1360,3 |  | 79,3 |  | 736,8 |  |  | 317,4 |  | 1133,6 |  | 1360,3 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 90/ 110/160, 63/125 |  |  | 90/ 110/160, 63/126 |  | подземная | ППУ | 27,8 | 257,8 |  | 111,1 |  |  |  |  | 396,7 |  |  |  |  | 476,0 |  | 27,8 |  | 257,8 |  |  | 111,1 |  | 396,7 |  | 476,0 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 90/ 110/160, 63/125 |  |  | 90/ 110/160, 63/126 |  | подземная | ППУ | 134,7 | 1250,6 |  | 538,7 |  |  |  |  | 1924,0 |  |  |  |  | 2308,9 |  | 208,5 |  | 1936,4 |  |  | 834,1 |  | 2979,1 |  | 3574,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 11/89-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 11/89-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 43,5 | 403,8 |  | 174,0 |  |  |  |  | 621,3 |  |  |  |  | 745,5 |  | 43,5 |  | 403,8 |  |  | 174,0 |  | 621,3 |  | 745,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 6/ 89/76 |  |  | 6/ 89/76 |  | подземная канальная | ППУ | 17,5 | 162,2 |  | 69,9 |  |  |  |  | 249,6 |  |  |  |  | 299,5 |  | 17,5 |  | 162,2 |  |  | 69,9 |  | 249,6 |  | 299,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 18/ 57 |  |  | 18/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 25,5 | 237,2 |  | 102,2 |  |  |  |  | 364,9 |  |  |  |  | 437,9 |  | 25,5 |  | 237,2 |  |  | 102,2 |  | 364,9 |  | 437,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 25,5/ 76 |  |  | 25,5/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 38,1 | 353,4 |  | 152,2 |  |  |  |  | 543,7 |  |  |  |  | 652,4 |  | 38,1 |  | 353,4 |  |  | 152,2 |  | 543,7 |  | 652,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 149,9 | 1391,5 |  | 599,4 |  |  |  |  | 2140,8 |  |  |  |  | 2569,0 |  | 149,9 |  | 1391,5 |  |  | 599,4 |  | 2140,8 |  | 2569,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 171,0 | 1587,5 |  | 683,8 |  |  |  |  | 2442,3 |  |  |  |  | 2930,7 |  | 171,0 |  | 1587,5 |  |  | 683,8 |  | 2442,3 |  | 2930,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 51,4 | 477,4 |  | 205,7 |  |  |  |  | 734,5 |  |  |  |  | 881,4 |  | 51,4 |  | 477,4 |  |  | 205,7 |  | 734,5 |  | 881,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 42,4 | 393,4 |  | 169,5 |  |  |  |  | 605,3 |  |  |  |  | 726,3 |  | 42,4 |  | 393,4 |  |  | 169,5 |  | 605,3 |  | 726,3 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр |  |  | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 134,8 | 1251,8 |  | 539,2 |  |  |  |  | 1925,8 |  |  |  |  | 2311,0 |  | 134,8 |  | 1251,8 |  |  | 539,2 |  | 1925,8 |  | 2311,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 23,8 | 221,3 |  | 95,3 |  |  |  |  | 340,5 |  |  |  |  | 408,6 |  | 23,8 |  | 221,3 |  |  | 95,3 |  | 340,5 |  | 408,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 14/ 108 |  |  | 14/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 34,0 | 315,8 |  | 136,0 |  |  |  |  | 485,9 |  |  |  |  | 583,0 |  | 35,8 |  | 332,9 |  |  | 143,4 |  | 512,1 |  | 614,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 7/ 76 |  |  | 7/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 18,1 | 168,4 |  | 72,5 |  |  |  |  | 259,0 |  |  |  |  | 310,9 |  | 19,1 |  | 177,5 |  |  | 76,4 |  | 273,0 |  | 327,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 19/ 108 |  |  | 19/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 35,6 | 330,4 |  | 142,3 |  |  |  |  | 508,3 |  |  |  |  | 609,9 |  | 37,5 |  | 348,2 |  |  | 150,0 |  | 535,7 |  | 642,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 20/ 76 |  |  | 20/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 31,1 | 288,4 |  | 124,2 |  |  |  |  | 443,7 |  |  |  |  | 532,4 |  | 32,7 |  | 304,0 |  |  | 130,9 |  | 467,7 |  | 561,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 5/ 76 |  |  | 5/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 14,3 | 133,0 |  | 57,3 |  |  |  |  | 204,6 |  |  |  |  | 245,6 |  | 15,1 |  | 140,2 |  |  | 60,4 |  | 215,7 |  | 258,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 54/ 108 |  |  | 54/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 94,9 | 881,5 |  | 379,7 |  |  |  |  | 1356,1 |  |  |  |  | 1627,3 |  | 100,1 |  | 929,1 |  |  | 400,2 |  | 1429,3 |  | 1715,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 5/ 57 |  |  | 5/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 13,6 | 126,4 |  | 54,5 |  |  |  |  | 194,5 |  |  |  |  | 233,4 |  | 14,3 |  | 133,2 |  |  | 57,4 |  | 205,0 |  | 246,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 70/ 108 |  |  | 70/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 103,0 | 956,8 |  | 412,2 |  |  |  |  | 1472,0 |  |  |  |  | 1766,5 |  | 108,6 |  | 1008,5 |  |  | 434,4 |  | 1551,5 |  | 1861,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 9/ 57 |  |  | 9/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 20,2 | 187,6 |  | 80,8 |  |  |  |  | 288,6 |  |  |  |  | 346,3 |  | 21,3 |  | 197,7 |  |  | 85,2 |  | 304,2 |  | 365,0 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 50/ 108 |  |  | 50/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 65,8 | 611,1 |  | 263,3 |  |  |  |  | 940,2 |  |  |  |  | 1128,3 |  | 69,4 |  | 644,1 |  |  | 277,5 |  | 991,0 |  | 1189,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 7,8/ 76 |  |  | 7,8/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 18,4 | 170,8 |  | 73,6 |  |  |  |  | 262,8 |  |  |  |  | 315,3 |  | 19,4 |  | 180,0 |  |  | 77,6 |  | 277,0 |  | 332,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 160,4 | 1489,0 |  | 641,4 |  |  |  |  | 2290,8 |  |  |  |  | 2749,0 |  | 169,0 |  | 1569,5 |  |  | 676,1 |  | 2414,5 |  | 2897,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 25,8/ 76 |  |  | 25,8/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 37,6 | 349,4 |  | 150,5 |  |  |  |  | 537,5 |  |  |  |  | 645,0 |  | 39,7 |  | 368,3 |  |  | 158,6 |  | 566,6 |  | 679,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 34/ 57 |  |  | 34/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 46,5 | 432,1 |  | 186,1 |  |  |  |  | 664,8 |  |  |  |  | 797,7 |  | 49,0 |  | 455,4 |  |  | 196,2 |  | 700,7 |  | 840,8 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 69/ 219 |  |  | 69/ 219 |  | подземная канальная | ППУ | 222,3 | 2064,2 |  | 889,2 |  |  |  |  | 3175,7 |  |  |  |  | 3810,8 |  | 246,3 |  | 2286,6 |  |  | 985,0 |  | 3517,9 |  | 4221,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 12/ 76 |  |  | 12/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 26,1 | 241,9 |  | 104,2 |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  | 446,6 |  | 28,9 |  | 268,0 |  |  | 115,4 |  | 412,3 |  | 494,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 4,5/ 76 |  |  | 4,5/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 12,7 | 118,2 |  | 50,9 |  |  |  |  | 181,9 |  |  |  |  | 218,3 |  | 14,1 |  | 131,0 |  |  | 56,4 |  | 201,5 |  | 241,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 8/ 76 |  |  | 8/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 18,8 | 174,9 |  | 75,3 |  |  |  |  | 269,1 |  |  |  |  | 322,9 |  | 20,9 |  | 193,7 |  |  | 83,5 |  | 298,1 |  | 357,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр |  |  | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 126,7 | 1176,3 |  | 506,7 |  |  |  |  | 1809,6 |  |  |  |  | 2171,6 |  | 140,3 |  | 1303,0 |  |  | 561,3 |  | 2004,6 |  | 2405,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 15,6/ 57 |  |  | 15,6/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 30,0 | 279,0 |  | 120,2 |  |  |  |  | 429,3 |  |  |  |  | 515,1 |  | 33,3 |  | 309,1 |  |  | 133,1 |  | 475,5 |  | 570,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 15/ 57 |  |  | 15/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 26,0 | 241,2 |  | 103,9 |  |  |  |  | 371,0 |  |  |  |  | 445,3 |  | 28,8 |  | 267,2 |  |  | 115,1 |  | 411,0 |  | 493,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 12,1/ 57 |  |  | 12,1/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 22,8 | 211,8 |  | 91,3 |  |  |  |  | 325,9 |  |  |  |  | 391,1 |  | 25,3 |  | 234,7 |  |  | 101,1 |  | 361,0 |  | 433,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 12,8/ 57 |  |  | 12,8/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 23,5 | 217,8 |  | 93,8 |  |  |  |  | 335,1 |  |  |  |  | 402,2 |  | 26,0 |  | 241,3 |  |  | 103,9 |  | 371,2 |  | 445,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  | 12,2 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 12,2/ 57 |  |  | 12,2/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 23,4 | 217,2 |  | 93,5 |  |  |  |  | 334,1 |  |  |  |  | 400,9 |  | 25,9 |  | 240,6 |  |  | 103,6 |  | 370,1 |  | 444,1 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 20/ 57 |  |  | 20/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 30,6 | 284,0 |  | 122,3 |  |  |  |  | 436,9 |  |  |  |  | 524,3 |  | 33,9 |  | 314,6 |  |  | 135,5 |  | 484,0 |  | 580,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 15/ 57 |  |  | 15/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 29,4 | 272,7 |  | 117,5 |  |  |  |  | 419,6 |  |  |  |  | 503,5 |  | 32,5 |  | 302,1 |  |  | 130,1 |  | 464,8 |  | 557,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 12,4/ 108 |  |  | 12,4/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 39,0 | 362,2 |  | 156,0 |  |  |  |  | 557,2 |  |  |  |  | 668,6 |  | 43,2 |  | 401,2 |  |  | 172,8 |  | 617,2 |  | 740,7 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 9/ 108-от, 57-гвс |  |  | 9/ 108-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 48,0 | 446,1 |  | 192,2 |  |  |  |  | 686,3 |  |  |  |  | 823,5 |  | 55,8 |  | 518,4 |  |  | 223,3 |  | 797,5 |  | 957,0 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 21/ 108-от, 108/57-гвс |  |  | 21/ 108-от, 108/57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 109,0 | 1012,3 |  | 436,1 |  |  |  |  | 1557,3 |  |  |  |  | 1868,8 |  | 126,7 |  | 1176,3 |  |  | 506,7 |  | 1809,7 |  | 2171,6 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 17/ 108-от, 57-гвс |  |  | 17/ 108-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 90,7 | 842,6 |  | 363,0 |  |  |  |  | 1296,4 |  |  |  |  | 1555,6 |  | 105,4 |  | 979,2 |  |  | 421,8 |  | 1506,4 |  | 1807,7 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 8/ 57 |  |  | 8/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 21,3 | 197,7 |  | 85,2 |  |  |  |  | 304,1 |  |  |  |  | 365,0 |  | 24,7 |  | 229,7 |  |  | 99,0 |  | 353,4 |  | 424,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 15/ 89 |  |  | 15/ 89 |  | подземная канальная | ППУ | 42,0 | 390,1 |  | 168,0 |  |  |  |  | 600,1 |  |  |  |  | 720,1 |  | 48,8 |  | 453,3 |  |  | 195,2 |  | 697,3 |  | 836,8 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 7/ 89-от, 57-гвс |  |  | 7/ 89-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 33,6 | 312,2 |  | 134,5 |  |  |  |  | 480,2 |  |  |  |  | 576,3 |  | 39,1 |  | 362,7 |  |  | 156,3 |  | 558,0 |  | 669,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 19?1 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 19,1/ 76 |  |  | 19,1/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 29,5 | 274,1 |  | 118,1 |  |  |  |  | 421,8 |  |  |  |  | 506,1 |  | 34,3 |  | 318,6 |  |  | 137,2 |  | 490,1 |  | 588,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 25/ 57 |  |  | 25/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 52,0 | 483,2 |  | 208,1 |  |  |  |  | 743,4 |  |  |  |  | 892,1 |  | 60,5 |  | 561,5 |  |  | 241,9 |  | 863,8 |  | 1036,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 180/ 108 |  |  | 180/ 108 |  | надземная | ППУ | 164,4 | 1526,3 |  | 657,5 |  |  |  |  | 2348,2 |  |  |  |  | 2817,8 |  | 191,0 |  | 1773,6 |  |  | 764,0 |  | 2728,7 |  | 3274,4 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 64/ 108 |  |  | 64/ 108 |  | подземная | ППУ | 131,1 | 1217,7 |  | 524,6 |  |  |  |  | 1873,4 |  |  |  |  | 2248,1 |  | 159,5 |  | 1481,5 |  |  | 638,2 |  | 2279,3 |  | 2735,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 22/ 76 |  |  | 22/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 50,0 | 464,5 |  | 200,1 |  |  |  |  | 714,6 |  |  |  |  | 857,6 |  | 60,9 |  | 565,2 |  |  | 243,5 |  | 869,5 |  | 1043,4 |  |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 12/ 76-от, 57-гвс |  |  | 12/ 76-от, 57-гвс |  | надземная | ППУ | 17,4 | 161,1 |  | 69,4 |  |  |  |  | 247,9 |  |  |  |  | 297,5 |  | 21,1 |  | 196,0 |  |  | 84,4 |  | 301,6 |  | 361,9 |  |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 263/ 159 |  |  | 263/ 159 |  | подземная/надземная | ППУ | 450,2 | 4180,3 |  | 1800,7 |  |  |  |  | 6431,2 |  |  |  |  | 7717,4 |  | 547,7 |  | 5085,9 |  |  | 2190,9 |  | 7824,5 |  | 9389,4 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  |  | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 735,8 | 6832,2 |  | 2943,1 |  |  |  |  | 10511,1 |  |  |  |  | 12613,3 |  | 933,7 |  | 8669,8 |  |  | 3734,7 |  | 13338,2 |  | 16005,8 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны |  |  |  |  | 104,4 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 104,4/ 108 |  |  | 104,4/ 108 |  | подземная | ППУ | 186,6 | 1732,8 |  | 746,4 |  |  |  |  | 2665,8 |  |  |  |  | 3199,0 |  | 246,7 |  | 2291,2 |  |  | 987,0 |  | 3525,0 |  | 4229,9 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 6/ 89 |  |  | 6/ 89 |  | подземная канальная | ППУ | 16,5 | 153,3 |  | 66,0 |  |  |  |  | 235,9 |  |  |  |  | 283,1 |  | 21,8 |  | 202,7 |  |  | 87,3 |  | 311,9 |  | 374,3 |  |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду |  |  |  |  | 120,5 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 120,5/ 108 |  |  | 120,5/ 108 |  | подземная/ надземная | ППУ | 204,9 | 1903,0 |  | 819,7 |  |  |  |  | 2927,7 |  |  |  |  | 3513,2 |  | 271,0 |  | 2516,2 |  |  | 1083,9 |  | 3871,1 |  | 4645,4 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 37/ 76 |  |  | 37/ 76 |  | подземная | ППУ | 69,0 | 640,7 |  | 276,0 |  |  |  |  | 985,7 |  |  |  |  | 1182,9 |  | 91,2 |  | 847,2 |  |  | 365,0 |  | 1303,4 |  | 1564,1 |  |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 47,7/ 76 |  |  | 47,7/ 76 |  | подземная | ППУ | 79,2 | 735,2 |  | 316,7 |  |  |  |  | 1131,0 |  |  |  |  | 1357,2 |  | 104,7 |  | 972,1 |  |  | 418,7 |  | 1495,5 |  | 1794,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  | Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 45/ 57 |  |  | 45/ 57 |  | подземная | ППУ | 68,5 | 636,1 |  | 274,0 |  |  |  |  | 978,6 |  |  |  |  | 1174,3 |  | 90,6 |  | 841,1 |  |  | 362,3 |  | 1294,0 |  | 1552,8 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 75/ 76 |  |  | 75/ 76 |  | подземная канальная | ППУ | 119,1 | 1106,0 |  | 476,4 |  |  |  |  | 1701,5 |  |  |  |  | 2041,8 |  | 163,9 |  | 1522,4 |  |  | 655,8 |  | 2342,1 |  | 2810,5 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 14/ 89-от, 57-гвс |  |  | 14/ 89-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 65,9 | 611,8 |  | 263,6 |  |  |  |  | 941,3 |  |  |  |  | 1129,5 |  | 90,7 |  | 842,2 |  |  | 362,8 |  | 1295,6 |  | 1554,8 |  |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 |  |  |  |  | 174,2 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 174,2/ 108 |  |  | 174,2/ 108 |  | подземная | ППУ | 278,6 | 2586,9 |  | 1114,4 |  |  |  |  | 3979,8 |  |  |  |  | 4775,8 |  | 383,5 |  | 3560,8 |  |  | 1533,9 |  | 5478,2 |  | 6573,8 |  |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 20,5/ 108 |  |  | 20,5/ 108 |  | подземная | ППУ | 56,6 | 525,9 |  | 226,5 |  |  |  |  | 809,0 |  |  |  |  | 970,8 |  | 78,0 |  | 723,8 |  |  | 311,8 |  | 1113,6 |  | 1336,3 |  |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 55/ 108 |  |  | 55/ 108 |  | подземная | ППУ | 109,2 | 1014,4 |  | 437,0 |  |  |  |  | 1560,6 |  |  |  |  | 1872,7 |  | 150,4 |  | 1396,2 |  |  | 601,5 |  | 2148,1 |  | 2577,7 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой |  |  |  |  | 227,4 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 227,4/ 89,57 |  |  | 227,4/ 89,57 |  | подземная/ надземная | ППУ | 256,7 | 2383,7 |  | 1026,8 |  |  |  |  | 3667,2 |  |  |  |  | 4400,6 |  | 367,5 |  | 3412,3 |  |  | 1469,9 |  | 5249,7 |  | 6299,6 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 |  |  |  |  | 334 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 334/ 159 |  |  | 334/ 159 |  | надземная | ППУ | 381,0 | 3538,3 |  | 1524,2 |  |  |  |  | 5443,5 |  |  |  |  | 6532,2 |  | 545,5 |  | 5065,1 |  |  | 2181,9 |  | 7792,5 |  | 9351,0 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 55/ 57 |  |  | 55/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 87,1 | 808,9 |  | 348,4 |  |  |  |  | 1244,4 |  |  |  |  | 1493,3 |  | 129,7 |  | 1204,2 |  |  | 518,8 |  | 1852,7 |  | 2223,2 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" |  |  |  |  | 407,5 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс |  |  | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс |  | подземная/ надземная | ППУ | 359,3 | 3336,7 |  | 1437,4 |  |  |  |  | 5133,4 |  |  |  |  | 6160,1 |  | 535,0 |  | 4967,7 |  |  | 2139,9 |  | 7642,6 |  | 9171,2 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 10/ 159 |  |  | 10/ 159 |  | воздушная | ППУ | 12,6 | 116,7 |  | 50,3 |  |  |  |  | 179,5 |  |  |  |  | 215,4 |  | 18,7 |  | 173,7 |  |  | 74,8 |  | 267,2 |  | 320,7 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс |  |  | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс |  | воздушная | ППУ | 22,1 | 205,1 |  | 88,4 |  |  |  |  | 315,5 |  |  |  |  | 378,7 |  | 32,9 |  | 305,4 |  |  | 131,5 |  | 469,8 |  | 563,7 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы |  |  |  |  | 59,5 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс |  |  | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс |  | подземная | ППУ | 148,9 | 1382,4 |  | 595,5 |  |  |  |  | 2126,8 |  |  |  |  | 2552,2 |  | 221,6 |  | 2058,2 |  |  | 886,6 |  | 3166,4 |  | 3799,7 |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) |  |  |  |  | 163 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 163/ 325 |  |  | 163/ 325 |  | подземная | ППУ | 503,9 | 4679,0 |  | 2015,6 |  |  |  |  | 7198,4 |  |  |  |  | 8638,1 |  | 780,2 |  | 7244,7 |  |  | 3120,8 |  | 11145,7 |  | 13374,8 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 79/ 76-от, 57-гвс |  |  | 79/ 76-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 159,3 | 1479,7 |  | 637,4 |  |  |  |  | 2276,4 |  |  |  |  | 2731,7 |  | 256,6 |  | 2382,7 |  |  | 1026,4 |  | 3665,7 |  | 4398,8 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр |  |  | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр |  | подземно-надземная | ППУ | 420,0 | 3900,1 |  | 1680,1 |  |  |  |  | 6000,2 |  |  |  |  | 7200,3 |  | 676,3 |  | 6280,3 |  |  | 2705,4 |  | 9662,1 |  | 11594,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр |  |  | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр |  | надземная | ППУ | 65,7 | 610,2 |  | 262,9 |  |  |  |  | 938,8 |  |  |  |  | 1126,6 |  | 105,8 |  | 982,7 |  |  | 423,3 |  | 1511,8 |  | 1814,2 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 14/ 89 |  |  | 14/ 89 |  | подземная канальная | ППУ | 24,2 | 224,3 |  | 96,6 |  |  |  |  | 345,0 |  |  |  |  | 414,0 |  | 38,9 |  | 361,1 |  |  | 155,6 |  | 555,6 |  | 666,7 |  |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  | Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 21/ 57 |  |  | 21/ 57 |  | подземная канальная | ППУ | 53,7 | 498,3 |  | 214,7 |  |  |  |  | 766,6 |  |  |  |  | 920,0 |  | 89,9 |  | 834,5 |  |  | 359,5 |  | 1283,9 |  | 1540,7 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 66/ 159,89 |  |  | 66/ 159,89 |  | подземная/ надземная | ППУ | 152,3 | 1414,3 |  | 609,2 |  |  |  |  | 2175,8 |  |  |  |  | 2611,0 |  | 255,1 |  | 2368,5 |  |  | 1020,3 |  | 3643,9 |  | 4372,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 64,2 | 596,2 |  | 256,8 |  |  |  |  | 917,2 |  |  |  |  | 1100,7 |  | 107,5 |  | 998,5 |  |  | 430,1 |  | 1536,1 |  | 1843,3 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 26,2/ 89 |  |  | 26,2/ 89 |  | подземная канальная | ППУ | 41,6 | 386,2 |  | 166,3 |  |  |  |  | 594,1 |  |  |  |  | 712,9 |  | 69,6 |  | 646,7 |  |  | 278,6 |  | 994,9 |  | 1193,9 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 59/ 108 |  |  | 59/ 108 |  | подземная канальная | ППУ | 84,0 | 780,3 |  | 336,1 |  |  |  |  | 1200,5 |  |  |  |  | 1440,6 |  | 140,7 |  | 1306,8 |  |  | 562,9 |  | 2010,5 |  | 2412,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр |  |  | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр |  | подземная канальная | ППУ | 123,5 | 1146,5 |  | 493,9 |  |  |  |  | 1763,8 |  |  |  |  | 2116,6 |  | 206,8 |  | 1920,0 |  |  | 827,1 |  | 2953,9 |  | 3544,7 |  |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 56/ 108 |  |  | 56/ 108 |  | подземная | ППУ | 108,0 | 1002,5 |  | 431,9 |  |  |  |  | 1542,4 |  |  |  |  | 1850,9 |  | 180,8 |  | 1679,0 |  |  | 723,2 |  | 2583,0 |  | 3099,6 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  | 30,8 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 30,8/ 89-от, 76-гвс |  |  | 30,8/ 89-от, 76-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 73,3 | 680,4 |  | 293,1 |  |  |  |  | 1046,8 |  |  |  |  | 1256,1 |  | 127,6 |  | 1185,0 |  |  | 510,5 |  | 1823,1 |  | 2187,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 15/ 89-от, 57-гвс |  |  | 15/ 89-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 44,3 | 411,0 |  | 177,1 |  |  |  |  | 632,4 |  |  |  |  | 758,8 |  | 77,1 |  | 715,9 |  |  | 308,4 |  | 1101,4 |  | 1321,7 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 |  |  |  |  | 54,9 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 54,9/ 108-от, 57-гвс |  |  | 54,9/ 108-от, 57-гвс |  | подземная канальная | ППУ | 138,7 | 1287,7 |  | 554,7 |  |  |  |  | 1981,1 |  |  |  |  | 2377,3 |  | 241,5 |  | 2242,8 |  |  | 966,1 |  | 3450,4 |  | 4140,5 |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  | 74,2 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 74,2/ 219-от, 89-гвс |  |  | 74,2/ 219-от, 89-гвс |  | подземная | ППУ | 344,0 | 3194,3 |  | 1376,0 |  |  |  |  | 4914,2 |  |  |  |  | 5897,1 |  | 599,1 |  | 5563,4 |  |  | 2396,5 |  | 8559,0 |  | 10270,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 50/ 76 |  |  | 50/ 76 |  | воздушная | ППУ | 41,8 | 387,7 |  | 167,0 |  |  |  |  | 596,5 |  |  |  |  | 715,8 |  | 75,6 |  | 702,3 |  |  | 302,5 |  | 1080,5 |  | 1296,6 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 5/ 108-от, 76-гвс |  |  | 5/ 108-от, 76-гвс |  | подземная | ППУ | 26,3 | 244,1 |  | 105,2 |  |  |  |  | 375,6 |  |  |  |  | 450,7 |  | 47,6 |  | 442,2 |  |  | 190,5 |  | 680,3 |  | 816,4 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 17,5/ 108-от, 40-гвс |  |  | 17,5/ 108-от, 40-гвс |  | воздушная | ППУ | 31,4 | 291,2 |  | 125,4 |  |  |  |  | 448,0 |  |  |  |  | 537,6 |  | 56,8 |  | 527,5 |  |  | 227,2 |  | 811,5 |  | 973,8 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр |  |  | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр |  | подземная | ППУ | 83,0 | 770,7 |  | 332,0 |  |  |  |  | 1185,7 |  |  |  |  | 1422,8 |  | 150,3 |  | 1396,0 |  |  | 601,3 |  | 2147,7 |  | 2577,2 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс |  |  | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс |  | подземная | ППУ | 98,2 | 911,8 |  | 392,8 |  |  |  |  | 1402,8 |  |  |  |  | 1683,3 |  | 177,9 |  | 1651,6 |  |  | 711,5 |  | 2540,9 |  | 3049,1 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 14/ 108-от, 89/57-гвс |  |  | 14/ 108-от, 89/57-гвс |  | подземная | ППУ | 72,4 | 672,1 |  | 289,5 |  |  |  |  | 1034,1 |  |  |  |  | 1240,9 |  | 131,1 |  | 1217,5 |  |  | 524,5 |  | 1873,1 |  | 2247,7 |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр |  |  | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр |  | подземная/ воздушная | ППУ | 199,5 | 1852,5 |  | 798,0 |  |  |  |  | 2850,0 |  |  |  |  | 3420,0 |  | 361,4 |  | 3355,5 |  |  | 1445,4 |  | 5162,3 |  | 6194,7 |  |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10280,1 | 95458,4 |  | 41120,5 |  |  |  |  | 146859,1 |  |  |  |  | 176230,9 |  | 13936,9 |  | 129414,3 |  |  | 55747,7 |  | 199098,9 |  | 238918,7 |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02 |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 618,1 | 5739,6 |  |  |  |  | 2472,4 |  |  |  | 8830,1 |  |  | 10596,1 |  | 651,5 |  | 6049,5 |  |  | 2605,9 |  | 9306,9 |  | 11168,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 192,2 | 1784,3 |  |  |  |  | 768,6 |  |  |  | 2745,1 |  |  | 3294,1 |  | 202,5 |  | 1880,7 |  |  | 810,1 |  | 2893,3 |  | 3472,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,219 -от/0,150-ГВС |  |  |  | 0,219 -от/0,150-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 126,3 | 1172,5 |  |  |  |  | 505,1 |  |  |  | 1803,8 |  |  | 2164,6 |  | 133,1 |  | 1235,8 |  |  | 532,4 |  | 1901,3 |  | 2281,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 132,4 | 1229,3 |  |  |  |  | 529,6 |  |  |  | 1891,3 |  |  | 2269,6 |  | 139,5 |  | 1295,7 |  |  | 558,2 |  | 1993,4 |  | 2392,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 116,5 | 1082,1 |  |  |  |  | 466,1 |  |  |  | 1664,8 |  |  | 1997,8 |  | 122,8 |  | 1140,6 |  |  | 491,3 |  | 1754,7 |  | 2105,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 101,1 | 938,5 |  |  |  |  | 404,3 |  |  |  | 1443,9 |  |  | 1732,7 |  | 106,5 |  | 989,2 |  |  | 426,1 |  | 1521,9 |  | 1826,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,210-от/0,!59-ГВс |  |  |  | 0,210-от/0,!59-ГВс |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 278,5 | 2585,9 |  |  |  |  | 1113,9 |  |  |  | 3978,3 |  |  | 4774,0 |  | 293,5 |  | 2725,6 |  |  | 1174,1 |  | 4193,2 |  | 5031,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159-от/0,108-ГВС |  |  |  | 0,159-от/0,108-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 140,1 | 1300,5 |  |  |  |  | 560,2 |  |  |  | 2000,8 |  |  | 2401,0 |  | 147,6 |  | 1370,8 |  |  | 590,5 |  | 2108,9 |  | 2530,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ |  |  |  |  |  |  | 23,2 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 65,7 | 609,8 |  |  |  |  | 262,7 |  |  |  | 938,2 |  |  | 1125,8 |  | 69,2 |  | 642,8 |  |  | 276,9 |  | 988,9 |  | 1186,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 0,219 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 142,5 | 1323,1 |  |  |  |  | 569,9 |  |  |  | 2035,5 |  |  | 2442,6 |  | 150,2 |  | 1394,5 |  |  | 600,7 |  | 2145,4 |  | 2574,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29 |  |  |  |  |  |  | 25,9 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 52,0 | 483,2 |  |  |  |  | 208,2 |  |  |  | 743,4 |  |  | 892,1 |  | 54,8 |  | 509,3 |  |  | 219,4 |  | 783,6 |  | 940,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 130,6 | 1212,7 |  |  |  |  | 522,4 |  |  |  | 1865,7 |  |  | 2238,9 |  | 137,7 |  | 1278,2 |  |  | 550,6 |  | 1966,5 |  | 2359,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22 |  |  |  |  |  |  | 104,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 0,219 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 248,2 | 2304,4 |  |  |  |  | 992,6 |  |  |  | 3545,2 |  |  | 4254,2 |  | 261,6 |  | 2428,8 |  |  | 1046,2 |  | 3736,6 |  | 4483,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49 |  |  |  |  |  |  | 48,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 97,4 | 904,9 |  |  |  |  | 389,8 |  |  |  | 1392,1 |  |  | 1670,5 |  | 102,7 |  | 953,7 |  |  | 410,8 |  | 1467,3 |  | 1760,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 64,3 | 597,0 |  |  |  |  | 257,2 |  |  |  | 918,5 |  |  | 1102,2 |  | 67,8 |  | 629,3 |  |  | 271,1 |  | 968,1 |  | 1161,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36 |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 0,219 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 39,9 | 370,5 |  |  |  |  | 159,6 |  |  |  | 569,9 |  |  | 683,9 |  | 42,1 |  | 390,5 |  |  | 168,2 |  | 600,7 |  | 720,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 63,3 | 587,7 |  |  |  |  | 253,2 |  |  |  | 904,2 |  |  | 1085,0 |  | 66,7 |  | 619,5 |  |  | 266,8 |  | 953,0 |  | 1143,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС |  |  |  | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 61,6 | 572,4 |  |  |  |  | 246,6 |  |  |  | 880,7 |  |  | 1056,8 |  | 65,0 |  | 603,4 |  |  | 259,9 |  | 928,2 |  | 1113,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 89,2 | 828,1 |  |  |  |  | 356,7 |  |  |  | 1274,0 |  |  | 1528,7 |  | 94,0 |  | 872,8 |  |  | 376,0 |  | 1342,8 |  | 1611,3 |  |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002 |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 65,5 | 608,1 |  |  |  |  | 262,0 |  |  |  | 935,6 |  |  | 1122,7 |  | 69,0 |  | 641,0 |  |  | 276,1 |  | 986,1 |  | 1183,3 |  |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003 |  |  |  |  |  |  | 35,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 50,0 | 464,3 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 714,3 |  |  | 857,1 |  | 52,7 |  | 489,3 |  |  | 210,8 |  | 752,8 |  | 903,4 |  |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 54,9 | 510,0 |  |  |  |  | 219,7 |  |  |  | 784,7 |  |  | 941,6 |  | 57,9 |  | 537,6 |  |  | 231,6 |  | 827,1 |  | 992,5 |  |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159-от/0,076-ГВС |  |  |  | 0,159-от/0,076-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 109,9 | 1020,3 |  |  |  |  | 439,5 |  |  |  | 1569,6 |  |  | 1883,5 |  | 115,8 |  | 1075,3 |  |  | 463,2 |  | 1654,4 |  | 1985,3 |  |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057-от/0,057-ГВС |  |  |  | 0,057-от/0,057-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 50,6 | 469,7 |  |  |  |  | 202,3 |  |  |  | 722,6 |  |  | 867,1 |  | 53,3 |  | 495,0 |  |  | 213,3 |  | 761,6 |  | 913,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 163,9 | 1522,3 |  |  |  |  | 655,8 |  |  |  | 2342,0 |  |  | 2810,4 |  | 172,8 |  | 1604,5 |  |  | 691,2 |  | 2468,5 |  | 2962,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 75,6 | 702,5 |  |  |  |  | 302,6 |  |  |  | 1080,7 |  |  | 1296,9 |  | 79,7 |  | 740,4 |  |  | 318,9 |  | 1139,1 |  | 1366,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6 |  |  |  |  |  |  | 126,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 257,3 | 2389,7 |  |  |  |  | 1029,4 |  |  |  | 3676,4 |  |  | 4411,7 |  | 271,2 |  | 2518,7 |  |  | 1085,0 |  | 3874,9 |  | 4649,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 132,4 | 1229,3 |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  | 1891,2 |  |  | 2269,5 |  | 139,5 |  | 1295,7 |  |  | 558,1 |  | 1993,4 |  | 2392,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 158,0 | 1467,0 |  |  |  |  | 631,9 |  |  |  | 2256,9 |  |  | 2708,3 |  | 166,5 |  | 1546,2 |  |  | 666,1 |  | 2378,8 |  | 2854,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4 |  |  |  |  |  |  | 64,6 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 131,4 | 1220,3 |  |  |  |  | 525,7 |  |  |  | 1877,4 |  |  | 2252,9 |  | 138,5 |  | 1286,2 |  |  | 554,1 |  | 1978,8 |  | 2374,6 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 50,9 | 472,3 |  |  |  |  | 203,4 |  |  |  | 726,6 |  |  | 871,9 |  | 53,6 |  | 497,8 |  |  | 214,4 |  | 765,8 |  | 919,0 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 28,5 | 264,5 |  |  |  |  | 113,9 |  |  |  | 406,9 |  |  | 488,3 |  | 30,0 |  | 278,8 |  |  | 120,1 |  | 428,9 |  | 514,6 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 26,4 | 245,6 |  |  |  |  | 105,8 |  |  |  | 377,8 |  |  | 453,4 |  | 27,9 |  | 258,8 |  |  | 111,5 |  | 398,2 |  | 477,9 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 128,2 | 1190,1 |  |  |  |  | 512,7 |  |  |  | 1830,9 |  |  | 2197,1 |  | 135,1 |  | 1254,4 |  |  | 540,3 |  | 1929,8 |  | 2315,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 120,6 | 1119,5 |  |  |  |  | 482,3 |  |  |  | 1722,4 |  |  | 2066,9 |  | 127,1 |  | 1180,0 |  |  | 508,3 |  | 1815,4 |  | 2178,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 84,3 | 782,4 |  |  |  |  | 337,0 |  |  |  | 1203,7 |  |  | 1444,4 |  | 88,8 |  | 824,7 |  |  | 355,2 |  | 1268,7 |  | 1522,4 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520 |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 81,6 | 757,3 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  | 1165,1 |  |  | 1398,2 |  | 86,0 |  | 798,2 |  |  | 343,9 |  | 1228,1 |  | 1473,7 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 122,9 | 1141,5 |  |  |  |  | 491,7 |  |  |  | 1756,2 |  |  | 2107,4 |  | 129,6 |  | 1203,1 |  |  | 518,3 |  | 1851,0 |  | 2221,2 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 83,3 | 773,7 |  |  |  |  | 333,3 |  |  |  | 1190,3 |  |  | 1428,3 |  | 87,8 |  | 815,5 |  |  | 351,3 |  | 1254,6 |  | 1505,5 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 132,4 | 1229,3 |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  | 1891,2 |  |  | 2269,5 |  | 139,5 |  | 1295,7 |  |  | 558,1 |  | 1993,4 |  | 2392,0 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 115,4 | 1071,3 |  |  |  |  | 461,5 |  |  |  | 1648,1 |  |  | 1977,7 |  | 121,6 |  | 1129,1 |  |  | 486,4 |  | 1737,1 |  | 2084,5 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 25,3 | 234,7 |  |  |  |  | 101,1 |  |  |  | 361,1 |  |  | 433,3 |  | 26,6 |  | 247,4 |  |  | 106,6 |  | 380,6 |  | 456,7 |  |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 59,0 | 547,7 |  |  |  |  | 235,9 |  |  |  | 842,6 |  |  | 1011,1 |  | 62,2 |  | 577,3 |  |  | 248,7 |  | 888,1 |  | 1065,7 |  |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 168,9 | 1567,9 |  |  |  |  | 675,4 |  |  |  | 2412,2 |  |  | 2894,6 |  | 178,0 |  | 1652,6 |  |  | 711,9 |  | 2542,5 |  | 3050,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1 |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 262,7 | 2439,1 |  |  |  |  | 1050,7 |  |  |  | 3752,4 |  |  | 4502,9 |  | 291,0 |  | 2701,9 |  |  | 1163,9 |  | 4156,7 |  | 4988,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 162,1 | 1505,5 |  |  |  |  | 648,5 |  |  |  | 2316,1 |  |  | 2779,4 |  | 179,6 |  | 1667,7 |  |  | 718,4 |  | 2565,7 |  | 3078,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 223,2 | 2072,6 |  |  |  |  | 892,8 |  |  |  | 3188,6 |  |  | 3826,3 |  | 247,3 |  | 2295,9 |  |  | 989,0 |  | 3532,2 |  | 4238,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 220,2 | 2044,5 |  |  |  |  | 880,7 |  |  |  | 3145,4 |  |  | 3774,4 |  | 243,9 |  | 2264,8 |  |  | 975,6 |  | 3484,3 |  | 4181,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,133 |  |  |  | 0,133 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 546,9 | 5078,8 |  |  |  |  | 2187,8 |  |  |  | 7813,5 |  |  | 9376,2 |  | 605,9 |  | 5626,0 |  |  | 2423,5 |  | 8655,4 |  | 10386,5 |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС |  |  |  | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 237,5 | 2205,5 |  |  |  |  | 950,1 |  |  |  | 3393,1 |  |  | 4071,7 |  | 263,1 |  | 2443,2 |  |  | 1052,4 |  | 3758,7 |  | 4510,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 20,1 | 187,0 |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  | 287,7 |  |  | 345,2 |  | 22,3 |  | 207,1 |  |  | 89,2 |  | 318,7 |  | 382,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 77,7 | 721,7 |  |  |  |  | 310,9 |  |  |  | 1110,2 |  |  | 1332,3 |  | 86,1 |  | 799,4 |  |  | 344,4 |  | 1229,9 |  | 1475,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 113,0 | 1049,7 |  |  |  |  | 452,2 |  |  |  | 1614,9 |  |  | 1937,9 |  | 125,2 |  | 1162,8 |  |  | 500,9 |  | 1788,9 |  | 2146,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 35,2 | 327,2 |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  | 503,4 |  |  | 604,1 |  | 39,0 |  | 362,5 |  |  | 156,2 |  | 557,7 |  | 669,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 110,7 | 1027,8 |  |  |  |  | 442,8 |  |  |  | 1581,3 |  |  | 1897,5 |  | 122,6 |  | 1138,6 |  |  | 490,5 |  | 1751,6 |  | 2102,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20 |  |  |  |  |  |  | 49,1 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 104,5 | 970,3 |  |  |  |  | 418,0 |  |  |  | 1492,8 |  |  | 1791,4 |  | 115,8 |  | 1074,9 |  |  | 463,0 |  | 1653,7 |  | 1984,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 97,9 | 909,1 |  |  |  |  | 391,6 |  |  |  | 1398,6 |  |  | 1678,3 |  | 108,4 |  | 1007,0 |  |  | 433,8 |  | 1549,3 |  | 1859,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 65,9 | 612,0 |  |  |  |  | 263,6 |  |  |  | 941,6 |  |  | 1129,9 |  | 73,0 |  | 678,0 |  |  | 292,1 |  | 1043,1 |  | 1251,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а |  |  |  |  |  |  | 124,7 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 178,7 | 1659,2 |  |  |  |  | 714,7 |  |  |  | 2552,5 |  |  | 3063,1 |  | 197,9 |  | 1837,9 |  |  | 791,7 |  | 2827,6 |  | 3393,1 |  |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 64,5 | 598,7 |  |  |  |  | 257,9 |  |  |  | 921,1 |  |  | 1105,4 |  | 71,4 |  | 663,2 |  |  | 285,7 |  | 1020,4 |  | 1224,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 36,5 | 338,7 |  |  |  |  | 145,9 |  |  |  | 521,1 |  |  | 625,4 |  | 40,4 |  | 375,2 |  |  | 161,6 |  | 577,3 |  | 692,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 249,7 | 2318,8 |  |  |  |  | 998,9 |  |  |  | 3567,4 |  |  | 4280,8 |  | 276,6 |  | 2568,6 |  |  | 1106,5 |  | 3951,8 |  | 4742,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 67,3 | 625,4 |  |  |  |  | 269,4 |  |  |  | 962,1 |  |  | 1154,5 |  | 74,6 |  | 692,7 |  |  | 298,4 |  | 1065,8 |  | 1278,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 63,0 | 584,6 |  |  |  |  | 251,8 |  |  |  | 899,3 |  |  | 1079,2 |  | 69,7 |  | 647,6 |  |  | 278,9 |  | 996,2 |  | 1195,5 |  |
| Котельная № 3 | Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 50,4 | 467,7 |  |  |  |  | 201,5 |  |  |  | 719,5 |  |  | 863,4 |  | 55,8 |  | 518,0 |  |  | 223,2 |  | 797,0 |  | 956,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 92,3 | 857,4 |  |  |  |  | 369,3 |  |  |  | 1319,0 |  |  | 1582,8 |  | 102,3 |  | 949,8 |  |  | 409,1 |  | 1461,2 |  | 1753,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 37,9 | 351,8 |  |  |  |  | 151,5 |  |  |  | 541,2 |  |  | 649,4 |  | 42,0 |  | 389,7 |  |  | 167,9 |  | 599,5 |  | 719,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34 |  |  |  |  |  |  | 76,5 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 107,3 | 996,7 |  |  |  |  | 429,3 |  |  |  | 1533,3 |  |  | 1840,0 |  | 118,9 |  | 1104,1 |  |  | 475,6 |  | 1698,6 |  | 2038,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 | оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 63,0 | 584,6 |  |  |  |  | 251,8 |  |  |  | 899,3 |  |  | 1079,2 |  | 69,7 |  | 647,6 |  |  | 278,9 |  | 996,2 |  | 1195,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 84,2 | 781,7 |  |  |  |  | 336,7 |  |  |  | 1202,6 |  |  | 1443,1 |  | 93,3 |  | 865,9 |  |  | 373,0 |  | 1332,2 |  | 1598,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,9 | 286,6 |  |  |  |  | 123,5 |  |  |  | 441,0 |  |  | 529,2 |  | 34,2 |  | 317,5 |  |  | 136,8 |  | 488,5 |  | 586,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 126,3 | 1172,5 |  |  |  |  | 505,1 |  |  |  | 1803,9 |  |  | 2164,7 |  | 139,9 |  | 1298,9 |  |  | 559,5 |  | 1998,3 |  | 2398,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 20,0 | 185,4 |  |  |  |  | 79,9 |  |  |  | 285,3 |  |  | 342,3 |  | 22,1 |  | 205,4 |  |  | 88,5 |  | 316,0 |  | 379,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 101,3 | 940,9 |  |  |  |  | 405,3 |  |  |  | 1447,6 |  |  | 1737,1 |  | 112,3 |  | 1042,3 |  |  | 449,0 |  | 1603,6 |  | 1924,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 36,5 | 338,7 |  |  |  |  | 145,9 |  |  |  | 521,1 |  |  | 625,4 |  | 40,4 |  | 375,2 |  |  | 161,6 |  | 577,3 |  | 692,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 74,5 | 692,2 |  |  |  |  | 298,2 |  |  |  | 1065,0 |  |  | 1278,0 |  | 82,6 |  | 766,8 |  |  | 330,3 |  | 1179,8 |  | 1415,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 16,6 | 154,5 |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  | 237,7 |  |  | 285,3 |  | 18,4 |  | 171,2 |  |  | 73,7 |  | 263,3 |  | 316,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 40,5 | 376,4 |  |  |  |  | 162,1 |  |  |  | 579,0 |  |  | 694,8 |  | 44,9 |  | 416,9 |  |  | 179,6 |  | 641,4 |  | 769,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22 |  |  |  |  |  |  | 104,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 0,219 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 324,4 | 3012,7 |  |  |  |  | 1297,8 |  |  |  | 4634,9 |  |  | 5561,9 |  | 377,0 |  | 3500,8 |  |  | 1508,0 |  | 5385,9 |  | 6463,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 199,8 | 1855,1 |  |  |  |  | 799,1 |  |  |  | 2854,0 |  |  | 3424,8 |  | 232,1 |  | 2155,7 |  |  | 928,6 |  | 3316,4 |  | 3979,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 290,7 | 2699,3 |  |  |  |  | 1162,8 |  |  |  | 4152,8 |  |  | 4983,3 |  | 337,8 |  | 3136,7 |  |  | 1351,2 |  | 4825,7 |  | 5790,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 105,8 | 982,2 |  |  |  |  | 423,1 |  |  |  | 1511,1 |  |  | 1813,3 |  | 122,9 |  | 1141,4 |  |  | 491,7 |  | 1755,9 |  | 2107,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,1 | 280,0 |  |  |  |  | 120,6 |  |  |  | 430,7 |  |  | 516,8 |  | 35,0 |  | 325,3 |  |  | 140,1 |  | 500,5 |  | 600,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 123,9 | 1150,9 |  |  |  |  | 495,8 |  |  |  | 1770,6 |  |  | 2124,8 |  | 144,0 |  | 1337,4 |  |  | 576,1 |  | 2057,5 |  | 2469,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,1 | 280,0 |  |  |  |  | 120,6 |  |  |  | 430,7 |  |  | 516,8 |  | 35,0 |  | 325,3 |  |  | 140,1 |  | 500,5 |  | 600,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС |  |  |  | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 113,2 | 1051,5 |  |  |  |  | 452,9 |  |  |  | 1617,6 |  |  | 1941,2 |  | 131,6 |  | 1221,8 |  |  | 526,3 |  | 1879,7 |  | 2255,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 49,4 | 458,4 |  |  |  |  | 197,4 |  |  |  | 705,2 |  |  | 846,2 |  | 57,4 |  | 532,6 |  |  | 229,4 |  | 819,4 |  | 983,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 82,8 | 769,3 |  |  |  |  | 331,4 |  |  |  | 1183,5 |  |  | 1420,2 |  | 96,3 |  | 893,9 |  |  | 385,1 |  | 1375,3 |  | 1650,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 29,3 | 272,2 |  |  |  |  | 117,3 |  |  |  | 418,8 |  |  | 502,6 |  | 34,1 |  | 316,3 |  |  | 136,3 |  | 486,7 |  | 584,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 80,1 | 743,7 |  |  |  |  | 320,4 |  |  |  | 1144,1 |  |  | 1372,9 |  | 93,1 |  | 864,2 |  |  | 372,3 |  | 1329,5 |  | 1595,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,8 | 286,0 |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  | 440,0 |  |  | 528,0 |  | 35,8 |  | 332,4 |  |  | 143,2 |  | 511,3 |  | 613,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод) |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 22,3 | 207,1 |  |  |  |  | 89,2 |  |  |  | 318,6 |  |  | 382,4 |  | 25,9 |  | 240,7 |  |  | 103,7 |  | 370,3 |  | 444,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 57,4 | 532,6 |  |  |  |  | 229,4 |  |  |  | 819,3 |  |  | 983,2 |  | 66,6 |  | 618,9 |  |  | 266,6 |  | 952,1 |  | 1142,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,8 | 286,0 |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  | 440,0 |  |  | 528,0 |  | 35,8 |  | 332,4 |  |  | 143,2 |  | 511,3 |  | 613,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 80,7 | 749,5 |  |  |  |  | 322,9 |  |  |  | 1153,1 |  |  | 1383,8 |  | 93,8 |  | 871,0 |  |  | 375,2 |  | 1340,0 |  | 1608,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14,3 | 132,8 |  |  |  |  | 57,2 |  |  |  | 204,3 |  |  | 245,2 |  | 16,6 |  | 154,3 |  |  | 66,5 |  | 237,4 |  | 284,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 64,4 | 597,6 |  |  |  |  | 257,4 |  |  |  | 919,4 |  |  | 1103,2 |  | 74,8 |  | 694,4 |  |  | 299,1 |  | 1068,3 |  | 1282,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 21,2 | 197,2 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 303,5 |  |  | 364,1 |  | 24,7 |  | 229,2 |  |  | 98,7 |  | 352,6 |  | 423,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 93,0 | 863,2 |  |  |  |  | 371,8 |  |  |  | 1328,0 |  |  | 1593,6 |  | 108,0 |  | 1003,1 |  |  | 432,1 |  | 1543,2 |  | 1851,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 37,7 | 350,1 |  |  |  |  | 150,8 |  |  |  | 538,6 |  |  | 646,3 |  | 43,8 |  | 406,8 |  |  | 175,2 |  | 625,8 |  | 751,0 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 27,2 | 252,8 |  |  |  |  | 108,9 |  |  |  | 389,0 |  |  | 466,8 |  | 31,6 |  | 293,8 |  |  | 126,6 |  | 452,0 |  | 542,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 25,1 | 233,4 |  |  |  |  | 100,5 |  |  |  | 359,0 |  |  | 430,9 |  | 29,2 |  | 271,2 |  |  | 116,8 |  | 417,2 |  | 500,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 15,4 | 143,0 |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  | 220,1 |  |  | 264,1 |  | 17,9 |  | 166,2 |  |  | 71,6 |  | 255,7 |  | 306,9 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 79,6 | 739,0 |  |  |  |  | 318,4 |  |  |  | 1137,0 |  |  | 1364,4 |  | 92,5 |  | 858,8 |  |  | 369,9 |  | 1321,2 |  | 1585,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 20,9 | 194,5 |  |  |  |  | 83,8 |  |  |  | 299,2 |  |  | 359,1 |  | 24,3 |  | 226,0 |  |  | 97,4 |  | 347,7 |  | 417,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 81,7 | 758,5 |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  | 1166,9 |  |  | 1400,3 |  | 94,9 |  | 881,4 |  |  | 379,7 |  | 1356,0 |  | 1627,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 23,0 | 213,9 |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  | 329,1 |  |  | 395,0 |  | 26,8 |  | 248,6 |  |  | 107,1 |  | 382,5 |  | 459,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 33,5 | 311,2 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  | 478,7 |  |  | 574,5 |  | 38,9 |  | 361,6 |  |  | 155,8 |  | 556,3 |  | 667,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 73,3 | 680,7 |  |  |  |  | 293,2 |  |  |  | 1047,2 |  |  | 1256,7 |  | 85,2 |  | 791,0 |  |  | 340,7 |  | 1216,9 |  | 1460,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 29,4 | 273,1 |  |  |  |  | 117,6 |  |  |  | 420,1 |  |  | 504,1 |  | 34,2 |  | 317,3 |  |  | 136,7 |  | 488,2 |  | 585,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 21,0 | 195,1 |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 300,1 |  |  | 360,1 |  | 24,4 |  | 226,7 |  |  | 97,6 |  | 348,7 |  | 418,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 25,2 | 234,1 |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  | 360,1 |  |  | 432,1 |  | 29,3 |  | 272,0 |  |  | 117,2 |  | 418,4 |  | 502,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 35,0 | 325,1 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | 500,1 |  |  | 600,2 |  | 40,7 |  | 377,8 |  |  | 162,7 |  | 581,2 |  | 697,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 52,6 | 488,4 |  |  |  |  | 210,4 |  |  |  | 751,3 |  |  | 901,6 |  | 61,1 |  | 567,5 |  |  | 244,5 |  | 873,1 |  | 1047,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 31,9 | 296,1 |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  | 455,6 |  |  | 546,7 |  | 37,1 |  | 344,1 |  |  | 148,2 |  | 529,4 |  | 635,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 30,6 | 283,8 |  |  |  |  | 122,2 |  |  |  | 436,6 |  |  | 523,9 |  | 35,5 |  | 329,8 |  |  | 142,0 |  | 507,3 |  | 608,8 |  |
| ИвТЭЦ-2 | лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 15,9 | 148,1 |  |  |  |  | 63,8 |  |  |  | 227,8 |  |  | 273,3 |  | 18,5 |  | 172,0 |  |  | 74,1 |  | 264,7 |  | 317,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 31,9 | 296,1 |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  | 455,6 |  |  | 546,7 |  | 37,1 |  | 344,1 |  |  | 148,2 |  | 529,4 |  | 635,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 53,1 | 493,5 |  |  |  |  | 212,6 |  |  |  | 759,3 |  |  | 911,1 |  | 61,8 |  | 573,5 |  |  | 247,0 |  | 882,3 |  | 1058,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 29,2 | 271,4 |  |  |  |  | 116,9 |  |  |  | 417,6 |  |  | 501,1 |  | 34,0 |  | 315,4 |  |  | 135,9 |  | 485,3 |  | 582,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 17,9 | 166,6 |  |  |  |  | 71,7 |  |  |  | 256,2 |  |  | 307,5 |  | 20,8 |  | 193,5 |  |  | 83,4 |  | 297,8 |  | 357,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4 |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 37,4 | 347,5 |  |  |  |  | 149,7 |  |  |  | 534,6 |  |  | 641,5 |  | 43,5 |  | 403,8 |  |  | 173,9 |  | 621,2 |  | 745,5 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 36,4 | 338,1 |  |  |  |  | 145,6 |  |  |  | 520,1 |  |  | 624,2 |  | 42,3 |  | 392,9 |  |  | 169,2 |  | 604,4 |  | 725,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 15,9 | 148,1 |  |  |  |  | 63,8 |  |  |  | 227,8 |  |  | 273,3 |  | 18,5 |  | 172,0 |  |  | 74,1 |  | 264,7 |  | 317,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16 |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 92,0 | 854,6 |  |  |  |  | 368,1 |  |  |  | 1314,8 |  |  | 1577,8 |  | 106,9 |  | 993,1 |  |  | 427,8 |  | 1527,8 |  | 1833,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 26,6 | 246,8 |  |  |  |  | 106,3 |  |  |  | 379,6 |  |  | 455,6 |  | 30,9 |  | 286,7 |  |  | 123,5 |  | 441,1 |  | 529,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 97,1 | 901,6 |  |  |  |  | 388,4 |  |  |  | 1387,0 |  |  | 1664,5 |  | 112,8 |  | 1047,7 |  |  | 451,3 |  | 1611,8 |  | 1934,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1) |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14,6 | 135,7 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  | 208,8 |  |  | 250,6 |  | 17,0 |  | 157,7 |  |  | 67,9 |  | 242,6 |  | 291,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 15,9 | 148,1 |  |  |  |  | 63,8 |  |  |  | 227,8 |  |  | 273,3 |  | 18,5 |  | 172,0 |  |  | 74,1 |  | 264,7 |  | 317,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 60,7 | 563,5 |  |  |  |  | 242,7 |  |  |  | 866,9 |  |  | 1040,3 |  | 70,5 |  | 654,8 |  |  | 282,1 |  | 1007,4 |  | 1208,8 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 79,7 | 740,3 |  |  |  |  | 318,9 |  |  |  | 1138,9 |  |  | 1366,7 |  | 92,6 |  | 860,2 |  |  | 370,6 |  | 1323,4 |  | 1588,1 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 50,6 | 469,6 |  |  |  |  | 202,3 |  |  |  | 722,4 |  |  | 866,9 |  | 58,8 |  | 545,7 |  |  | 235,1 |  | 839,5 |  | 1007,4 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 24,3 | 225,4 |  |  |  |  | 97,1 |  |  |  | 346,8 |  |  | 416,1 |  | 28,2 |  | 261,9 |  |  | 112,8 |  | 403,0 |  | 483,5 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14,6 | 135,7 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  | 208,8 |  |  | 250,6 |  | 17,0 |  | 157,7 |  |  | 67,9 |  | 242,6 |  | 291,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 35,9 | 333,1 |  |  |  |  | 143,5 |  |  |  | 512,5 |  |  | 615,0 |  | 41,7 |  | 387,1 |  |  | 166,8 |  | 595,5 |  | 714,7 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 25,3 | 234,8 |  |  |  |  | 101,1 |  |  |  | 361,2 |  |  | 433,5 |  | 29,4 |  | 272,8 |  |  | 117,5 |  | 419,7 |  | 503,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14,6 | 135,7 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  | 208,8 |  |  | 250,6 |  | 17,0 |  | 157,7 |  |  | 67,9 |  | 242,6 |  | 291,2 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 48,5 | 450,8 |  |  |  |  | 194,2 |  |  |  | 693,5 |  |  | 832,2 |  | 56,4 |  | 523,8 |  |  | 225,7 |  | 805,9 |  | 967,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 13,3 | 123,4 |  |  |  |  | 53,1 |  |  |  | 189,8 |  |  | 227,8 |  | 15,4 |  | 143,4 |  |  | 61,8 |  | 220,6 |  | 264,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие) |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 29,2 | 271,4 |  |  |  |  | 116,9 |  |  |  | 417,6 |  |  | 501,1 |  | 34,0 |  | 315,4 |  |  | 135,9 |  | 485,3 |  | 582,3 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14,6 | 135,7 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  | 208,8 |  |  | 250,6 |  | 17,0 |  | 157,7 |  |  | 67,9 |  | 242,6 |  | 291,2 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 18,6 | 172,7 |  |  |  |  | 74,4 |  |  |  | 265,7 |  |  | 318,9 |  | 21,6 |  | 200,7 |  |  | 86,5 |  | 308,8 |  | 370,6 |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 62,7 | 582,3 |  |  |  |  | 250,8 |  |  |  | 895,8 |  |  | 1075,0 |  | 72,9 |  | 676,6 |  |  | 291,5 |  | 1041,0 |  | 1249,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 74,8 | 695,0 |  |  |  |  | 299,4 |  |  |  | 1069,2 |  |  | 1283,0 |  | 87,0 |  | 807,6 |  |  | 347,9 |  | 1242,4 |  | 1490,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 15,9 | 148,1 |  |  |  |  | 63,8 |  |  |  | 227,8 |  |  | 273,3 |  | 18,5 |  | 172,0 |  |  | 74,1 |  | 264,7 |  | 317,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 210,4 | 1953,4 |  |  |  |  | 841,5 |  |  |  | 3005,3 |  |  | 3606,3 |  | 244,5 |  | 2269,9 |  |  | 977,8 |  | 3492,2 |  | 4190,7 |  |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  | 6155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12852 | 119338 |  |  |  |  | 51407 |  |  |  | 183597 |  |  | 220316 |  | 14161 |  | 131496 |  |  | 56644 |  | 202302 |  | 242762 |  |
| ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022 |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 397,2 |  |  | 3687,9 |  | 1588,6 |  | 5673,7 |  | 6808,5 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023 |  |  | - |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 417,4 |  |  | 3876,0 |  | 1669,7 |  | 5963,1 |  | 7155,7 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024 |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 437,9 |  |  | 4065,9 |  | 1751,5 |  | 6255,3 |  | 7506,4 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025 |  |  | - |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 458,5 |  |  | 4257,0 |  | 1833,8 |  | 6549,3 |  | 7859,2 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026 |  |  | - |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 478,2 |  |  | 4440,1 |  | 1912,7 |  | 6830,9 |  | 8197,1 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027 |  |  | - |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 498,2 |  |  | 4626,6 |  | 1993,0 |  | 7117,8 |  | 8541,4 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028 |  |  | - |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 518,7 |  |  | 4816,3 |  | 2074,7 |  | 7409,6 |  | 8891,6 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029 |  |  | - |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 539,4 |  |  | 5008,9 |  | 2157,7 |  | 7706,0 |  | 9247,2 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030 |  |  | - |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 561,0 |  |  | 5209,3 |  | 2244,0 |  | 8014,3 |  | 9617,1 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031 |  |  | - |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 583,4 |  |  | 5417,6 |  | 2333,8 |  | 8334,8 |  | 10001,8 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032 |  |  | - |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 606,8 |  |  | 5634,4 |  | 2427,1 |  | 8668,2 |  | 10401,9 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033 |  |  | - |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 631,0 |  |  | 5859,7 |  | 2524,2 |  | 9015,0 |  | 10818,0 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034 |  |  | - |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 656,3 |  |  | 6094,1 |  | 2625,2 |  | 9375,6 |  | 11250,7 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035 |  |  | - |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,032-0,273 |  |  |  | 0,032-0,273 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 376,8 | 3499,0 |  |  |  |  | 1507,3 |  |  |  | 5383,1 |  |  | 6459,7 |  | 682,5 |  |  | 6337,9 |  | 2730,2 |  | 9750,6 |  | 11700,7 |  |
| Итого по ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5275 | 48986 |  |  |  |  | 21102 |  |  |  | 75363 |  |  | 90435 |  | 7467 |  |  | 69332 |  | 29866 |  | 106664 |  | 127997 |  |
| ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022 |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 164,9 |  | 1531,0 |  |  | 659,5 |  | 2355,4 |  | 2826,5 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023 |  |  |  |  | - |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 173,3 |  | 1609,1 |  |  | 693,2 |  | 2475,6 |  | 2970,7 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024 |  |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 181,8 |  | 1688,0 |  |  | 727,1 |  | 2596,9 |  | 3116,2 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025 |  |  |  |  | - |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 190,3 |  | 1767,3 |  |  | 761,3 |  | 2718,9 |  | 3262,7 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026 |  |  |  |  | - |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 198,5 |  | 1843,3 |  |  | 794,0 |  | 2835,8 |  | 3403,0 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027 |  |  |  |  | - |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 206,8 |  | 1920,7 |  |  | 827,4 |  | 2954,9 |  | 3545,9 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028 |  |  |  |  | - |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 215,3 |  | 1999,5 |  |  | 861,3 |  | 3076,1 |  | 3691,3 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029 |  |  |  |  | - |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 223,9 |  | 2079,4 |  |  | 895,8 |  | 3199,1 |  | 3839,0 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030 |  |  |  |  | - |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 232,9 |  | 2162,6 |  |  | 931,6 |  | 3327,1 |  | 3992,5 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031 |  |  |  |  | - |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 242,2 |  | 2249,1 |  |  | 968,9 |  | 3460,2 |  | 4152,2 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032 |  |  |  |  | - |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 251,9 |  | 2339,1 |  |  | 1007,6 |  | 3598,6 |  | 4318,3 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033 |  |  |  |  | - |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 262,0 |  | 2432,6 |  |  | 1047,9 |  | 3742,5 |  | 4491,0 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034 |  |  |  |  | - |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 272,5 |  | 2530,0 |  |  | 1089,8 |  | 3892,2 |  | 4670,7 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035 |  |  |  |  | - |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,089-0,325 |  |  |  | 0,089-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 156,4 | 1452,6 |  |  |  |  | 625,7 |  |  |  | 2234,8 |  |  | 2681,7 |  | 283,4 |  | 2631,2 |  |  | 1133,4 |  | 4047,9 |  | 4857,5 |  |
| Итого по ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190 | 20336 |  |  |  |  | 8760 |  |  |  | 31287 |  |  | 37544 |  | 3100 |  | 28783 |  |  | 12399 |  | 44281 |  | 53138 |  |
| ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022 |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 9,8 |  | 91,0 |  |  | 39,2 |  | 140,0 |  | 167,9 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023 |  |  |  |  | - |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 10,3 |  | 95,6 |  |  | 41,2 |  | 147,1 |  | 176,5 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024 |  |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 10,8 |  | 100,3 |  |  | 43,2 |  | 154,3 |  | 185,2 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025 |  |  |  |  | - |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 11,3 |  | 105,0 |  |  | 45,2 |  | 161,5 |  | 193,9 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026 |  |  |  |  | - |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 11,8 |  | 109,5 |  |  | 47,2 |  | 168,5 |  | 202,2 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027 |  |  |  |  | - |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 12,3 |  | 114,1 |  |  | 49,2 |  | 175,6 |  | 210,7 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028 |  |  |  |  | - |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 12,8 |  | 118,8 |  |  | 51,2 |  | 182,8 |  | 219,3 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029 |  |  |  |  | - |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 13,3 |  | 123,6 |  |  | 53,2 |  | 190,1 |  | 228,1 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030 |  |  |  |  | - |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 13,8 |  | 128,5 |  |  | 55,4 |  | 197,7 |  | 237,2 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031 |  |  |  |  | - |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 14,4 |  | 133,6 |  |  | 57,6 |  | 205,6 |  | 246,7 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032 |  |  |  |  | - |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 15,0 |  | 139,0 |  |  | 59,9 |  | 213,8 |  | 256,6 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033 |  |  |  |  | - |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 15,6 |  | 144,5 |  |  | 62,3 |  | 222,4 |  | 266,8 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034 |  |  |  |  | - |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 16,2 |  | 150,3 |  |  | 64,8 |  | 231,3 |  | 277,5 |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 |  |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035 |  |  |  |  | - |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 9,3 | 86,3 |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 132,8 |  |  | 159,3 |  | 16,8 |  | 156,3 |  |  | 67,3 |  | 240,5 |  | 288,6 |  |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1208 |  |  |  |  | 520 |  |  |  | 1859 |  |  | 2231 |  | 184 |  | 1710 |  |  | 737 |  | 2631 |  | 3157 |  |
| ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 7,3 |  | 67,5 |  |  |  | 29,1 | 103,9 |  |  | 124,6 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 7,6 |  | 70,9 |  |  |  | 30,6 | 109,1 |  |  | 131,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 8,0 |  | 74,4 |  |  |  | 32,1 | 114,5 |  |  | 137,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 8,4 |  | 77,9 |  |  |  | 33,6 | 119,9 |  |  | 143,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 8,8 |  | 81,3 |  |  |  | 35,0 | 125,0 |  |  | 150,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 9,1 |  | 84,7 |  |  |  | 36,5 | 130,3 |  |  | 156,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 9,5 |  | 88,2 |  |  |  | 38,0 | 135,6 |  |  | 162,7 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 9,9 |  | 91,7 |  |  |  | 39,5 | 141,0 |  |  | 169,3 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 10,3 |  | 95,3 |  |  |  | 41,1 | 146,7 |  |  | 176,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 10,7 |  | 99,2 |  |  |  | 42,7 | 152,6 |  |  | 183,1 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 11,1 |  | 103,1 |  |  |  | 44,4 | 158,7 |  |  | 190,4 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 11,6 |  | 107,3 |  |  |  | 46,2 | 165,0 |  |  | 198,0 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 12,0 |  | 111,5 |  |  |  | 48,1 | 171,6 |  |  | 205,9 |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,089-0,108 |  |  |  | 0,089-0,108 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 6,9 | 64,0 |  |  |  |  | 27,6 |  |  | 98,5 |  |  | 118,2 |  | 12,5 |  | 116,0 |  |  |  | 50,0 | 178,5 |  |  | 214,2 |  |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 897 |  |  |  |  | 386 |  |  | 1379 |  |  | 1655 |  | 137 |  | 1269 |  |  |  | 547 | 1952 |  |  | 2343 |  |
| ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 40,7 |  | 378,3 |  |  |  | 163,0 | 582,0 |  |  | 698,4 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 42,8 |  | 397,6 |  |  |  | 171,3 | 611,7 |  |  | 734,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 44,9 |  | 417,1 |  |  |  | 179,7 | 641,7 |  |  | 770,0 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 47,0 |  | 436,7 |  |  |  | 188,1 | 671,9 |  |  | 806,2 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 49,1 |  | 455,5 |  |  |  | 196,2 | 700,7 |  |  | 840,9 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 51,1 |  | 474,6 |  |  |  | 204,5 | 730,2 |  |  | 876,2 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2028 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 53,2 |  | 494,1 |  |  |  | 212,8 | 760,1 |  |  | 912,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2029 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 55,3 |  | 513,8 |  |  |  | 221,3 | 790,5 |  |  | 948,6 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2030 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 57,5 |  | 534,4 |  |  |  | 230,2 | 822,1 |  |  | 986,6 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2031 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 59,9 |  | 555,8 |  |  |  | 239,4 | 855,0 |  |  | 1026,0 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2032 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 62,2 |  | 578,0 |  |  |  | 249,0 | 889,2 |  |  | 1067,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2033 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 64,7 |  | 601,1 |  |  |  | 258,9 | 924,8 |  |  | 1109,8 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 67,3 |  | 625,2 |  |  |  | 269,3 | 961,8 |  |  | 1154,1 |  |
| Котельная ООО «Альфа» |  | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035 |  |  |  |  |  | - |  |  | 2035 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 0,057-0,325 |  |  |  | 0,057-0,325 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 38,7 | 358,9 |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  | 552,2 |  | 662,7 |  | 70,0 |  | 650,2 |  |  |  | 280,1 | 1000,3 |  |  | 1200,3 |  |
| Итого по ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 | 5025 |  |  |  | 2165 |  |  |  |  | 7731 |  | 9277 |  | 766 |  | 7112 |  |  |  | 3064 | 10942 |  |  | 13131 |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  | D- 3. - D- 18 (по обратному трубопроводу) | 3608 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  |  | 0,72 |  | Надземная/ подземная |  | ППУ | 14263,0 |  | 132442,2 |  | 57052,0 |  |  | 203757,2 |  |  |  | 244508,6 |  |  | 16574,1 |  | 161135,7 |  |  | 69412,3 |  |  |  | 247122,1 |  | 296546,5 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности) |  |  |  |  |  |  | 3608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14263,0 |  | 132442,2 |  | 57052,0 |  |  | 203757,2 |  |  |  | 244508,6 |  |  | 16574,1 |  | 161135,7 |  |  | 69412,3 |  |  |  | 247122,1 |  | 296546,5 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  | 73455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116312,9 |  | 1778796,0 |  | 878235,8 |  |  | 2773344,7 |  |  |  | 3328013,6 |  |  | 138213,3 |  | 2191706,1 |  |  | 1086681,1 |  |  |  | 3416600,5 |  | 4099920,6 |
| Итого по г. Иваново |  |  |  |  |  |  | 73455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116312,9 |  | 1778796,0 |  | 878235,8 |  |  | 2773344,7 |  |  |  | 3328013,6 |  |  | 138213,3 |  | 2191706,1 |  |  | 1086681,1 |  |  |  | 3416600,5 |  | 4099920,6 |

* - По данной строке учтены расходы на финансирование мероприятий, выполнение которых было предусмотрено Концессионным соглашением на 2020 г., но которые фактически не были выполнены. Однако по мнению разработчиков настоящей актуализации схемы теплоснабжения необходимость реализации данных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей сохраняется и их выполнение в настоящей актуализации схемы предварительно отнесено на 2022 г. Однако поскольку регулирующий орган руководствуется только текущими условиями Концессионного соглашения, в котором на данный момент средства на финансирование данных мероприятий и их источники не учтены, разработчику настоящей актуализации схемы теплоснабжения определить источники финансирования этих мероприятий и учесть их в расчете тарифных последствий не представляется возможным. Решение вопроса в части уточнения периода выполнения данных мероприятий, а также определения источников их финансирования должно быть принято собственником данного имущества-концедентом (Муниципальное образование городской округ Иваново Ивановской области, от имени которого выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Иванова) с учетом предложений организации-концессионера (АО «ИвГТЭ»). Эти решения должны быть внесены в концессионное соглашение и только после этого могут быть полноценно учтены в расчете тарифных последствий реализации мероприятий.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Проектом актуализированной схемы теплоснабжения предусматривается модернизация повысительной насосной станции по адресу пp. Бакинский, 57А в зоне действия котельной ООО «ТЭС» в 2023 году.

Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО приведены ниже в таблице.

Таблица 10.1 - Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО (П43.3 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Источник | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2021 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2021 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ПНС пp. Бакинский, 57А | Котельная ООО «ТЭС» | 2022 | 2023 | 182,0 | 1690,0 | 728,0 | 2600,0 | 3120,0 | 191,8 | 1872,1 | 806,4 | 2870,4 | 3444,5 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  |  | 182,0 | 1690,0 | 728,0 | 2600,0 | 3120,0 | 191,8 | 1872,1 | 806,4 | 2870,4 | 3444,5 |
| Итого по г.Иваново |  |  |  | 182,0 | 1690,0 | 728,0 | 2600,0 | 3120,0 | 191,8 | 1872,1 | 806,4 | 2870,4 | 3444,5 |

- Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Иваново при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах на дату реализации представлены в таблице 11-1.

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 72599,9 | 27726,6 | 22200,0 | 323494,8 | 203823,7 | 110147,2 | 52448,9 | 48111,5 | 40557,1 | 47234,8 | 54090,4 | 51303,0 | 67026,6 | 58943,5 | 57607,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 14520,0 | 5545,3 | 4440,0 | 64699,0 | 40764,7 | 22029,4 | 10489,8 | 9622,3 | 8111,4 | 9447,0 | 10818,1 | 10260,6 | 13405,3 | 11788,7 | 11521,5 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 87119,9 | 33271,9 | 26640,0 | 388193,8 | 244588,5 | 132176,7 | 62938,6 | 57733,8 | 48668,5 | 56681,7 | 64908,5 | 61563,6 | 80431,9 | 70732,2 | 69129,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 87119,9 | 120391,8 | 147031,8 | 535225,6 | 779814,1 | 911990,8 | 974929,4 | 1032663,3 | 1081331,8 | 1138013,5 | 1202922,0 | 1264485,6 | 1344917,6 | 1415649,7 | 1484778,9 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 5142,3 | 10592,2 | 11124,6 | 163137,9 | 120289,9 | 108037,2 | 27844,5 | 24385,6 | 21421,9 | 23018,8 | 27006,3 | 30248,3 | 34739,1 | 31704,7 | 24092,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 1028,5 | 2118,4 | 2224,9 | 32627,6 | 24058,0 | 21607,4 | 5568,9 | 4877,1 | 4284,4 | 4603,8 | 5401,3 | 6049,7 | 6947,8 | 6340,9 | 4818,5 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6170,8 | 12710,6 | 13349,6 | 195765,5 | 144347,8 | 129644,6 | 33413,4 | 29262,7 | 25706,3 | 27622,6 | 32407,6 | 36298,0 | 41686,9 | 38045,7 | 28910,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6170,8 | 18881,4 | 32231,0 | 227996,5 | 372344,3 | 501988,9 | 535402,3 | 564665,0 | 590371,3 | 617993,9 | 650401,5 | 686699,5 | 728386,4 | 766432,0 | 795342,9 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 67457,6 | 17134,4 | 11075,4 | 158407,7 | 56419,3 | 2110,1 | 24604,4 | 23725,9 | 19135,2 | 24215,9 | 27084,1 | 21054,7 | 32287,5 | 27238,7 | 33515,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 13491,5 | 3426,9 | 2215,1 | 31681,5 | 11283,9 | 422,0 | 4920,9 | 4745,2 | 3827,0 | 4843,2 | 5416,8 | 4210,9 | 6457,5 | 5447,7 | 6703,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 80949,1 | 20561,3 | 13290,4 | 190089,2 | 67703,2 | 2532,1 | 29525,3 | 28471,1 | 22962,3 | 29059,1 | 32500,9 | 25265,6 | 38745,0 | 32686,5 | 40218,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 80949,1 | 101510,4 | 114800,8 | 304890,0 | 372593,2 | 375125,3 | 404650,5 | 433121,6 | 456083,9 | 485143,0 | 517643,9 | 542909,5 | 581654,6 | 614341,1 | 654559,3 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,3 | 27114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,9 | 5422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2339,1 | 32537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2339,1 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 | 34876,6 |
| Подгруппа проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 8435,0 | 103301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 1687,0 | 20660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 10122,0 | 123962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 10209,9 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 |
| Подгруппа проектов 001-02-02-1 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7412,2 | 103301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1482,4 | 20660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8894,6 | 123962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8894,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 | 132856,6 |
| Подгруппа проектов 001-02-02-3 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 1022,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 204,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 1227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 | 1315,2 |
| Подгруппа проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4177,6 | 9968,6 | 525455,7 | 469043,0 | 550478,5 | 633048,5 | 415843,9 | 54054,8 | 92241,9 | 63455,7 | 252485,0 | 105795,9 | 106120,4 | 106469,5 | 113797,0 | 89073,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 835,5 | 1993,7 | 105091,1 | 93808,6 | 110095,7 | 126609,7 | 83168,8 | 10811,0 | 18448,4 | 12691,1 | 50497,0 | 21159,2 | 21224,1 | 21293,9 | 22759,4 | 17814,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 5013,1 | 11962,4 | 630546,8 | 562851,6 | 660574,1 | 759658,2 | 499012,7 | 64865,8 | 110690,3 | 76146,8 | 302982,1 | 126955,1 | 127344,5 | 127763,4 | 136556,4 | 106887,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5013,1 | 16975,5 | 647522,3 | 1210373,9 | 1870948,1 | 2630606,3 | 3129619,0 | 3194484,7 | 3305175,1 | 3381321,9 | 3684303,9 | 3811259,0 | 3938603,5 | 4066366,9 | 4202923,3 | 4309811,0 |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 421578,9 | 389309,4 | 467898,8 | 611552,2 | 391844,7 | 31145,1 | 68300,1 | 38386,7 | 226578,4 | 78663,0 | 77196,8 | 77393,6 | 84230,6 | 59559,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 84315,8 | 77861,9 | 93579,8 | 122310,4 | 78368,9 | 6229,0 | 13660,0 | 7677,3 | 45315,7 | 15732,6 | 15439,4 | 15478,7 | 16846,1 | 11911,8 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 505894,6 | 467171,3 | 561478,6 | 733862,6 | 470213,6 | 37374,2 | 81960,1 | 46064,0 | 271894,1 | 94395,6 | 92636,1 | 92872,4 | 101076,8 | 71470,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 505894,6 | 973065,9 | 1534544,5 | 2268407,1 | 2738620,7 | 2775994,9 | 2857955,0 | 2904019,1 | 3175913,2 | 3270308,7 | 3362944,9 | 3455817,2 | 3556894,0 | 3628364,9 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4177,6 | 9968,6 | 16169,8 | 9989,3 | 9805,0 | 11274,8 | 13338,2 | 11800,9 | 12377,6 | 13042,2 | 13398,7 | 14124,7 | 15395,1 | 15006,1 | 14933,9 | 14296,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 835,5 | 1993,7 | 3234,0 | 1997,9 | 1961,0 | 2255,0 | 2667,6 | 2360,2 | 2475,5 | 2608,4 | 2679,7 | 2824,9 | 3079,0 | 3001,2 | 2986,8 | 2859,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 5013,1 | 11962,4 | 19403,7 | 11987,2 | 11765,9 | 13529,8 | 16005,8 | 14161,1 | 14853,1 | 15650,6 | 16078,5 | 16949,7 | 18474,1 | 18007,4 | 17920,7 | 17155,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5013,1 | 16975,5 | 36379,2 | 48366,4 | 60132,4 | 73662,2 | 89668,0 | 103829,1 | 118682,2 | 134332,8 | 150411,3 | 167361,0 | 185835,1 | 203842,5 | 221763,2 | 238918,7 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 78852,0 | 60437,7 | 63012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 15770,4 | 12087,5 | 12602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 94622,4 | 72525,2 | 75614,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 94622,4 | 167147,6 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 | 242762,0 |
| ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 5673,7 | 5963,1 | 6255,3 | 6549,3 | 6830,9 | 7117,8 | 7409,6 | 7706,0 | 8014,3 | 8334,8 | 8668,2 | 9015,0 | 9375,6 | 9750,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1134,7 | 1192,6 | 1251,1 | 1309,9 | 1366,2 | 1423,6 | 1481,9 | 1541,2 | 1602,9 | 1667,0 | 1733,6 | 1803,0 | 1875,1 | 1950,1 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 6808,5 | 7155,7 | 7506,4 | 7859,2 | 8197,1 | 8541,4 | 8891,6 | 9247,2 | 9617,1 | 10001,8 | 10401,9 | 10818,0 | 11250,7 | 11700,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6808,5 | 13964,2 | 21470,6 | 29329,7 | 37526,8 | 46068,2 | 54959,8 | 64207,0 | 73824,2 | 83826,0 | 94227,9 | 105045,8 | 116296,5 | 127997,2 |
| ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 2355,4 | 2475,6 | 2596,9 | 2718,9 | 2835,8 | 2954,9 | 3076,1 | 3199,1 | 3327,1 | 3460,2 | 3598,6 | 3742,5 | 3892,2 | 4047,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 471,1 | 495,1 | 519,4 | 543,8 | 567,2 | 591,0 | 615,2 | 639,8 | 665,4 | 692,0 | 719,7 | 748,5 | 778,4 | 809,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2826,5 | 2970,7 | 3116,2 | 3262,7 | 3403,0 | 3545,9 | 3691,3 | 3839,0 | 3992,5 | 4152,2 | 4318,3 | 4491,0 | 4670,7 | 4857,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2826,5 | 5797,2 | 8913,4 | 12176,1 | 15579,1 | 19125,1 | 22816,4 | 26655,3 | 30647,9 | 34800,1 | 39118,4 | 43609,4 | 48280,1 | 53137,6 |
| ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 147,1 | 154,3 | 161,5 | 168,5 | 175,6 | 182,8 | 190,1 | 197,7 | 205,6 | 213,8 | 222,4 | 231,3 | 240,5 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 29,4 | 30,9 | 32,3 | 33,7 | 35,1 | 36,6 | 38,0 | 39,5 | 41,1 | 42,8 | 44,5 | 46,3 | 48,1 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 167,9 | 176,5 | 185,2 | 193,9 | 202,2 | 210,7 | 219,3 | 228,1 | 237,2 | 246,7 | 256,6 | 266,8 | 277,5 | 288,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 167,9 | 344,4 | 529,6 | 723,5 | 925,6 | 1136,3 | 1355,7 | 1583,7 | 1821,0 | 2067,7 | 2324,2 | 2591,1 | 2868,6 | 3157,2 |
| ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 109,1 | 114,5 | 119,9 | 125,0 | 130,3 | 135,6 | 141,0 | 146,7 | 152,6 | 158,7 | 165,0 | 171,6 | 178,5 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 21,8 | 22,9 | 24,0 | 25,0 | 26,1 | 27,1 | 28,2 | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 33,0 | 34,3 | 35,7 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 131,0 | 137,4 | 143,9 | 150,0 | 156,3 | 162,7 | 169,3 | 176,0 | 183,1 | 190,4 | 198,0 | 205,9 | 214,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 255,6 | 393,0 | 536,8 | 686,9 | 843,2 | 1006,0 | 1175,2 | 1351,3 | 1534,3 | 1724,7 | 1922,7 | 2128,7 | 2342,8 |
| ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 582,0 | 611,7 | 641,7 | 671,9 | 700,7 | 730,2 | 760,1 | 790,5 | 822,1 | 855,0 | 889,2 | 924,8 | 961,8 | 1000,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 122,3 | 128,3 | 134,4 | 140,1 | 146,0 | 152,0 | 158,1 | 164,4 | 171,0 | 177,8 | 185,0 | 192,4 | 200,1 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 698,4 | 734,1 | 770,0 | 806,2 | 840,9 | 876,2 | 912,1 | 948,6 | 986,6 | 1026,0 | 1067,1 | 1109,8 | 1154,1 | 1200,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 698,4 | 1432,5 | 2202,6 | 3008,8 | 3849,7 | 4725,9 | 5638,0 | 6586,7 | 7573,2 | 8599,3 | 9666,3 | 10776,1 | 11930,3 | 13130,6 |
| Подгруппа проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 2678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 |
| Подгруппа проектов 001-02-07-1 Реконструкция насосных станций в зоне действия - Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 2678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 |
| Подгруппа проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1163,1 | 16210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 3242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 19452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 |
| Подгруппа проектов 001-02-08-1 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне действия - ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1163,1 | 16210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 3242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 19452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 |
| Итого по подгруппе проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 72599,9 | 27726,6 | 22200,0 | 323494,8 | 203823,7 | 110147,2 | 52448,9 | 48111,5 | 40557,1 | 47234,8 | 54090,4 | 51303,0 | 67026,6 | 58943,5 | 57607,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 14520,0 | 5545,3 | 4440,0 | 64699,0 | 40764,7 | 22029,4 | 10489,8 | 9622,3 | 8111,4 | 9447,0 | 10818,1 | 10260,6 | 13405,3 | 11788,7 | 11521,5 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 87119,9 | 33271,9 | 26640,0 | 388193,8 | 244588,5 | 132176,7 | 62938,6 | 57733,8 | 48668,5 | 56681,7 | 64908,5 | 61563,6 | 80431,9 | 70732,2 | 69129,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 87119,9 | 120391,8 | 147031,8 | 535225,6 | 779814,1 | 911990,8 | 974929,4 | 1032663,3 | 1081331,8 | 1138013,5 | 1202922,0 | 1264485,6 | 1344917,6 | 1415649,7 | 1484778,9 |
| Итого по подгруппе проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 8435,0 | 103301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 1687,0 | 20660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 10122,0 | 123962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 10209,9 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 | 134171,8 |
| Итого по подгруппе проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4177,6 | 9968,6 | 525455,7 | 469043,0 | 550478,5 | 633048,5 | 415843,9 | 54054,8 | 92241,9 | 63455,7 | 252485,0 | 105795,9 | 106120,4 | 106469,5 | 113797,0 | 89073,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 835,5 | 1993,7 | 105091,1 | 93808,6 | 110095,7 | 126609,7 | 83168,8 | 10811,0 | 18448,4 | 12691,1 | 50497,0 | 21159,2 | 21224,1 | 21293,9 | 22759,4 | 17814,6 |
| Всего стоимость группы проектов | 5013,1 | 11962,4 | 630546,8 | 562851,6 | 660574,1 | 759658,2 | 499012,7 | 64865,8 | 110690,3 | 76146,8 | 302982,1 | 126955,1 | 127344,5 | 127763,4 | 136556,4 | 106887,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5013,1 | 16975,5 | 647522,3 | 1210373,9 | 1870948,1 | 2630606,3 | 3129619,0 | 3194484,7 | 3305175,1 | 3381321,9 | 3684303,9 | 3811259,0 | 3938603,5 | 4066366,9 | 4202923,3 | 4309811,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 2678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 | 3444,5 |
| Итого по подгруппе проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1163,1 | 16210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 3242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 19452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,8 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 | 20848,2 |
| Итого по всем подгруппам проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4177,6 | 82568,6 | 553447,3 | 503519,7 | 993485,3 | 836872,2 | 525991,2 | 106503,7 | 140353,5 | 104012,8 | 299719,8 | 159886,3 | 157423,4 | 173496,1 | 172740,5 | 146680,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 835,5 | 16513,7 | 110689,5 | 100703,9 | 198697,1 | 167374,4 | 105198,2 | 21300,7 | 28070,7 | 20802,6 | 59944,0 | 31977,3 | 31484,7 | 34699,2 | 34548,1 | 29336,1 |
| Всего стоимость группы проектов | 5013,1 | 99082,3 | 664136,8 | 604223,6 | 1192182,4 | 1004246,7 | 631189,4 | 127804,4 | 168424,2 | 124815,4 | 359663,8 | 191863,6 | 188908,1 | 208195,3 | 207288,6 | 176016,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5013,1 | 104095,4 | 768232,2 | 1372455,8 | 2564638,2 | 3568884,9 | 4200074,3 | 4327878,7 | 4496302,8 | 4621118,2 | 4980782,0 | 5172645,5 | 5361553,7 | 5569748,9 | 5777037,5 | 5953054,4 |