ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД Иваново» ДО 2035 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2021 ГОД

ГЛАВА 1                                                                                                                                             СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Иваново 2021г.

Оглавление

1.1	Часть 1  «Функциональная структура теплоснабжения».	6

Общая характеристика города Иваново.	6

1.1.1	Зоны действия производственных котельных.	7

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	8

1.2	Часть 2 «Источники тепловой энергии».	28

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.	28

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	75

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.	83

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжащей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	84

1.2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	85

1.2.6	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	100

1.2.7	Среднегодовая загрузка оборудования.	102

1.2.8	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	106

1.2.9	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	109

1.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	109

1.2.11	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	109

1.3	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	110

1.3.1	Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	110

1.3.2	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	110

1.3.3	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	113

1.3.4	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	113

1.3.5	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	113

1.3.6	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	127

1.3.7	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.	127

1.3.8	Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	127

1.3.9	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	130

1.3.10	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	131

1.3.11	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	134

1.3.12	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	137

1.3.13	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	139

1.3.14	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	139

1.3.15	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	141

1.3.16	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	141

1.3.17	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	142

1.3.18	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	149

1.3.19	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	149

1.4	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	166

1.5	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»	244

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	244

1.5.2	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	247

1.5.3	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	247

1.5.4	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	251

1.5.5	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	252

1.6	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»	253

1.6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения.	253

1.6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения .	296

1.6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.	298

1.6.4	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	301

1.6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с деффицитом тепловой мощности.	302

1.7	Часть 7 «Балансы теплоносителя»	306

1.7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тпловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	306

1.8	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	333

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	333

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	337

1.8.3	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	337

1.8.4	Описание использования местных видов топлива.	337

1.8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	338

1.8.6	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	338

1.8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа..	338

1.9	Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	339

Общие положения.	339

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	340

1.9.1	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	349

1.9.2	Частота отключений потребителей	349

1.9.3	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	350

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	351

1.9.5	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	357

1.9.6	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении , указанных в подпункте 9.4 настоящей главы	357

1.10	Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	357

1.11	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	364

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	364

1.11.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	388

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения.	399

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	399

1.11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.	400

1.11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	400

1.12	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Иваново»	400

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	400

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения города Иваново.	403

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	404

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	405

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	405

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1  «Функциональная структура теплоснабжения».

- Общая характеристика города Иваново.

Город Иваново административный, промышленный и культурный центр Ивановской области, расположен в Северо-Восточной части междуречья Верхней Волги и Оки (на расстоянии 65 км от Волги) на пересечении железнодорожных линий Москва-Беляково-Кинешма и Иваново-Новки – Нижний Новгород. Территория г. Иваново является частью Среднерусской равнины.

Рельеф местности – полого-волнистый, местами холмистая равнина, расщепленная рекой Уводью и ее протоками. Колебания отметок от 120 до 136 м, в долинах рек 108-110м.

Климат города умеренно-континентальный, морозная зима, теплое и даже жаркое лето.

Климатические условия г. Иваново характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по СНиП 23-01-99:

средняя за год                                                                   - плюс  3,3 ⁰С

абсолютная минимальная                                                 - минус 45 ⁰С

абсолютная максимальная                                                - плюс  38 ⁰С

средняя за отопительный период                                     	- минус 3,9 ⁰С

средняя наиболее холодной пятидневки                       	 - минус 30 ⁰С

средняя наиболее холодного месяца                               	- минус 7,1 ⁰С

Продолжительность отопительного периода  составляет 219 суток.

В разработанном генплане принято следующее деление территории города:

- в городской черте,

- за городской чертой с указанием населенных пунктов по окраинам города.

Основная капитальная жилая и общественная застройки сосредоточены в городской черте г. Иваново.

В городе насчитывается более 90 промышленных предприятий различных отраслей промышленности.

Большинство промышленных предприятий размещено в промышленных районах: Центральный Приуводьский, Юго-Западный, Северный  Приуводьский, Северный промышленный, Южный  приуводьский, западный промышленный,  Восточный.

Основными направлениями промышленности г. Иваново являются: текстильное производство, машиностроение, производство строительных материалов и пр.

Население города Иваново по состоянию на 01.01.2020 г.  Составило 405 тыс. чел, общая площадь 104,84 кв.км.

Зоны действия производственных котельных.

В настоящее время теплоснабжение города Иваново осуществляется от Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), котельных АО «Ивгортеплоэнерго» и производственно отопительных котельных.

Система теплоснабжения г. Иваново развивалась по пути обеспечения теплом потребителей от крупных централизованных теплоисточников теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), районных и квартальных котельных, а в районах, где невозможно и нецелесообразно подавать тепло от централизованных теплоисточников, строились автономные теплоисточники.

В дальнейшем принято деление системы теплоснабжения города на:

- зону централизованного теплоснабжения, включающую основные теплоисточники;

- зону децентрализованного теплоснабжения, включающую автономные отопительные и ведомственные промышленные котельные.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность.

В городе Иваново насчитывается боле 20,4 тысяч потребителей имеющих индивидуальное отопление в квартирах или частных жилых домах. Кроме того, в городе имеются автономные источники тепловой энергии, их перечень приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1.2.1

| п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Информация об индивидуальных источниках теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальное отопление | Вид индивид. ист. теплоснабжения (крышная кот. поквартирные котлы и т.д. |
| 1 | ЗАО "Новая тепловая компания" | г. Иваново, ул.Дзержинского, д.39 | + | котельная |
| 2 | ОАО "Автокран" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.61 | + | котельная |
| 3 | ОАО "ДСК" | г.Иваново, ул.Кохомское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 4 | ООО "Ивцем" | г.Иваново, пер.Торфяной, д.67 | + | котельная |
| 5 | ОАО "МК Кранэкс" | г.Иваново, м.Минеево | + | котельная |
| 6 | ООО "Техстандарт" | г.Иваново, ул.23 Линия, д.13 | + | котельная |
| 7 | ООО "Ивмолокопродукт" | г.Иваново, ул.11я Сосневская, д.95 | + | котельная |
| 8 | ОАО "САН ИнБев" | г.Иваново, ул.Парижской коммуны, д.143а | + | котельная |
| 9 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16 | + | котельная |
| 10 | ОАО "РИАТ" | г. Иваново, ул. Свободы (м-н Риат-Маркет-Талка) | + | котельная |
| 11 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.80 (м-н Риат-Горка) | + | котельная |
| 12 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Сосневская, д.124 (м-н Риат-Заречный) | + | котельная |
| 13 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.61 (войсковая часть №62295) | + | котельная |
| 14 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Смольная. д.10 (СП 1586 ОВКГ г.Подольск) | + | котельная |
| 15 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Окуловой, д.84 (ФГУ МО РФ "3997 ВГ (а)" ВДВ) | + | котельная |
| 16 | ООО "Ивановский комбинат детского питания" | г.Иваново, ул. 11 Сосневская, д.99 | + | котельная |
| 17 | ООО "ИМЗ" | г.Иваново, ул. 11-й Проезд, д.7 | + | котельная |
| 18 | ООО "Агроальянс" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.62 | + | котельная |
| 19 | ОАО "Ивановский хлебокомбинат №3" | г.Иваново, пр.Строителей, д.9 | + | котельная |
| 20 | ОАО "ИЗТС" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | + | котельная |
| 21 | ОАО "Ивановохлеб" | г.Иваново, ул.Спартака, д.13 (котельная 1) | + | котельная |
| 22 | ОАО "Ивановохлеб" | г.Иваново, ул.Спартака, д.13 (котельная 2) | + | котельная |
| 23 | ОАО "Завод Ивтекмаш" | г.Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 24 | ООО "КСЕНИЯ мебель" | г.Иваново, ул.Витебская, д.24 | + | котельная |
| 25 | филиал ООО "Управляющая компания АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ" в г.Иваново | г.Иваново, пр.Текстильщиков, д.80 | + | котельная |
| 26 | ООО "БТИ-энерго" | г.Иваново ул.Подгорная д.12а | + | котельная |
| 27 | ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.37 | + | котельная |
| 28 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Дезопромстанция Станция Иваново-Сортировочное | + | котельная |
| 29 | Ивановский институт ГПС МЧС России | г. Иваново, пр. Строителей, д.33 | + | котельная |
| 30 | ООО "Старкомсервис" | г.Иваново, ул.Лежневская, 114 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 31 | ООО "Старкомсервис" | г.Иваново, ул.Велижская, д.3 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 32 | ОАО "Точприбор" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 | + | котельная |
| 33 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №9. г. Иваново, г. Иваново, ул.Победы, д.40А | + | котельная |
| 34 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №7. г. Иваново, ул. Дюковская | + | котельная |
| 35 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение БПК №2. г. Иваново, ул. Колужская, 5 | + | котельная |
| 36 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №3. г. Иваново, ул. Болотная, 3 | + | котельная |
| 37 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №6. г. Иваново, ул. Ташкентская, 86 | + | котельная |
| 38 | ЗАО 'ПК 'Нордтекс' в городе Иваново-"Самойловский текстиль" | г.Иваново, ул.Колотилова, д.49 | + | котельная |
| 39 | ООО "СИТИ+" | г. Иваново, ул. Окуловой, 70 | + | котельная |
| 40 | ОАО "Полет" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.86 | + | котельная |
| 41 | ООО "Р-строй" | г. Иваново, ул. Куконковых, д.141 | + | котельная |
| 42 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, ул.Ермака, д.37/7 | + | котельная |
| 43 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, пер.Посадский, д.8 | + | котельная |
| 44 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, ул.Смольная, д.48 | + | котельная |
| 45 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, Парк 1905 года (ботанический сад) | + | котельная |
| 46 | ОАО "Ивановский бройлер" | г.Иваново, Комбикормовый завод | + | котельная |
| 47 | ООО "ИвановоОстИнвест" | г. Иваново, пер. Конспиративный, 14 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 48 | ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области | г.Иваново, ул.Болотная, д.12 | + | котельная |
| 49 | Закрытое акционерное общество "Ивановская сеть оздоровительных центров" | г.Иваново, ул.11 Проезд, д.4 | + | котельная |
| 50 | ООО"Декоративные культуры" | г. Иваново, м-он Новая Ильинка, ул.Дальний тупик, д.8 | + | котельная |
| 53 | ИП Романенко Сергей Степанович | г. Иваново, ул. Фрунзе, д.90 | + | котельная |
| 54 | ОАО "Швейная фирма "Айвенго"" | г.Иваново, ул.Шестернина, д.39а | + | котельная |
| 55 | ООО "Терминал-текстиль" | г.Иваново, ул.Спартака, д.22 | + | котельная |
| 56 | НУЗ Отделенческая больница на ст.Иваново ОАО "РЖД" | г.Иваново, ул.Нормандии-Неман, д.106 | + | котельная |
| 57 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 | + | котельная |
| 58 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул.Красных Зорь, д.35 | + | котельная |
| 59 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул.Смольная, д.13 | + | котельная |
| 60 | ОГБОУНПО ПУ № 8 г.Иваново | г.Иваново, ул.Сахарова, д.46 | + | котельная |
| 61 | ОАО "Завод им. Г.К. Королева" | г.Иваново, ул.Зверева, д.22 | + | котельная |
| 62 | ООО "ПКП Кедр" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.5 | + | котельная |
| 63 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г.Иваново, ул.Смирнова, д.76 (котельная храма) | + | котельная |
| 64 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г. Иваново, ул. Короткова, д.48 | + | котельная |
| 65 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г.Иваново, ул.Колотилова, д.24 | + | котельная |
| 66 | ОАО "Дормостстрой" | г.Иваново, пер. Складской, д.2 | + | котельная |
| 67 | ГУ Банка России по Ивановской области | г.Иваново, ул. Красной Армии, д.10/1 | + | котельная |
| 68 | Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.105б | + | котельная |
| 69 | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ивановской области" | г.Иваново, ул.Болотная, д.2 | + | котельная |
| 70 | ТСЖ "Аристократ" | г. Иваново, ул. Лежневская, д119 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗМК" | г. Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 72 | ООО "Ланцелот" | г.Иваново, ул. Дзержинского, д.39 | + | котельная |
| 73 | Специализарованное муниципальное предприятие по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства г. Иваново | г.Иваново, ул. Генерала Белова, д.110 | + | котельная |
| 74 | ООО "Иваново СГ-Сервис" | г.Иваново, Дуниловское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 75 | ФГБОУ ВПО "ИГАСУ" | г. Иваново, ул. Красных Зорь, 25 | + | котельная |
| 76 | ООО "Мегастрой 2" | г. Иваново, ул.Генерала Горбатова, д.23 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 77 | ООО "Спортивный комплекс" | г.Иваново, пр.Строителей, д.27а | + | котельная |
| 78 | Ивановский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" | г.Иваново, пр.Ленина, д.21 | + | котельная |
| 79 | Автономное учреждение "Институт развития образования Ивановской области" | г.Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.80 | + | котельная |
| 80 | Филиал "Иваново-Лежневская" ЗАО "Бимарт" | г.Иваново, ул.Лежневская, 164 | + | котельная |
| 81 | ОАО "Ивановская автоколонна №1163" | г.Иванова, ул.Радищева, д.8 | + | котельная |
| 82 | ООО "Техгарант Сервис" | г.Иваново, ул. Революционная, д. 34 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 83 | ООО "Техгарант Сервис" | г. Иваново, ул.Авдотьинская, д.28 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 84 | ООО "Газтекс" | г.Иваново, ул.Ткачей, д.12 | + | котельная |
| 85 | ООО "Газтекс" | г.Иваново, ул.Жиделева, д.15 | + | котельная |
| 86 | ООО "Иваново-ЛАДА" | г.Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д.7 | + | котельная |
| 87 | ТСЖ "Надежда+" | г.Иваново, ул.Лакина, д.1 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 88 | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Ивановской области | г. Иваново, ул. Жиделева, д.12 | + | котельная |
| 89 | ТСЖ "Союз" | г.Иваново, ул.Шошина, д.19 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 90 | ООО "ОРЦ Кенгуру" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.14/30 (котельная склад №9) | + | котельная |
| 91 | ООО "ОРЦ Кенгуру" | г. Иваново, ул.Красных Зорь, 45 (котельная) | + | котельная |
| 92 | ООО "Кооперативная универсальная база" | г.Иваново, ул.Гаражная, д.12/5 | + | котельная |
| 93 | ЗАО "Союз" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.47 (административное здание) | + | котельная |
| 94 | ЗАО "Союз" | г. Иваново, ул.Фридриха Энгельса, д.47б (гостиница) | + | котельная |
| 95 | ЗАО "Союз" | г. Иваново, ул.Фридриха Энгельса, д.47а (хозблок) | + | котельная |
| 96 | ТСЖ "Эдем-1" | г.Иваново, ул.Ванцетти, д.18 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 97 | ИП Сенченко Олег Александрович | г.Иваново, ул.Наговицыной-Икрянистовой, д.6 | + | котельная |
| 98 | ООО "ШИК" | Ивановский район, д. Коляново, ул.Загородная, стр.26 | + | котельная |
| 99 | ЗАО 'ИМЗ 'Ивэнергомаш' | г.Иваново, ул.Калашникова, д.16 | + | котельная |
| 100 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (Ивановская швейная фабрика) | г.Иваново, ул.Суворова, д.48 | + | котельная |
| 101 | ТСЖ "Альянс" | г.Иваново, пер.Межсоюзный, д.27 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 102 | ЗАО "АГАТО" | г.Иваново, ул.Фрунзе, д.37 (производств. и бытовые помещения) | + | котельная |
| 103 | ЗАО "АГАТО" | г.Иваново, ул.7-я Минеевская (производств. и бытовые помещения) | + | котельная |
| 104 | Филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | г.Иваново, ул.Суздальская, д.3Б | + | котельная |
| 105 | ИП Самойлов Эдуард Владимирович | г.Иваново, ул. П. Коммуны, 84А | + | котельная |
| 106 | ОАО "Ясень" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.2 | + | котельная |
| 107 | МУП комбинат "Ритуал" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.145а | + | котельная |
| 108 | ОАО "Авиационное предприятие "Золотое Кольцо"" | г.Иваново, Аэропорт ГА | + | котельная |
| 109 | ООО "Станкомаркет" | г. Иваново, ул.Станкостроителей, д.7 | + | котельная |
| 110 | ООО "Промторг" | г.Иваново, ул.13я Березниковская, 1Б | + | котельная |
| 111 | ООО "Ампэр" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.19 | + | котельная |
| 112 | Товарищество собственников жилья "Наш дом" | г.Иваново, ул.Гагарина, д.19 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 113 | Филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка" | г.Иваново, п/о 14, д.313 (газовая плита в/ч 62632-г) | + | котельная |
| 114 | ЗАО 'Хладокомбинат' Ивановский' | г.Иваново, 11й Проезд, д.13 (Котельная № 1) | + | котельная |
| 115 | ЗАО 'Хладокомбинат' Ивановский' | г. Иваново, 11-й Проезд, д. 13 (Котельная № 2) | + | котельная |
| 116 | ИП Харитонов Александр Александрович | г.Иваново, пр.Ленина, д.82 | + | котельная |
| 117 | ООО "Ивановский опткоопторг" | г.Иваново, 3-й Проезд,69 | + | котельная |
| 118 | ООО "ИТБ-СМОЛ" | г.Иваново, ул.Наумова, д.1 | + | котельная |
| 119 | ООО "ПЕРИНА РУ" | г. Иваново, Сосневский проезд, д. 3 | + | котельная |
| 120 | ООО "Центр эффективного управления" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.21 | + | котельная |
| 121 | ИП Смирнов Александр Борисович | г. Иваново, ул.Смирнова, д.11 | + | котельная |
| 122 | ИП Смирнов Александр Борисович | г.Иваново, ул. Заводская, 13 | + | котельная |
| 123 | ОАО "Ростелеком", Ивановский филиал | г. Иваново, ул. П.Коммуны, 92 | + | котельная |
| 124 | ОАО "Ростелеком", Ивановский филиал | г. Иваново, ул. 1-я Напорная, д. 28, цех ПСС "Алтай" | + | котельная |
| 125 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Ткачей, д.12 (Административное здание) | + | котельная |
| 126 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.101А (магазин) | + | котельная |
| 127 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.10 Августа, д.33А (Административное здание) | + | котельная |
| 128 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Громобоя, д.58 (магазин) | + | котельная |
| 129 | Религиозная организация - Свято-Введенский женский монастырь города Иваново Русской Православной Церкви | г.Иваново, ул.Базисная, д.23 | + | котельная |
| 130 | ЗАО "Сафран" | г. Иваново, ул. Смирнова, д. 2-Б | + | котельная |
| 131 | ЗАО "Сафран" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.2 | + | котельная |
| 132 | ЗАО "Сафран" | г. Иваново, ул. Станко, д. 1 литер АА1 | + | котельная |
| 133 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.57 (РСУ) | + | котельная |
| 134 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.57 (склад) | + | котельная |
| 135 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Театральная, д.21/7 (офис) | + | котельная |
| 136 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.191/7 (магазин №8) | + | котельная |
| 137 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.51а (магазин №93) | + | котельная |
| 138 | Управление судебного департамента в Ивановской области | г.Иваново, ул.9-Января, 13 | + | котельная |
| 139 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | г. Иваново, ул. Колотилова, д. 53А | + | котельная |
| 140 | ООО "Опцион" | г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.82 (производственная база) | + | котельная |
| 141 | ИП Глуздаков Евгений Борисович | г.Иваново, ул.Суздальская, д.8 | + | котельная |
| 142 | ИП Глуздаков Евгений Борисович | г.Иваново, ул.Суздальская, д.12А (Цех) | + | котельная |
| 143 | ИП Федотовская Лариса Дмитриевна | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.33 | + | котельная |
| 144 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания Уют" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.153-А (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 145 | ООО "Промтек" | г.Иваново, ул.Любимова, д.3 | + | котельная |
| 146 | ООО "ТЦ Воздвиженка" | г.Иваново, ул. Красной Армии, д.1 | + | котельная |
| 147 | ОАО "Ивановорыба" | г. Иваново, ул.Суздальская, д.18-А | + | котельная |
| 148 | Закрытое акционерное общество "Новая трикотажная фабрика" | г. Иваново, ул. Свободная, д.7/15 | + | котельная |
| 149 | ООО "Метан" | г.Иваново, ул. Шевченко, д.17 | + | котельная |
| 150 | ОАО "ИСАТ" | г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1А (литеры А3, А7, А14) | + | котельная |
| 151 | ТСЖ-2000 | г. Иваново, ул. Красногвардейская, д.5 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 152 | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области | г.Иваново, ул.Почтовая, д.24 | + | котельная |
| 153 | ЗАО "ИТК" | г. Иваново, ул. 8 Марта, 32 | + | котельная |
| 154 | ЗАО "Вторма-Эко" | г.Иваново, ул.П.Коммуны, д.100 | + | котельная |
| 155 | ООО "СЭЛКОМ" | г.Иваново, пл.Пушкина 13 | + | котельная |
| 156 | ЗАО по туризму, отдыху и лечению (г. Иваново) | г.Иваново, ул.Набережная, 9 | + | котельная |
| 157 | ООО "АЛЬЯНС" | г. Иваново, ул.Окулова, д.70 | + | котельная |
| 158 | ООО "Вектор" | г. Иваново, ул. Комсомольская, д.17 | + | котельная |
| 159 | ООО "Альпина" | г. Иваново, ул. Калашникова, д.26Г | + | котельная |
| 160 | ИП Айрапетян Сос Завенович | г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6 | + | котельная |
| 161 | ЗАО "НПО Консультант" | г.Иваново, ул. Палехская 10 | + | котельная |
| 162 | ООО "ИВИНТЕРБИЗНЕС" | г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 13 | + | котельная |
| 163 | ИП Кисляков Николай Витальевич | г.Иваново, ул.Свободная, д.2 | + | котельная |
| 164 | ЗАО "Ивбакалея" | г.Иваново, ул.Товарная, д.1 | + | котельная |
| 165 | ЗАО "Ивбакалея" | г. Иваново, ул. Спартака, д. 7 | + | котельная |
| 166 | ООО "Менеджмент & К" | г.Иваново, ул.М.Рябининой, д.4/18 | + | котельная |
| 167 | Преображенский Кафедральный собор | г. Иваново, ул. Колотилова, д. 44 | + | котельная |
| 168 | ИП Брюханов Михаил Борисович | г. Иваново, ул. 13 Березниковская, д. 40 | + | котельная |
| 169 | ООО "Робэндгев" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.7а | + | котельная |
| 170 | ООО "СтройБетонСервис" | г. Иваново, ул. Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 171 | ИП Стецкий Дмитрий Леонидович | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1г | + | котельная |
| 172 | ООО"Уютный дом-сервис" | г.Иваново, ул.Революционная, д.16-а, литер 1 | + | котельная |
| 173 | ООО"Уютный дом-сервис" | г.Иваново, ул.Стефенсона, д.59 | + | котельная |
| 174 | ООО "Классик-М" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.20 | + | котельная |
| 175 | ООО "Строительная компания Дом" | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.97 | + | котельная |
| 176 | ИП Коньков Сергей Леонидович | г.Иваново, ул.Ярмарочная, д.18/22, литер Ж | + | котельная |
| 177 | ОАО "Металлоизделие" | г.Иваново, ул. Крутицкая, д.29 | + | котельная |
| 178 | Свято- Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная Духовная семинария | г.Иваново, ул.Марии Рябининой, д.29/34 (Православная школа-приют) | + | котельная |
| 179 | ООО "Ивановотеплосервис" | г. Иваново, ул. Пушкина, 2 "а" | + | котельная |
| 180 | ООО Офисный центр "Деловой мир" | г.Иваново, пр.Строителей, д.94 | + | котельная |
| 181 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКар" | г. Иваново, ул.Лежневская, д.172 | + | котельная |
| 182 | ИП Нармания Бочия Евгенович | г.Иваново, ул.Советская, д.36а | + | котельная |
| 183 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, 5 пер. Чкалова, д.25 литер Б (Здание АДС) | + | котельная |
| 184 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, 5 пер.Чкалова, д.25 (транспортный участок) | + | котельная |
| 185 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.10/51 | + | котельная |
| 186 | ООО "ГОРГУД" | г. Иваново, ул. Ульяновская, 68 | + | котельная |
| 187 | ОАО "Автозапчасть" | г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, д. 3 | + | котельная |
| 188 | ООО "Экстра-Гриль" | г. Иваново, Сосневский проезд, д.1-Б | + | котельная |
| 189 | ООО "Экстра-Гриль" | г. Иваново, ул. Смирнова, д.44А | + | котельная |
| 190 | ТСЖ "Альянс" | г.Иваново, ул.Багаева, д.59 | + | котельная |
| 191 | ОАО "Одежда" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.34 | + | котельная |
| 192 | ИП Морозов Герман Борисович | г. Иваново, ул. Гаражная, д.12А | + | котельная |
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦПКО" | г.Иваново, ул. Садовая, д.3 | + | котельная |
| 194 | ЧОУ СОШ "Исток" | г.Иваново, ул.Ермака, д.72/2 | + | котельная |
| 195 | Приход храма святого пророка Илии | г.Иваново, ул.Кольцова, д.19/1 (храм Пророка Илии) | + | котельная |
| 196 | Приход храма святого пророка Илии | г.Иваново, ул.Кольцова, д.25 (литер А, А2, А3) | + | котельная |
| 197 | Приход храма святого пророка Илии | г. Иваново, ул. Кольцова, д.17 | + | котельная |
| 198 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. Куконковых, д.91А | + | котельная |
| 199 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. Лежневская, д.170 | + | котельная |
| 200 | Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Современной Медицины" | г. Иваново, ул.Куконковых, 142 | + | котельная |
| 201 | ИП Прохоров Алексей Геннадьевич | г.Иваново, ул.Кольцова, д.23 | + | котельная |
| 202 | Свято-Николо-Шартомский монастырь (храм Божией Матери "Всех скорбящих радость") | г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.7 (Храм "Всех скорбящих Радость") | + | котельная |
| 203 | ИП Михайлова Маргарита Евгеньевна | г.Иваново, ул.Некрасова 124 | + | котельная |
| 204 | Емельчикова Татьяна Юрьевна | г. Иваново, ул.Полка Нормандия-Неман, д.76 | + | котельная |
| 205 | Общество с ограниченной ответственностью "Верона" | г. Иваново, ул. Витебская, д. 24 (территория Ксении мебель) | + | котельная |
| 206 | ООО "ВЕСТРА" | г.Иваново, ул. 1-ая Районная, д. 20 | + | котельная |
| 207 | ООО "УК "Олимп" | г.Иваново, пер.Конспиративный, д.7 | + | котельная |
| 208 | Открытое акционерное общество "Ивановогеология" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.54 | + | котельная |
| 209 | Религиозная организация христиан веры евангельской "Ивановский Христианский центр" | г.Иваново, пр.Ленина, д.23 | + | котельная |
| 210 | ООО "МЕТЭКС" | г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1А | + | котельная |
| 211 | ИП Хорев Геннадий Валентинович | г.Иваново, ул.Минская, д.2а | + | котельная |
| 212 | ООО "Нива" | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.16 | + | котельная |
| 213 | ООО "Алстром" | г.Иваново, ул.Майорова, д.6/7 | + | котельная |
| 214 | МБОУ СОШ №64 | г.Иваново, ул.4-я Деревенская, д.27 | + | котельная |
| 215 | ООО "Рынок АПК" | г.Иваново, ул.Окуловой, д.70 (административно-бытовой корпус) | + | котельная |
| 216 | ИП Катков Игорь Вячеславович | г. Иваново, ул. 11-й Проезд, д.4; ул. 11-я Сосневская, д.87 | + | котельная |
| 217 | ИП Катков Игорь Вячеславович | г.Иваново, ул.Носова д.35/20 | + | котельная |
| 218 | Курочкина Елена Львовна | г. Иваново, ул. Якова Гарелина, д. 2 (Боевиков, д. 2) | + | котельная |
| 219 | ООО "Вавилон-М" | г.Иваново, ул.Жиделева, д.33 | + | котельная |
| 220 | Ширинов Яфет Шафи Оглы | г. Иваново, ул. Гагарина, д.6 | + | котельная |
| 221 | Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Николаевна | г. Иваново, ул.Смольная, д.3-Б | + | котельная |
| 222 | ООО АТП "Ивановостройторг" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.16б | + | котельная |
| 223 | ЗАО "Струна" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.74 | + | котельная |
| 224 | ОАО "Автомобилист-1" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.2/58 | + | котельная |
| 225 | ООО "Латекс" | г.Иваново, ул.Сосневская 11-я, д.74 | + | котельная |
| 226 | ИП Петрова Инна Евгеньевна | г.Иваново, ул. 1-я Талицкая, д.4, литер А,А1 | + | котельная |
| 227 | ИП Петрова Инна Евгеньевна | г. Иваново, ул. Беловой, д. 42 | + | котельная |
| 228 | ИП Кривчиков Вадим Александрович | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.11/38 | + | котельная |
| 229 | ИП Шарабанова Наталья Юрьевна | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4 | + | котельная |
| 230 | ОАО "Муниципальная управляющая компания" | г.Иваново ул. 8-я Меланжевая, д.3а | + | котельная |
| 231 | ИП Лобов Олег Геннадьевич | г.Иваново, ул.Короткова, д.1/1 (база) | + | котельная |
| 232 | ИП Лобов Олег Геннадьевич | г.Иваново, ул.Короткова, д.53-а (склад) | + | котельная |
| 233 | ООО "Интервал" | г. Иваново, ул. Кузнецова, д.69 (здание мойки автотранспорта) | + | котельная |
| 234 | ООО "Стройкосметиксервис" | г.Иваново, ул. Б.Хмельницкого, 83 | + | котельная |
| 235 | ООО "Лазер" | г. Иваново, ул. Задняя Бассейная, д.11А (база) | + | котельная |
| 236 | ООО "Лазер" | г. Иваново, ул. Задняя Бассейная, д.11А (офис) | + | котельная |
| 237 | ООО "Радар-Авто" | г.Иваново, ул. Солнечная д.2 | + | котельная |
| 238 | ООО 'Спортивный комбинат 'Буревестник' | г.Иваново, ул.Наговициной-Икрянистовой, д.5 | + | котельная |
| 239 | ИП Смирнов Александр Борисович | г.Иваново, ул.Красногвардейская, д.14 | + | котельная |
| 240 | ООО Фирма "Россы" | г.Иваново, ул.Красногвардейская, д.2 | + | котельная |
| 241 | Пинюшина Ирина Викторовна | г. Иваново, Лежневское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 242 | ИП Косян Манушак Артиновна | г.Иваново, пр-т Ленина д.34 | + | котельная |
| 243 | Филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | г.Иваново, ул.Крутицкая, д.8/2 | + | котельная |
| 244 | ИП Тупицын Сергей Иванович | г.Иваново, ул.Гаражная, д.14/26 | + | котельная |
| 245 | ЗАО "Сафир" | г.Иваново, пл.Пушкина, д.2/2 | + | котельная |
| 246 | ООО "ИНФОТЕКС" | г. Иваново, ул. 23-я Линия, д.13 | + | котельная |
| 247 | ООО "Офис-групп" | г.Иваново, ул.Базисная, д.32 | + | котельная |
| 248 | ООО "ИВКОСМО" | г.Иваново, ул. Смольная, д.4/2 | + | котельная |
| 249 | ИП Колотушкин Александр Александрович | г.Иваново, ул. Багаева д. 17 | + | котельная |
| 250 | ООО "Управление монтажных работ" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.7е | + | котельная |
| 251 | ИП Политов Александр Эвальдович | г.Иваново, ул. Некрасова д.100В | + | котельная |
| 252 | ООО "Альянс" | г. Иваново, Сосневский проезд 1Б (мастерские) | + | котельная |
| 253 | ООО "ИЮНЬ-2004" | г. Иваново, ул. Радищева д.22 | + | котельная |
| 254 | ИОООО ВДПО | г.Иваново, ул.Некрасова, д.63 | + | котельная |
| 255 | ИП Веселов Александр Александрович | г.Иваново, пр.Ленина, 114 | + | котельная |
| 256 | Оганян Георгий Эдгарович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 11 Б | + | котельная |
| 257 | ИП Балашов Александр Вячеславович | г. Иваново, ул.3-я Завокзальная, д.31/12 | + | котельная |
| 258 | ИП Дунский Владимир Федосеевич | г.Иваново, пр.Ленина, д.2 | + | котельная |
| 259 | ООО "Торговый дом "Легион" | г.Иваново, ул.Большая Воробьевская, д.4 (административное здание) | + | котельная |
| 260 | ООО "Адонис" | г.Иваново, ул.Кольцова, д.29 (объект № 1) | + | котельная |
| 261 | ООО "Адонис" | г.Иваново, ул. Кольцова д.29 (объект № 2) | + | котельная |
| 262 | Частное общеобразовательное учреждение "ГАРМОНИЯ" | г.Иваново, ул.Андрианова, д.37 | + | котельная |
| 263 | ОАО КИБ "Евроальянс" | г.Иваново, ул.Станко, д.13 | + | котельная |
| 264 | ОАО КИБ "Евроальянс" | г.Иваново, пр.Ленина, д.57 | + | котельная |
| 265 | ООО "Ивресурс" | г.Иваново, пр.Строителей, д.4б | + | котельная |
| 266 | Ивановская областная общественная организация "Восток-Шарек" | г. Иваново, пр.Строителей, д.19 | + | котельная |
| 267 | ООО "СВ-АЛЬЯНС" | г.Иваново, ул.Куликова, д.8 | + | котельная |
| 268 | МУП по строительству и содержанию объектов озеленения города Иваново | г.Иваново, ул.Володиной, д.8 | + | котельная |
| 269 | ООО "Система" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.124 | + | котельная |
| 270 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | г.Иваново, ул.Ванцетти, д.20 | + | котельная |
| 271 | ФКОУ СПО "ИвРТТИ" Минздравразвития России | г.Иваново, ул.Музыкальная, д.4 | + | котельная |
| 272 | Индивидуальный предприниматель Игнатьев Михаил Викторович | г. Иваново, ул.Свободы, д.15 | + | котельная |
| 273 | Индивидуальный предприниматель Игнатьев Михаил Викторович | г.Иваново, ул.Свободы, д.15 | + | котельная |
| 274 | ООО "СпецЛаб" | г.Иваново, ул.Строительная, д.17 | + | котельная |
| 275 | ИП Зезин Владимир Борисович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.7 | + | котельная |
| 276 | ИП Зезин Владимир Борисович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.7а | + | котельная |
| 277 | Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Кохмы и Ивановского района" | г.Иваново, ул.Б.Воробьевская, д.11/13 | + | котельная |
| 278 | ИП Кувенева Инга Алексеевна | г.Иваново, ул.Подгорная,д.9 | + | котельная |
| 279 | ООО "Управляющая компания "Веста" | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.44, корпус 2 | + | котельная |
| 280 | ТСЖ "Зверева-17" | г.Иваново, ул. Зверева, д.17 | + | котельная |
| 281 | Централизованная библиотечная система г. Иваново | г.Иваново, 4-й Котельницкий пер. д.1 | + | котельная |
| 282 | ТСЖ "Элит" | г.Иваново, ул.Водопроводная, д.2а (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 283 | ООО "Лииман" | г.Иваново, ул.Нормандия-Неман д.3 (литеры В,Д) | + | котельная |
| 284 | Халилов Танырверди Халил оглы | г. Иваново, ул. Минская, 202 | + | котельная |
| 285 | Индивидуальный предприниматель Федуловина Татьяна Аркадьевна | г. Иваново, пр.Фридриха Энгельса, д.87-В | + | котельная |
| 286 | Грудкин Владимир Яковлевич | г. Иваново, ул. Шошина, д. 8А | + | котельная |
| 287 | ООО "АТЕКС" | г. Иваново, ул. Шевченко, д. 1 | + | котельная |
| 288 | ООО "Бизнес-Строй" | г.Иваново, ул. Батурина, д.23 (III очередь) | + | котельная |
| 289 | ООО "Стоматологическая клиника Перцева С.С" | г. Иваново, ул.Крутицкая, д.13 | + | котельная |
| 290 | ИП Брусиловский Михаил Анатольевич | г.Иваново, ул. Гнедина, д.1 | + | котельная |
| 291 | Чертухина Наталья Вениаминовна | г. Иваново, ул.Фрунзе, д.45 (магазин) | + | котельная |
| 292 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ивановский областной наркологический диспансер" | г.Иваново, ул.Смольная, д.8 | + | котельная |
| 293 | ГБОУ СПО "ИМК" Минздравсоцразвития России | г. Иваново, ул. Боевиков, д. 45 | + | котельная |
| 294 | ООО "Прибор" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 | + | котельная |
| 295 | ИП Кувенев Михаил Борисович | г.Иваново, пр.Ленина, д.2в (1 этаж) | + | котельная |
| 296 | ИП Кувенев Михаил Борисович | г.Иваново, пр.Ленина, д.2в (2 этаж) | + | котельная |
| 297 | ИП Пиголицына Елена Вячеславовна | г.Иваново, ул. Люлина, д.6 | + | котельная |
| 298 | ООО "ЮГ-СЕРВИС" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.44А | + | котельная |
| 299 | Терентьев Вячеслав Ильич | г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2 | + | котельная |
| 300 | ООО "Паралакс" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.21 | + | котельная |
| 301 | ИП Мусина Надежда Александровна | г. Иваново, ул. Радищева, д.8а, офис №1 | + | котельная |
| 302 | ИП Обыденнов Николай Николаевич | г. Иваново, ул.23-я Линия, д.9 А | + | котельная |
| 303 | ООО "Бизнес-Строй" | г.Иваново, ул.Батурина, д.23 (I очередь) | + | котельная |
| 304 | ООО "Полюс-2000" | г.Иваново, ул.Гаражная, д.14/26 | + | котельная |
| 305 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул.Велижская, д.12 | + | котельная |
| 306 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35-А (1-я очередь) | + | котельная |
| 307 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35-А (2-я очередь) | + | котельная |
| 308 | ООО "Ромашка" | г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 93-А | + | котельная |
| 309 | ИП Агапов Николай Александрович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.8 | + | котельная |
| 310 | ООО "Интерстрой" | г.Иваново, ул.Коллективная, д.3 | + | котельная |
| 311 | ИП Минович Тамара Ильинична | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4б (магазин) | + | котельная |
| 312 | ИП Минович Тамара Ильинична | г. Иваново, ул. Садовая, д. 77/31 (офис) | + | котельная |
| 313 | ООО "Ивсервисбизнес" | г.Иваново, ул.Палехская, д.4 | + | котельная |
| 314 | МБУЗ ГКБ №7 | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 (Пищеблок) | + | котельная |
| 315 | МБУЗ ГКБ №7 | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 (Хирургический корпус) | + | котельная |
| 316 | ООО "Фарго" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 317 | Управление благоустройства Администрации города Иванова | г.Иваново, пр.Фридриха Энгельса (Мемориал Славы на базе памятника Героям Фронта и тыла) | + | котельная |
| 318 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иваново | г. Иваново, ул. Ясной Поляны, д. 5/10 | + | котельная |
| 319 | ИП Новожилов Владимир Николаевич | г.Иваново, ул.Фрунзе, д.89а | + | котельная |
| 320 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.2я Запрудная, д.41а (8 ОПС) | + | котельная |
| 321 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Клинцевская, д.1 (Богородское ОПС) | + | котельная |
| 322 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Каравайковой, д.85а (20 ОПС) | + | котельная |
| 323 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.3я Завокзальная, д.35 (30 ОПС) | + | котельная |
| 324 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.6я Березниковская, д.19 (15 ОПС) | + | котельная |
| 325 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, пер. 4й Линейный, д.21 (21 ОПС) | + | котельная |
| 326 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Поселковая, д.107 (31 ОПС) | + | котельная |
| 327 | Филиал РТРС "Ивановский ОРТПЦ" | г.Иваново, ул.1я Напорная, д.28 | + | котельная |
| 328 | ОАО "РСУ-4" | г.Иваново, ул.П.Коммуны, д.7 | + | котельная |
| 329 | ООО "Ивцветмет" | г.Иваново, ул.1я Нарвская, д.30 | + | котельная |
| 330 | ИП Широков Сергей Николаевич | г.Иваново, ул.Коммунальная, д.30/108 литер Д | + | котельная |
| 331 | ООО предприятие "Просвет" | г.Иваново, ул.7-ая Завокзальная, д.44 | + | котельная |
| 332 | ООО "Овощепродукт" | г. Иваново, ул. Рыбинская, д. 56 | + | котельная |
| 333 | ООО "ВикСтр" | г. Иваново, ул. Багаева, д. 5 (автомойка) | + | котельная |
| 334 | ООО ИИТ "А-Гриф" | г.Иваново, ул.Любимова, д.1А | + | котельная |
| 335 | ООО "ДАК" | г. Иваново, ул. Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 336 | Коромыслов Роман Николаевич | г. Иваново, ул.Продольная, д.1(лит.З) | + | котельная |
| 337 | ООО "Автоград-Сервис" | г. Иваново, ул.Суздальская, д.2/58 | + | котельная |
| 338 | ИП Емелин Алексей Владимирович | г.Иваново, ул.Гнедина, д.1а | + | котельная |
| 339 | ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" | г. Иваново, ул. 11 Сосневская, д. 19 | + | котельная |
| 340 | ООО ФИРМА "ХЛОПОК" | г. Иваново, пл. Пушкина, д. 9, литер А, А1, А2, А4, А5 | + | котельная |
| 341 | ООО "СПУОР" | г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 141а | + | котельная |
| 342 | ООО "АвтоТехЦентр" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.187А | + | котельная |
| 343 | ООО "Ивинтерсервис" | г.Иваново, Врачебный переулок, д.4а | + | котельная |
| 344 | Зерзин Анатолий Александрович | г. Иваново, ул.Севастопольская, д.9 (объект незавершенного строительства) | + | котельная |
| 345 | ЗАО "Далет" | г.Иваново, проезд Красных Зорь, д.1а | + | котельная |
| 346 | ООО "Политекс" | г.Иваново, ул.Сарментовой, д.9 | + | котельная |
| 347 | ЗАО "Областная проектная контора" | г.Иваново, пер. 5-й Северный, д.18 | + | котельная |
| 348 | Индивидуальный предприниматель Солонина Любовь Павловна | г. Иваново, ул.Смирнова, д.42/2 | + | котельная |
| 349 | ИП Романова Елена Юрьевна | г. Иваново, пер. Торфяной д. 57А, ул. Громобоя д. 3А | + | котельная |
| 350 | ИП Егорычев Михаил Николаевич | г.Иваново, ул.Л.Толстого, д.8 | + | котельная |
| 351 | Мишуров Сергей Александрович | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.17а | + | котельная |
| 352 | ООО "Алеша" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.199 | + | котельная |
| 353 | ИП Смирнова Людмила Григорьевна | г.Иваново, ул.10 Августа, д.6 | + | котельная |
| 354 | ООО "Бивик" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.16а | + | котельная |
| 355 | Волков Михаил Евгеньевич | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.73 | + | котельная |
| 356 | ООО "Ресурс НК" | г. Иваново, ул. Лежневская, д.185 | + | котельная |
| 357 | ЗАО РАПК "Агропромцентр" | г.Иваново, ул. Короткова, д. 53 | + | котельная |
| 358 | РО АХВЕ Пятидесятичная церковь Бога | г.Иваново, ул.Октябрьская, д.21 | + | котельная |
| 359 | Автономное государственное учреждение Ивановской области "Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных" | г.Иваново, т.Белоросова, 30а | + | котельная |
| 360 | Закрытое акционерное общество "Управление производственно - технологической комплектации Ивановоагропромстрой" | г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.17В | + | котельная |
| 361 | ИП Кочетков Сергей Вячеславович | г.Иваново, 30-й Микрорайон, д21 | + | котельная |
| 362 | ИП Харитонова Наталия Александровна | г.Иваново, ул.4-я Парковая, д.74 | + | котельная |
| 363 | ИП Шаров Виктор Алексеевич | г. Иваново, Сосневский проезд 1Б (административное здание) | + | котельная |
| 364 | ИП Штойко Владимир Николаевич | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.38 | + | котельная |
| 365 | ООО "Атлант" | г. Иваново, ул.Садовая, д.46/37 | + | котельная |
| 366 | ИП Осипов Владимир Александрович | г.Иваново, ул. Громобоя д.3а | + | котельная |
| 367 | Марченкова Юляна Эдуардовна | г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 33 | + | котельная |
| 368 | Акимов Владимир Викторович | г. Иваново, ул. 3 Интернационала, д. 22 | + | котельная |
| 369 | Акимов Владимир Викторович | г. Иваново, ул.Шестернина, д.3, оф.1 | + | котельная |
| 370 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" г. Иваново | г.Иваново, пр.Ленина, д.60 | + | котельная |
| 371 | ИП Белолапов Виктор Павлович | г.Иваново, ул.Володиной, д.8 | + | котельная |
| 372 | ООО "Декор" | г.Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 | + | котельная |
| 373 | ОАО "МИнБ" | г. Иваново, ул. Куконковых, д.96 | + | котельная |
| 374 | ИП Балякина Наталия Евгеньевна | г. Иваново, ул. Окуловой, д.71 | + | котельная |
| 375 | МУ "СК"Восток" | г.Иваново, ул. Багратиона, д.8 | + | котельная |
| 376 | ИП Яковлева Наталья Германовна | г.Иваново, ул. полка Нормандия-Неман д.3 | + | котельная |
| 377 | ООО "АРТОС+" | г.Иваново, пер.3-й Завокзальный, д.18/40 | + | котельная |
| 378 | Шанидзе Корнели Джумберович | г. Иваново, пр. Ленина, д. 19, стр.1, кафе "Ниагара" | + | котельная |
| 379 | ООО "Беларусьмебель" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.3 | + | котельная |
| 380 | ООО "Полимед" | г.Иваново, ул.Некрасова, д. 124-А | + | котельная |
| 381 | ООО "Башкран-Н" | г.Иваново, ул.Кузнецова д.109 | + | котельная |
| 382 | Сатушев Сергей Григорьевич | г. Иваново, ул.Ленинградская, д.4А (литер С) административно-торговый центр | + | котельная |
| 383 | ООО "Вектор" | г.Иваново, ул.Семенчикова, д.2/40 (нежилое здание) | + | котельная |
| 384 | Кашманов Игорь Альбертович | г. Иваново, ул.Комсомольская, д.26 | + | котельная |
| 385 | ООО "Некпар" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57а | + | котельная |
| 386 | Местная религиозная организация - Церковь "Воскресение" Евангельских Христиан Баптистов г. Иванова | г.Иваново, ул.Московская, д.18 | + | котельная |
| 387 | ИП Лукьянов Николай Петрович | г.Иваново, ул.Багаева, д.6"б" КБО | + | котельная |
| 388 | ИП Стратонова Елена Викторовна | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.34 | + | котельная |
| 389 | ИП Дугушев Араз Магамедрахимович | г.Иваново, ул. Смирнова д.42/2 | + | котельная |
| 390 | ИП Хейфец Павел Максович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.13 | + | котельная |
| 391 | ИП Топчиенко Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. 11 Сосневская, д. 97 | + | котельная |
| 392 | Голубева Валентина Николаевна | г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, пом. № 1010 | + | котельная |
| 393 | Голубева Валентина Николаевна | г. Иваново, ул. Батурина, д. 25, пом. № 1001 | + | котельная |
| 394 | ООО "СтройГрад" | г.Иваново, ул.Минская, д.134 | + | котельная |
| 395 | ФГБОУ ДПО "Ив.ИПКС" | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.61 | + | котельная |
| 396 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.Иваново, ул.Кирякиных, д.14 | + | котельная |
| 397 | ГОУ СПО "Ивановский энергетический колледж" | г.Иваново, ул.Ермака, д.41 | + | котельная |
| 398 | Варакин Михаил Вячеславович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.24 | + | котельная |
| 399 | ЗАО "Шинсервис" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.46 | + | котельная |
| 400 | ООО "Верхняя Волга" | г.Иваново, ул. Дзержинского, д.12, литера "Г" | + | котельная |
| 401 | Салова Наталья Владимировна | г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68А, литер Г1 | + | котельная |
| 402 | Кислицын Николай Борисович | г. Иваново, ул. 10-го Августа, д.32 (кв.2,3,4,6,7,8,9) | + | котельная |
| 403 | Аскиева Луиза Абуевна | г. Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 (1 этаж) | + | котельная |
| 404 | ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина" | г.Иваново, ул.Володиной, д.4 | + | котельная |
| 405 | ИП Кузнецов Андрей Валерьевич | г.Иваново, ул.Октябрьская, д.13/37 | + | котельная |
| 406 | ИП Рогачев Олег Николаевич | г.Иваново, ул.Танкиста Белороссова, д.28 | + | котельная |
| 407 | ИП Юферев Сергей Федорович | г.Иваново, ул.Ф.Энгельса, д.70 (магазин) | + | котельная |
| 408 | ИП Юферев Сергей Федорович | г.Иваново, 2-я Отрадная, д.9 (склад) | + | котельная |
| 409 | ИП Кичемаев Сергей Кузьмич | г.Иваново, ул.Ермака, д.68 | + | котельная |
| 410 | ИП Седова Елена Владимировна | г.Иваново, ул. К.Маркса, д.46-б | + | котельная |
| 411 | ИП Мольков Александр Валентинович | г.Иваново, ул. Носова, д.49А | + | котельная |
| 412 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ивчесмаш" | г.Иваново, ул.П.Большевикова, д.27 | + | котельная |
| 413 | ООО ПКФ "Звезда-маркет" | г. Иваново, пер. 1й Ярославский, д.7 | + | котельная |
| 414 | ИП Тюрин Александр Кузьмич | г.Иваново, ул.Подгорная, д.7 (Бар "У Кузьмича") | + | котельная |
| 415 | Матвеева Татьяна Николаевна | г.Иваново, ул.Поселковая, д.79 | + | котельная |
| 416 | Ивановская городская коллегия адвокатов №1 | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.37 | + | котельная |
| 417 | ЗАО "Ремиз" | г.Иваново, ул.Бубнова, д.52 | + | котельная |
| 418 | ООО "ПРОДМАГ № 94" | г.Иваново,ул. Боровая,30 | + | котельная |
| 419 | Заркуа Тамаз Гуджуджиевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, Литера "Г" | + | котельная |
| 420 | ИП Костин Роман Геннадьевич | г.Иваново, ул.Голубева, д.49 | + | котельная |
| 421 | ООО "ЭЭФ" | г. Иваново, ул. Поселковая, д.6 | + | котельная |
| 422 | ИП Прохоров Алексей Геннадьевич | г. Иваново, ул.Весенняя, д.4 | + | котельная |
| 423 | ООО "Автоком" | г.Иваново, ул.Рыбинская д.57Б | + | котельная |
| 424 | ИП Лахова Татьяна Владимировна | г. Иваново, ул.Садовая, д30В | + | котельная |
| 425 | ИП Шошин Вячеслав Григорьевич | г.Иваново, угол ул. Парижской Коммуны и 1-го Высоковольтного пер. | + | котельная |
| 426 | ООО "Беркут" | г. Иваново, ул. Московская, д. 16б | + | котельная |
| 427 | ИП Изгарев Сергей Анатольевич | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 428 | ЗАО "Ремторгтехника" | г.Иваново, ул. Смирнова, 46 | + | котельная |
| 429 | ИП Рычов Дмитрий Дмитриевич | г.Иваново, ул. Постышева, д10 | + | котельная |
| 430 | ИП Соловьев Владимир Валентинович | г.Иваново, ул.13я Березниковская, д.1Г | + | котельная |
| 431 | ИП Корчагин Николай Юрьевич | г.Иваново, ул.4я Первомайская | + | котельная |
| 432 | ООО 'Предприятие 'Зевс' ритуальные услуги | г.Иваново, пр.Текстильщиков, д.42б | + | котельная |
| 433 | ООО "Нерон" | г.Иваново, ул.Василевского, д.14а | + | котельная |
| 434 | ИП Ковшов Андрей Борисович | г.Иваново, ул.Свободы, д.13 | + | котельная |
| 435 | ИП Свирская Галина Николаевна | г.Иваново, ул. 10-Августа, д.10 | + | котельная |
| 436 | Баклушин Петр Александрович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 6) | + | котельная |
| 437 | ООО "ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК" | г.Иваново, ул.Володиной, д.5 | + | котельная |
| 438 | ИП Шитов Петр Вениаминович | г.Иваново, ул.10 Линия, д.18/28 | + | котельная |
| 439 | Милашова Ольга Викторовна | г. Иваново, ул.Некрасова, д.124 | + | котельная |
| 440 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | г.Иваново, ул.3я Завокзальная, д.33 | + | котельная |
| 441 | ООО "Наша Родина-Иваново" | г.Иваново, ул.Почтовая, д.13/8 | + | котельная |
| 442 | ООО "фирма "Ювента" | г. Иваново, ул. 1-я Районная, 78 | + | котельная |
| 443 | ИП Киселев Александр Николаевич | г. Иваново, ул. 10 Августа, д.10 | + | котельная |
| 444 | ИП Киселев Александр Николаевич | г. Иваново, ул. Почтовая, д.11 | + | котельная |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью "ТВК" | г.Иваново, ул.Генкиной, д.39 | + | котельная |
| 446 | ООО ИПВТИ | г.Иваново, ул.Б.Комсомольская, д.7а | + | котельная |
| 447 | ООО "Ивнефтеторг" | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 59 | + | котельная |
| 448 | ИП Маклашин Александр Сергеевич | г.Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 449 | ЗАО "Продовольственный магазин №88" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.1 | + | котельная |
| 450 | ООО "УК "Олимп" | г. Иваново, пер.Конспиративный, д.11 (офисные помещения) | + | котельная |
| 451 | ООО "Почтовый ящик" | г.Иваново, пр.Ленина, д.8 | + | котельная |
| 452 | ООО "Почтовый ящик" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.55 (магазин) | + | котельная |
| 453 | ИП Александров Андрей Валерьевич | г.Иваново, ул.Варенцовой, д.3 | + | котельная |
| 454 | ООО "Спутник-2000" | г. Иваново, ул.Меланжистов, д.2 | + | котельная |
| 455 | ПК "Профилактика" | г.Иваново, ул.Почтовая, д.44 | + | котельная |
| 456 | ООО ПСФ "Ивкат" | г.Иваново, ул.Колотилова, д.23/74 | + | котельная |
| 457 | ООО "Альянс Продукт" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.21б (литер А) | + | котельная |
| 458 | ОАО 'ПКБ 'Центромебель' | г.Иваново, ул. 2я Межевая, д.29а | + | котельная |
| 459 | ООО ИБМТ "Спутник" | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.4 | + | котельная |
| 460 | Дегтярева Ольга Владимировна | г. Иваново, ул. 1-я Каменная, д.7 | + | котельная |
| 461 | ИП Коротин Юрий Александрович | г.Иваново, ул.Некрасова, д.120/1 | + | котельная |
| 462 | Курбатова Маргарита Юрьевна | г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, у дома 44 | + | котельная |
| 463 | ООО "Мастерская на ул. Зеленой" | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, литер Б | + | котельная |
| 464 | ИП Замятина Галина Георгиевна | г.Иваново, ул.Окуловой, д.44 (м-н "Сосневский") | + | котельная |
| 465 | Местная религиозная организация - Церковь евангельских христиан-баптистов г. Иваново Ивановской области | г.Иваново, ул.Витебская, д.43 | + | котельная |
| 466 | ООО "Светлана" | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 146 (второй этаж) | + | котельная |
| 467 | ОАО "Ивановострой" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.16 | + | котельная |
| 468 | ИП Никольская Елена Александровна | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.77 | + | котельная |
| 469 | ООО "Трансметалл" | г.Иваново, ул.Тимирязева, д.45 | + | котельная |
| 470 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.16/2 (ПЧ-4) | + | котельная |
| 471 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, ул.Дзержинского, д.44, (ПЧ-2) | + | котельная |
| 472 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, 3-я Сосневская, д.135 , (ПЧ-3) | + | котельная |
| 473 | ЗАО "Техстрой" | г.Иваново, ул.Зверева,15 (первая очередь) | + | котельная |
| 474 | Сидяков Евгений Иванович | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 146 | + | котельная |
| 475 | ИП Котлов Виктор Сергеевич | г.Иваново, ул.Кузнецова, 98 | + | котельная |
| 476 | ООО "Медицинский центр Авицена" | г.Иваново, ул.Ташкентская, д.57 | + | котельная |
| 477 | МУЗ детская городская клиническая больница №5 | г.Иваново, ул.Полка Нормания Неман, д.82 | + | котельная |
| 478 | ООО "Дельта" | г.Иваново, ул.Марии Рябининой, д.4/18 | + | котельная |
| 479 | ООО "Добрый Доктор" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.83 (офис №10) | + | котельная |
| 480 | ИП Зимин Александр Геннадьевич | г.Иваново, ул.Смирнова, д.3, литера Г | + | котельная |
| 481 | ИП Лукьянов Николай Петрович | г.Иваново, ул.Сакко, д.3, кв.20 | + | котельная |
| 482 | ООО НПП "Интеркомтекс" | г.Иваново, ул.Ташкентская 14 | + | котельная |
| 483 | ИП Цапалюк Валерий Владимирович | г. Иваново, ул.Минская, д.7 (магазин) | + | котельная |
| 484 | ООО "Астра" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.13 | + | котельная |
| 485 | Левина Наталья Юрьевна | г. Иваново, ул.Станко, д.27 | + | котельная |
| 486 | ООО фирма "Блэк энд Уайт" | г.Иваново, ул. Октябрьская д.3/70 | + | котельная |
| 487 | ООО "ПРОМО Би Джей" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.83 (офис №11) | + | котельная |
| 488 | ООО 'Магазин 'Умелые руки' | г.Иваново, ул.Ермака, д.28 | + | котельная |
| 489 | Муниципальное учреждение ЦБС детских библиотек администрации г. Иваново | г.Иваново, ул.Шубиных, д.16 | + | котельная |
| 490 | ООО фирма "МиСтас" | г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 | + | котельная |
| 491 | ИП Разина Нина Николаевна | г.Иваново, ул.Минская, д.4б | + | котельная |
| 492 | ИП Торопов Дмитрий Борисович | г.Иваново, ул. 1я Лагерная, д.5 | + | котельная |
| 493 | ИП Зорин Лев Валентинович | г.Иваново, ул.Ермака, д.64/1 | + | котельная |
| 494 | ИП Наумов Валерий Николаевич | г.Иваново, ул.Палехская, д.11, кв.2 | + | котельная |
| 495 | ИП Чижов Андрей Леонтьевич | г.Иваново, ул.Смольная, д.2/1 | + | котельная |
| 496 | Гурьянов Владимир Иванович | г.Иваново, ул.Куконковых, д.101б | + | котельная |
| 497 | Громов Павел Игоревич | г. Иваново, ул.Смирнова, д.46, лит.К | + | котельная |
| 498 | ИП Зубрева Светлана Геннадьевна | г.Иваново, ул.Первых Маевок, д22/67 | + | котельная |
| 499 | ООО "Ноктюрн" | г.Иваново, ул. Челышева, д.9 | + | котельная |
| 500 | ИООО "Союз садоводов" | г.Иваново, ул.2я Завокзальная, д.52 | + | котельная |
| 501 | Карцева Людмила Алексеевна | г.Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 | + | котельная |
| 502 | Фастовец Екатерина Александровна | г. Иваново, ул.8-я Сосневская, д.128 | + | котельная |
| 503 | ИП Кокошникова Ольга Евгеньевна | г.Иваново, ул.Куконковых, д.150-А | + | котельная |
| 504 | Индивидуальный предприниматель Платонов Алексей Викторович | г. Иваново, ул.Фрунзе, д.88 | + | котельная |
| 505 | ООО "КРЕДО" | г.Иваново, ул.Минская, д.65 | + | котельная |
| 506 | Обрезков Валерий Александрович | г. Иваново, ул. Велижская, д. 12 | + | котельная |
| 507 | ИП Соловьёва Елена Николаевна | г. Иваново, ул.полка "Нормандия Неман", д.112 | + | котельная |
| 508 | Буравлев Андрей Сергеевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 7) | + | котельная |
| 509 | ИП Будрейка Людмила Витальевна | г.Иваново, ул.Станиславского, д.2а | + | котельная |
| 510 | ИП Власова Любовь Константиновна | г.Иваново, ул.Нормандии Неман, д.55б | + | котельная |
| 511 | МУЗ "2-ая Городская клиническая больница" | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 | + | котельная |
| 512 | Лучейко Владимир Викторович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 2) | + | котельная |
| 513 | ИП Павлов Андрей Юрьевич | г.Иваново, ул. Почтовое отделение 14, у дома 215 | + | котельная |
| 514 | Митрофанов Игорь Робертович | г. Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.82/1 | + | котельная |
| 515 | ООО "МАКтекс" | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.130б | + | котельная |
| 516 | ИП Аблязов Ренат Ахметович | г.Иваново, ул.Зеленая д.19 | + | котельная |
| 517 | ИП Ширшова Лира Вениаминовна | г.Иваново, ул.Боевиков, д.2А | + | котельная |
| 518 | ООО "Славянский Дом" | г. Иваново, ул. Калинцева, д.4 (нежилое помещение 1001) | + | котельная |
| 519 | ООО "Техноком" | г.Иваново, ул.Зверева, д.17, оф.1 | + | котельная |
| 520 | ООО "РИД" | г.Иваново, ул.Зверева, д.17, оф.2 | + | котельная |
| 521 | ИП Ковалева Женетта Георгиевна | г.Иваново, ул.Бубнова, д.41 | + | котельная |
| 522 | ООО "Форум-Авто" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.10а | + | котельная |
| 523 | ИП Китаев Аркадий Иванович | г.Иваново, ул. 1-Полевая д.6 | + | котельная |
| 524 | Мощева Елена Николаевна | г. Иваново, ул. Окуловой, д.68 Г | + | котельная |
| 525 | ИП Бахшиев Тапдыг Имран оглы | г.Иваново, ул.23-Линия, д.14 | + | котельная |
| 526 | ИП Чикин Александр Алексеевич | г.Иваново, ул. Громобоя, д.52 | + | котельная |
| 527 | ООО "Клуб 007" | г.Иваново, ул.Калинина, д.52 | + | котельная |
| 528 | ООО "Компания Волгострой" | г. Иваново, ул. Конспиративная, д. 4 | + | котельная |
| 529 | ИП Кочетов Александр Васильевич | г.Иваново, ул.Минская, д.2б | + | котельная |
| 530 | ИП Эмирзиади Сергей Дмитриевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, строение "Г" | + | котельная |
| 531 | ООО "Доменион" | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19 (мебельный цех) | + | котельная |
| 532 | ОАО "Центртехэнерго" | г.Иваново, ул.Самойлова, д.14 | + | котельная |
| 533 | Коробов Евгений Владимирович | г. Иваново, ул. Калинцева, д.4 (нежилое помещение 1002) | + | котельная |
| 534 | Порошин Николай Рудольфович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 4) | + | котельная |
| 535 | Ильюхин Владимир Анатольевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 1) | + | котельная |
| 536 | ИП Рагимов Рахман Векиль оглы | г.Иваново, ул.Минская, д.122 | + | котельная |
| 537 | Фролов Сергей Николаевич | г.Иваново, ул.1ая Полевая, д.36а | + | котельная |
| 538 | ООО "Рустекс" | г.Иваново, ул.Крутицкая, д.20 | + | котельная |
| 539 | Воинов Андрей Викторович | г. Иваново, ул.Рязанская, д.7 | + | котельная |
| 540 | Марушкин Юрий Борисович | г.Иваново, ул.Варенцовой, д.33 (помещение 1001) | + | котельная |
| 541 | ИП Меребашвили Лали Гурамиевна | г.Иваново, ул.Ленинградская, д. 4 лит. "К" | + | котельная |
| 542 | ИП Сеидова Татьяна Константиновна | г.Иваново, ул. 2я Отрадная, д.19б | + | котельная |
| 543 | ИООО "Автомобилист" | г.Иваново, ул. Боевиков, д.6а | + | котельная |
| 544 | ИП Федоров Владимир Александрович | г.Иваново, пер.Цепной, д.6 | + | котельная |
| 545 | ИП Петров Юрий Валентинович | г.Иваново, ул. Октябрьская, д.3/70, офис 1007 | + | котельная |
| 546 | ООО "Аудитсервис" | г.Иваново, ул.Станиславского, д.2б | + | котельная |
| 547 | Власов Николай Витальевич | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57б | + | котельная |
| 548 | Яковлев Андрей Германович | г. Иваново, ул. Некрасова, д. 104 А | + | котельная |
| 549 | ООО "Продовольственный магазин № 79" | г.Иваново, ул.Сахарова, д.58 | + | котельная |
| 550 | Ивановская областная общественная организация охотников и рыболовов | г.Иваново, ул.Минская, д.120-б | + | котельная |
| 551 | ИП Хоменков Михаил Леонидович | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4А (магазин) | + | котельная |
| 552 | ИП Любавина Татьяна Анатольевна | г.Иваново, ул.4й Котельницкий пер., д.4 | + | котельная |
| 553 | ОАО "Электроцентроналадка" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.7-А | + | котельная |
| 554 | ГУЗ ОМЦ "Резерв" | г.Иваново, ул.11 Сосневская, д.87 | + | котельная |
| 555 | ИП Кострюков Андрей Петрович | г.Иваново, ул. Театральная, д.9/1 | + | котельная |
| 556 | ИП Романова Светлана Викторовна | г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.39 | + | котельная |
| 557 | ИП Петров Игорь Валентинович | г. Иваново, ул. Зеленая, д.18, оф. 2 | + | котельная |
| 558 | Индивидуальный предприниматель Шлыкова Наталья Кимовна | Ивановская область, г. Иваново, ул.Панина, д.19 | + | котельная |
| 559 | Ивановское областное отделение КПРФ | г.Иваново, ул.Сакко, д.37, оф.84,85 | + | котельная |
| 560 | Аперян Альберт Ерджаникович | г.Иваново, ул.Куконковых, д.89а | + | котельная |
| 561 | Белолапова Ольга Валентиновна | г.Иваново, ул.Зеленая, д.18, кв.31 | + | котельная |
| 562 | Индивидуальный предприниматель Исмайылов Юсиф Исмайыл оглы | г. Иваново, ул.Д. Бедного, д.76 | + | котельная |
| 563 | МУ Стоматологическая поликлиника №1 | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.3 | + | котельная |
| 564 | ООО "Чеботарь" | г.Иваново, ул. Калинина, д.7 | + | котельная |
| 565 | Петроченко Александр Афанасьевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.18, кв.32 | + | котельная |
| 566 | ООО "РосПром" | г.Иваново, ул. Октябрьская, д.3/70, офис 1008 | + | котельная |
| 567 | ИП Полушин Сергей Фёдорович | г.Иваново, ул.Зелёная, д.19 | + | котельная |
| 568 | ИП Бирюкова Ольга Валерьевна | г.Иваново, ул.Лежневская, д.171/2, кв.2 | + | котельная |
| 569 | Лавреньков Максим Олегович | г. Иваново, ул. Пролетарская, д.6, к.76 | + | котельная |
| 570 | ИП Петров Алексей Николаевич | г.Иваново, ул.Ермака, д.78 | + | котельная |
| 571 | ИП Юрмова Ирина Романовна | г.Иваново, ул.Стефенсона, д.34/47 | + | котельная |
| 572 | ИП Оваков Виктор Шакроевич | г.Иваново, ул.Лежневская, д.24 | + | котельная |
| 573 | ООО СЦ "Кранэкс" | г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.30 | + | котельная |
| 574 | Солдатенков Владимир Николаевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 5) | + | котельная |
| 575 | ИП Бабочкин Александр Васильевич | г.Иваново, пр. Текстильщиков, д.76 | + | котельная |
| 576 | ИП Плошкина Ирина Васильевна | г.Иваново, пер.5 Линейный, 2/1 | + | котельная |
| 577 | Астраханцева Лариса Дмитриевна | г. Иваново, ул. Смирнова, д. 83 (офис № 9) | + | котельная |
| 578 | ОГУ СО "Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения" | г. Иваново, ул.Ермака, д.40/9 | + | котельная |
| 579 | ОГУ СО "Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения" | г. Иваново, ул.Победы, д.10 | + | котельная |
| 580 | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" | г.Иваново, пр. Текстильщиков, д.2а | + | котельная |
| 581 | ИП Фролова Любовь Васильевна | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.139 | + | котельная |
| 582 | Кутинова Надежда Петровна | г. Иваново, ул. Смирнова, 83 (офис № 3) | + | котельная |
| 583 | Ведерников Алексей Викторович | г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 56, кв.17 | + | котельная |
| 584 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" | г.Иваново, ул.Воронина, д.12 | + | котельная |
| 585 | Кузьмина Ольга Алексеевна | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 8) | + | котельная |
| 586 | Шарабакин Сергей Юрьевич | Ивановская область, г. Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.22, кв.83 (офис) | + | котельная |
| 587 | ФГБОУ ВПО "ИГХТУ" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.7 | + | котельная |
| 588 | ФГБОУ ВПО "ИГХТУ" | г.Иваново, ул.Ф.Энгельса, д.10 | + | котельная |
| 589 | ИП Шахраманян Овик Георгиевич | г.Иваново, ул.Почтовая, д.50 | + | котельная |
| 590 | Государственное учреждение Ивановской области "Ивановская областная ветеринарная лаборатория" | г.Иваново, ул.Ташкентская, д.66 | + | котельная |
| 591 | Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН | г.Иваново, ул.Академическая, д.1 | + | котельная |
| 592 | МБУЗ "1-я городская клиническая больница" | г. Иваново, ул. П. Коммунны, д. 5 | + | котельная |
| 593 | ООО парикмахерская "Радуга" | г.Иваново, ул.Велижская, д.70 | + | котельная |
| 594 | ООО "Милосердие" | г.Иваново, пр.Строителей, д.4 | + | котельная |
| 595 | ИП Миладзе Гиорги Михайлович | г.Иваново, ул.Окуловой, д.57 | + | котельная |
| 596 | МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника" | г. Иваново, ул. Станко, д.9 | + | котельная |
| 597 | ОАО "ИЗКИ" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.102 | + | котельная |
| 598 | Гришин Василий Павлович | Иваново, ул.1-я Балинская, д.60а | + | котельная |
| 599 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г.Иваново, ул.1-я Балинская, д.6 | + | котельная |
| 600 | Религиозная Организация - приход "Монашеская община во имя сошествия Животворящего Креста Господня в 1423 году Русской Православной Церкви | г.Иваново, ул.Старокурьяновская, д.30 | + | котельная |
| 601 | ООО "Ар-С" | г.Иваново, ул.1-ая Балинская, д.66 | + | котельная |
| 602 | Местная религиозная организация православный Приход храма святого преподобного Сергия Радонежского города Иваново Ивановской области Иваново-Вознесенс | г.Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 19 | + | котельная |
| 603 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.3я Курьяновская, д.2 (33 ОПС) | + | котельная |
| 604 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.1 Балинская, д.2/20 (11 ОПС) | + | котельная |
| 605 | ИП Щелкунов Михаил Владимирович | г. Иваново, пер. 2-Балинский, д.38А | + | котельная |
| 606 | ТСЖ "На Революционной 16 А (корпус2)" КП | г.Иваново, ул.Революционная, д.16А, корпус 2 (нежилые помещения 1001, 1002, 1003) | + | котельная |
| 607 | ООО "Алешина Лтд" | г.Иваново, ул.1-ая Балинская, д.59 | + | котельная |
| 608 | ИП Гордеева Ольга Николаевна | г.Иваново, З-й Курьяновский пер., д.5 | + | котельная |

Часть 2 «Источники тепловой энергии».

Структура и технические характеристики основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.

Система теплоснабжения от котельной № 2  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Харинка, ул.Окуловой , 77. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1982 г.

Рисунок 1.2.1.1

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения объектов.

На котельной №2, находящейся в хозяйственном ведении АО «ИвГТЭ», установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.1

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| DTG230-12 | 92,13% | 87,0% |
| Минск -1М | 87,50% |  |
| Минск -1 | 84,93% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.2

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 163,81 | 164,2 |

Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Источники теплоснабжения расположены по следующим адресам: котельная №3 - м. Лесное, ул. Хвойная, 2; котельная №17 - м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3. Год ввода котельных в эксплуатацию: 1984 г. и 1987 г. соответственно.

Рисунок 1.2.1.2

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность двух источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В настоящее время котельные №3 и №17 работают в общую тепловую сеть, подпитка тепловых сетей осуществляется от котельной №17. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельных  установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.3

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 |  |  |
| Универсал-6М(вод) | 87,22% | 86,3% |
| Универсал-6(вод) | 82,43% |  |
| Универсал-6(вод) | 84,03% |  |
| Котельная № 17 |  |  |
| Универсал-6М(вод) | 85,23% | 84,7% |
| Универсал-6М(вод) | 82,90% |  |
| Универсал-6М(вод) | 83,51% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.4

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| Кот. № 3 164,29 Кот. № 17 168,70 | Кот. № 3 165,58 Кот. № 17 168,76 |

Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Детская, 2 / 7. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1985 г.

Рисунок 1.2.1.3

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя используется горячая вода и водяной пар. Горячая вода используется для отопления и горячего водоснабжения объектов кожно-венерологического диспансера, водяной пар - для технологических целей прачечной кожно-венерологического диспансера.

На котельной №10, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.5

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Универсал-6М (вод.) | 84,52% | 84,1% |
| Универсал-6М(вод.) | 85,80% |  |
| Универсал-6М (пар) | 84,68% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.6

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 174,23 | 169,93 |

Система теплоснабжения от котельной № 18  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Афанасово, ул. Свободы, 1. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1976 г.

Рисунок 1.2.1.4

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая  используется для отопления жилых домов и объектов Профессионального училища №31. Горячее водоснабжение указанных объектов осуществляется по закрытой схеме (теплообменное оборудование установлено в тепловых пунктах объектов теплопотребления, находящихся по ул. Свободы,1 и Свободы,3а).

На котельной №18, находящейся в хозяйственном ведении АО «ИвГТЭ», установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.7

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Энергия-3 (вод) | 88,92% | 88,1 |
| Энергия-3 (вод) | 88,59% |  |
| Энергия-3 (вод) | 87,70% |  |
| Энергия-3 (вод) | 87,40% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.8

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 156,03 | 162,21 |

Система теплоснабжения от котельной № 19  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Шувандиной. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1990 г.

Рисунок 1.2.1.5

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В качестве теплоносителя используется горячая вода. На котельной №19, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.9

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВГ-4,65 (вод) | 88,27% | 89 |
| КВГ-4,65 (вод) | 88,87% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.10

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 160,17 | 160,43 |

Система теплоснабжения от котельной № 23  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Садовского, 7 (рисунок 1.2.1.5). Год ввода котельной в эксплуатацию: 1975 г.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая  используется для отопления подключенных к тепловым сетям потребителей.

На котельной № 23, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.11

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ТВГ-4 (вод) | 89,20% | 90,6 |
| ТВГ-4 (вод) | 89,55% |  |
| ТВГ-4 (вод) | 89,23% |  |
| ТВГ-4 (вод) | 89,52% |  |
| ДКВР-10/13 (вод) | 90,36% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.12

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 157,78 | 157,77 |

Система теплоснабжения от котельной № 24  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Носова, 49. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1994 г.

Рисунок 1.2.1.6

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 24, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.13

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Факел 1Г(вод) | 90,58% | 90,5 |
| Факел 1Г(вод) | 90,41% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.14

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 158,03 | 157,94 |

Система теплоснабжения от котельной № 25  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Неждановская,19. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1981 г.

Рисунок 1.2.1.7

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 25, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.15

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| МЗК-7АГ (пар) | 84,35% | 76,4 |
| МЗК-7АГ (пар) | 80,64% |  |
| МЗК-7АГ (пар) | 81,54% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.16

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 187,26 | 186,95 |

Система теплоснабжения от котельной № 30  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Володиной, 7а. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1965 г. В 2016 году проведены работы по техническому перевооружению котельной.

Рисунок 1.2.1.8

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 30, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.17

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 (вод.) | 91,02% | 91,6 |
| Vitoplex 100 (вод.) | 91,45% |  |
| Vitodens 200 (вод.) | 96,57% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.18

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 156,36 | 156 |

Система теплоснабжения от котельной № 31  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Лебедева-Кумача,  10-б. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1979 г.

Рисунок 1.2.1.9

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 31, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.19

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Энергия -3 (вод) | 85,63% | 86,3 |
| Энергия -3 (вод) | 86,32% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,49% |  |
| Энергия -3 (вод) | 86,53% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,11% |  |
| Энергия -3 (вод) | 87,43% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,12% |  |
| Энергия -3 (вод) | 84,74% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.20

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 165,3 | 165,55 |

Система теплоснабжения от котельной № 33  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Авдотьинская 20 а. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1986 г.

Рисунок 1.2.1.10

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 33, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.21

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Братск-1Г | 87,58% | 87,7 |
| Братск-1Г | 86,26% |  |
| Братск-1Г | 87,45% |  |
| Братск-1Г | 86,30% |  |
| Братск-1Г | 87,23% |  |
| Братск-1Г | 89,00% |  |
| Братск-1Г | 86,30% |  |
| Братск-1Г | 86,43% |  |
| Факел-Г | 91,79% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.22

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 160,03 | 162,93 |

Система теплоснабжения от котельной № 35  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Жаворонкова маршала,40. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1968 г.

Рисунок 1.2.1.11

Котельная  № 35  работает только на нужды горячего водоснабжения потребителей.

На котельной №35, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.23

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Минск-1 | 84,43% | 84,5 |
| Минск-1 | 83,63% |  |
| Энергия-3 | 84,90% |  |
| Минск-1 | 84,74% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.24

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 168,85 | 168,97 |

Система теплоснабжения от котельной № 37  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Полка Нормандии Неман 103. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1987 г.

Рисунок 1.2.1.12

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая  используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. На котельной № 37, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.25

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР-10/13 (пар) | 89,70% | 91,3 |
| ДКВР-10/13 (пар) | 91,01% |  |
| ДКВР-10/13 (пар) | 90,60% |  |
| ДКВР-10/13 (пар) | 89,91% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 92,15% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 92,23% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 91,67% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 91,25% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.26

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 155,66 | 156,53 |

Система теплоснабжения от котельной № 39  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м.Горино, 2-я Ягодная 31. Год ввода котельной в эксплуатацию: 2008 г.

Рисунок 1.2.1.13

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 39, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.27

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 300 | 93,93% | 94 |
| Vitoplex 300 | 94,12% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.28

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 150,4 | 151,99 |

Система теплоснабжения от котельной № 41  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Сахарова, 56 (строение1). Год ввода котельной в эксплуатацию: 2006 г.

Рисунок 1.2.1.14

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 41, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.29

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-0,4-95 (вод.) | 89,65% | 89,8 |
| КВ-Г-0,63-95 (вод.) | 90,03% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.30

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 157,22 | 159,17 |

Система теплоснабжения от котельной № 43  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.9-я Линия, д.1/26 (литер А1). Год ввода котельной в эксплуатацию: 2007 г.

Рисунок 1.2.1.15

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 43, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.21

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Хопер 100(вод) | 80,38% | 80,7 |
| Хопер 100(вод) | 80,42% |  |
| Хопер 100(вод) | 81,30% |  |
| Хопер 100(вод) | 80,08% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.32

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 176,08 | 177,08 |

Система теплоснабжения от котельной № 44  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.1-я Завокзальная, 24. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1983 г.

Рисунок 1.2.1.16

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 44, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.33

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 PV1 (вод) | 92,31% | 92,3 |
| Vitoplex 100 PV1 (вод) | 92,48% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.34

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 153,9 | 154,82 |

Система теплоснабжения от котельной № 45  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.Кр. Зорь, 28. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1994 г.

Рисунок 1.2.1.17

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной № 45, установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.35

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Факел Г (вод.) | 87,81% | 87,6 |
| Факел Г (вод.) | 88,15% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица  1.2.36

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 163,49 | 163,02 |

Система теплоснабжения от котельной № 46  АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Красных Зорь,50. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1968 г. В 2015 году проведены работы по техническому перевооружению котельной.

Рисунок 1.2.1.18

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.37

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,89% | 91,4 |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,94% |  |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,96% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.38

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2019г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 156,98 | 156,38 |

Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 13-я Березниковская 1.

Рисунок 1.2.1.19

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной АО «Железобетон» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.39

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 | данные отсутствуют | 90,0% |
| ДКВР 10/13 |  |  |
| ДКВР 10/13 |  |  |
| ДЕ-10-14 |  |  |
| ДЕ-10-14 |  |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.40

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 182,89 | нет данных |

Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости приведения в соответствие установленной мощности оборудования котельной и фактически присоединенной нагрузки потребителей.

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 3-я Петразаводская 20.

Рисунок 1.2.1.20

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. На котельной АО «Ивстройкерамика» установлено два водогрейных котла марки КВ-Г–4,5 и один водогрейный котел марки КВ-Г–7,56.

Таблица1.2.41

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-4,5 | 84,78% | 90% |
| КВ-Г-4,5 | 88,52% |  |
| КВ-Г-7,56 | 91,17% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.42

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 186,7 | нет данных |

Анализируя технико-экономические показатели работы данного источника теплоснабжения специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в котельной мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности производства тепловой энергии.

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Павла Большевикова 27.

Рисунок 1.2.1.21

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии ТДЛ и котельной АО «ИвГТЭ» №35 и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

На котельной ООО «ТДЛ-Энерго» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.43

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 20/13 | 89,32% | 90,0% |
| ДКВР 20/13 | 89,4% |  |
| ДКВР 20/13 | В консервации |  |
| ДКВР 20/13 | 89,35% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.44

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 162,00 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивхимпром»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Кузнецова 11б.

Рисунок 1.2.1.22

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии, ЦТП и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода. На котельной ОАО «Ивхимпром» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.45

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13-250 | 88,32% | 90,0 |
| ДКВР 10/13-250 | 89,10% |  |
| ДКВР 10/13 | 89,17% |  |
| ДЕ-10-14-ГМ | 91,67% |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.46

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 160,313 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Окуловой 61.

Рисунок 1.2.1.23

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления сторонних потребителей, кроме того котельная ООО «Теплоснаб-2010» отпускает горячую воду и пар на технологические цели ЗАО «Ивановоискож».

На котельной ООО «Теплоснаб-2010»  установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.47

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 №1 (пар) | 87,14 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 №2 (пар) | 89,38 |  |
| ДКВР 20/13 №3 (пар) | 91,03 |  |
| ДКВР 20/13 №3 (пар) | 86,56 |  |
| Котёл №5 Unical ELL 340 HT (вод.) | 89,25 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.48

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 158,23 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Революционная 78г.

Рисунок 1.2.1.24

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной ООО «Альфа»  установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.49

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВГ-7,56 | 88,51 | 92,0 |
| КВГ-7,56 | 88,61 |  |
| КВГ-7,56 | 88,56 |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.50

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 157,0 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ФГБОУ ВО "ИГЭУ"

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Рабфаковская 34

Рисунок 1.2.1.25

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.51

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-4 | информация отсутствует | 90,0 |
| КВ-Г-6 |  |  |
| КВ-Г-6 |  |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.52

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 150,06 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №33)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Красных Зорь 61

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для теплоснабжения потребителей.

На котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.53

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ЗИОСАБ-2000 | информация отсутствует | 92,0 |
| ЗИОСАБ-2000 |  |  |
| ЗИОСАБ-2000 |  |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.54

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| информация отсутствует | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «СТС»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: пер. 2-й Минский 6

Рисунок 1.2.1.26

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной ООО «СТС» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.55

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex-200 SX2 1950 | 91,8 | 93,0 |
| Vitoplex-200 SX2 1600 | 91,5 |  |
| Vitoplex-200 SX2 1600 | 91,6 |  |
| Vitoplex-200 SX2 700 | 92,0 |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.56

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 156,1 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной Ивановская база хранения ресурсов - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Окуловой 74б

Рисунок 1.2.1.27

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.57

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-6,5-14 | 89,05 | 90,0 |
| ДЕ-6,5-14 |  |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.58

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 163,3 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Силикатная 52

Рисунок 1.2.1.28

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода. На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.59

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 2,5/13 | 86,90 | 93,0 |
| ДКВР 2,5/13 |  | 93,0 |
| ДКВР 2,5/13 |  | 93,0 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.60

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 162,0 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 23 Линия 18

Рисунок 1.2.1.29

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. На котельной ООО «ТЭС» в 2017-2018 годах проведена реконструкция с увеличением установленной мощности.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.61

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitomax-100 уст. №1 | 91,6% | 93,0 |
| Vitomax-100 уст. №2 | 91,75% | 93,0 |
| Vitoplex-300 уст. №3 | 91,63% | 93,0 |
| Vitoplex-300 уст. №4 | 91,58% | 93,0 |
| Vitomax-100 уст №5 | 91,32% | 93,0 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.62

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 159,8 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Минская 3

Рисунок 1.2.1.30

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной ООО «РесурсЭнерго»  установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.63

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-16-14 | 90,12% | 90,0 |
| ДЕ-25-14 | 90,05% |  |
| ДЕ-25-14 | 90,15% |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.64

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 158,94 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: пер.Гаражный 4

Рисунок 1.2.1.31

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

На котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.65

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| REX 62 ICI Caldaie | 90 | 93,0 |
| REX 62 ICI Caldaie | 90 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.66

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 161,04 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Поляковой 8

Рисунок 1.2.1.32

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной ООО «Альянс-Профи» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.67

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 | 86,9 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 | 86,6 |  |
| ДКВР 10/13 | 88,3 |  |
| ДКВР 10/13 | консервация |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.68

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 171,25 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 3-я Чайковского 11.

Рисунок 1.2.1.33

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии, двух ЦТП (для приготовления горячей воды) и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.69

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКВР -10-13 | 90,634 | 90,0 |  |
| ДКВР -10-13 | 90,632 |  |  |
| ДКВР-10-13 | 91,426 |  |  |
| ДЕ-25-14 | 91,46 |  |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.70

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 157,700 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м.Балино, Автодоровская 3.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.71

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-10/14 ГМ | 92,26 | 90,0 |
| ДЕ-25/14 ГМ | 91,32 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.72

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 156,57 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.  Завокзальная 4а.

Рисунок 1.2.1.34

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода. На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.74

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| VITOPLEX 200 | 94,0 | 93,0 |
| VITOPLEX 200 | 94,0 |  |

      - Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.75

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| информация отсутствует | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивановоглавснаб»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Суздальская 16а.

Рисунок 1.2.1.35

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

На котельной АО «Ивановоглавснаб» установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.76

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 4/13 №2 | 85,0 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 №3 | 87,6 |  |
| ДКВР 10/13 №4 | 87,6 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.77

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 167,28 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Суздальская 3б.

Рисунок 1.2.1.36

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.78

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| GT-339 | информация отсутствует | 93,0 |
| GT-339 |  |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.79

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 161,8 | нет данных |

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Нарвская 2.

Рисунок 1.2.1.37

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.80

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ЭПЗ-250 | информация отсутствует | 92,0 |
| ЭПЗ-250 |  |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.81

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| н/д | нет данных |

Система теплоснабжения котельной АО «Владгазкомпания»

ООО "Декоративные культуры" одна котельная, расположена в м-н Новая Ильинка, другая котельная на ул. Революционная, д. 26, корп. 1.

Котельная на ул. Революционная, д. 26: данная котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.

Рисунок 1.2.1.38

На котельной на ул. Революционная, д. 26, корп. 1 установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.82

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 90,35 | 93,0 |
| Vitoplex 100 Vitoplex 100 PV1 уст №2 | 90,02 |  |
| Vitoplex 100 PV1 уст №2 | 87,7 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.83

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 171,91 | нет данных |

Котельная, расположенная в м-н Новая Ильинка, котельная введена в эксплуатацию в 2012году.

Рисунок 1.2.1.39

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.84

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 89,95 | 93,0 |
| Vitoplex 100 PV1 уст №2 | 89,95 |  |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.85

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 164,4 | нет данных |

Система теплоснабжения котельной АО «Водоканал»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Водопроводная 47.

Рисунок 1.2.1.40

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

На котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 1.2.86

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,37 | 94,0 |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,38 | 94,0 |

Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:

Таблица 1.2.87

| Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2018 г.) | Плановый удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал (2020 г.) |
| --- | --- |
| 140,73 | нет данных |

Система теплоснабжения от  ИвТЭЦ-2

Теплоэлектроцентраль расположена по адресу: ул.Суворова, 76.

Рисунок 1.2.1.41

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Состав основного оборудования ИвТЭЦ-2 с указанием износа:

Таблица 1.2.88

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котла по режимной карте (по факту 2018г) | Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (факт 2019 г.) |
| --- | --- | --- |
| ТП-170 ст.№1 | 90,45 | 171,99 |
| ТП-170 ст.№2 | 88,62 |  |
| ТП-170 ст.№3 | 91,05 |  |
| ТП-170 ст.№4 | 87,32 |  |
| ТП-170 ст.№5 | 84,43 |  |
| ТП-170 ст.№6 | 89,19 |  |
| БКЗ-220-100Ф ст.№7 | 94,07 |  |
| БКЗ-220-100Ф ст.№8 | 94,09 |  |

Таблица 1.2.89

| Тип и марка оборудования | Установленная (факт.) электрическая мощностьтурбин кВт | Паропроизводительность, т/ч, теплопроизводительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01.2019 | Нормативный парковый ресурс назначенный индивидуальный ресурс час | Остаточный ресурс | Износ основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-25-90/10м | 25000 | - | 1980 | 242637 | 270000 | 50435 | 81% |
| ПТ-25-90/10м | 25000 | - | 1981 | 248659 | 270000 | 58076 | 78% |
| ПТР-65-8,8/0,12 | 65000 | - | 1984 | 126460 | 270000 | 181467 | 33% |
| ПТ-25-90/10м | 25000 | - | 1987 | 154684 | 270000 | 126167 | 53% |
| ПТ-60-90/13 | 60000 | - | 1968 | 298355 | 270000/313000 | 14645 | 97% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1954 | 299214 | 250000/310000 | 10786 | 90% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1954 | 383032 | 250000/394000 | 10968 | 89% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1955 | 359279 | 250000/385000 | 25721 | 87% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1956 | 370065 | 250000/390000 | 19935 | 89% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1957 | 310885 | 250000/350000 | 39115 | 93% |
| ТП-170 | - | 170;106,2 | 1958 | 329176 | 250000/365000 | 35824 | 96% |
| БКЗ-220-100Ф | - | 220;129,8 | 1967 | 269251 | 300000 | 30749 | 81% |
| БКЗ-220-100Ф | - | 220; 129,8 | 1968 | 252988 | 300000 | 47012 | 72% |

Величина износа свидетельствует о необходимости модернизации оборудования ИвТЭЦ-2.

Система теплоснабжения от  ИвТЭЦ-3

Теплоэлектроцентраль расположена по адресу: микрорайон ТЭЦ-3.

Рисунок 1.2.1.42

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Состав основного оборудования ИвТЭЦ-3 с указанием износа:

Таблица 1.2.90

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котла по режимной карте | Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (факт 2019 г.) |
| --- | --- | --- |
| ТП-87 ст.№1 | 88,31 | 163,93 |
| ТП-87 ст.№2 | 89,82 |  |
| ТП-87 ст.№3 | 91,22 |  |
| ТП-87 ст.№4 | 90,15 |  |
| ТП-87 ст.№5 | 91,86 |  |

Таблица 1.2.91

| Тип и марка оборудования | Установленная (факт.) электрическая мощностьтурбин кВт | Паропроизводительность, т/ч, теплопроизводительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01. 2011 | Нормативный парковый ресурс назначенный индивидуальный ресурс час | Остаточный ресурс | Износ основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-60-130/13 | 60000 | 139 | 1976 | 171790 | 220000 | 48210 | 78% |
| Т-100/120-130-3 | 110000 | 175 | 1978 | 210380 | 220000 | 9620 | 80% |
| ПТ-80/100-130/13 | 80000 | 181 | 1986 | 168966 | 220000 | 51034 | 62% |
| ПТ-80/100-130/13 | 80000 | 181 | 1991 | 100447 | 220000 | 119553 | 38% |
| ТП-87 | - | 420 | 1976 | 98834 | 150000 | 51166 | 62% |
| ТП-87 | - | 420 | 1978 | 139920 | 150000 | 10080 | 79% |
| ТП-87 | - | 420 | 1982 | 138461 | 150000 | 11539 | 81% |
| ТП-87 | - | 420 | 1987 | 132253 | 150000 | 17747 | 74% |
| ТП-87 | - | 420 | 1991 | 105220 | 150000 | 44780 | 47% |

Величина износа свидетельствует о необходимости плановой модернизации оборудования ИвТЭЦ-3.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии на котельных представлена в таблице, источники ранжированы по возрастанию установленной мощности.

Таблица  1.2.2.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 0,34 | 0,34 | 0,18 |
| 2 | котельная ОАО «Газпромнефть-Ярославль» | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 0,39 | 0,39 | 0,25 |
| 4 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 0,43 | 0,43 | 0,05 |
| 5 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 0,52 | 0,52 | 0,31 |
| 6 | котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 0,85 | 0,85 | 0,40 |
| 7 | котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 0,88 | 0,88 | 0,52 |
| 8 | котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 0,95 | 0,95 | 0,60 |
| 9 | котельная 17 АО «ИвГТЭ» | 0,95 | 0,95 | 0,59 |
| 10 | котельная ООО «ИЭК-1» | 1,06 | 0,96 | 0,56 |
| 11 | котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 1,17 | 1,17 | 0,36 |
| 12 | котельная ООО «ИТЭС» | 1,36 | 1,36 | 0,91 |
| 13 | котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 1,63 | 1,63 | 1,13 |
| 14 | котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 1,72 | 1,72 | 0,66 |
| 15 | котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 1,72 | 1,72 | 0,39 |
| 16 | котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 1,72 | 1,72 | 1,46 |
| 17 | котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 1,76 | 1,76 | 1,41 |
| 18 | котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 1,83 | 1,83 | 0,23 |
| 19 | котельная АО «Водоканал» | 1,89 | 1,77 | 1,34 |
| 20 | котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 2,01 | 2,01 | 1,29 |
| 21 | котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 2,13 | 2,13 | 0,47 |
| 22 | котельная АО «Владгазкомпания» мко.Новая Ильинка | 2,32 | 2,32 | 0,45 |
| 23 | котельная АО «ИСМА» | 4,50 | 3,00 | 2,97 |
| 24 | котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 4,68 | 4,68 | 3,07 |
| 25 | котельная ООО «СТС» | 5,04 | 4,61 | 3,12 |
| 26 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 33) | 5,10 | 5,10 | 1,30 |
| 27 | котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 7,74 | 7,74 | 5,34 |
| 28 | котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 8,00 | 8,00 | 2,40 |
| 29 | Котельная Ивановской базы хранения ресурсов - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 10,50 | 8,58 | 3,17 |
| 30 | котельная ООО «ТЭС» | 12,04 | 11,836 | 7,5 |
| 31 | котельная АО «ИСК» | 16,56 | 16,56 | 7,00 |
| 32 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 16,80 | 14,57 | 4,36 |
| 33 | ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | 17,00 | 15,90 | 6,20 |
| 34 | котельная ООО «Альфа» | 19,53 | 13,58 | 10,64 |
| 35 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №42) | 19,60 | 14,07 | 4,82 |
| 36 | котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 21,90 | 21,90 | 15,88 |
| 37 | котельная АО «Ивхимпром» | 25,84 | 25,57 | 4,23 |
| 38 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 26,56 | 19,92 | 10,10 |
| 39 | котельная АО «Железобетон | 33,35 | 33,35 | 15,49 |
| 40 | Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 36,57 | 36,57 | 29,70 |
| 41 | котельная ООО «РесурсЭнерго» | 37,00 | 37,00 | 16,99 |
| 42 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 40,11 | 33,85 | 11,37 |
| 43 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 46,72 | 34,81 | 16,23 |
| 44 | котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 78,40 | 53,20 | 40,01 |
| 45 | ИвТЭЦ-2 | 671,50 | 671,50 | 480,30 |
| 46 | ИвТЭЦ-3 | 876,00 | 876,00 | 468,25 |

Диаграмма 1.2.2.1

Диаграмма 1.2.2.2

Диаграмма 1.2.2.3

Диаграмма 1.2.2.4

Диаграмма 1.2.2.5

Диаграмма 1.2.2.6

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Параметры располагаемой тепловой мощности по источникам теплоснабжения представлены в пункте 1.2.2.

Ограничения препятствующие теплоснабжению потребителей не выявлены.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены за фактический 2019 год в таблице ниже.

Таблица 3

| № | Наименование источника теплоснабжения | Собственные нужды, Гкал/год | Располагаемая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |
| 1 | котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 47,8 | 1,0 |
| 2 | котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 54,2 | 0,8 |
| 3 | котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 118,3 | 0,6 |
| 4 | котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | 147,9 | 0,8 |
| 5 | котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | -31,6 | 2,2 |
| 6 | котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 149,9 | 7,1 |
| 7 | котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 70,7 | 20,6 |
| 8 | котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 16,4 | 1,3 |
| 9 | котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 54,0 | 0,5 |
| 10 | котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 28,2 | 1,8 |
| 11 | котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | -49,5 | 4,5 |
| 12 | котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 23,1 | 7,0 |
| 13 | котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | -15,9 | 1,6 |
| 14 | котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 597,3 | 63,9 |
| 15 | котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | -29,2 | 0,4 |
| 16 | котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 9,1 | 0,8 |
| 17 | котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | -7,3 | 0,3 |
| 18 | котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 13,7 | 1,6 |
| 19 | котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 20,4 | 0,8 |
| 20 | котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 158,4 | 1,6 |
| Производственные котельные |  |  |  |
| 1 | котельная АО «Железобетон» | 966,0 | 33,0 |
| 2 | котельная АО «Ивстройкерамика» | 484,0 | 16,4 |
| 3 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | нет данных | 34,8 |
| 4 | котельная АО «Ивхимпром» | 1180,7 | 25,6 |
| 5 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 1125,6 | 33,9 |
| 6 | котельная ООО «Альфа» | 788,5 | 13,6 |
| 7 | ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | нет данных | 15,4 |
| 8 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №42) | - | 5,1 |
| 9 | котельная ООО «СТС» | 70,0 | 4,6 |
| 10 | Ивановская база хранения ресурсов - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 188,5 | 8,6 |
| 11 | котельная АО «ИСМА» | 143,0 | 3,0 |
| 12 | котельная ООО «РесурсЭнерго» | нет данных | 36,0 |
| 13 | котельная ООО «ИЭК-1» | 11,3 | 1,0 |
| 14 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 1341,5 | 19,9 |
| 15 | Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ст. Иваново-Сортировочная | нет данных | 34,9 |
| 16 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 716,9 | 13,8 |
| 17 | котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 19,8 | 0,3 |
| 18 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 446,8 | 14,6 |
| 19 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 48,5 | 0,5 |
| 20 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 3,7 | 0,4 |
| 21 | котельная АО «Водоканал» | нет данных | 1,7 |
| 22 | котельная АО «Владгазкомпания» | 4,3 | 2,3 |
| 23 | ООО "ТЭС" | 121,0 | 11,8 |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 2372,0 | 661,7 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 3623,0 | 869,8 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Система теплоснабжения от котельной № 2  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.1

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1984 | 25,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.2

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| Котельная № 3 -1984 Котельная № 17 -1987 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.3

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1985 | 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 18  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.4

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1976 | 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 19  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.4

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1990 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 23  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.5

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1975 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 24  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.6

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1994 | 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 25  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.7

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1981 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Система теплоснабжения от котельной № 30  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.8

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Год проведения работ по техническому перевооружению | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- | --- |
| 1965 | 2016 | 10 |

В 2016 году на котельной были проведены работы по техническому перевооружению источника тепловой энергии, в рамках которого было установлено новое энергоэффективное оборудование. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения от котельной № 31  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.9

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1979 | 10 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 33  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.10

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1986 | 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 35  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.11

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1968 | Минск-1 - 20,0 Энергия-3 - 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 37  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.12

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1987 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 39  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.13

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2008 | 20,0 |

В 2011 году работа котельной №39 переведена с твердого топлива (угля) на природный газ. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения от котельной № 41  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.14

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2006 | 20,0 |

В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения от котельной № 43  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.15

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2007 | 15,0 |

В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения от котельной № 44  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.16

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Год проведения работ по техническому перевооружению | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- | --- |
| 1983 | 2011 | 20 |

В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

В 2011-2012 году выполнена установка двух водогрейных котлов  Vitoplex 100  PV1 Q = 0,95 МВт (вместо двух устаревших водогрейных котлов Тула-3), циркуляционных (один для проектного и один для существующих котлов) и рециркуляционного насосов с присоединением по независимой схеме (через 2 пластинчатых подогревателя с единичной теплопроизводительностью 50% от мощности котельной), автоматической водоподготовительной установки, установки погодозависимой автоматики.

Система теплоснабжения от котельной № 45  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.17

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1994 | 10,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной № 46  АО «ИвГТЭ»

Таблица 1.2.5.18

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Год проведения работ по техническому перевооружению | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- | --- |
| 1968 | 2015 | 20 |

В 2015 году на котельной были проведены работы по техническому перевооружению источника тепловой энергии, в рамках которого было установлено новое энергоэффективное оборудование. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Таблица 1.2.5.19

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| котлы ДКВР 10/13 - 1974 котлы ДЕ-10-14 - 2008 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что часть основного оборудования котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2020 год морально и физически устарело.

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Таблица 1.2.5.20

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1993 - котлы КВ-Г– 4,5 2008 - котел КВ-Г–7,56. | 20,0 |

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Таблица 1.2.5.21

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1968 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивхимпром»

Таблица 1.2.5.22

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1968 | 25 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Таблица 1.2.5.23

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1967 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более нормативного срока и на сегодняшний день морально и физически устарело. В настоящее время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной.

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Таблица 1.2.5.24

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| Котлы №1,2 - 1992 Котел №3 - 2006 | 20,0 |

Система теплоснабжения от котельной ФГБОУ ВО «Ивановский энергетический университет им.В. И. Ленина»

Таблица 1.2.5.25

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| котлы КВ-Г-6 - 2004 котлы КВ-Г-4 - 2007 | 20,0 |

Фактический срок службы основного оборудования котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» составляет менее 20 лет, что ниже нормативного срока службы.

Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 42)

Таблица 1.2.5.26

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2005 | 15 |

Фактический срок службы основного оборудования котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 42) близок к нормативному сроку службы.

Система теплоснабжения от котельной ООО «СТС»

Таблица 1.2.5.27

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2009 | 20 |

Фактический срок службы основного оборудования котельной составляет менее 20 лет, что ниже нормативного срока службы.

Система теплоснабжения от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Таблица 1.2.5.28

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2000 | 20 |

Фактический срок службы основного оборудования котельной близок к нормативному сроку службы.

Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Таблица 1.2.5.29

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| Котлы №1,2 - 1974 Котел №3 - 1991 | 20 |

Фактический срок эксплуатации основного оборудования котельной выше нормативного срока службы.

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Таблица 1.2.5.30

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2017 | 15 |

Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Таблица 1.2.5.31

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1988 | 20,0 |

Фактический срок службы оборудования превышает нормативный срок службы.

Система теплоснабжения от котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Таблица 1.2.5.32

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1976 | 20,0 |

Фактический срок службы оборудования превышает нормативный срок службы.

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Таблица 1.2.5.33

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1963 | 20,0 |

Фактический срок службы оборудования превышает нормативный срок службы.

Система теплоснабжения от котельной Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению

Таблица 1.2.5.34

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| котел №1 - 2001 котел №2 - 1975 котел №3 - 2005 котел №4 - 2011 | 20,0 |

Фактический срок службы части котлов выше нормативного срока службы.

Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Таблица 1.2.5.35

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2010 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной не требует замены или модернизации.

Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивановоглавснаб»

Информация о фактическом физическом износе основного оборудования котельной энергоснабжающей организацией не представлена.

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Таблица 1.2.5.36

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 1995 | 20,0 |

Фактический срок службы оборудования превышает нормативный срок службы.

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Таблица 1.2.5.37

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2008 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной не требует замены или модернизации.

Система теплоснабжения котельной АО «Водоканал»

Таблица 1.2.5.38

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2016 | 20,0 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется менее 20 лет, в настоящее время оно находится в удовлетворительном техническом состоянии и готоо к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха.

Система теплоснабжения котельной АО «Владгазкомпания»

Таблица 1.2.5.39

| Год ввода котельной в эксплуатацию | Нормативный срок службы установленных в котельной котлов, лет |
| --- | --- |
| 2012 | 15 |

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной не требует замены или модернизации.

Система теплоснабжения ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3

Данные по физическому износу основного оборудования ТЭЦ г.Иваново представлены в пункте 1.2.1 данного документа.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения города Иваново используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно наши системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы.

Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения представлена далее в таблице.

Таблица 1.2.6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/58 ⁰С |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 62/53 ⁰С |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/54 ⁰С |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С точка излома 65 ⁰С |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 130/70 ⁰С открытый водоразбор точка излома 65 ⁰С |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 105/70 ⁰С |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 62/56 ⁰С |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/52 ⁰С |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 105/70 ⁰С ГВС - 65/50 ⁰С |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | ГВС - 65/50 ⁰С |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 105/70 ⁰С открытый водоразбор, ГВС 63 ⁰С |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/52 ⁰С |
| Система централизованного теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 | Горячая вода 150/70 0С. |

Среднегодовая загрузка оборудования.

Оценка среднегодовой загрузки основного оборудования ИвТЭЦ -2

Таблица 1.2.7.1

| Среднегодовая загрузка турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Обозна-чение | Единица измерения | ПТ-25-90/10М ст. №1 |  | ПТ-25 ст. №2 |  | ПТР-65 ст. №3 |  |  | ПТ-25 ст. №4 |  | ПТ-60 ст. №5 |  |  | Итого |  |
| Средняя электрическая нагрузка | Nср | МВт | 17.8 |  | 23.3 |  | 51.6 |  |  | 18.0 |  | 44.0 |  |  | 32.7 |  |
| Средняя тепловая нагрузка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарная | Qср | Гкал/час | 48.3 |  | 72.2 |  | 150.0 |  |  | 51.3 |  | 97.6 |  |  | 96.9 |  |
| производственного отбора | Qпо | Гкал/час | 11.2 |  | 23.5 |  | 36.3 |  |  | 17.5 |  | 38.2 |  |  | 26.9 |  |
| теплофикационного отбора | Qто | Гкал/час | 37.1 |  | 25.4 |  | 33.3 |  |  | 33.8 |  | 59.4 |  |  | 29.4 |  |
| за счет ухудшенного вакуума (встроенного пучка) | Qпр | Гкал/час | - |  | 23.3 |  | 80.4 |  |  | - |  | - |  |  | 40.6 |  |
| Среднегодовая загрузка энергетических котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Обозна-чение | Единица измерения | ТП-170 ст. № 1 | ТП-170 ст. № 2 |  | ТП-170 ст. № 3 |  | ТП-170 ст. № 4 | ТП-170 ст. № 5 |  | ТП-170 ст. № 6 |  | БКЗ-220 ст. № 7 | БКЗ-220 ст. № 8 |  | Итого |
| Средняя нагрузка: паровая | Dк | т/ч | 131.4 | 123.8 |  | 109.7 |  | 106.4 | 131.9 |  | 121.7 |  | 157.8 | 161.6 |  | 131.5 |
| тепловая | Qк | Гкал/ч | 82.5 | 77.3 |  | 68.6 |  | 68.4 | 81.3 |  | 77.3 |  | 100.4 | 102.5 |  | 83.0 |

Оценка среднегодовой загрузки основного оборудования ИвТЭЦ -3

Таблица 1.2.7.2

| Среднегодовая загрузка турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Обозна-чение | Единица измерения | ПТ-60-130/13 ст. №1 |  | Т-100/120-130-3 ст. №2 |  | ПТ-80/100-130/13 ст. №3 |  | ПТ-80/100-130/13 ст. №4 |  | Итого |
| Средняя электрическая нагрузка | Nср | МВт | 32,5 |  | 95,5 |  | 64,2 |  | 60,6 |  | 78,6 |
| Средняя тепловая нагрузка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарная | Qср | Гкал/час | 1,1 |  | 150,4 |  | 117,5 |  | 106,9 |  | 131,3 |
| производственного отбора | Qпо | Гкал/час | 1,1 |  | - |  | 22,5 |  | 22,7 |  | 11,6 |
| теплофикационного отбора | Qто | Гкал/час | 0 |  | 147,9 |  | 92,2 |  | 81,3 |  | 117,1 |
| за счет ухудшенного вакуума (встроенного пучка) | Qпр | Гкал/час | 0 |  | 2,5 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 2,7 |
| Среднегодовая загрузка энергетических котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Обозна-чение | Единица измерения | ТП-87 ст. №1 | ТП-87 ст. №2 |  | ТП-87 ст. №3 |  | ТП-87 ст. №4 |  | ТП-87 ст. №5 | Итого |
| Средняя нагрузка: паровая | Dк | т/ч | 246 | 335 |  | 346 |  | 340 |  | 328 | 334 |
| тепловая | Qк | Гкал/ч | 144 | 198 |  | 206 |  | 201 |  | 193 | 197 |

Таблица 1.2.7.3

| Наименование источника теплоснабжения | Среднегодовая загрузка, % |
| --- | --- |
| АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО" |  |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 42,82 |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 44,82 |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | 89,85 |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 53,09 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 89,68 |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 46,78 |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 84,99 |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 62,45 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 43,71 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 69,98 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 68,94 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 85,31 |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 40,74 |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 86,30 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 73,11 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 67,82 |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 76,06 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 100,00 |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 119,48 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 96,16 |
| Производственные котельные |  |
| котельная АО «Железобетон» | 51,355 |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 43,943 |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36,26 |
| котельная АО «Ивхимпром» | 16,36 |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 29,23 |
| котельная ООО «Альфа» | 55,60 |
| котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | 44,050 |
| котельная ОАО «СТС» | 75,247 |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 58,928 |
| котельная АО «ИСМА» | - |
| Котельная ООО «ТЭС» | 100,000 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 53,716 |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 90,57 |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 39,72 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 88,288 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 39,659 |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 97,384 |
| котельная АО «Ивановоглавснаб» | 31,89 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 65,116 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 12,070 |
| котельная АО «Водоканал» | 40,88 |
| котельная АО «Владгазкомпания» Новая Ильинка | 19,47 |
| котельная ООО «ТЭС» | 65,00 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 45,92 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Перечень источников тепловой энергии г. Иваново с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации экспертной группы по необходимости установки дополнительных приборов учета.

Таблица 1.2.8.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наличие приборов учета т.э. | Необходимость в установке приборов учета т.э. |
| --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ-961 (2шт) на базе ультразвуковых расходомера СУР97 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | На ж/дом по ул.Собинова - тепловычислитель ВКТ-5 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2; на НИИ "МиД"- тепловычислитель ВКТ-5 на базе ультразвуковых US-800 (ВКТ-5 1 штука) | нет |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ-961 на базе ультразвуковых расходомеров СУР97 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ -2 | нет |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-5 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель (2 контура-1 шт.) СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ | нет |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвукового расходомера US-800-500 | нет |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-5 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-7 (2 шт.) на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 (вывод №1 и №2) | нет |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | Теплосчетчик (расходомер-счетчик) КМ5-1 | нет |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-5 на базе ультразвуковых расходомеров US 800 (2 вывода) | нет |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 | нет |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 (2 вывода) | нет |
| Производственные котельные |  |  |
| котельная АО «Железобетон» | нет данных | нет данных |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | есть | нет |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | есть | нет |
| котельная АО «Ивхимпром» | есть | нет |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | есть | нет |
| котельная ООО «Альфа» | есть | нет |
| котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | нет данных | нет данных |
| котельная ООО «СТС» | нет данных | нет данных |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | есть | нет |
| котельная АО «ИСМА» | нет | есть |
| Котельная ООО «ТЭС» | нет данных | нет данных |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | нет данных | нет данных |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | есть | нет |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | есть | нет |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | нет данных | нет данных |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | нет данных | нет данных |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | нет данных | нет данных |
| котельная АО «Ивановоглавснаб» | нет | есть |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | есть | нет |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | нет | есть |
| котельная АО «Водоканал» | есть | нет |
| котельная АО «Владгазкомпания» | есть | нет |
| котельная ООО «ТЭС» | есть | нет |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | есть | нет |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | есть | нет |
| ИвТЭЦ-3 | есть | нет |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказов оборудования источников тепловой энергии филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в течение периода 2018-2019 гг. не было.

На источниках теплоснабжения АО «ИвГТЭ» в 2018 году было 32 повреждения, в 2019 году – 45 повреждений.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации рассматриваемых источников тепловой энергии МО г. Иваново и оборудованию, установленному на них, надзорными органами не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в МО г. Иваново отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Более детальная прорисовка тепловых схем с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в городе Иваново представлена в приложении Г и  в электронной модели системы теплоснабжения г.Иваново на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры участков тепловой сети с разделением по источникам теплоснабжения г.Иваново представлены в Приложении Б к данному документу.

Характеристика наименее надежных участков и подключенной к ним тепловой нагрузки представлена в пункте 9 данного документа.

Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии, теплоносителя (тепловых сетей) представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.2.1

| Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  | Количество насосных станций в эксплуатационной ответственности, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопительный период | летний период |  |
| котельная №2 | вода | 1308 | 0,070 | 5 | 1 | 0 |
| котельная №3 | вода | 4333 | 0,086 | 23 | 1 | 0 |
| котельная №10 | вода | − | − | − | − | 0 |
| котельная №17 | вода | 533 | 0,078 | 2 | 1 | 0 |
| котельная №18 | вода | 939 | 0,112 | 10 | 9 | 0 |
| котельная №19 | вода | 1244 | 0,120 | 16 | 16 | 0 |
| котельная №23 | вода | 25702 | 0,133 | 477 | 0 | 0 |
| котельная №24 | вода | 2052 | 0,093 | 13 | 1 | 0 |
| котельная №25 | вода | 696 | 0,080 | 3 | 1 | 0 |
| котельная №30 | вода | 1771 | 0,078 | 8 | 1 | 0 |
| котельная №31 | вода | 2315 | 0,114 | 24 | 7 | 0 |
| котельная №33 | вода | 8850 | 0,118 | 103 | 19 | 0 |
| котельная №35 | вода | 5163 | 0,068 | 20 | 20 | 0 |
| котельная №37 | вода | 32760 | 0,173 | 989 | 989 | 0 |
| котельная №39 | вода | 460 | 0,076 | 2 | 0 | 0 |
| котельная №41 | вода | 1237 | 0,059 | 3 | 0 | 0 |
| котельная №43 | вода | − | − | − | − | 0 |
| котельная №44 | вода | 930 | 0,080 | 4 | 0 | 0 |
| котельная №45 | вода | 244 | 0,092 | 1 | 0 | 0 |
| котельная №46 | вода | 2552 | 0,091 | 15 | 0 | 0 |
| Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | вода | 152437 | 0,579 | 42675,5 | 42675,5 | 5 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | вода | 5663 | 0,106 | 48,6 | 3 | 0 |
| АО "Водоканал" | вода | 1284 | 0,125 | 15 | 0 | 0 |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | вода | 1325 | 0,065 | 3,9 | 3,2 | 0 |
| ООО "Ивановская энергетическая компания-1" | вода | 478 | 0,073 | 1,8 | 0 | 0 |
| котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | вода | 2730 | 0,126 | 41,5 | 35,9 | 0 |
| ПАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал Ивэнерго | вода | 64 | 0,057 | 0,1 | 0 | 0 |
| котельная ООО «Альфа» | вода | 939 | 0,105 | 7,8 | 7,8 | 0 |
| ООО "СТС" | вода | 3865 | 0,098 | 29,8 | 1,8 | 0 |
| ЗАО "Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства" | вода | 928 | 0,067 | 2,6 | 0,9 | 0 |
| ООО "ТДЛ Энерго" | вода | 13430 | 0,151 | 266 | 0 | 0 |
| ООО "Альянс Профи" | вода | 3916 | 0,151 | 76,5 | 0 | 0 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | вода | 21852 | 0,125 | 326,3 | 170 | 0 |
| АО "Ивстройкерамика" | вода | 2863 | 0,146 | 45,9 | 43,3 | 0 |
| АО "Ивхимпром" | вода | 1498 | 0,098 | 12,8 | 1,8 | 0 |
| АО "Железобетон" | вода | 6149 | 0,128 | 87,9 | 12,5 | 0 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ (котельная №33) | вода | 299 | 0,085 | 1,5 | 0 | 0 |
| АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" | вода | 1714 | 0,124 | 19,2 | 0 | 0 |
| МП "Городской оздоровительный центр" | вода | 934 | 0,061 | 2,3 | 2,3 | 0 |
| ОАО "Ивановская областная типография" | вода | 166 | 0,068 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ (котельная №42) | вода | 4519 | 0,221 | 169,5 | 0 | 0 |
| ООО "РесурсЭнерго" | вода | 7711 | 0,118 | 92,5 | 8,8 | 0 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В качестве секционирующей арматуры на территории МО г. Иваново применяются стальные клиновые задвижки и шаровые краны. Информация о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях уточняется.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

По данным полученным от АО «Ивгортеплоэнерго» тепловые камеры, находящиеся на балансе данного предприятия, представлены в железобетонном и кирпичном исполнении. В тепловых камерах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

По данным полученным от АО "ИвГТЭ" тепловые камеры выполнены из сборного железобетона состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего (ограждающие конструкции) и нижнего блоков (монолитное или железобетонное основание).Плиты перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит. Для обслуживания оборудования тепловых камер в плитах перекрытия имеются люки: не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой формы. Ограждающие конструкции тепловых камер выполнены из железобетонных блоков ФБС, в редких случаях из силикатного кирпича с отверстиями для прокладки магистральных трубопроводов и врезок на потребителей тепловой энергии. Основание тепловых камер выполнены из монолитного железобетона или выложены железобетонными плитами. Все внешние поверхности ограждающих конструкций защищены от грунтовых вод гидроизоляцией.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

На источниках котельных для отпуска тепловой энергии потребителям в теплоносителе «горячая вода» используется температурные графики: 105/70 и 95/70⁰С.

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года на территории г.Иваново согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

Температурный график 150/70 со срезкой 60 0С (ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3)

График 1.3.5.1

Таблица 1.3.5.1

| Температура наружного воздуха,ºС | ПАО "Т Плюс" (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 150/70ºС |  |
|  | открытый водоразбор, точка излома 60ºС; |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 60,0 | 39,3 |
| 7 | 60,0 | 38,7 |
| 6 | 60,0 | 38,3 |
| 5 | 60,0 | 37,8 |
| 4 | 61,8 | 38,5 |
| 3 | 64,5 | 39,5 |
| 2 | 67,3 | 40,6 |
| 1 | 70,0 | 41,7 |
| 0 | 72,7 | 42,7 |
| -1 | 75,4 | 43,8 |
| -2 | 78,1 | 44,8 |
| -3 | 80,8 | 45,8 |
| -4 | 83,5 | 46,8 |
| -5 | 86,1 | 47,8 |
| -6 | 88,8 | 48,8 |
| -7 | 91,4 | 49,8 |
| -8 | 94,1 | 50,8 |
| -9 | 96,7 | 51,7 |
| -10 | 99,3 | 52,6 |
| -11 | 101,9 | 53,6 |
| -12 | 104,5 | 54,5 |
| -13 | 107,1 | 55,4 |
| -14 | 109,6 | 56,3 |
| -15 | 112,2 | 57,2 |
| -16 | 114,8 | 58,1 |
| -17 | 117,3 | 59,0 |
| -18 | 119,9 | 59,9 |
| -19 | 122,4 | 60,8 |
| -20 | 124,9 | 61,6 |
| -21 | 127,5 | 62,5 |
| -22 | 130,0 | 63,3 |
| -23 | 132,5 | 64,2 |
| -24 | 135,0 | 65,0 |
| -25 | 137,5 | 65,9 |
| -26 | 140,0 | 66,7 |
| -27 | 142,5 | 67,5 |
| -28 | 145,0 | 68,4 |
| -29 | 147,5 | 69,2 |
| -30 | 150,0 | 70,0 |

Температурный график 95/70 (Котельная №2,3,17,10,18,24,25,30,31,41,43,44,45,46 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Железобетон», котельная АО «Ивстройкерамика», котельная ОАО «Ивхимпром» котельная ООО «Теплоснаб-2010», котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет», котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 42), котельная ОАО «СТС», котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», котельная АО «ИСМА», Котельная ООО «ТЭС», котельная ООО «РесурсЭнерго», котельная АО «Газпромнефть-Терминал», котельная ОАО «Ивановоглавснаб»,  котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул.Суздальская), котельная АО «Владгазкомпания»).

График 1.3.5.2

Таблица 1.3.5.2

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельные № 2,3,17,24,25,31,41,46,10,30, ООО"Теплоснаб 2010" |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95/70ºС |  |
|  | сети ГВС: кот№2 -61/58ºС, кот №3 -62/530С,№17- 61/54ºС, кот№24 - 61/59ºС, кот№25 - 62/56ºС, кот№31 -61/52ºС, кот№41 -61/59ºС, кот.№46-60/55ºС,кот.№30 61/59ºС,кот №10 - 61/59ºС, ООО "Теплоснаб2010"-65/60ºС |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 39,0 | 33,8 |
| 7 | 40,7 | 35,0 |
| 6 | 42,4 | 36,1 |
| 5 | 44,1 | 37,3 |
| 4 | 45,7 | 38,5 |
| 3 | 47,3 | 39,5 |
| 2 | 48,9 | 40,6 |
| 1 | 50,5 | 41,7 |
| 0 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 53,7 | 43,8 |
| -2 | 55,2 | 44,8 |
| -3 | 56,8 | 45,8 |
| -4 | 58,3 | 46,8 |
| -5 | 59,8 | 47,8 |
| -6 | 61,3 | 48,8 |
| -7 | 62,8 | 49,8 |
| -8 | 64,3 | 50,8 |
| -9 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 68,7 | 53,6 |
| -12 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 80,0 | 60,8 |
| -20 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 1.3.5.3

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельные №39,43,44,45, АО "Водоканал" |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95/70ºС |  |
|  | ГВС нет |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 39,0 | 33,8 |
| 7 | 40,7 | 35,0 |
| 6 | 42,4 | 36,1 |
| 5 | 44,1 | 37,3 |
| 4 | 45,7 | 38,5 |
| 3 | 47,3 | 39,5 |
| 2 | 48,9 | 40,6 |
| 1 | 50,5 | 41,7 |
| 0 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 53,7 | 43,8 |
| -2 | 55,2 | 44,8 |
| -3 | 56,8 | 45,8 |
| -4 | 58,3 | 46,8 |
| -5 | 59,8 | 47,8 |
| -6 | 61,3 | 48,8 |
| -7 | 62,8 | 49,8 |
| -8 | 64,3 | 50,8 |
| -9 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 68,7 | 53,6 |
| -12 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 80,0 | 60,8 |
| -20 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

Температурный график 105/70 (котельная №23,33 АО «ИвГТЭ», котельная ООО «Альянс-Профи», котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, котельная АО «Водоканал»)

График 1.3.5.3

Таблица 1.3.5.4

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельные №23,33 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 105/70ºС |  |
|  | сети ГВС: кот №1 - 64/56ºС,№33 - 65/55ºС Котельная №23 - ГВС нет |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 41,5 | 34,2 |
| 7 | 43,4 | 35,4 |
| 6 | 45,3 | 36,5 |
| 5 | 47,2 | 37,7 |
| 4 | 49,0 | 38,9 |
| 3 | 50,9 | 39,9 |
| 2 | 52,7 | 41,0 |
| 1 | 54,5 | 42,1 |
| 0 | 56,3 | 43,1 |
| -1 | 58,0 | 44,2 |
| -2 | 59,8 | 45,2 |
| -3 | 61,5 | 46,2 |
| -4 | 63,3 | 47,2 |
| -5 | 65,0 | 48,2 |
| -6 | 66,7 | 49,2 |
| -7 | 68,4 | 50,1 |
| -8 | 70,0 | 51,1 |
| -9 | 71,7 | 52,0 |
| -10 | 73,4 | 53,0 |
| -11 | 75,0 | 53,9 |
| -12 | 76,7 | 54,8 |
| -13 | 78,3 | 55,7 |
| -14 | 79,9 | 56,6 |
| -15 | 81,5 | 57,5 |
| -16 | 83,1 | 58,4 |
| -17 | 84,7 | 59,3 |
| -18 | 86,3 | 60,1 |
| -19 | 87,9 | 61,0 |
| -20 | 89,5 | 61,8 |
| -21 | 91,1 | 62,6 |
| -22 | 92,7 | 63,5 |
| -23 | 94,2 | 64,4 |
| -24 | 95,8 | 65,1 |
| -25 | 97,3 | 66,0 |
| -26 | 98,9 | 66,8 |
| -27 | 100,4 | 67,6 |
| -28 | 101,9 | 68,4 |
| -29 | 103,5 | 69,2 |
| -30 | 105,0 | 70,0 |

Температурный график 105/70 с точкой излома 63 0С (котельная №37 АО «ИвГТЭ»)

График 1.3.5.4

Таблица 1.3.5.5

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельная №37 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 105/70ºС |  |
|  | открытый водоразбор, точка излома 63ºС; |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 63,0 | 50,2 |
| 7 | 63,0 | 49,9 |
| 6 | 63,0 | 49,7 |
| 5 | 63,0 | 49,4 |
| 4 | 63,0 | 49,2 |
| 3 | 63,0 | 48,9 |
| 2 | 63,0 | 48,6 |
| 1 | 63,0 | 48,4 |
| 0 | 63,0 | 48,1 |
| -1 | 63,0 | 47,8 |
| -2 | 63,0 | 47,6 |
| -3 | 63,0 | 47,3 |
| -4 | 63,3 | 47,2 |
| -5 | 65,0 | 48,2 |
| -6 | 66,7 | 49,2 |
| -7 | 68,4 | 50,1 |
| -8 | 70,0 | 51,1 |
| -9 | 71,7 | 52,0 |
| -10 | 73,4 | 53,0 |
| -11 | 75,0 | 53,9 |
| -12 | 76,7 | 54,8 |
| -13 | 78,3 | 55,7 |
| -14 | 79,9 | 56,6 |
| -15 | 81,5 | 57,5 |
| -16 | 83,1 | 58,4 |
| -17 | 84,7 | 59,3 |
| -18 | 86,3 | 60,1 |
| -19 | 87,9 | 61,0 |
| -20 | 89,5 | 61,8 |
| -21 | 91,1 | 62,6 |
| -22 | 92,7 | 63,5 |
| -23 | 94,2 | 64,4 |
| -24 | 95,8 | 65,1 |
| -25 | 97,3 | 66,0 |
| -26 | 98,9 | 66,8 |
| -27 | 100,4 | 67,6 |
| -28 | 101,9 | 68,4 |
| -29 | 103,5 | 69,2 |
| -30 | 105,0 | 70,0 |

Температурный график 130/70 с точкой излома 60 0С (котельная №19 АО «ИвГТЭ»)

График 1.3.5.5

Таблица 1.3.5.6

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельная №19 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 130/70ºС |  |
|  | открытый водоразбор, точка излома 60ºС; |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 60,0 | 42,5 |
| 7 | 60,0 | 42,1 |
| 6 | 60,0 | 41,7 |
| 5 | 60,0 | 41,3 |
| 4 | 60,0 | 41,0 |
| 3 | 60,0 | 40,7 |
| 2 | 60,6 | 40,6 |
| 1 | 62,9 | 41,7 |
| 0 | 65,2 | 42,7 |
| -1 | 67,5 | 43,8 |
| -2 | 69,8 | 44,9 |
| -3 | 72,1 | 45,8 |
| -4 | 74,3 | 46,8 |
| -5 | 76,6 | 47,9 |
| -6 | 78,8 | 48,8 |
| -7 | 81,0 | 49,8 |
| -8 | 83,2 | 50,8 |
| -9 | 85,4 | 51,7 |
| -10 | 87,6 | 52,6 |
| -11 | 89,8 | 53,6 |
| -12 | 92,0 | 54,5 |
| -13 | 94,1 | 55,4 |
| -14 | 96,3 | 56,3 |
| -15 | 98,5 | 57,2 |
| -16 | 100,6 | 58,1 |
| -17 | 102,7 | 59,0 |
| -18 | 104,9 | 59,9 |
| -19 | 107,0 | 60,8 |
| -20 | 109,1 | 61,7 |
| -21 | 111,2 | 62,5 |
| -22 | 113,3 | 63,4 |
| -23 | 115,4 | 64,2 |
| -24 | 117,5 | 65,0 |
| -25 | 119,6 | 65,9 |
| -26 | 121,7 | 66,8 |
| -27 | 123,8 | 67,5 |
| -28 | 125,9 | 68,4 |
| -29 | 127,9 | 69,2 |
| -30 | 130,0 | 70,0 |

Температурный график 95/70 с точкой излома 65 0С (котельная №19 АО «ИвГТЭ»))

График 1.3.5.6

Таблица 1.3.5.7

| Температура наружного воздуха,ºС | Котельная №18 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95/70ºС |  |
|  | точка излома 65 ºС закрытая схема теплоснабжения (у потребителя установлен теплообменник) |  |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 65,0 | 54,7 |
| 7 | 65,0 | 54,4 |
| 6 | 65,0 | 54,2 |
| 5 | 65,0 | 54,0 |
| 4 | 65,0 | 53,8 |
| 3 | 65,0 | 53,6 |
| 2 | 65,0 | 53,4 |
| 1 | 65,0 | 53,2 |
| 0 | 65,0 | 53,0 |
| -1 | 65,0 | 52,8 |
| -2 | 65,0 | 52,6 |
| -3 | 65,0 | 52,4 |
| -4 | 65,0 | 52,1 |
| -5 | 65,0 | 51,9 |
| -6 | 65,0 | 51,7 |
| -7 | 65,0 | 51,5 |
| -8 | 65,0 | 51,3 |
| -9 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 68,7 | 53,6 |
| -12 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 80,0 | 60,8 |
| -20 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

Обоснованностью использования вышеуказанных температурных графиков для централизованных источников тепловой энергии МО г. Иваново является их согласование и утверждение на отопительный период 2019-2020 гг.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций г. Иваново ниже приведены фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети по источникам теплоснабжения г.Иваново.

Температурный график 150/70 с точкой излома в 60 0С используется на ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3.

Температурный график 95/70 0С используется на следующих источниках теплоснабжения: Котельная №2,3,17,10,18,24,25,30,31,39,41,43,44,45,46 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Железобетон», котельная АО «Ивстройкерамика», котельная ОАО «Ивхимпром» котельная ООО «Теплоснаб-2010», котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет», котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, котельная ОАО «СТС», котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», котельная АО «ИСМА», Котельная ООО «ТЭС», котельная ООО «РесурсЭнерго», котельная АО «Газпромнефть-Терминал», котельная ОАО «Ивановоглавснаб»,  котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская), котельная ООО «Декоративные культуры.

Температурный график 105/700С используется на котельных №1, 23, 33 АО «ИвГТЭ», котельной ООО «Альянс-Профи» и котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42), котельной АО «Водоканал»).

Температурный график 105/70 со срезкой 63 0С используется на котельной №37 АО «ИвГТЭ».

Температурный график 105/70 со срезкой 70 0С используется на котельной ООО «ТДЛ Энерго».

Температурный график 130/70 со срезкой 60 0С используется на котельной №19 АО «ИвГТЭ».

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.

Детальный расчет гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в городе Иваново представлена в электронной модели системы теплоснабжения г.Иваново на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений за 2013-2019 гг.

по г. Иваново представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.8.1

| Наименование | Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» | Отказы (аварии) | 305 | 382 | 323 | 315 | 246 | 260 | 258 |
|  | Восстановления | 305 | 382 | 323 | 315 | 246 | 260 | 258 |
| Производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная АО «Железобетон» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | Отказы (аварии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ОАО «Ивхимпром» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ООО «Альфа» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «СТС» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная АО «ИСМА» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «ТЭС» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | Отказы (аварии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Отказы (аварии) | нет данных - |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная АО «Водоканал» | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная АО «Владгазкомпания» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Альфа» | Отказы (аварии) | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановления |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО «Ресурсэнерго | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ИЭК-1 | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИвТЭЦ-3 | Отказы (аварии) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Восстановления | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии.

- Метод магнитной памяти металла.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.

- Метод акустической диагностики.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли.

В действующих условиях организации города Иваново проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

1.Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

2. Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.1. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии -  проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.2. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр  - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование  -  по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

С учетом температурного графика испытания проводились на температуру срезки – 110 °С. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

2.1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.2. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

3. Проведение испытаний тепловых сетей

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности теплосети после повреждения составляет  5 часов  и  зависит  от диаметра трубопровода.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены ниже в таблице.

Таблица 1.3.11.1

| Наименование котельной | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой |  | технические затраты |  |  | Всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | Всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | Всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Горячая вода | 97,24 | 6,77 |  | 6,77 | 13,54 | 110,78 | 203,13 | 3,57 | 206,70 |
| Котельная №3 | Горячая вода | 487,81 | 33,97 |  | 33,97 | 67,94 | 555,75 | 544,62 | 9,19 | 553,80 |
| Котельная №10 | Горячая вода | − | − |  | − | − | − | − | − | − |
| Котельная №17 | Горячая вода | 47,62 | 3,32 |  | 3,32 | 6,63 | 54,26 | 479,69 | 8,31 | 488,00 |
| Котельная №18 | Горячая вода | 209,11 | 14,56 |  | 14,56 | 29,12 | 238,23 | 228,45 | 11,27 | 239,72 |
| Котельная №19 | Горячая вода | 344,03 | 23,96 |  | 23,96 | 47,92 | 391,95 | 256,33 | 19,34 | 275,67 |
| Котельная №23 | Горячая вода | 10283,68 | 716,13 |  | 716,13 | 1432,26 | 11715,94 | 4297,30 | 342,69 | 4639,99 |
| Котельная №24 | Горячая вода | 283,44 | 19,74 |  | 19,74 | 39,48 | 322,91 | 214,30 | 9,12 | 223,42 |
| Котельная №25 | Горячая вода | 66,74 | 4,65 |  | 4,65 | 9,29 | 76,03 | 118,98 | 2,52 | 121,49 |
| Котельная №30 | Горячая вода | 172,54 | 12,02 |  | 12,02 | 24,03 | 196,57 | 253,57 | 5,77 | 259,34 |
| Котельная №31 | Горячая вода | 516,33 | 35,96 |  | 35,96 | 71,91 | 588,24 | 334,96 | 19,32 | 354,28 |
| Котельная №33 | Горячая вода | 2227,57 | 155,12 |  | 155,12 | 310,24 | 2537,80 | 1678,69 | 83,20 | 1761,88 |
| Котельная №35 | Горячая вода | 421,95 | 29,38 |  | 29,38 | 58,77 | 480,72 | 1045,88 | 23,03 | 1068,91 |
| Котельная №37 | Горячая вода | 21311,56 | 1484,09 |  | 1484,09 | 2968,19 | 24279,74 | 9728,40 | 1154,64 | 10883,04 |
| Котельная №39 | Горячая вода | 37,04 | 2,58 |  | 2,58 | 5,16 | 42,20 | 98,44 | 1,16 | 99,61 |
| Котельная №41 | Горячая вода | 66,43 | 4,63 |  | 4,63 | 9,25 | 75,68 | 117,19 | 2,24 | 119,43 |
| Котельная №43 | Горячая вода | − | − |  | − | − | − | − | − | − |
| Котельная №44 | Горячая вода | 92,33 | 6,43 |  | 6,43 | 12,86 | 105,19 | 110,55 | 2,89 | 113,44 |
| Котельная №45 | Горячая вода | 31,14 | 2,17 |  | 2,17 | 4,34 | 35,47 | 31,64 | 0,98 | 32,62 |
| Котельная №46 | Горячая вода | 318,06 | 22,15 |  | 22,15 | 44,29 | 362,35 | 324,94 | 10,01 | 334,96 |
| Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Горячая вода | 898187,9 | 63973,5 |  | 24395,2 | 88369 | 986556,7 | 127762 | 58502 | 186264 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | Горячая вода | 1030,59 | 72,21 |  | 72,21 | 144,42 | 1175,01 | 791,82 | 34,02 | 825,84 |
| АО "Водоканал" (котельная №21) | Горячая вода | 320,77 | 22,72 |  | 22,72 | 45,44 | 366,20 | 211,99 | 10,22 | 222,21 |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | Горячая вода | 82,96 | 5,78 |  | 5,78 | 11,55 | 94,51 | 220,02 | 4,27 | 224,29 |
| ООО "Ивановская энергетическая компания-1" | Горячая вода | 38,07 | 2,65 |  | 2,65 | 5,30 | 43,38 | 59,28 | 1,19 | 60,48 |
| ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина | Горячая вода | 893,16 | 62,20 |  | 62,20 | 124,39 | 1017,55 | 887,59 | 47,34 | 934,94 |
| ПАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал Ивэнерго | Горячая вода | 2,71 | 0,19 |  | 0,19 | 0,38 | 3,08 | 4,54 | 0,09 | 4,63 |
| ООО "Альфа" | Горячая вода | 168,51 | 11,74 |  | 11,74 | 23,47 | 191,98 | 155,43 | 7,50 | 162,93 |
| ООО "СТС" | Горячая вода | 641,11 | 44,65 |  | 44,65 | 89,29 | 730,41 | 700,30 | 20,99 | 721,28 |
| ООО "ТДЛ Энерго" | Горячая вода | 5730,68 | 399,07 |  | 399,07 | 798,14 | 6528,81 | 2962,03 | 191,27 | 3153,30 |
| ООО "Альянс-Профи" | Горячая вода | 1647,10 | 114,70 |  | 114,70 | 229,40 | 1876,51 | 547,67 | 51,59 | 599,26 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Горячая вода | 5571,36 | 489,41 |  | 489,41 | 978,82 | 6550,19 | 5307,29 | 328,16 | 5635,45 |
| АО "Ивстройкерамика" | Горячая вода | 988,25 | 68,82 |  | 68,82 | 137,64 | 1125,89 | 589,40 | 42,83 | 632,22 |
| АО "Ивхимпром" | Горячая вода | 243,99 | 19,22 |  | 19,22 | 38,44 | 282,43 | 235,25 | 10,88 | 246,13 |
| АО "Железобетон" | Горячая вода | 1892,36 | 131,78 |  | 131,78 | 263,56 | 2155,92 | 1612,13 | 65,84 | 1677,97 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ (котельная №33) | Горячая вода | 33,03 | 2,30 |  | 2,30 | 4,60 | 37,63 | 56,94 | 1,04 | 57,98 |
| АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" | Горячая вода | 414,55 | 28,87 |  | 28,87 | 57,74 | 472,29 | 360,60 | 13,25 | 373,85 |
| МП "Городской оздоровительный центр" | Горячая вода | 48,60 | 3,39 |  | 3,39 | 6,77 | 55,37 | 250,68 | 2,71 | 253,39 |
| ОАО "Ивановская областная типография" | Горячая вода | 10,85 | 0,76 |  | 0,76 | 1,51 | 12,36 | 30,54 | 0,60 | 31,14 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ (котельная №42) | Горячая вода | 3652,09 | 254,32 |  | 254,32 | 508,65 | 4160,73 | 1591,10 | 128,42 | 1719,52 |
| ООО "РесурсЭнерго" | Горячая вода | 1993,37 | 138,81 |  | 138,81 | 277,63 | 2270,99 | 1260,07 | 69,06 | 1329,13 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Объем фактических потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым водяным сетям с динамикой за четыре года (2016 – 2019 гг.)

Таблица 1.3.12.1

| Наименование источника | Потери в тепловых сетях на 2016 год, Гкал | Потери в тепловых сетях за 2017 год, Гкал | Потери в тепловых сетях за 2018 год, Гкал | Потери в тепловых сетях за 2019 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 216,87 | 213,46 | 210,89 | 210,28 |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 372,04 | 407,4 | 443,78 | 446,51 |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 65,1 | 73,51 | 55,66 | 65,14 |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | 526,15 | 470,22 | 513,17 | 511,72 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 285,66 | 221,82 | 249,14 | 253,8 |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 277,08 | 279,12 | 279,76 | 268,81 |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 4846,81 | 4840,75 | 4782,79 | 4682,01 |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 120,3 | 159,23 | 118,67 | 90,38 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 108,77 | 90,77 | 90,05 | 111,55 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 259,41 | 264,48 | 251,26 | 249,12 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 338,53 | 344,02 | 342,83 | 340 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 1885,6 | 1871,29 | 1872,79 | 1788,47 |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 0 | 0 | 0 | 464,74 |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 11337,55 | 11127,9 | 11558,54 | 11154,78 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 103,11 | 98,81 | 86,33 | 88,12 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 75,38 | 72,4 | 71,02 | 67,84 |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 6,1 | 6,44 | 6,14 | 5,69 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 114,67 | 110,09 | 110,89 | 102,99 |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 47,73 | 39,73 | 27,38 | 26,14 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | - | - | 313,75 | 306,64 |
| Система централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 | 229 042 | 198 584 | 212 295 | 192 743 |
| котельная АО «Железобетон» | 3 992,00 | 3147 | 4892 | - |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 211,7 | 211 | 211 | - |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 1845,171 | 1883,77 | 2053,748 | - |
| котельная ОАО «Ивхимпром» | 3175,9 | 3175,8 | 2965,4 | - |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2035,539 | 24001,189 | 22413,174 | - |
| котельная ООО «Альфа» | 1 594,22 | 1594,22 | 987,9 | - |
| котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» | 885,48 | 885,78 | 882 | - |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | - | - | - | - |
| котельная ОАО «СТС» | - | - | - | - |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 648,0 | 1027,56 | 955,61 | - |
| котельная АО «ИСМА» | 199 | 227 | 210 | - |
| Котельная ООО «ТЭС» | 3 273,48 | 3364,2 | - | - |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 6 154,00 | 4710 | 3452 | - |
| котельная ООО «ИЭК-1» | 9,3 | 9,3 | 9,3 | - |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 948,5 | 969 | 975,5 | - |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | - | 2425,7 | 2296,67 | - |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | - | 1206,28 | 1837,89 | - |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 123 | - | - | - |
| котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 2257 | 2289,22 | 1830,45 | - |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 30,2 | 30,2 | 35,3 | - |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 10,6 | 10,6 | - | - |
| котельная ООО «ИТЭС» | 74,3 | 120 | 74,5 | - |
| АО «Водоканал» | - | 12,998 | 11,61 | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Информация, необходимая для соответствующего анализа предписаний надзорных органов, теплоснабжающими организациями города Иваново отсутствует.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схема отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Для потребителей тепловой энергии расположенных в городе Иваново характерно зависимое элеваторное и зависимое непосредственное присоединение, более полная информация, необходимая для соответствующего анализа типов присоединения потребителей к тепловым сетям, теплоснабжающими организациями города Иваново не представлена.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Общее количество потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения на территории МО г. Иваново составляет 2493 дома, из них общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены, по отоплению более 50% зданиях; по горячему водоснабжения – 25% зданиях.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Диспетчеризация осуществляется единой круглосуточной местной диспетчерской службой. Которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Уровень автоматизации ПНС, находящихся на балансе Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»  представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.17.1

| № п. | Наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНС-1 | г. Иваново, пер. Темный, д. 17 | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, датчики температуры Danfos MBT , преобразователи НПСИ-ПМ , датчики давления Danfos MBS | 2018 | 0% |
| 2 | ПНС-5 | г. Иваново, пер. Подгорный | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, датчики температуры Danfos MBT , преобразователь НПСИ-ПМ , датчики давления Danfos MBS | 2018 | 0% |
| 3 | ПНС-7 | г. Иваново, Кохомское шоссе | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, шкаф управления насосами – ШУН, преобразователь частоты VedaDrive 6кВ 630 кВт, преобразователь частоты VedaDrive 6кВ 800 кВт, датчики температуры Danfos MBT, датчики давления Danfos MBS, преобразователь НПСИ-ПМ | 2018 | 0% |
| 4 | ПНС-8 | г. Иваново, ул. Рыбинская | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, шкафы управления насосом ШУН, датчики давления Danfos MBS, датчики температуры Danfos MB, преобразователи НПСИ-ПМ | 2018 | 0% |
| 5 | ПНС-4 | г. Иваново, ул. Рыбинская | Не оборудовано автоматизацией | - | - |

Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Альянс-Профи»  представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.17.2

| № п. | Наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный тепловой пункт | ул. Поляковой д.8 | 1. Преобразователь частоты для нагрузки насосного типа EI-Р7012 | 2012 | аренда |
|  |  |  | 2. Векторный преобразователь частоты со встроенным PLC-контроллером Е2-8300 | 2011 | аренда |
|  |  |  | 3.Устройство контроля уровня трехканальное САУ-М6 | 2014 | аренда |

Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Теплоснаб-2010»  представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.17.3

| № п. | наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой пункт | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой , 61, Литер А11 | 2-ходовой регулирующий клапан (регулирование температуры ГВС) | 2016г. | 60 |
| 2 | Бойлерная | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой , 61, Литер А11 | 2-ходовой регулирующий клапан (регулирование температуры в сети отопления) | 2016г. | 55 |

Информация о тепловых пунктах, находящихся на балансе АО «ИвГТЭ»  представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.17.4

| Наименование оборудования | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВВП 16-325-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 167 | ЦТП №1, ул. Лежневская, 154 |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 |  |
| ПТ «РИДАН» НН№42 | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 167,31 |  |
| ТР 65-410/2 А | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТР 100-480/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 30 | 150 |  |  |
| GRUNDFOS TP 50-540/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 |  |  |  |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст № 2, ул. Гарелина, 1а |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  | Н/ст №6, ул. Белороссова, 2 |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №10, ул. Бубнова, 47 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №13, ул Ермака, 43 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/ст №14, ул.Лазарева, 6 |
| КМ 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 160/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 160 |  | Н/ст №18, ул. Лежневская, 209 |
| К 290/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 290 |  |  |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/ст №19, ул. Косарева, 9 |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 30 | 100 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №21, ул. Велижская, 10 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  | Н/ст №22, ул. Станкостроителей, 6 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №28, пр.Текстильщиков, 58 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  | Н/ст №31, ул.Лежневская, 115 |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №33, Кохомское ш.,17 |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №33, Кохомское ш.,17 |
| GRUNDFOS TP 80-34/4 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 91 |  |  |
| К 160/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| VILO IL-E 80/ 190-18,5/2-R1 | 0,6 МПа; 120 0С. | 1 | 18,5 | 110 |  |  |
| ТРЕ 80-520/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 18,5 | 113 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №34, пр.Текстильщиков, 119 |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 20 |  | Н/ст №35, ул.Василевского, 12 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4,5 | 20 |  | Н/ст №36, ул.Кудряшова, 113а |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/18 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 2,2 | 20 |  | Н/ст №38, ул.Кудряшова, 115 |
| К 20/18 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №39, пр.Текстильщиков, 72 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №40, ул.Б.Хмельницкого, 9 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-460/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 4 | 19,8 |  | ЦТП №40, ул.Б.Хмельницкого, 9 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №41, ул.Велижская, 29 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 90 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №43, ул.Б.Хмельницкого,4 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №44, ул.т.Александрова, 7 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-460 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 4 | 19,8 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  | Н/ст №45, ул.Хлебникова, 10 |
| ТР 65- 410/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/ст №47, пр.Ленина, 69 |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 100-80-160а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 90 |  | Н/ст №48, ул.Мархлевского, 17 |
| К 100-80-160а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 12-219-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 67,6 | ЦТП №49, мк. р-н ДСК, 5 |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 25 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №50, ул.Зелёная, 36 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №51, пр.Текстильщиков, 48 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №52, ул.Куконковых, 148 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | ЦТП №52, ул.Куконковых, 148 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №53, ул.Лежневская, 159 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| ВК 4/24 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 8 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 90/35 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 90 |  | Н/ст №54, 14-й Проезд, 8а (ул.1-я Меланжевая, 5а) |
| К 90/35 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 90 |  |  |
| К 45-30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №55, ул.1-я Полевая, 32 |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/ст №56, 9-й Проезд, 56 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 20 |  |  |
| CR 10-4 AN-A-E | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 1,5 | 10 |  |  |
| К 290/18а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 290 |  | Н/Ст №58, ул.Б.Хмельницкого,30 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 160 |  | Н/Ст №58, ул.Б.Хмельницкого,30 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №59, ул.Шошина, 15 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  | Н/Ст №60, ул.Шошина, 13а |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ПТ «ЭРИДАН» ННН№4 | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  |  | ЦТП №61, ул.Суворова, 38 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 40 |  | Н/Ст №63, ул.Громобоя, 23 |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 40 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  | Н/Ст №64, ул.Станко, 36 |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №65, ул.Б.Воробьёвская, 26 (ул.Городская, 7) |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №66, ул.Володарского, 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | ЦТП №66, ул.Володарского, 1 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,9 | ЦТП №68, ул.Лежневская, 166 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 100 -65-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 90 |  | Н/Ст №69, ул.Велижская, 72 |
| К 100 -65-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 90 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №74, ул.Кудряшова, 80 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 100 -80-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 100 |  |  |
| К 160/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 160 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №75, ул.1-я Полевая, 38 |
| К 100 -80-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 100 |  |  |
| ВВП 04-76-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 7,76 | ЦТП №76, ул.Ташкентская, 88б |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | ЦТП №76, ул.Ташкентская, 88б |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №77, ул.Володарского, 40 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №78, ул.Фролова, 28 |
| К 80-50-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| TP 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3,0 | 18,6 |  |  |
| К 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/Ст №80, ул.Кузнецова, 54 |
| К 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  | ЦТП №83, ул.Шошина, 2 |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТРЕ 50-160/2(S) | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 23 |  |  |
| ТРЕ 50-160/2(S) | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 23 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №87, ул.Куконковых, 144 |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| КМ 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | ЦТП №87, ул.Куконковых, 144 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №89, ул.Лежневская, 157 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| КМ 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №90, 10-й проезд, 20 |
| КМ 20/30 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 8/18 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 2,2 | 8 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №99, ул.Ташкентская, 20 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №100, ул.Ташкентская, 42 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №105, ул.Сакко, 37 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-580/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 22,8 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №107, ул.Дзержинского, 2 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 12-219-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 68 | ЦТП №114, ул.Шубиных, 16в |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | ЦТП №114, ул.Шубиных, 16в |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| ТР 32-80/4 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,25 | 7,4 |  | ЦТП №115, ул.Лежневская, 201 |
| ТР 32-80/4 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,25 | 7,4 |  |  |
| ПТР M10-BFG | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 36.3 | ЦТП №116, ул.Куконковых, 152 |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТРD 65-180/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,5 | 25 |  | ЦТП №118, ул.Динамовская, 2 |
| ТРD 65-180/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,5 | 25 |  |  |
| LР 50-125/132 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 11 |  |  |
| UPS(D) 40-60/2F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0.28 | 10 |  | ЦТП №119, ул.3-я Южная, 35а |
| UPS(D) 40-60/2F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0.28 | 10 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  | ЦТП №120, ул.1-я Полевая, 87 |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| UPS 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  | ЦТП №121, 10-й Проезд, 51 |
| UPS 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| UPS 25/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,235 | 3,5 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 25,2 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 25,2 |  | ЦТП №121, 10-й Проезд, 51 |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  | ЦТП №123, 5-й Проезд, 19 |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  |  |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  |  |
| UPS(D) 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| UPS(D) 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  | ЦТП №124, ул.4-я Сосневская, 94 |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  |  |
| UPS(D) 32/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,38 | 15,5 |  |  |
| UPS(D) 32/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,38 | 15,5 |  |  |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе предусмотрены автоматические сбросные клапаны на магистральных трубопроводах НСП и на распределительных трубопроводах ЦТП.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Распределение бесхозяйных тепловых сетей между ресурсоснабжающими организациями города происходит в зависимости от того, к сетям какой организации они непосредственно присоединяются.

Перечень бесхозяйзных участков тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «ИвГТЭ» представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.20.1

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.к. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | № нормативного Акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловых сетей от здания центрального теплового пункта по улице Садовой, 75А до дома 75 по улице Садовой | отопление: 89х2 | 45 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1927 от 24.10.2016г |
|  |  | гвс: 108х1/57х1 |  |  |  |  |
| 2 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через административное здание по пр.Ленина, д.16 | 76 | 8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1807 от 05.10.2016г |
|  |  | 89 | 40 |  |  |  |
| 3 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через административное здание по пл.Революции, д.2/1 | 108 | 32 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1807 от 05.10.2016г |
| 4 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 45/6 по улице Дзержинского через подвальное помещение до стены в сторону дома 4 по улице Тимирязева | 108 | 53 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №652 от 17.05.2017г |
|  |  | 89 | 8,4 |  |  |  |
|  |  | 76 | 21 |  |  |  |
| 5 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 42/62 по улице Карла Маркса через подвальное помещение до стены в сторону дома 44 по улице Карла Маркса | 325 | 16 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 6 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 по улице Гагарина через подвальное помещение до стены в сторону домов 17 и 19 по улице Гагарина и д.28 по ул.Фролова | 133 | 11 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 7 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 13 по улице Генерала Горбатова через подвальное помещение до стены в сторону дома 11 по улице Генерала Горбатова | 76 | 12,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 8 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 112А по проспекту Ленина через подвальное помещение до стены в сторону дома 13 по улице 1-й Сибирской и дома 4/2 по улице Земляной | 159 | 69,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 29 |  |  |  |
| 9 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 12 по улице Андрианова через подвальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице Андрианова | 76 | 10 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 10 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 4 по улице Войкова через подвальное помещение до стены в сторону дома 11 по улице Ермака | 89 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 6 |  |  |  |
| 11 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 22/2 по улице Калинина через подвальные помещения домов 22/2 и 22 по улице Калинина до стены дома 22 по улице Калинина в сторону дома 36 по ул.Громобоя | 133 | 1,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 108 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | 76 | 5 |  |  |  |
| 12 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 32А по улице Громобоя через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Громобоя | 76 | 18 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 13 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 по улице Демидова через подвальное помещение до стены в сторону дома 2 по улице Дунаева | 108 | 44,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 14 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 54 по улице Комсомольской через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Дунаева | 108 | 2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89пр/76обр | 32 |  |  |  |
| 15 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 55 по 6-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону домов 72 и 74 по улице 11-й Сосневской | 108отопл | 12,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76пр/57об гвс |  |  |  |  |
| 16 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 24 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 22 по улице Крутицкой | 45 | 16,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 17 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 5 по переулку Ульяновскому через подвальное помещение до стены в сторону дома 31 по улице Победы | 76 | 8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1243 от 14.09.2017г |
|  |  | 40 | 24,5 |  |  |  |
| 18 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 8 по площади Революции через подвальное помещение до стены в сторону дома 30 по улице 10 Августа | 76 | 3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 45 |  |  |  |
| 19 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 260 по П/О 14 через подвальное помещение до стены в сторону дома 371 по П/О 14 | 108 | 92 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 20 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 267 по П/О 14 через подвальное помещение до стены в сторону дома 260 по П/О 14 | 159 | 91 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 133 | 7,7 |  |  |  |
| 21 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 88 по проспект Ленина через подвальное помещение до стены в сторону дома 90 по проспект Ленина | 108 | 83,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 22 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 7 по улице 2-й Меланжевой через подвальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 4-й Меланжевой | 108 | 11 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 23 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 122 по улице 3-й Сосневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 2 по 10-му Проезду | 108 | 37 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 1 |  |  |  |
| 24 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 4 по улице 4-й Меланжевой через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице 4-й Меланжевой | 76 | 27 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 19 |  |  |  |
| 25 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 43 по улице Бубнова через подвальное помещение до стены в сторону дома 64/19 по улице 10 Августа | 40 | 39,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 26 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 13 по улице Войкова через подвальное помещение до стены в сторону дома 21 по улице Академика Мальцева и дома 30А улице Ермака | 108 | 12,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 27 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 52 по улице Громобоя через подвальное помещение до стены в сторону дома 50 по улице Громобоя | 108 | 23 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 28 | Участок тепловых сетей, проходящий от стены дома 10 по улице Демидова со стороны тепловой камеры В-47.09 через подвальное помещение до стены дома 10 по улице Демидова в сторону тепловой камеры В47.09/1 | 108 | 7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 29 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 12 по улице Демидова через подвальное помещение до стены в сторону домов 11 и 13 по улице 8 Марта и до стены в сторону дома 3 по ул.Калинина | 89 | 4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1243 от 14.09.2017г, №1411 от 17.10.2017г |
|  |  | 57 | 58 |  |  |  |
| 30 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 12 по улице Калинина через подвальное помещение до стены в сторону дома 23 по улице Семенчикова | 133 | 24 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 24 |  |  |  |
| 31 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 2 по улице Карьерной через подвальное помещение до стены в сторону дома 8 по улице Стрелковой | 108 | 61,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1243 от 14.09.2017г |
| 32 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 55 по улице Карьерной через подвальное помещение до стены в сторону дома 57 по улице Карьерной | 108 | 2,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 38 |  |  |  |
|  |  | 57 | 49 |  |  |  |
| 33 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 5 по улице Комсомольской через подвальное помещение до стены в сторону дома 7 по улице Комсомольской | 108 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 14 |  |  |  |
|  |  | 57 | 7 |  |  |  |
| 34 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 41 по улице Комсомольской через подвальное помещение до стены в сторону дома 43 по улице Комсомольской | 108 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 31 |  |  |  |
| 35 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 33 по улице Люлина через подвальное помещение до стены в сторону домов 84 и 86 по улице Полка «Нормандия-Неман» | 159 | 16,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 36 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 13 по улице Победы через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по переулку Ульяновскому | 108 | 6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | 76 | 8,5 |  |  |  |
| 37 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 по улице Победы через подвальное помещение до стены в сторону дома 5 по переулку Ульяновскому | 133 | 26,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 3,5 |  |  |  |
| 38 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 99 по улице Революционной через подвальное помещение до стены в сторону дома 101 по улице Революционной | 108 | 3,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 23 |  |  |  |
| 39 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 6 по улице Революционной через подвальное помещение до стены в сторону дома 10А по улице Революционной | 159х2-отоп 89х2 - гвс | 12,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 40 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 80 по улице Смирнова через подвальное помещение до стены в сторону дома 80А по улице Смирнова | 89 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 0,5 |  |  |  |
| 41 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 11 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 13 по улице Суворова | 108 | 8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 11 |  |  |  |
|  |  | 57 | 3,5 |  |  |  |
| 42 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 79А по улице Ташкентской через подвальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице Летчика Захарова | 108 | 47 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 9 |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,5 |  |  |  |
| 43 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 14 по улице Тихой через подвальное помещение до стены в сторону дома 23 по переулку Межсоюзному | 76 | 11 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 44 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 3 по улице Якова Гарелина через подвальное помещение до стены в сторону дома 1А по улице Якова Гарелина | 108 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 11,6 |  |  |  |
| 45 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 2 в Микрорайоне 30 через подвальное помещение до стены в сторону дома 29 по проспекту Строителей | 108 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1463 от 26.10.2017г |
|  |  | 89 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | 76 | 43,7 |  |  |  |
| 46 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 56 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 56А по улице 10 Августа | 108 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 49 |  |  |  |
| 47 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону дома 37А по улице Сакко | Отопл:159,133 | 45,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | Гвс:108,57 |  |  |  |  |
| 48 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 21 по улице Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону дома 23 по улице Летчика Захарова и дома 79А по улице Ташкентской | 159 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №976 от 18.07.2017г |
|  |  | 108 | 87,5 |  |  |  |
|  |  | 57 | 10 |  |  |  |
| 49 | Участок тепловых сетей, проходящий от тепловой камеры К1Т027 через тепловую камеру К1Т028 до жилых домов 13 и 13А по ул.Сосновая | 89 | 30,6 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1142 от 18.08.2017г |
|  |  | 76 | 27,5 |  |  |  |
|  |  | 57 | 24,5 |  |  |  |
| 50 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 19 по улице Театральной через подвальное помещение до запорной арматуры перед тепловым пунктом дома 15 по улице Театральной | 76 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №161 от 12.02.2018г |
|  |  | 57 | 15 |  |  |  |
| 51 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода домов 9-11 по переулку Аптечному через подвальное помещение до помещения, в котором расположен элеваторный узел дома ½ по переулку Степанова | 89 | 13 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 8 |  |  |  |
|  |  | 57 | 25 |  |  |  |
| 52 | Участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 3А по улице Свободы через подвальное помещение до стены в сторону дома 3Б по улице Свободы | 76от х2 | 25,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57гвс х2 |  |  |  |  |
|  |  | 76от х2 | 22,4 |  |  |  |
|  |  | 57гвс х1 |  |  |  |  |
| 53 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-5.32 до стены здания, расположенного по адресу:г.Иваново, микрорайон ТЭЦ-3, дом 22Б | 57 | 44,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1205 от 28.09.2018г |
| 54 | Участок тепловых сетей от дома 8/10 по улице 2-й Торфмаша до домов 6 и 8 по проезду Торфмаша | 57 | 80,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1393 от 30.10.2018г |
| 55 | Участок тепловых сетей от тепловой камеры А-72.19 до стены многоквартирного жилого дома 31, расположенного по адресу: город Иваново, улица Фрунзе | 108 | 17,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №260 от 04.03.2019г |
| 56 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-109.07 до стены многоквартирного жилого дома 14А по ул.Шубиных | 76 | 9,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №556 от 16.04.2019 |
| 57 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по ул.Смирнова | 89 | 48 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 |
| 58 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.21 до дома 4 по ул.1-й Минеевской | 133 | 5,8 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 59 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по ул.Фрунзе | 108 | 11,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 60 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-94.01 до дома 2 по пер.1-му Рабфаковскому | 108 | 84,6 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 61 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-45.03 до дома 12 в микрорайоне 30 | 57 | 13 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 62 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-42.21 до дома 40А по ул.2-я Чапаева | 89 | 273 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 63 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-63.18 до дома 110 по ул.Ташкентская | 108 | 51,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 64 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-107.05 до дома 6 по ул.Красных Зорь | 45 | 37 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 65 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 27 по ул.Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону домов 13 и 15 ул.Летчика Захарова | 159 | 121,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 |
|  |  | 89 | 2,5 | подвальная |  |  |
| 66 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 поКохомскому шоссе через подвальное помещение в сторону нежилого помещения (поликлиники) и в сторону домов 17А по Кохомскому шоссе | 57 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 108 | 81,1 | подвальная |  |  |
| 67 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через подвальное помещение дома 26 по ул.Б.Воробьевской в сторону здания насосной станции, расположенной по адресу: г.Иваново, ул.Городская, д.7 | 219 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1136 от 05.08.2019 |
| 68 | Транзитные тепловые сети, проходящие от теплового ввода многоквартирного жилого дома 4 по ул.Стрелковой в сторону нежилого здания 6 по ул.Стрелковой до врезки В-4.06(1) в подвальном помещении жилого дома 4 по ул.Стрелковой | 57 | 2,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1167 от 08.08.2019г |
| 69 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящих от теплового ввода дома 39А по улице Свободы через подвальное помещение до стены в сторону дома 39Б по улице Свободы | 133 | 40 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1401 от 17.09.2019 |
|  |  | 89 | 17 | подвальная |  |  |
| 70 | участок теплотрассы от Д-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30 | 76 | 63 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 |
| 71 | участок теплотрассы от Д-41.28 до наружной стены дома 53 по пр.Строителей | 108 | 111 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 72 | участок теплотрассы от Д-49.12 до наружной стены дома 42А по пр.Текстильщиков | 89 | 26,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 73 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 8 по пл.Революции до наружной стены дома 30 по ул.10 Августа | 57 | 8 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 74 | участок теплотрассы от Т033033 до наружной стены дома 26А по ул.Авдотьинской | 57х2от 32х2гвс | 3,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 75 | участок теплотрассы от С-13.64 до наружной стены дома 53 по ул.Арсения | 76 | 20,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 76 | участок теплотрассы от В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул.Б.Хмельницкого | 89 | 5,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 77 | участок теплотрассы от наружной стены дома 16 по ул.Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул.Диановых | 57 | 45,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 78 | участок теплотрассы от наружной стены дома 5 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул.Комсомольской | 76 | 45 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 79 | участок теплотрассы от ТК Д-93.45 до наружной сте-ны дома 125 по ул. Кудряшова | 76 | 12,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 80 | участок теплотрассы от ТК В-120.06 до наружной стены жилого дома 46 по ул. Лежневской | 63/125 | 76 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 81 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской | 57 | 8,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 81 | участок теплотрассы от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман | 89 | 17,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 82 | участок теплотрассы от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша | 57 | 16 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 83 | участок теплотрассы от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша | 57х2от 32х1гвс | 14 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 84 | участок теплотрассы от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе | 25 | 32 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 85 | участок теплотрассы от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе | 57 | 41,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 86 | участок теплотрассы от ТК А-72.07 до насосной стан-ции | 159 | 85 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 87 | участок теплотрассы от ТК D-14.14 до наружной стены жилого дома 18 по Кохомскому шоссе | 76х2от 76,89х2гвс | 81,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 88 | от теплового ввода дома 31 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 33 по улице Крутицкой | 76 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 |
|  |  | 57 | 5,4 |  |  |  |
| 89 | от теплового ввода дома 30 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице 10 Августа | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 90 | от теплового ввода дома 32 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 34 по улице 10 Августа | 63 | 10 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 91 | от теплового ввода дома 2 по улице Андрианова через подвальное помещение до стены в сторону дома 1 по улице Международной | 108 | 1,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | 76 | 15,1 |  |  |  |
| 92 | от теплового ввода дома 18 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по улице Октябрьской | 89 | 36,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 93 | от теплового ввода дома 16 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 14 по улице Октябрьской, | 76 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 24,5 |  |  |  |
| 94 | от теплового ввода дома 14 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-38.10 | 108 | 1,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 19 |  |  |  |
| 95 | от теплового ввода дома 30 по улице Карла Маркса через под-вальное помещение до стены в сторону дома 28 по улице Карла Маркса | 108 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 96 | от теплового ввода дома 102 по проспекту Ленина через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-43.04 | 159 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 97 | от теплового ввода дома 10/68 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Ок-тябрьской | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 4 |  |  |  |
| 98 | от теплового ввода дома 10 по улице Земляной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-45.07 | 76 | 18,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89 | 7,5 |  |  |  |
| 99 | от теплового ввода дома 11/2 по улице Фрунзе через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-68.01 | 159 | 12,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 100 | от теплового ввода дома 10А по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 17А по улице Фрунзе | 89 | 2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 13,3 |  |  |  |
| 101 | от теплового ввода дома 5А по улице Кольчугинской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по переулку Минеевскому и в сторону дома 10а по улице Кольчугинской | 108 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | 57 | 35,8 |  |  |  |
| 102 | от теплового ввода дома 9А по улице Зверева через подвальное помещение до стены в сторону дома 9 по улице Зверева | 57 | 12,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 103 | от теплового ввода дома 21 по улице Мархлевского через под-вальное помещение до стены в сторону дома 36 по улице Кузне-цова | 89 | 14,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 104 | от теплового ввода дома 57 по улице Кузнецова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 55 по улице Кузнецова | 89 | 38,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 105 | от теплового ввода дома 24 по улице 3-ей Нагорной через под-вальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице 2-й Нагорной | 89 | 27,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 106 | от теплового ввода дома 6 по улице Строительной через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры В-115.07 | 108 | 14,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 107 | от теплового ввода дома 16 по улице Кавалерийской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-33.013 | 219 | 39 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 108 | от теплового ввода дома 34 по улице Благова через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Благова | 76/89 | 12 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 109 | от теплового ввода дома 7 по улице Радищева через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Павленко | 76 | 13,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 110 | от теплового ввода дома 5 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 5/42 по улице Суворова | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 0,5 |  |  |  |
| 111 | от теплового ввода дома 44А по улице Пролетарской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 15 по переулку Коммунальному, дома 9А улице Суворова, дома 44 по улице Пролетарской | 108 | 44,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 74 |  |  |  |
| 112 | от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону насосной станции по улице Сакко у дома 37 | 159 | 17,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 113 | от теплового ввода дома 28 по улице Поэта Ноздрина через под-вальное помещение до стены в сторону дома 26 по улице Поэта Ноздрина | 57 | 2,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 114 | от теплового ввода дома 4 по переулку Фигурному через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-33.02 | 108 | 13,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 115 | от теплового ввода дома 128 по улице 4-й Сосневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по 10-му Проезду | 108 | 11,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 116 | от теплового ввода дома 16 по 10-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-43.06/1 | 108 | 15,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 117 | от теплового ввода дома 9 по 8-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 90 по улице Каравайковой | 114 | 71 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 118 | от теплового ввода дома 141 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 137 по улице Кара-вайковой | 133 | 53,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 119 | от теплового ввода дома 137 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 139 по улице Каравайковой и в сторону тепловой камеры С-47.02 | 108 | 62,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 9,8 |  |  |  |
| 120 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 5 по 15-му Проезду и в сто-рону тепловой камеры С-49.27 | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 219 | 13 |  |  |  |
| 121 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду со стороны тепло-вой камеры С-49.27 через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.29 | 108 | 12,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 122 | от теплового ввода дома 10 по 14-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.33 | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 123 | от теплового ввода дома 4 в микрорайоне ТЭЦ-3 через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 14 в микрорайоне ТЭЦ-3 | 89 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 124 | от теплового ввода дома 21 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону домов 21А, 25 по Ко-хомскому шоссе и в сторону тепловой камеры Д-14.10 | 159х2от,159/114х2гвс | 239,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 89х4 | 7 |  |  |  |
| 125 | от теплового ввода дома 17 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по Кохомскому шоссе | 159х2от, 159/114х2 гвс | 59,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 126 | от теплового ввода дома 107 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 105 по улице Куд-ряшова | 76 | 13,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 127 | от теплового ввода дома 109 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 111 по улице Куд-ряшова | 76 | 9,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 128 | от теплового ввода дома 111А по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-52.16 | 219 | 13,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 129 | от теплового ввода дома 8 по улице Кирякиных через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице Кирякиных | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 35 |  |  |  |
| 130 | от теплового ввода дома 3 по улице Воронина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-66.57 | 108 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 131 | от теплового ввода дома 44 по улице Родниковская через под-вальное помещение до стены в сторону дома 42 по улице Родниковской | 57 | 5,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 76 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,5 |  |  |  |
| 132 | от теплового ввода дома 54 по проспекту Строителей через под-вальное помещение до стены в сторону дома 54А по проспекту Строителей | 57 | 10,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 133 | от теплового ввода дома 100 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 119 по проспекту Текстильщиков | 108 | 19,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 134 | от теплового ввода дома 84 по улице Кудряшова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 19 по улице Диановых | 89 | 18 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 135 | от теплового ввода дома 175А по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-121.32 | 159 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 133 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | 89 | 1 |  |  |  |
| 136 | от теплового ввода дома 111 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 113 по улице Леж-невской | 76 | 11,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 137 | от теплового ввода дома 83А по улице Ташкентской через подвальное помещение до стены в сторону дома 83В по улице Таш-кентской | 76 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 10,5 |  |  |  |
| 138 | от теплового ввода дома 154 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону домов 152А и 156 по улице Лежневской | 159х2от,159/108х2гвс | 73 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 108х2от,159/108х2гвс | 7,5 |  |  |  |
|  |  | 159х2от, 108х2гвс | 5,4 |  |  |  |
| 139 | от теплового ввода дома 156 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 158 по улице Леж-невской | 219х2от,159/108х2гвс | 10,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 159х2от,159/108х2гвс | 4 |  |  |  |
| 140 | от теплового ввода дома 158 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 160 по улице Леж-невской | 159х2от 159/108х2гвс | 93,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 141 | от теплового ввода дома 201Б по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 201В по улице Лежневской | 57 | 26 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 142 | от теплового ввода дома 16 по улице Диановых через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 18 по улице Диановых | 57 | 3,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 143 | от теплового ввода дома 6/7 по улице 2-й Торфмаша через подвальное помещение до стены в сторону дома 4 по улице 2-й Тор-фмаша | 76 | 8,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 21,1 |  |  |  |
| 144 | от теплового ввода дома 12 по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 2-й Торфмаша | 108 | 6,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 23 |  |  |  |
| 145 | от теплового ввода дома 10 по улице Лебедева-Кумача через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Лебедева-Кумача | 76х2от 57,38гвс,в т.ч.15,9м57х1пр.,3,3м57х1обр+12,6м 38х1обр | 15,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 146 | от теплового ввода дома 4 по переулку Шевченко через под-вальное помещение до стены в сторону дома 45 по улице Красных Зорь | 159х2от 108пр.гвс 57обр.гвс | 17 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
| 147 | от теплового ввода дома 90 по улице 1-й Водопроводной через подвальное помещение до стены в сторону дома 90А по улице 1-й Водопроводной | 89 | 5,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" |  |
|  |  | 57 | 5 |  |  |  |
| 148 | участок тепловых сетей от дома 56 до дома 58 по улице 1-й Балинской | 108 | 14,3 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №566 от 21.05.2020 |

1.3.20	Данные энергетических характеристик тепловых сетей.

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей ресурсоснабжающей организацией не представлена.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

Система теплоснабжения от котельной № 2  АО «ИвГТЭ»

Зона  действия:

Схема 1.4.1

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,82 |
| 0,55 | 2,12 |
| 1,00 | 3,41 |
| 1,65 | 3,73 |

График 1.4.1

Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №3.

Таблица 1.4.2

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,46 |
| 0,21 | 0,99 |
| 0,33 | 1,46 |
| 0,55 | 1,64 |
| 1,00 | 2,65 |

График 1.4.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №17.

Таблица 1.4.3

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,39 |
| 0,21 | 0,85 |
| 0,33 | 1,26 |
| 0,55 | 1,39 |
| 1,00 | 2,26 |

График 1.4.3

Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.3

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.4

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,65 |
| 0,21 | 1,38 |
| 0,33 | 2,03 |
| 0,55 | 2,39 |
| 1,00 | 3,84 |

График 1.4.4

Система теплоснабжения от котельной № 18  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.4

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.5

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,34 |
| 0,21 | 0,74 |
| 0,33 | 1,10 |
| 0,55 | 1,17 |
| 1,00 | 1,92 |
| 1,65 | 1,94 |
| 3,75 | 3,95 |

График 1.4.5

Система теплоснабжения от котельной № 19  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.5

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.6

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,21 | 0,76 |
| 0,50 | 1,64 |
| 0,79 | 2,43 |
| 1,32 | 2,64 |
| 2,40 | 4,30 |
| 3,96 | 4,42 |
| 9,00 | 8,97 |
| 16,20 | 13,92 |

График 1.4.7

Система теплоснабжения от котельной № 23  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.6

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.8

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,27 |
| 0,29 | 0,60 |
| 0,46 | 0,89 |
| 0,77 | 0,93 |
| 1,40 | 1,52 |
| 2,31 | 1,50 |
| 5,25 | 3,09 |
| 9,45 | 4,82 |
| 15,40 | 6,59 |

График 1.4.8

Система теплоснабжения от котельной № 24  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.7

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.9

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,83 |
| 0,55 | 2,11 |
| 1,00 | 3,40 |
| 1,65 | 3,69 |
| 3,75 | 7,36 |

График 1.4.9

Система теплоснабжения от котельной № 25  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.8

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.10

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,76 |
| 0,21 | 1,59 |
| 0,33 | 2,32 |
| 0,55 | 2,88 |
| 1,00 | 4,57 |
| 1,65 | 5,37 |
| 3,75 | 10,39 |

График 1.4.10

Система теплоснабжения от котельной № 30  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.9

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.11

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,40 |
| 0,21 | 0,87 |
| 0,33 | 1,29 |
| 0,55 | 1,41 |
| 1,00 | 2,29 |
| 1,65 | 2,36 |
| 3,75 | 4,79 |

График 1.4.11

Система теплоснабжения от котельной № 31  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.10

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.12

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,24 |
| 0,21 | 0,53 |
| 0,33 | 0,79 |
| 0,55 | 0,83 |
| 1,00 | 1,37 |
| 1,65 | 1,36 |
| 3,75 | 2,80 |
| 6,75 | 4,35 |

График 1.4.12

Система теплоснабжения от котельной № 33  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.11

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.13

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,31 |
| 0,29 | 0,67 |
| 0,46 | 1,00 |
| 0,77 | 1,05 |
| 1,40 | 1,73 |
| 2,31 | 1,72 |
| 5,25 | 3,53 |
| 9,45 | 5,50 |

График 1.4.13

Система теплоснабжения от котельной № 37  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.12

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.14

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,61 |
| 0,46 | 0,91 |
| 0,77 | 0,95 |
| 1,40 | 1,56 |
| 2,31 | 1,54 |
| 5,25 | 3,16 |
| 9,45 | 4,93 |
| 15,40 | 6,73 |

График 1.4.14

Система теплоснабжения от котельной № 39  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.13

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.15

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,64 |
| 0,21 | 1,36 |
| 0,33 | 1,99 |
| 0,55 | 2,39 |

График 1.4.15

Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.14

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.16

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,84 |
| 0,21 | 1,75 |
| 0,33 | 2,56 |
| 0,55 | 3,17 |
| 1,00 | 5,04 |

График 1.4.16

Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.15

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.17

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,02 |
| 1,00 | 1,67 |
| 1,65 | 1,68 |

График 1.4.17

Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.16

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.18

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,27 |
| 0,33 | 1,86 |
| 0,55 | 2,16 |
| 1,00 | 3,48 |
| 1,65 | 3,80 |

График 1.4.18

Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 1.4.17

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.19

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,27 |
| 0,21 | 0,59 |
| 0,33 | 0,87 |
| 0,55 | 0,94 |
| 1,00 | 1,53 |
| 1,65 | 1,56 |

График 1.4.19

Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Зона действия:

Схема Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.20

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,41 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,82 |

График 1.4.20

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Зона действия:

Схема 1.4.19

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.21

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,17 |
| 0,21 | 0,36 |
| 0,33 | 0,54 |
| 0,55 | 0,57 |
| 1,00 | 0,93 |
| 1,65 | 0,93 |
| 3,75 | 1,90 |
| 6,75 | 2,95 |
| 11,00 | 4,04 |

График 1.4.21

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Зона действия:

Схема 1.4.20

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.22

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,62 |
| 0,46 | 0,92 |
| 0,77 | 0,97 |
| 1,40 | 1,58 |
| 2,31 | 1,58 |
| 5,25 | 3,25 |
| 9,45 | 5,05 |
| 15,40 | 6,90 |

График 1.4.22

Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»

Зона действия:

Схема 1.4.21

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.23

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,25 |
| 0,33 | 0,38 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,61 |
| 3,75 | 1,26 |
| 6,75 | 1,98 |
| 11,00 | 2,70 |

График 1.4.23

Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Зона действия:

Схема 1.4.22

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.24

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,34 |
| 1,00 | 0,56 |
| 1,65 | 0,55 |
| 3,75 | 1,13 |
| 6,75 | 1,76 |
| 11,00 | 2,40 |

График 1.4.24

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Зона действия:

Схема 1.4.23

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 1.4.25

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,21 |
| 0,29 | 0,47 |
| 0,46 | 0,70 |
| 0,77 | 0,73 |
| 1,40 | 1,19 |
| 2,31 | 1,18 |
| 5,25 | 2,43 |
| 9,45 | 3,79 |
| 15,40 | 5,18 |

График 1.4.25

Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»

Зона действия:

Схема 1.4.24

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.26

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,68 |
| 0,55 | 0,71 |
| 1,00 | 1,17 |
| 1,65 | 1,15 |
| 3,75 | 2,37 |
| 6,75 | 3,70 |
| 11,00 | 5,05 |

График 1.4.26

Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)

Зона действия:

Схема 1.4.25

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ).

Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»

Зона действия:

Схема 1.4.26

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.27

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,25 |
| 0,21 | 0,54 |
| 0,33 | 0,81 |
| 0,55 | 0,86 |
| 1,00 | 1,40 |
| 1,65 | 1,41 |
| 3,75 | 2,88 |
| 6,75 | 4,49 |

График 1.4.27

Система теплоснабжения от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Зона действия:

Схема 1.4.27

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.28

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,21 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,54 |
| 1,65 | 0,53 |
| 3,75 | 1,09 |
| 6,75 | 1,70 |
| 11,00 | 2,32 |

График 1.4.28

Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Зона действия:

Схема 1.4.28

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.29

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,24 |
| 0,33 | 0,36 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,63 |
| 3,75 | 1,29 |
| 6,75 | 2,01 |

График 1.4.29

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Зона действия:

Схема 1.4.29

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.30

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,55 |
| 1,65 | 0,54 |
| 3,75 | 1,11 |
| 6,75 | 1,73 |

График 1.4.30

Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Зона действия:

Схема 1.4.30

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.31

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,42 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,83 |

График 1.4.31

Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»

Зона действия:

Схема 1.4.31

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.32

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,69 |
| 0,55 | 0,73 |
| 1,00 | 1,19 |
| 1,65 | 1,19 |
| 3,75 | 2,44 |
| 6,75 | 3,80 |

График 1.4.32

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Зона действия:

Схема 1.4.32

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.33

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,24 |
| 0,29 | 0,52 |
| 0,46 | 0,77 |
| 0,77 | 0,81 |
| 1,40 | 1,33 |
| 2,31 | 1,34 |
| 5,25 | 2,73 |
| 9,45 | 4,26 |
| 15,40 | 5,81 |

График 1.4.33

Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД»  (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Зона действия:

Схема 1.4.33

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.34

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,12 |
| 0,29 | 0,25 |
| 0,46 | 0,38 |
| 0,77 | 0,39 |
| 1,40 | 0,65 |
| 2,31 | 0,64 |
| 5,25 | 1,31 |
| 9,45 | 2,04 |
| 15,40 | 2,79 |

График 1.4.34

Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Зона действия:

Схема 1.4.34

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42).

Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Зона действия:

Схема 1.4.35

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.35

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,26 |
| 0,33 | 1,86 |

График 1.4.35

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Зона действия:

Схема 1.4.36

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.36

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,04 |

График 1.4.36

Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Зона действия:

Схема 1.4.37

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.37

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,78 |
| 0,21 | 1,68 |
| 0,33 | 2,47 |
| 0,55 | 2,83 |

График 1.4.37

Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»

Зона действия:

Схема 1.4.38

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.38

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,41 |
| 0,29 | 0,88 |
| 0,46 | 1,31 |
| 0,77 | 1,40 |
| 1,40 | 2,29 |
| 2,31 | 2,31 |
| 5,25 | 4,72 |

График 1.4.38

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия:

Схема 1.4.39

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.39

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,25 |
| 0,67 | 0,56 |
| 1,06 | 0,84 |
| 1,76 | 0,84 |
| 3,20 | 1,39 |
| 5,28 | 1,34 |
| 12,00 | 2,77 |
| 21,60 | 4,34 |
| 35,20 | 5,92 |

График 1.4.39

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия:

Схема 1.4.40

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 1.4.40

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,67 | 0,45 |
| 1,06 | 0,67 |
| 1,76 | 0,67 |
| 3,20 | 1,11 |
| 5,28 | 1,07 |
| 12,00 | 2,22 |
| 21,60 | 3,47 |
| 35,20 | 4,73 |

График 1.4.40

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Структура присоединенной тепловой нагрузки города Иваново представлена ниже на графике.

Диаграмма 1.5.1.1

Как видно на диаграмме более 75% присоединенной нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения (на ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3). На котельные находящиеся на балансе у АО «ИвГТЭ приходится 7% присоединенной нагрузки и на производственно-отопительные котельные приходится 17% нагрузки.

Ниже в таблице и на графике представлены договорные присоединенные нагрузки к Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс».

Таблица 1.5.1.1

| Наименование системы теплоснабжения | Сводная тепловые нагрузки объектов теплопотребления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средн.) | Технология |
| Централизованная система теплоснабжения | 744,1 | 19,4 | 82,7 | 19,8 |

Ниже в таблице и графике представлены расчетные присоединенные нагрузки к котельным находящимся в аренде у АО «ИвГТЭ».

Таблица 1.5.1.2

| Источник | Адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qотоп | Q п/с | Qвент | Qгвс | ИТОГО |
| котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0,3490 | 0,0000 | 0 | 0,0075 | 0,3565 |
| котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0,7109 | 0,0000 | 0 | 0,0126 | 0,7235 |
| котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0,3610 | 0,0000 | 0 | 0,0063 | 0,3673 |
| котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0,3864 | 0,0100 | 0 | 0,0213 | 0,4177 |
| котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1,2936 | 0,0205 | 0 | 0,1454 | 1,4596 |
| котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2,1969 | 0,0046 | 0,0120 | 0,1781 | 2,3916 |
| котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15,8805 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 15,8805 |
| котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0,6370 | 0,0000 | 0 | 0,0256 | 0,6626 |
| котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0,2156 | 0,0054 | 0 | 0,0080 | 0,2290 |
| котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1,2822 | 0,0000 | 0 | 0,0118 | 1,2940 |
| котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2,3507 | 0,1990 | 0 | 0,5201 | 3,0697 |
| котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4,7844 | 0,1300 | 0 | 0,4269 | 5,3413 |
| котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0,0000 | 0,0633 | 0 | 0,4093 | 0,4726 |
| котельная №37 | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36,0921 | 0,5831 | 0,7125 | 2,6253 | 40,0130 |
| котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0,2474 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,2474 |
| котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0,5149 | 0,0000 | 0 | 0,0063 | 0,5212 |
| котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0,1830 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,1830 |
| котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1,1341 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1,1341 |
| котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0,3942 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,3942 |
| котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1,3482 | 0,0112 | 0 | 0,0547 | 1,4140 |
| ИТОГО |  | 70,36 | 1,03 | 0,72 | 4,46 | 76,57 |

Ниже в таблице и графике представлены расчетные присоединенные нагрузки производственно-отопительных котельных.

Таблица 1.5.1.3

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная АО «Железобетон» | 33,350 | 33,350 | 15,490 |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 16,560 | 16,560 | 7,000 |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 52,800 | 54,040 | 11,780 |
| котельная АО «Ивхимпром» | 25,840 | 25,570 | 4,226 |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 40,113 | 33,853 | 11,724 |
| котельная ООО «Альфа» | 19,530 | 13,580 | 7,580 |
| котельнаяФ ГБОУ ВО «Ивановский энергетический университет им. В. И. Ленина» | 17,000 | 15,900 | 6,200 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | 5,100 | 5,100 | 1,3 |
| котельная ООО «СТС» | 4,250 | 4,250 | 3,120 |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 10,500 | 8,580 | 3,300 |
| котельная АО «ИСМА» | 4,500 | 3,000 | - |
| Котельная ООО «ТЭС» | 12,0 | 12,0 | 9,24 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 37,000 | 37,000 | 16,990 |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1,060 | 0,960 | 0,960 |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 26,560 | 19,920 | 10,55 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 36,570 | 36,570 | 29,700 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 19,600 | 14,070 | 4,815 |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 0,344 | 0,344 | 0,335 |
| котельная АО «Ивановоглавснаб» | 16,800 | 14,571 | 5,385 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 0,518 | 0,518 | 0,306 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 0,430 | 0,430 | 0,046 |
| котельная АО «Водоканал» | 1,890 | 1,730 | - |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Главным преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В 2019  году, в городе Иваново насчитывается 20 405 потребителей имеющих индивидуальное отопление в квартирах или частных жилых домах.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Фактические значения потребления тепловой энергии объектами АО «ИвГТЭ» за 2016-2019 гг.  представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.5.3.1

| Номер котельной | Итого за 2016 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 1137,99 | 216,86 | 0,01 | 0 | 30,31 | 247,18 | 890,81 |
| №3 | 1224,21 | 371,94 | 0,1 | 0 | 89,77 | 461,81 | 762,4 |
| №10 | 817,11 | 65,1 | 0 | 0 | 40,14 | 105,24 | 711,87 |
| №17 | 1929,75 | 525,62 | 0,53 | 0 | 15,41 | 541,56 | 1388,19 |
| №18 | 4336,08 | 285,62 | 0,04 | 0 | 82,99 | 368,65 | 3967,43 |
| №19 | 6940,04 | 277,08 | 0 | 0 | 134,81 | 411,89 | 6528,15 |
| №23 | 39724,64 | 4821,01 | 25,8 | 25,65 | -263,05 | 4609,41 | 35115,23 |
| №24 | 1476,31 | 120,3 | 0 | 0 | 30,39 | 150,69 | 1325,62 |
| №25 | 613,32 | 108,77 | 0 | 0 | 73,51 | 182,28 | 431,04 |
| №30 | 2951,7 | 257,36 | 2,05 | 0 | 38,3 | 297,71 | 2653,99 |
| №31 | 9578,59 | 338,53 | 0 | 0 | -36,72 | 301,81 | 9276,78 |
| №33 | 15848,27 | 1885,28 | 0,32 | 0 | 132,45 | 2018,05 | 13830,22 |
| №35 | 4052,3 | 0 | 0 | 0 | -83,48 | -83,48 | 4135,78 |
| №37 | 118242,8 | 11330,76 | 6,79 | 0 | 2060,05 | 13397,6 | 104845,2 |
| №39 | 664,8 | 103,11 | 0 | 0 | -25,56 | 77,55 | 587,25 |
| №41 | 1161,15 | 75,38 | 0 | 0 | 29,88 | 105,26 | 1055,89 |
| №43 | 304,08 | 6,1 | 0 | 0 | 2,72 | 8,82 | 295,26 |
| №44 | 2844 | 114,67 | 0 | 384,78 | 23,91 | 523,36 | 2320,64 |
| №45 | 861,9 | 47,73 | 0 | 0 | 5,53 | 53,26 | 808,64 |
| №46 | 3615,31 | 322,43 | 0 | 0 | 71,24 | 393,67 | 3221,64 |

Таблица 1.5.3.2

| Номер котельной | Итого за 2017 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 1116,41 | 212,78 | 0,68 | 0 | 57,36 | 270,82 | 845,59 |
| №3 | 1347,38 | 407,4 | 0 | 0 | 20,07 | 427,47 | 919,91 |
| №10 | 833,23 | 73,51 | 0 | 0 | 55,2 | 128,71 | 704,52 |
| №17 | 1846,76 | 470,03 | 0,19 | 0 | 109,6 | 579,82 | 1266,94 |
| №18 | 4191,91 | 221,8 | 0,02 | 0 | -23,92 | 197,9 | 3994,01 |
| №19 | 6570,25 | 279,12 | 0 | 0 | 124,86 | 403,98 | 6166,27 |
| №23 | 38055,91 | 4827,99 | 12,76 | 27,35 | -314,26 | 4553,84 | 33502,07 |
| №24 | 1432,11 | 159,21 | 0,02 | 0 | -13 | 146,23 | 1285,88 |
| №25 | 588,76 | 90,68 | 0,09 | 0 | 86,08 | 176,85 | 411,91 |
| №30 | 2787,7 | 264,23 | 0,25 | 0 | 91,03 | 355,51 | 2432,19 |
| №31 | 9175,44 | 344,02 | 0 | 0 | -76,15 | 267,87 | 8907,57 |
| №33 | 15172,61 | 1869,22 | 2,07 | 0 | 71,19 | 1942,48 | 13230,13 |
| №35 | 3916,73 | 0 | 0 | 0 | -26,88 | -26,88 | 3943,61 |
| №37 | 113836,58 | 11109,84 | 18,06 | 0 | -707,14 | 10420,76 | 103415,82 |
| №39 | 621,26 | 98,81 | 0 | 0 | -37,2 | 61,61 | 559,65 |
| №41 | 1144,01 | 72,4 | 0 | 0 | 10,3 | 82,7 | 1061,31 |
| №43 | 306,8 | 6,44 | 0 | 0 | 5,14 | 11,58 | 295,22 |
| №44 | 2692,23 | 110,09 | 0 | 315,02 | 14,26 | 439,37 | 2252,86 |
| №45 | 833,91 | 39,73 | 0 | 0 | 5,36 | 45,09 | 788,82 |
| №45 корр | 0 | -7,91 | 0 | 0 | 0 | -7,91 | 7,91 |
| №46 | 3468,65 | 321,42 | 0 | 0 | 107,14 | 428,56 | 3040,09 |

Таблица 1.5.3.3

| Номер котельной | Итого за 2018 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 1096,63 | 210,75 | 0,14 | 0 | 69,76 | 280,65 | 815,98 |
| №3 | 1463,73 | 443,77 | 0,01 | 0 | 34,94 | 478,72 | 985,01 |
| №10 | 778,41 | 55,66 | 0 | 0 | 107,83 | 163,49 | 614,92 |
| №17 | 1826,48 | 507,96 | 5,21 | 0 | 81,75 | 594,92 | 1231,56 |
| №18 | 4086,71 | 249,11 | 0,03 | 0 | 33,89 | 283,03 | 3803,68 |
| №19 | 6698,67 | 279,76 | 0 | 0 | 87,76 | 367,52 | 6331,15 |
| №23 | 39230,09 | 4773,1 | 9,69 | 37,6 | 546,99 | 5367,38 | 33862,71 |
| №24 | 1586,02 | 118,67 | 0 | 0 | 11,67 | 130,34 | 1455,68 |
| №25 | 578,41 | 90,05 | 0 | 0 | 68,78 | 158,83 | 419,58 |
| №30 | 2755,47 | 251,26 | 0 | 0 | 72,46 | 323,72 | 2431,75 |
| №31 | 9198,76 | 342,83 | 0 | 0 | -14,37 | 328,46 | 8870,3 |
| №33 | 15594,13 | 1864,89 | 7,9 | 0 | 72,22 | 1945,01 | 13649,12 |
| №35 | 3660,33 | 0 | 0 | 0 | 107,75 | 107,75 | 3552,58 |
| №37 | 110660,54 | 11527,64 | 30,9 | 0 | -847,23 | 10711,31 | 99949,23 |
| №39 | 661,81 | 86,33 | 0 | 0 | -26,27 | 60,06 | 601,75 |
| №41 | 1168,22 | 71,02 | 0 | 0 | 9,15 | 80,17 | 1088,05 |
| №43 | 288,55 | 6,14 | 0 | 0 | -8,66 | -2,52 | 291,07 |
| №44 | 2966,63 | 110,89 | 0 | 362,63 | 15,27 | 488,79 | 2477,84 |
| №45 | 822,09 | 27,38 | 0 | 0 | 18,33 | 45,71 | 776,38 |
| №46 | 3584,28 | 313,75 | 0 | 0 | 180,51 | 494,26 | 3090,02 |

Таблица 1.5.3.4

| Номер котельной | Итого за 2019 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 946,48 | 210,28 | 1,48 | 0 | 47,78 | 259,54 | 686,94 |
| №3 | 1196,1 | 446,51 | 0 | 0 | 54,2 | 500,71 | 695,39 |
| №10 | 690,7 | 65,14 | 0,38 | 0 | 118,25 | 183,77 | 506,93 |
| №17 | 1768,96 | 511,72 | 1,83 | 0 | 147,94 | 661,49 | 1107,47 |
| №18 | 3938,25 | 253,8 | 0 | 0 | -31,56 | 222,24 | 3716,01 |
| №19 | 6137,57 | 268,81 | 0 | 0 | 149,94 | 418,75 | 5718,82 |
| №23 | 34551,6 | 4682,01 | 56,46 | 32,35 | 70,65 | 4841,47 | 29710,13 |
| №24 | 1410,25 | 90,38 | 0 | 0 | 16,37 | 106,75 | 1303,5 |
| №25 | 522,45 | 111,55 | 0 | 0 | 53,95 | 165,5 | 356,95 |
| №30 | 2430,76 | 249,12 | 0,29 | 0 | 28,23 | 277,64 | 2153,12 |
| №31 | 8651,82 | 340 | 0 | 0 | -49,52 | 290,48 | 8361,34 |
| №33 | 14282,05 | 1788,47 | 1,26 | 0 | 23,09 | 1812,82 | 12469,23 |
| №35 | 3721,25 | 464,74 | 2,27 | 0 | -15,91 | 451,1 | 3270,15 |
| №37 | 108540,5 | 11154,7 | 61,81 | 0 | 597,25 | 11813,84 | 96726,64 |
| №39 | 607,97 | 88,12 | 0 | 0 | -29,21 | 58,91 | 549,06 |
| №41 | 1029,9 | 67,84 | 0,01 | 0 | 9,07 | 76,92 | 952,98 |
| №43 | 244,31 | 5,69 | 0 | 0 | -7,3 | -1,61 | 245,92 |
| №44 | 2636,36 | 102,99 | 0 | 307,55 | 13,69 | 424,23 | 2212,13 |
| №45 | 663,01 | 26,14 | 0 | 0 | 20,35 | 46,49 | 616,52 |
| №46 | 3211,47 | 306,64 | 0,07 | 0 | 158,44 | 465,15 | 2746,32 |
| ИТОГО | 208543,4 | 23291,7 | 131,54 | 339,9 | 2138,61 | 25901,76 | 182641,6 |

Таблица 1.5.3.5

| № | Наименование источника теплоснабжения | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | Реализация, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные котельные 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | котельная АО «Железобетон» | 36318 | 3147 | 33171 |
| 2 | котельная АО «Ивстройкерамика» | 11828 | 211 | 11617 |
| 3 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 33021,56 | 2053,748 | 30967,812 |
| 4 | котельная АО «Ивхимпром» | 8671,8 | 2965,4 | 5706,4 |
| 5 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 24315,76 | 1902,59 | 22413,174 |
| 6 | котельная ООО «Альфа» | 26803,6 | 1589,69 | 26803,6 |
| 7 | котельная ФГБОУ ВО «Ивановский энергетический университет им. В.И. Ленина» | 25383,89 | 885,78 | 24498,4 |
| 8 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | - | - | - |
| 9 | котельная ООО «СТС» | 6352,12 | - | 6352,12 |
| 10 | котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8462,38 | 955,61 | 7506,77 |
| 11 | котельная АО «ИСМА» | 6023,0 | 210,0 | 5813,0 |
| 12 | Котельная ООО «ТЭС» | 21312 | 3364,2 | 18077 |
| 13 | котельная ООО «РесурсЭнерго» | 60385 | 4710 | 55675 |
| 15 | котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1586,4 | - | 1586,4 |
| 16 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 19058,50 | 975,5 | 18083 |
| 17 | котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 76768,5 | 2425,7 | 74342,6 |
| 18 | котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 7761,06 | 1206,28 | 6554,36 |
| 19 | котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 771,6 | - | - |
| 20 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 10403,3 | 1830,45 | 8572,85 |
| 22 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 707,27 | 30,2 | 677,07 |
| 23 | котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 466,97 | 10,6 | 456,37 |
| 24 | котельная ООО «ИТЭС» | 1970 | 120 | 1850 |

Таблица 1.5.3.6

| № | Наименование источника теплоснабжения | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год | Потери (в воде), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 2524022 | 212 295 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 |  |  |
|  |  | 2019 год |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 2307125 | 192 743 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 |  |  |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Ниже в таблице приведены нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета на территории городского округа город Иваново (утв. Постановлением Администрации г. Иванова от 21.12.2009 N 1341 (с изм. от 04.09.2020) "О нормативах на отопление многоквартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова" (вместе с "Нормативами на отопление для многоквартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова, не оборудованных приборами учета")).

Таблица 1.5.4.1

| Этажность | Материал стен | Норматив, Гкал/кв. м |
| --- | --- | --- |
| кирпичные дома |  |  |
| 1 |  | 0,02770 |
| 2 |  | 0,02720 |
| 3 |  | 0,01771 |
| 4 - 6 |  | 0,01528 |
| 7 - 10 |  | 0,01455 |
| свыше 10 |  | 0,01351 |
| панельные дома |  |  |
| 2 |  | 0,02589 |
| 3 |  | 0,01640 |
| 4 - 6 |  | 0,01494 |
| 7 - 10 |  | 0,01509 |
| свыше 10 |  | 0,01478 |
| деревянные дома |  |  |
| 1 |  | 0,02749 |
| 2 |  | 0,02627 |
| 3 |  | 0,01587 |
| дома пониженной капитальности |  |  |
| 1 |  | 0,02749 |
| 2 |  | 0,02576 |

Ниже в таблице приведены нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ивановской области, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №244-н/1 от 29.12.2018 г.

Таблица 1.5.4.2

| N п/п | Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1 | В закрытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0677 | 0,0652 |
| 1.2 | С неизолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 1.3 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 1.4 | С изолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0577 | 0,0552 |
| 2 | В открытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0677 | 0,0652 |
| 2.2 | С неизолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 2.3 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 2.4 | С изолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0577 | 0,0552 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Договорные значения величины тепловой нагрузки соответствуют расчетным значениям, представленным в разделе 1.5.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения.

Котельная № 2  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.1

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,165 | 1,009 | 0,996 | 0,058 | 0,36 |

Диаграмма 1.6.1.1

Котельная № 3 и 17  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.2

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,896 | 1,6 | 1,555 | 0,286 | 1,141 |

Диаграмма 1.6.1.2

Котельная № 10  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.3

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,849 | 0,577 | 0,560 | 0,016 | 0,36 |

Диаграмма 1.6.1.3

Котельная № 18  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.4

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2,189 | 2,156 | 0,050 | 1,46 |

Диаграмма 1.6.1.4

Котельная № 19  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.5

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 7,086 | 7,019 | 0,078 | 2,392 |

Диаграмма 1.6.1.5

Котельная № 23  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.6

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,900 | 20,57 | 20,417 | 1,596 | 15,880 |

Диаграмма 1.6.1.6

Котельная № 24  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.7

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,720 | 1,301 | 1,273 | 0,066 | 0,663 |

Диаграмма 1.6.1.7

Котельная № 25  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.8

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,830 | 0,53 | 0,517 | 0,029 | 0,229 |

Диаграмма 1.6.1.8

Котельная № 30  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.9

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,012 | 1,840 | 1,823 | 0,075 | 1,294 |

Диаграмма 1.6.1.9

Котельная № 31  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.10

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,68 | 4,45 | 4,408 | 0,089 | 3,070 |

Диаграмма 1.6.1.10

Котельная № 33  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.11

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,740 | 6,99 | 6,899 | 0,461 | 5,341 |

Диаграмма 1.6.1.11

Котельная № 35  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.12

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,130 | 1,58 | 1,556 | 0,151 | 0,473 |

Диаграмма 1.6.1.12

Котельная № 37  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.13

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,400 | 63,92 | 63,014 | 4,398 | 40,013 |

Диаграмма 1.6.1.13

Котельная № 39  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.14

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,386 | 0,38 | 0,377 | 0,031 | 0,247 |

Диаграмма 14

Котельная № 41  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.15

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,88 | 0,79 | 0,778 | 0,023 | 0,521 |

Диаграмма 1.6.1.15

Котельная № 43  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.16

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,344 | 0,284 | 0,281 | 0,003 | 0,183 |

Диаграмма 1.6.1.16

Котельная № 44  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.17

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,634 | 1,6 | 1,58 | 0,246 | 1,134 |

Диаграмма 1.6.1.17

Котельная № 45  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.18

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,720 | 0,794 | 0,783 | 0,040 | 0,394 |

Диаграмма 1.6.1.18

Котельная № 46  АО «ИвГТЭ»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.19

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,763 | 1,603 | 1,573 | 0,236 | 1,414 |

Диаграмма 1.6.1.19

Котельная АО «Железобетон»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.20

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,350 | 33,350 | 32,966 | 1,253 | 15,490 |

Диаграмма 1.6.1.20

Котельная АО «Ивстройкерамика»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.21

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,6 | 16,6 | 16,4 | 0,1 | 7,0 |

Диаграмма 1.6.1.21

Котельная ООО «ТДЛ Энерго»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.22

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,72 | 34,81 | 34,489 | 0,391 | 16,229 |

Диаграмма 1.6.1.22

Котельная ОАО «Ивхимпром»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.23

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,84 | 25,57 | 22,518 | 1,533 | 14,77 |

Диаграмма 1.6.1.23

Котельная ООО «Теплоснаб-2010»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.24

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,113 | 33,853 | 33,719 | 0,283 | 11,373 |

Диаграмма 1.6.1.24

Котельная ООО «Альфа»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.25

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,530 | 12,900 | 11,970 | 0,633 | 7,580 |

Диаграмма 1.6.1.25

Котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.26

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,000 | 15,900 | 15,448 | 0,352 | 6,200 |

Диаграмма 1.6.1.26

Котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.27

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0,000 | 1,3 |

Диаграмма 1.6.1.27

Котельная ОАО «СТС»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.28

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,04 | 4,61 | 4,250 | 0,078 | 3,120 |

Диаграмма 1.6.1.28

Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.29

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 8,580 | 8,56 | 0,11 | 3,17 |

Диаграмма 1.6.1.29

Котельная АО «ИСМА»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.30

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,500 | 3,0 | 2,97 | 0,04 | 2,970 |

Диаграмма 1.6.1.30

Котельная ООО «ТЭС»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.31

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,0 | 12,0 | 11,6 | 1,339 | 9,24 |

Диаграмма 1.6.1.31

Котельная ООО «РесурсЭнерго»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.32

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,000 | 37,000 | 35,990 | 1,875 | 16,990 |

Диаграмма 1.6.1.32

Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.33

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 0,96 | 0,95 | 0,000 | 0,560 |

Диаграмма 1.6.1.33

Котельная ООО «Альянс-Профи»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.34

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,560 | 19,920 | 19,66 | 0,19 | 10,1 |

Диаграмма 1.6.1.34

Котельная ОАО «РЖД» (Северная дирекция по тепловодоснабжению)

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.35

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36,570 | 36,570 | 34,948 | 0,965 | 29,700 |

Диаграмма 1.6.1.35

Котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.36

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,600 | 14,070 | 13,785 | 0,480 | 4,815 |

Диаграмма 1.6.1.36

Котельная АО «Газпромнефть-Терминал»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.37

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,000 | 0,335 |

Диаграмма 1.6.1.37

Котельная ОАО «Ивановоглавснаб»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.38

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,8 | 14,571 | 14,38 | 0,873 | 4,36 |

Диаграмма 1.6.1.38

Котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.39

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,518 | 0,518 | 0,499 | 0,012 | 0,306 |

Диаграмма 1.6.1.39

Котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.40

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,004 | 0,046 |

Диаграмма 1.6.1.40

Котельная АО «Владгазкомпания»

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.41

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,32 | 2,32 | 2,141 | 0,179 | 0,4518 |

Диаграмма 1.6.1.41

ИвТЭЦ-2

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.42

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 671,5 | 671,5 | 661,7 | 11,7 | 480,3 |

Диаграмма 1.6.1.42

ИвТЭЦ-3

Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.43

| Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 | 876 | 869,8 | 11,1 | 468,25 |

Диаграмма 1.6.1.43

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения .

Оценка существующих резервов и дефицитов тепловой мощности.

Таблица 1.6.2.1

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 1,009 | 0,996 | 0,058 | 0,36 | 0,578 | 58,0 |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 1,599 | 1,556 | 0,286 | 1,141 | 0,129 | 8,3 |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 0,577 | 0,56 | 0,016 | 0,36 | 0,184 | 32,9 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 2,189 | 2,156 | 0,05 | 1,46 | 0,646 | 30,0 |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 7,086 | 7,019 | 0,078 | 2,392 | 4,549 | 64,8 |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 20,57 | 20,417 | 1,596 | 15,88 | 2,941 | 14,4 |
| котельная № 24 ОАО «ИвГТЭ» | 1,301 | 1,273 | 0,066 | 0,663 | 0,544 | 42,7 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 0,53 | 0,517 | 0,029 | 0,229 | 0,259 | 50,1 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 1,84 | 1,823 | 0,075 | 1,294 | 0,454 | 24,9 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 4,45 | 4,408 | 0,089 | 3,07 | 1,249 | 28,3 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 6,99 | 6,899 | 0,461 | 5,341 | 1,097 | 15,9 |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 1,58 | 1,556 | 0,151 | 0,473 | 0,932 | 59,9 |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 63,92 | 63,014 | 4,398 | 40,013 | 18,603 | 29,5 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 0,38 | 0,377 | 0,031 | 0,247 | 0,099 | 26,3 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 0,79 | 0,778 | 0,023 | 0,521 | 0,234 | 30,1 |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 0,284 | 0,281 | 0,003 | 0,183 | 0,095 | 33,8 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 1,6 | 1,58 | 0,246 | 1,134 | 0,2 | 12,7 |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 0,794 | 0,783 | 0,04 | 0,394 | 0,349 | 44,6 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 1,603 | 1,573 | 0,236 | 1,414 | -0,077 | -4,9 |
| Производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| котельная АО «Железобетон» | 33,35 | 32,966 | 1,253 | 15,49 | 16,223 | 49,2 |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 16,6 | 16,4 | 0,1 | 7 | 9,3 | 56,7 |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34,81 | 34,489 | 0,391 | 16,229 | 17,869 | 51,8 |
| котельная ОАО «Ивхимпром» | 25,57 | 26,378 | 1,533 | 14,77 | 10,075 | 38,2 |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 33,853 | 33,719 | 0,28352 | 11,373 | 22,0625 | 65,4 |
| котельная ООО «Альфа» | 12,9 | 11,97 | 0,633 | 7,58 | 3,757 | 31,4 |
| котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» | 15,9 | 15,448 | 0,352 | 6,2 | 8,896 | 57,6 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | 5,1 | 5,1 | 0 | 1,3 | 3,8 | 74,5 |
| котельная ОАО «СТС» | 4,61 | 4,25 | 0,078 | 3,12 | 1,052 | 24,8 |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8,58 | 8,56 | 0,11 | 3,17 | 5,28 | 61,7 |
| котельная АО «ИСМА» | 3 | 4,442 | 0,076 | 2,97 | 1,396 | 31,4 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 12,0 | 12,0 | 1,339 | 9,24 | 1,5 | 12,2 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 37 | 35,99 | 1,875 | 16,99 | 17,125 | 47,6 |
| котельная ООО «ИЭК-1» | 0,95976 | 3,67 | 0 | 0,56 | 3,11 | 84,7 |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 | 18,869 | 0,38027 | 10,1 | 8,38873 | 44,5 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 36,57 | 34,948 | 0,965 | 29,7 | 4,283 | 12,3 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 14,07 | 13,785 | 0,48 | 4,815 | 8,49 | 61,6 |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 0,344 | 0,344 | 0 | 0,335 | 0,009 | 2,6 |
| котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 14,571 | 16,215 | 0,931 | 4,36 | 10,924 | 67,4 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 0,518 | 0,499 | 0,012 | 0,306 | 0,181 | 36,3 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 0,43 | 0,428 | 0,004 | 0,046 | 0,378 | 88,3 |
| котельная АО «Водоканал» | 1,77 | 1,76 | 0,065 | 1,34 | 0,355 | 20,2 |
| котельная АО «Владгазкомпания» | 2,32 | 2,141 | 0,179 | 0,4518 | 1,5102 | 70,5 |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | 671,5 | 661,7 | 11,7 | 480,3 | 179,5 | 27 |
| ИвТЭЦ-3 | 876 | 869,8 | 11,1 | 468,25 | 396,7 | 45 |

Как видно из представленной таблицы в городе Иваново источников теплоснабжения с дефицитом по тепловой мощности не выявлено.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Более детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлена в электронной модели системы теплоснабжения г.Иваново на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

В таблице представлены гидравлические и тепловые режимы работы насосных, котельных, станций и ЦТП эксплуатируемых АО  "ИвГТЭ"  на отопительный период 2020-21гг.

Таблица 1.6.3.1

| № кот. | Адрес котельной | Температурный график работы тепловой сети Тпр/Тобр, 0С |  | контур отопления |  |  | контур ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рпр | Робр | Нр | Рпр | Робр | Нр |
|  |  | контур отопления | контур ГВС | атм |  | м | атм |  | м |
| 1 | Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 105/70 | 64/56 | 5,6 | 2,5 | 31 | 3,9 | 1,6 | 23 |
| 2 | ул.Окуловой, 77 | 95/70 | 61/58 | 2,6 | 1,5 | 11 | 2,8 | 1,5 | 13 |
| 3 | ул.Хвойная, 2 | 95/70 | 62/53 | 2,8 | 2,0 | 8 | 1,8 | 1,0 | 8 |
| 10 | ул.Детская, 2/7 | 95/70 | 61/59 | 3,2 | 2,2 | 10 | 2,2 | 1,4 | 8 |
| 17 | ул.5-я Снежная, 3 | 95/70 | 61/54 | 2,8 | 2,1 | 7 | 1,6 | 0,7 | 9 |
| 18 | ул.Свободы, 1 | 95/70 с точкой излома 65 |  | 4,1 | 2,1 | 20 | --- | --- | --- |
| 19 | ул.Шувандиной, 111 | 130/70 с точкой излома 60 |  | 5,0 | 3,0 | 20 | --- | --- | --- |
| 23 | ул.Садовского, 7 | 105/70 | нет гвс | 4,6 | 2,0 | 26 | --- | --- | --- |
| 24 | ул.Носова, 49 | 95/70 | 61/59 | 3,9 | 2,5 | 14 | 2,2 | 1,5 | 7 |
| 25 | ул.Неждановская, 19 | 95/70 | 62/56 | 3,0 | 2,5 | 5 | 1,4 | 0,5 | 9 |
| 30 | ул.Володиной, 7 | 95/70 | 61/59 | 3,2 | 2,2 | 10 | 3,5 | 2,0 | 15 |
| 31 | ул.Лебедева-Кумача, 10-б | 95/70 | 61/52 | 4,6 | 2,5 | 21 | 5,2 | 1,2 | 40 |
| 33 | ул.Авдотьинская, 20а (БК) | 105/70 | 65/55 | 4,4 | 2,5 | 19 | 4,9 | 0,8 | 41 |
| 33 | ул.Авдотьинская, 20а (МК) | 105/70 | 65/55 | 4,4 | 2,5 | 19 | 4,9 | 0,8 | 41 |
| 35 | ул. Жаваронкова Маршала, 40 | --- | 65/50 | --- | --- | --- | 4,8 | 2,0 | 28 |
| 37 | ул.Полка Н.Неман, 103 | 105/70 с точкой излома 63 |  | 6,5 | 2,5 | 40 | --- | --- | --- |
| 39 | м.Горино, ул.2-я Ягодная, 31 | 95/70 | нет гвс | 4,0 | 2,0 | 20 | --- | --- | --- |
| 41 | ул.Сахарова, 56 (лит.А, строен.1) | 95/70 | 61/59 | 4,5 | 3,4 | 11 | 3,4 | 2,2 | 12 |
| 43 | 9-я Линия, 1/26 | 95/70 | нет гвс | 2,2 | 1,8 | 4 | --- | --- | --- |
| 44 | ул.1-я Завокзальная, 24 | 95/70 | нет гвс | 4,5 | 2,0 | 25 | --- | --- | --- |
| 45 | ул.Красных Зорь, 28 | 95/70 | нет гвс | 3,4 | 2,4 | 10 | --- | --- | --- |
| 46 | ул.Красных Зорь, 50 (вывод ж/д) | 95/70 | 60/55 | 5,0 | 2,5 | 25 | 3,8 | 1,8 | 20 |
| 46 | ул.Красных Зорь, 50 (вывов ФГУ Родник) | 95/70 | 60/55 | 5,0 | 2,5 | 25 | 3,8 | 1,8 | 20 |

Таблица 1.6.3.2

| Регистр, № | Адрес | Температурный график |  | Параметры на входе в ЦТП (н/с) |  | Параметры на выходе из ЦТП (н/с) |  | Температура теплоносителя ГВС на выходе из ЦТП (обеспечивающая температуру на гранмце раздела тепловых сетей 600С) | Параметры ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На входе в ЦТП | На выходе из ЦТП | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст |  | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст |
| контур ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1, ул.Лежневская 154, цтп | 150/70 | 105/70 | 72 | 37 | 60 | 48 | 62 | 6,2 | 24 |
| 2 | №14, ул.Лазарева 6, н/с | 150/70 | 150/70 | 73 | 32 | 73 | 32 | - | - | - |
| 3 | №18, ул.Лежневская 209, н/с | 150/70 | 150/70 | 75 | 29 | 75 | 29 | - | - | - |
| 4 | №22, пр.Станкостроителей 6, н/с | 150/70 | 150/70 | 66 | 34 | 66 | 34 | - | - | - |
| 5 | №28, пр.Текстильщиков 58а, н/с | 150/70 | 150/70 | 69 | 33 | 69 | 33 | - | - | - |
| 6 | №31, ул.Лежневская 115, н/с | 150/70 | 150/70 | 71 | 32 | 71 | 32 | - | - | - |
| 7 | №33, Кохомское шоссе 17, цтп | 150/70 | 150/70 | 80 | 50 | 75 | 35 | 65 | 58 | 25 |
| 8 | №34, пр.Текстильщиков 119, цтп | 150/70 | 150/70 | 80 | 28 | 80 | 28 | 61 | 55 | 26 |
| 9 | №36, ул.Кудряшова 113а, н/с | 150/70 | 150/70 | 69 | 33 | 69 | 33 | - | - | - |
| 10 | №38, ул.Кудряшова 115, н/с | 150/70 | 150/70 | 69 | 33 | 69 | 33 | - | - | - |
| 11 | №39, пр.Текстильщиков 72, н/с | 150/70 | 150/70 | 69 | 33 | 69 | 33 | - | - | - |
| 12 | №41, ул.Велижская 29, цтп | 150/70 | 150/70 | 69 | 37 | 69 | 37 | 61 | 54 | 26 |
| 13 | №44, ул.т. Александрова 7, цтп | 150/70 | 150/70 | 71 | 38 | 71 | 38 | 62 | 60 | 25 |
| 14 | №45, ул.генерала Хлебникова 10, н/с | 150/70 | 150/70 | 72 | 39 | 72 | 39 | 62 | 60 | 39 |
| 15 | №49, Микрорайон ДСК 5, цтп | 150/70 | 150/70 | 79 | 50 | 79 | 50 | 61 | 58 | 30 |
| 16 | №51, пр.Текстильщиков 48, цтп | 150/70 | 150/70 | 71 | 36 | 71 | 36 | 61 | 55 | 24 |
| 17 | №52, ул.Куконковых 148, цтп | 150/70 | 150/70 | 80 | 19 | 70 | 35 | 61 | 56 | 26 |
| 18 | №53, ул.Лежневская 159, цтп | 150/70 | 150/70 | 71 | 38 | 71 | 38 | 61 | 58 | 26 |
| 19 | №55, ул.1 Полевая 32, цтп | 150/70 | 150/70 | 75 | 38 | 75 | 38 | 61 | 60 | 25 |
| 20 | №68, ул.Лежневская 166, цтп | 150/70 | 150/70 | 76 | 37 | 76 | 37 | 62 | 55 | 25 |
| 21 | №74, ул.Кудряшова 80, н/с | 150/70 | 150/70 | 72 | 39 | 72 | 39 | - | - | - |
| 22 | №75, ул.1 Полевая 38, н/с | 150/70 | 150/70 | 72 | 39 | 72 | 39 | - | - | - |
| 23 | №76, ул.Ташкентская 88, цтп | 150/70 | 150/70 | 69 | 37 | 69 | 37 | 61 | 55 | 30 |
| 24 | №77, ул.Володарского 40, н/с | 150/70 | 150/70 | 72 | 40 | 72 | 40 | - | - | - |
| 25 | №87, ул.Куконковых 144, цтп | 150/70 | 150/70 | 93 | 19 | 80 | 35 | 61 | 58 | 25 |
| 26 | №89, ул.Лежневская 157, н/с | 150/70 | 150/70 | 71 | 32 | 71 | 32 | 61 | 58 | 40 |
| 27 | №114 ул.Шубиных 16в, цтп | 150/70 | 150/70 | 85 | 28 | 85 | 28 | 61 | 55 | 25 |
| 28 | №115 ул.Лежневская, 201цтп | 150/70 | 95/70 | 70 | 36 | 46 | 36 | - | - | - |
| 29 | №116 ул.Куконковых 152, цтп | 150/70 | 150/70 | 80 | 19 | 70 | 40 | 61 | 65 | 40 |
| 30 | №119, ул.3-я Южная 35а, цтп | 150/70 | 95/70 | 77 | 29 | 48 | 40 | - | - | - |
| 31 | №120, ул.1-я Полевая 87,цтп | 150/70 | 95/70 | 73 | 38 | 54 | 38 | - | - | - |
| контур ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | №2, ул.Якова Горелина 1а, н/с | 150/70 | 150/70 | 56 | 24 | 56 | 24 | - | - | - |
| 33 | №6, ул.Белороссова 2, н/с | 150/70 | 150/70 | 60 | 22 | 60 | 22 | 62 | 50 | 22 |
| 34 | №10, ул.Бубнова 47, н/с | 150/70 | 150/70 | 59 | 16 | 59 | 16 | - | - | - |
| 35 | №13, ул.Ермака 43, н/с | 150/70 | 150/70 | 57 | 28 | 57 | 28 | - | - | - |
| 36 | №19, ул.Косарева 9, н/с | 150/70 | 150/70 | 66 | 30 | 66 | 30 | - | - | - |
| 37 | №21, ул.Велижская 10, цтп | 150/70 | 150/70 | 60 | 20 | 60 | 20 | 61 | 55 | 25 |
| 38 | №40, ул.Богдана Хмельницкого 9, цтп | 150/70 | 150/70 | 59 | 21 | 59 | 21 | 61 | 55 | 25 |
| 39 | №43, ул.Богдана Хмельницкого 4, цтп | 150/70 | 150/70 | 59 | 21 | 59 | 21 | 61 | 55 | 25 |
| 40 | №47, пр.Ленина 69, н/с | 150/70 | 150/70 | 67 | 30 | 67 | 30 | - | - | - |
| 41 | №48, ул.Мархлевского 17, н/с | 150/70 | 150/70 | 60 | 25 | 60 | 25 | * | 45 | - |
| 42 | №50, ул.Зеленая 36, цтп | 150/70 | 150/70 | 59 | 19 | 59 | 19 | 61 | 55 | 25 |
| 43 | №54, 14 Проезд 8а, н/с | 150/70 | 150/70 | 59 | 26 | 59 | 26 | - | - | - |
| 44 | №56, 9 Проезд 56, н/с | 150/70 | 150/70 | 53 | 20 | 53 | 20 | 61 | 50 | 22 |
| 45 | №58, ул.Богдана Хмельницкого 30, н/с | 150/70 | 150/70 | 58 | 21 | 58 | 21 | 61 | 50 | 22 |
| 46 | №59, ул.Шошина 15, н/с | 150/70 | 150/70 | 66 | 25 | 66 | 25 | - | - | - |
| 47 | №60, ул.Шошина 13, н/с | 150/70 | 150/70 | 66 | 30 | 66 | 30 | - | - | - |
| 48 | №61, ул.Суворова 38, цтп | 150/70 | 150/70 | 65 | 11 | 65 | 11 | 61 | 56 | 25 |
| 49 | №63, ул.Громобоя 23, н/с | 150/70 | 150/70 | 54 | 25 | 54 | 25 | - | - | - |
| 50 | №64, ул.Станко 36, н/с | 150/70 | 150/70 | 58 | 21 | 58 | 21 | 61 | 55 | 30 |
| 51 | №65, ул.Большая Воробьевская 26, н/с | 150/70 | 150/70 | 58 | 18 | 58 | 18 | - | - | - |
| 52 | №66, ул.Володарского 1, цтп | 150/70 | 150/70 | 64 | 23 | 64 | 23 | 61 | 60 | 30 |
| 53 | №69, ул.Велижская 72, н/с | 150/70 | 150/70 | 54 | 21 | 54 | 21 | - | - | - |
| 54 | №78, ул.Фролова 28, н/с | 150/70 | 150/70 | 64 | 30 | 64 | 30 | 61 | 55 | 26 |
| 55 | №80, Кузнецова 54, н/с | 150/70 | 150/70 | 54 | 23 | 54 | 23 | 61 | 55 | 20 |
| 56 | №83, ул.Шошина 2, цтп | 150/70 | 95/70 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 60 | - |
| 57 | №90, 10 Проезд 20, н/с | 150/70 | 150/70 | 59 | 26 | 59 | 26 | * | 45 | - |
| 58 | №99, ул.Ташкентская 20, н/с | 150/70 | 150/70 | 58 | 20 | 58 | 20 | - | - | - |
| 59 | №100, ул.Ташкентская 42, н/с | 150/70 | 150/70 | 57 | 19 | 57 | 19 | - | - | - |
| 60 | №105, ул.Сакко 37,37а, н/ст | 150/70 | 150/70 | 60 | 15 | 60 | 15 | 61 | 50 | 20 |
| 61 | №107, ул.Дзержинского 2, н/с | 150/70 | 150/70 | 60 | 29 | 60 | 29 | - | - | - |
| 62 | №118, ул.Динамовская 2, цтп | 150/70 | 95/70 | 50 | 30 | 42 | 30 | * | 60 | - |
| 63 | № 121 10 Проезд 51 | 150/70 | 95/70 | 57 | 24 | 46 | 24 | 70 | 45 | 23 |
| 64 | №123, 5 Проезд 19,цтп | 150/70 | 95/70 | 45 | 30 | 40 | 30 | 61 | 32 |  |
| 65 | №124, ул.4-я Сосневская, 94 цтп | 150/70 | 95/70 | 53 | 26 | 50 | 35 | 61 | 35 |  |
| 66 | № , ул.Свободы 41,цтп | 105/70 | 105/70 | - | - | - | - | 60 | 60 | 42 |
| 67 | №122, ул.Кузнецова 124,цтп | 95/70 | 95/70 | 72 | 57 | 72 | 57 | 60 | 75 | 55 |

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Распределение объектов теплоэнергетики по территориям города не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели энергии, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании. Иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности.

2. Рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.

Чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать равномерность объемов ежегодных вводов новых теплогенерирующих мощностей (в местах, где это необходимо) и реконструкции старых за счет привлечения частных инвестиции или переключения потребителей на источники теплоснабжения с высоким резервом тепловой мощности.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с деффицитом тепловой мощности.

Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и, зачастую, с падением промышленного потребления тепловой энергии.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице.

Таблица 1.6.5.1

| Наименование источника теплоснабжения | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 0,578 | 58,0 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 0,129 | 8,3 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 0,184 | 32,9 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 0,646 | 30,0 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 4,549 | 64,8 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 2,941 | 14,4 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 0,544 | 42,7 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 0,259 | 50,1 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 0,454 | 24,9 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 1,249 | 28,3 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 1,097 | 15,9 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 0,932 | 59,9 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 18,603 | 29,5 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 0,099 | 26,3 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 0,234 | 30,1 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 0,095 | 33,8 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 0,2 | 12,7 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 0,349 | 44,6 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | -0,077 | -4,9 | Расширение технологической зоны действия источника не представляется возможным так как присутствует дефицит мощности |
| Производственные котельные |  |  |  |
| котельная АО «Железобетон» | 16,223 | 49,2 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 9,3 | 56,7 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 17,869 | 51,8 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ОАО «Ивхимпром» | 10,075 | 38,2 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 22,0625 | 65,4 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ООО «Альфа» | 3,757 | 31,4 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет» | 8,896 | 57,6 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ) | 3,8 | 74,5 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ОАО «СТС» | 1,052 | 24,8 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 5,28 | 61,7 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная АО «ИСМА» | 1,396 | 31,4 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная ООО «ТЭС» | -3,919 | -58,8 | Расширение технологической зоны действия источника не представляется возможным так как присутствует дефицит мощности |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 17,125 | 47,6 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ООО «ИЭК-1» | 3,11 | 84,7 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 8,39 | 44,5 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 4,283 | 12,3 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 8,49 | 61,59 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 0,01 | 2,62 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 10,92 | 67,37 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 0,18 | 36,27 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 0,38 | 88,32 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная АО «Водоканал» | 5,79 | 49,51 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| котельная АО «Владгазкомпания» | 1,51 | 70,54 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | 179,5 | 27 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| ИвТЭЦ-3 | 396,7 | 45 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

На Ивановской ТЭЦ-2 водоподготовительная установка для подпитки теплосети - производительностью 1000 т/ч совместное H-Na–катионирование с последующей декарбонизацией без предварительной очистки. Характеристики ВПУ ИвТЭЦ-2 представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.1

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 395 | 1000 |
| Фактический срок службы | лет | 66 | 66 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 395 | 1000 |
| Собственные нужды ВПУ (по факту 2019г) | тонн/час | 18 | 50 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 10 |  |

Данные о подпитке тепловой сети от ИвТЭЦ-2 представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.2

| Наименонивание показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/час | 261 | 564 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 408 | 760 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/час | 491 | 967 |

На Ивановской ТЭЦ-3 водоподготовительная установка для подпитки теплосети - производительностью 2500 т/ч без предочистки, с умягчением поступающей воды в декарбонизаторах. Характеристики ВПУ ИвТЭЦ-3 представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.3

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 384 | 2500 |
| Фактический срок службы | лет | 44 | 44 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 384 | 2500 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 7,0 | 0 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 15 |  |

Данные о подпитке тепловой сети от ИвТЭЦ-2 представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.4

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период |  | летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 385 | 590 |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |  |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/час | 565 | 967 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - |  |

На Ивановских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в случае аварии предусмотрена подпитка теплосети речной водой. В последние годы подпитка теплосети речной водой не осуществлялась.

АО «Ивгортеплоэнерго»

Тип и производительность ВПУ котельных АО «Ивгортеплоэнерго»  представлена в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.5

| Наименование котельной | Тип ХВО | Произв-ть ВПУ номинальная, м3/ч | Произв-ть ВПУ располагаемая, м3/ч | Фактический срок службы ВПУ, лет | Собственные нужды ВПУ, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 1 | 1 | 1 | 2,31 |
| котельная №10 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 3 | 3 | 11 | 11,09 |
| котельная №18 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 5,58 | 5,58 | 43 | 10,78 |
| котельная №19 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 30 | 30 | 27 | 1084,16 |
| котельная №23 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 12 | 12 | 47 | 593 |
| котельная №25 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 5,85 | 5,85 | 40 | 24,64 |
| котельная №30 | 2-х ступенчатое Nа-катионирование | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная №31 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 1,8 | 1,8 | 3 | 3,7 |
| котельная №33 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 5,85 | 5,85 | 33 | 86,24 |
| котельная №35 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 1 | 1 | 1 | 2,31 |
| котельная №37 | 2-х ступенчатое Nа-катионирование | 80 | 80 | 32 | 6638 |
| котельная №39 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 0,2 | 0,2 | 8 | 1,62 |
| котельная №44 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование+амминаты | 0,5 | 0,5 | 8 | 5,39 |
| котельная №45 | 1-х ступенчатое Nа-катионирование | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| котельная №46 | 2-х ступенчатое Nа-катионирование | 1 | 1 | 4 | 10,15 |

На остальных источниках теплоснабжения АО «Ивгортеплоэнерго» ВПУ отсутствует.

Данные о подпитке тепловых сетей от котельных АО «Ивгортеплоэнерго» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.6

| № кот. | Адрес котельной | нормативная подпитка контура отопления |  |  | нормативная подпитка контура ГВС |  |  | Суммарная нормативная подпитка | Gгвc (водоразбор) | суточные параметры |  |  |  | Расход теплоносителя на систему отопления котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в.т.ч. т/трасс | в.т.ч. ВСО | Всего | в.т.ч. т/трасс | в.т.ч. ВСГ |  |  | нормативная подпитка контура отопления | нормативная подпитка контура ГВС | Общая подпитка контура ГВС с водоразбором | Общая подпитка тепловых сетей по источнику |  |
|  |  | т/час |  |  | т/час |  |  | т/час | т/час | т/сут | т/сут | т/сут | т/сут | т/ч |
| 2 | ул.Окуловой, 77 | 0,034 | 0,008 | 0,026 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,037 | 0,125 | 0,820 | 0,072 | 3,072 | 3,892 | 0,184 |
| 3 | ул.Хвойная, 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 0,210 | 0,000 | 0,096 | 5,136 | 5,136 | 0,464 |
| 10 | ул.Детская, 2/7 | 0,023 | 0,003 | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,024 | 0,106 | 0,556 | 0,024 | 2,568 | 3,124 | 0,352 |
| 17 | ул.5-я Снежная, 3 | 0,137 | 0,052 | 0,085 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,139 | 0,354 | 3,288 | 0,048 | 8,544 | 11,832 | 0,716 |
| 18 | ул.Свободы, 1 | 0,119 | 0,022 | 0,097 | --- | --- | --- | 0,119 | 0,000 | 2,857 | --- | --- | 2,857 | 0,624 |
| 19 | ул.Шувандиной, 111 | 0,205 | 0,040 | 0,165 | --- | --- | --- | 0,205 | 1,584 | 4,915 | --- | --- | 42,931 | 0,827 |
| 23 | ул.Садовского, 7 | 2,356 | 1,165 | 1,191 | --- | --- | --- | 2,356 | 0,000 | 56,539 | --- | --- | 56,539 | 1,763 |
| 24 | ул.Носова, 49 | 0,076 | 0,028 | 0,048 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,078 | 0,214 | 1,819 | 0,048 | 5,184 | 7,003 | 0,216 |
| 25 | ул.Неждановская, 19 | 0,021 | 0,005 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,023 | 0,136 | 0,508 | 0,048 | 3,312 | 3,820 | 0,308 |
| 30 | ул.Володиной, 7 | 0,115 | 0,017 | 0,098 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,117 | 0,197 | 2,764 | 0,048 | 4,776 | 7,540 | 0,088 |
| 31 | ул.Лебедева-Кумача, 10-б | 0,219 | 0,042 | 0,177 | 0,021 | 0,014 | 0,007 | 0,240 | 8,668 | 5,245 | 0,504 | 208,536 | 213,781 | 0,644 |
| 33 | ул.Авдотьинская, 20а (БК) | 0,453 | 0,162 | 0,291 | 0,037 | 0,034 | 0,003 | 0,490 | 4,185 | 10,872 | 0,888 | 101,328 | 112,200 | 0,380 |
| 33 | ул.Авдотьинская, 20а (МК) | 0,126 | 0,051 | 0,075 | 0,011 | 0,010 | 0,001 | 0,137 | 2,930 | 3,024 | 0,264 | 70,584 | 73,608 |  |
| 35 | ул. Жаваронкова Маршала, 40 | --- | --- | --- | 0,053 | 0,046 | 0,007 | 0,053 | 6,822 | --- | 1,272 | 165,000 | 165,000 | 0,420 |
| 37 | ул.Полка Н.Неман, 103 | 5,876 | 3,184 | 2,691 | --- | ---- | --- | 5,876 | 42,823 | 141,013 | --- | --- | 1168,765 | 1,951 |
| 39 | м.Горино, ул.2-я Ягодная, 31 | 0,023 | 0,004 | 0,019 | --- | --- | --- | 0,023 | 0,000 | 0,541 | --- | --- | 0,541 | 0,276 |
| 41 | ул.Сахарова, 56 (лит.А, строен.1) | 0,046 | 0,006 | 0,040 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,047 | 0,104 | 1,098 | 0,024 | 2,520 | 3,618 | 0,076 |
| 43 | 9-я Линия, 1/26 | 0,015 | 0,001 | 0,014 | --- | --- | --- | 0,015 | 0,000 | 0,353 | --- | --- | 0,353 | 0,000 |
| 44 | ул.1-я Завокзальная, 24 | 0,144 | 0,058 | 0,086 | --- | --- | --- | 0,144 | 0,000 | 3,453 | --- | --- | 3,453 | 0,032 |
| 45 | ул.Красных Зорь, 28 | 0,042 | 0,012 | 0,030 | --- | --- | --- | 0,042 | 0,000 | 0,998 | --- | --- | 0,998 |  |
| 46 | ул.Красных Зорь, 50 (вывод ж/д) | 0,102 | 0,035 | 0,067 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,103 | 0,814 | 2,456 | 0,007 | 19,543 | 22,000 |  |
| 46 | ул.Красных Зорь, 50 (вывов ФГУ Родник) | 0,058 | 0,023 | 0,035 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,073 | 0,097 | 1,384 | 0,360 | 2,688 | 4,072 |  |

Котельная ООО «Альянс-Профи»

Характеристики ВПУ котельной ООО «Альянс-Профи» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.7

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 50 |  |
| Фактический срок службы | лет | 33 |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 50 |  |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 0,117 | 0,08 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | нет |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | нет |  |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ООО «Альянс-Профи» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.8

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1393 | 0 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 1393 | 0 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | 0 |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 12 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 58 | 0 |

Котельная ООО «Теплоснаб-2010»

Характеристики ВПУ котельной ООО «Теплоснаб-2010» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.9

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 80 |  |
| Фактический срок службы | лет | 51 |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 40 |  |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 16 |  |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,0928 |  |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ООО «Теплоснаб-2010» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.10

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,797 | 1,476 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,111 | 0,013 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,133 | 0,057 |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,553 | 1,406 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - |

Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Характеристики ВПУ котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.11

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 25 |
| Фактический срок службы | лет | 13 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 23,4 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 7,8 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.12

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,0173 | 0,0084 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,0025 | 0,0013 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0148 | 0,0071 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - |

Котельная ОАО "Ивстройкерамика"

Характеристики ВПУ котельной ОАО "Ивстройкерамика" представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.13

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 6 |
| Фактический срок службы | лет | 8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 18 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | - |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 200 (каждый) |

Данные о подпитке тепловой сети отсутствуют.

Котельная ОАО «Ивхимпром»

Характеристики ВПУ котельной ОАО «Ивхимпром» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.14

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 40 | 10 |
| Фактический срок службы | лет | 19 | 19 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 30 | 10 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 0,044 | - |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | - |  |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ОАО «Ивхимпром» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.15

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,302 | 0,0952 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,7525 | 0,2689 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,4358 | 0,1736 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 22 | 7 |

Котельная ООО «Альфа»

Характеристики ВПУ котельной ООО «Альфа» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.16

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 0,025 |
| Фактический срок службы | лет | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 0,025 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 0 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,3 |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ООО «Альфа» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.17

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 19,451 | 19,451 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,251 | 0,251 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 19,2 | 15,36 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 19,342 | 11,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 16,15 | 9,117 |

Котельная  филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

ВПУ на данной котельной отсутствует. Данные о подпитке тепловой сети от представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.18

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,02 | 0 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,002 | 0 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,003 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 0 | 0 |

Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Характеристики ВПУ котельной ООО «ИЭК-1» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.19

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 1,0 |
| Фактический срок службы | лет | 5 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 1,0 |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час | 0,02 |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | - |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной ООО «ИЭК-1»  представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.20

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,04 | 0,04 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,04 | 0,04 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | нет | нет |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | нет | нет |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | нет | нет |

Котельная АО «Водоканал»

Характеристики ВПУ котельной АО «Водоканал» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.21

| Характеристики ВПУ | Ед.измер. | схема подпитки котлов | схема подпитки теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность ВПУ | тонн/час | 0,8-1 | Закрытая система теплоснабжения, подпитка по понижению давления в обратном трубопроводе |
| Фактический срок службы | лет | 3 |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 0,9 |  |
| Собственные нужды ВПУ | тонн/час |  |  |
| Кол-во баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | нет |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 |  |  |

Данные о подпитке тепловой сети от котельной АО «Водоканал»  представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7.1.22

| Наименование показателя | Ед.измер. | отопит. период | летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,021 | нет |
| - нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,125 | нет |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - |
| - отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - |

Фактические балансы теплоносителя за фактический 2018 год представлены по источникам теплоснабжения г.Иваново в таблицах ниже.

АО "Ивгортеплоэнерго"

Таблица 1.7.1.23

| № котельной | Поставка воды | СН факт в т.ч.: |  |  |  | Утечки в.ч.: |  |  | Расход потребитель в т.ч.: |  |  | Всего за год выработано ХОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | исх. Вода | ХВП | ХОВ | Всего | исх. Вода | ХОВ | Всего | исх. Вода | ХОВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| №1 | 45334 | 1495 | 1140 | 105 | 250 | 1090 | 303 | 787 | 42749 | 41984 | 765 | 1 802 |
| №2 | 949 | 28 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 14 | 5 | 902 | 843 | 59 | 64 |
| №3 | 1202 | 72 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 1105 | 1105 | 0 | - |
| №10 | 1025 | 118 | 79,04 | 14,69 | 24,27 | 33 | 29 | 3 | 874 | 753 | 122 | 149 |
| №17 | 3168 | 63 | 44,80 | 0,00 | 18,20 | 300 | 8 | 293 | 2805 | 2726 | 79 | 390 |
| №18 | 208 | 45 | 27,63 | 3,20 | 14,17 | 117 | 0 | 117 | 46 | 0 | 46 | 177 |
| №19 | 20079 | 764 | 181,48 | 427,37 | 155,15 | 345 | 0 | 345 | 18970 | 0 | 18970 | 19 470 |
| №23 | 21921 | 1221 | 462,38 | 185,26 | 573,36 | 9521 | 539 | 8982 | 11179 | 0 | 11179 | 20 734 |
| №24 | 1541 | 144 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 169 | 169 | 0 | 1228 | 1228 | 0 | - |
| №25 | 1033 | 48 | 38,61 | 2,88 | 6,51 | 25 | 14 | 11 | 960 | 960 | 0 | 17 |
| №30 | 1808 | 204 | 93,15 | 19,40 | 91,45 | 49 | 4 | 45 | 1555 | 1536 | 18 | 155 |
| №31 | 36273 | 372 | 140,77 | 2,50 | 228,73 | 209 | 152 | 57 | 35692 | 34632 | 1060 | 1 346 |
| №33 | 28885 | 588 | 167,09 | 47,70 | 373,21 | 1322 | 431 | 891 | 26975 | 26349 | 626 | 1 891 |
| №35 | 32186 | 147 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 264 | 264 | 0 | 31775 | 31775 | 0 | - |
| №37 | 248352 | 21297 | 1819,12 | 9305,85 | 10172,03 | 21416 | 0 | 21416 | 205639 | 0 | 205639 | 237 227 |
| №39 | 4 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| №41 | 893 | 6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 0 | 33 | 854 | 0 | 854 | 887 |
| №43 | 10 | 10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| №44 | 310 | 5 | 3,46 | 1,54 | 0,00 | 48 | 6 | 42 | 257 | 0 | 257 | 299 |
| №45 | 30 | 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| №46 | 3935 | -197 | -338,48 | 8,09 | 133,39 | 96 | 4 | 93 | 4036 | 3911 | 125 | 351 |
| ИТОГО | 449146 | 26450 | 4286,07 | 10123,41 | 12040,52 | 35095,20 | 1968,33 | 33127,18 | 387600,71 | 147802,09 | 239798,65 | 284966,35 |

ООО "Альянс-Профи"

Таблица 1.7.1.24

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 0 | 325 | 325 | 270 | 185,55 | 325 | приборн |
| февраль | 0 | 315 | 315 | 270 | 102,20 | 315 | приборн |
| март | 0 | 197 | 197 | 311 | 149,35 | 197 | приборн |
| апрель | 0 | 80 | 80 | 213 | 109,50 | 80 | приборн |
| май | 0 | 21 | 21 | 53 | 65,70 | 21 | приборн |
| июнь | 0 | 21 | 21 | 17 | 0,00 | 21 | приборн |
| июль | 0 | 1 | 1 | 66 | 0,00 | 1 | приборн |
| август | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0 | приборн |
| сентябрь | 0 | 8 | 8 | 42 | 0,00 | 8 | приборн |
| октябрь | 0 | 126 | 126 | 133 | 113,15 | 126 | приборн |
| ноябрь | 0 | 156 | 156 | 224 | 181,90 | 156 | приборн |
| декабрь | 0 | 143 | 143 | 310 | 113,15 | 143 | приборн |
| Итого, 2018год | 0 | 1393 | 1393 | 1931 | 1020,5 | 1393 | приборн |

ООО "СТС"

Таблица 1.7.1.25

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  | 618,68 |  |
| февраль |  |  |  |  |  | 562,43 |  |
| март |  |  |  |  |  | 621,19 |  |
| апрель |  |  |  |  |  | 657,30 |  |
| май |  |  |  |  |  | 512,21 |  |
| июнь |  |  |  |  |  | 400,82 |  |
| июль |  |  |  |  |  | 501,85 |  |
| август |  |  |  |  |  | 510,65 |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  | 520,30 |  |
| октябрь |  |  |  |  |  | 600,36 |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  | 590,72 |  |
| декабрь |  |  |  |  |  | 577,67 |  |
| Итого, 2018 год |  |  |  |  |  | 6674,18 |  |

ОАО "Ивстройкерамика"

Таблица 1.7.1.26

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| февраль | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| март | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| апрель | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| май | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| июнь | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| июль | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| август | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| сентябрь | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| октябрь | 1 722,69 | 93,184 | 93,184 | 0 | 0 | 1 629,51 | расчет |
| ноябрь | 1 566,69 | 89,984 | 89,984 | 0 | 0 | 1 476,71 | расчет |
| декабрь | 1 256,35 | 92,986 | 92,986 | 0 | 0 | 1 163,36 | расчет |
| Итого, год | 4545,73 | 276,154 | 276,154 | 0 | 0 | 4269,576 |  |

Котельная №46

Таблица 1.7.1.27

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 647,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,80 | расчет |
| февраль | 647,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,80 | расчет |
| март | 647,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,80 | расчет |
| апрель | 647,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,80 | расчет |
| май | 355,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,25 | расчет |
| июнь | 431,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,87 | расчет |
| июль | 651,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,75 | расчет |
| август | 651,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,75 | расчет |
| сентябрь | 651,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,75 | расчет |
| октябрь | 667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,55 | расчет |
| ноябрь | 667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,55 | расчет |
| декабрь | 667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,55 | расчет |
| Итого, 2014 год | 7336,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7336,222 |  |

АО "Ивхимпром"

Таблица 1.7.1.28

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 0 | 168,0 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| февраль | 0 | 147,0 | 473,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | прибор |
| март | 0 | 254,0 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| апрель | 0 | 266,0 | 506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| май | 0 | 56,0 | 323,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| июнь | 0 | 41,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| июль | 0 | 55,0 | 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| август | 0 | 68,0 | 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| сентябрь | 0 | 125,0 | 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| октябрь | 0 | 156,0 | 806,3 | 11,56 | 0,0 | 11,56 | прибор |
| ноябрь | 0 | 214,0 | 506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| декабрь | 0 | 324,0 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прибор |
| Итого, 2018 год | 0 | 1874 | 4967,4 | 20,56 | 0,0 | 20,56 | прибор |

ЗАО "Железобетон"

Таблица 1.7.1.29

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| февраль | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| март | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| апрель | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| май | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| июнь | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет |
| июль | 1 805,61 | 23,54 | 23,54 | 0 | 0 | 1782,07 | расчет |
| август | 1 748,57 | 19,387 | 19,387 | 0 | 0 | 1729,183 | расчет |
| сентябрь | 2 379,35 | 31,798 | 31,798 | 0 | 0 | 2347,552 | расчет |
| октябрь | 3 588,33 | 166,077 | 166,077 | 0 | 0 | 3422,253 | расчет |
| ноябрь | 3 574,70 | 160,718 | 160,718 | 0 | 0 | 3383,39 | расчет |
| декабрь | 3 833,06 | 166,077 | 166,077 | 0 | 0 | 3697,583 | расчет |
| Итого, год | 16929,62 | 567,597 | 567,597 | 0 | 0 | 16362,031 |  |

ООО «ТДЛ Энерго»

Таблица 1.7.1.30

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  | 804,404 |  |  | 464,134 | 821,866 | Прибор учета |
| февраль |  | 749,262 |  |  | 204,958 | 817,042 | Прибор учета |
| март |  | 895,81 |  |  | 253,789 | 995,211 | Прибор учета |
| апрель |  | 841,566 |  |  | 329,992 | 892,008 | Прибор учета |
| май |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  | 102 |  |  | 31,000 | 102 |  |
| октябрь |  | 1649,616 |  |  | 703,749 | 1801,251 | Прибор учета |
| ноябрь |  | 1234,099 |  |  | 645,529 | 1328,471 | Прибор учета |
| декабрь |  | 1301,563 |  |  | 375,863 | 1391,137 | Прибор учета |
| Итого, 2018 |  | 7578,32 |  |  | 3009,014 | 8148,986 | Прибор учета |

ООО «РесурсЭнерго»

Таблица 1.7.1.31

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 3 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 299,00 | расчет |
| февраль | 2 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 432,00 | расчет |
| март | 2 622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622,00 | расчет |
| апрель | 2 374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 374,00 | расчет |
| май | 2 043,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 043,00 | расчет |
| июнь | 2 202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 202,00 | расчет |
| июль | 1 966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 966,00 | расчет |
| август | 1 932,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 932,80 | расчет |
| сентябрь | 2 236,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 236,60 | расчет |
| октябрь | 2 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 324,00 | расчет |
| ноябрь | 2 256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 256,00 | расчет |
| декабрь | 2 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 525,00 | расчет |
| Итого, год | 28212,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28212,4 |  |

ФГБОУ ВО «Ивановский энергетический университет им. В. И. Ленина»»

Таблица 1.7.1.32

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 1168,878 | 2,448 | 2,448 | 0 | 0 | 1166,43 | расчет |
| февраль | 1131,369 | 2,212 | 2,212 | 0 | 0 | 1129,16 | расчет |
| март | 1332,992 | 2,448 | 2,448 | 0 | 0 | 1330,544 | расчет |
| апрель | 1236,61 | 2,368 | 2,368 | 0 | 0 | 1234,242 | расчет |
| май | 1087,455 | 2,45 | 2,45 | 0 | 0 | 1085,005 | расчет |
| июнь | 1295,711 | 2,368 | 2,368 | 0 | 0 | 1293,343 | расчет |
| июль | 524,271 | 2,77 | 2,77 | 0 | 0 | 521,501 | расчет |
| август | 1401,32 | 6,972 | 6,972 | 0 | 0 | 1394,348 | расчет |
| сентябрь | 1142,34 | 2,95 | 2,95 | 0 | 0 | 1139,39 | расчет |
| октябрь | 1150,676 | 7,51 | 7,51 | 0 | 0 | 1143,166 | расчет |
| ноябрь | 1219,342 | 7,266 | 7,266 | 0 | 0 | 1212,076 | расчет |
| декабрь | 1189,586 | 7,51 | 7,51 | 0 | 0 | 1182,076 | расчет |
| Итого, год | 13880,55 | 49,272 | 49,272 | 0 | 0 | 13831,281 |  |

ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Таблица 1.7.1.33

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | - | - | - | - | - | - | - |
| февраль | - | - | - | - | - | - | - |
| март | - | - | - | - | - | - | - |
| апрель | - | - | - | - | - | - | - |
| май | - | - | - | - | - | - | - |
| июнь |  |  |  |  |  | - | - |
| июль | - | - | - | - | - | - | - |
| август |  |  |  |  |  | - | - |
| сентябрь | - | - | - | - | - | - | - |
| октябрь | - | - | - | - | - | - | - |
| ноябрь | - | - | - | - | - | - | - |
| декабрь | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, 2018год | - | - | - | - | - | - | - |

котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

Таблица 1.7.1.34

| период: | Факт. покупка теплоносителя, куб.м | факт. потери в т/с АО «ИвГТЭ», куб.м | в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | в т.ч. сверхнормативные утечки теплоносителя | Хозяйственные нужды, куб.м | Реализация теплоносителя потребителям, куб.м | Способ расчета (учета) факт.потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 9 147,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 147,68 | расчет |
| февраль | 9 147,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 147,68 | расчет |
| март | 9 143,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 143,27 | расчет |
| апрель | 8 877,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 877,02 | расчет |
| май | 9 015,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 015,76 | расчет |
| июнь | 8 488,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 488,60 | расчет |
| июль | 6 073,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 073,20 | расчет |
| август | 7 571,42 | 11,041 | 11,041 | 0 | 0 | 7560,379 | расчет |
| сентябрь | 8 551,42 | 11,418 | 11,418 | 0 | 0 | 8 540,00 | расчет |
| октябрь | 9 113,12 | 92,137 | 92,137 | 0 | 0 | 9 020,98 | расчет |
| ноябрь | 8 500,73 | 89,14 | 89,14 | 0 | 0 | 8 411,59 | расчет |
| декабрь | 6 880,70 | 92,138 | 92,138 | 0 | 0 | 6 788,56 | расчет |
| Итого, год | 100510,6 | 295,874 | 295,874 | 0 | 0 | 100214,726 |  |

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Топливные балансы котельных АО «Ивгортеплоэнерго»  за 2018-2019 гг. с разбивкой по месяцам представлены в таблицах  ниже.

Таблица 1.8.1.1

| Объем потребленного газа котельными АО "ИвГТЭ" за 2018 год, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кот. | Адрес котельной | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| 2 | ул. Окуловой, 77 | 23,237 | 24,494 | 23,962 | 13,759 | 5,411 | 3,029 | 2,743 | 2,588 | 4,416 | 13,462 | 17,629 | 22,898 | 157,628 |
| 3 | ул. Хвойная, 2 | 36,310 | 37,406 | 35,570 | 17,124 | 4,853 | 2,398 | 2,368 | 2,488 | 2,701 | 9,091 | 24,415 | 32,364 | 207,088 |
| 10 | ул. Детская, 2/7 | 17,757 | 18,241 | 18,062 | 8,815 | 1,901 | 1,836 | 1,507 | 1,730 | 5,297 | 8,774 | 13,103 | 17,251 | 114,274 |
| 17 | ул. 5-я Снежная, 3 | 37,760 | 41,111 | 40,130 | 20,479 | 6,667 | 4,498 | 4,044 | 3,953 | 5,467 | 25,662 | 31,948 | 42,533 | 264,252 |
| 18 | ул. Свободы, 1 | 80,790 | 82,215 | 95,129 | 53,259 | 11,873 | 10,571 | 8,988 | 8,915 | 9,909 | 59,243 | 68,677 | 79,954 | 569,523 |
| 19 | ул. Шувандиной, 111 | 135,057 | 142,628 | 135,812 | 81,720 | 32,763 | 18,865 | 10,723 | 12,080 | 18,803 | 86,311 | 105,665 | 138,270 | 918,697 |
| 23 | ул. Садовского, 7 | 923,467 | 1 001,858 | 958,633 | 382,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,935 | 407,259 | 699,434 | 951,280 | 5 325,530 |
| 24 | ул. Носова, 49 | 36,033 | 37,957 | 35,324 | 16,102 | 1,537 | 1,727 | 0,000 | 0,000 | 3,882 | 18,790 | 27,231 | 36,458 | 215,041 |
| 25 | ул. Неждановская, 19 | 12,980 | 13,583 | 13,259 | 7,989 | 2,598 | 1,934 | 1,653 | 1,848 | 2,600 | 8,179 | 10,507 | 13,198 | 90,328 |
| 30 | ул. Володиной, 7 | 63,486 | 65,890 | 64,185 | 28,983 | 1,676 | 1,592 | 0,023 | 0,903 | 2,674 | 30,837 | 47,374 | 61,563 | 369,186 |
| 31 | ул. Л.Кумача, 10-Б | 186,464 | 196,113 | 193,821 | 100,003 | 41,218 | 36,963 | 34,116 | 33,451 | 35,750 | 100,040 | 147,961 | 196,110 | 1 302,010 |
| 33 | ул. Авдотьинская, 20А | 333,656 | 355,648 | 343,049 | 159,188 | 43,388 | 38,373 | 33,920 | 34,235 | 38,204 | 168,196 | 259,809 | 346,632 | 2 154,298 |
| 35 | ул. Жаворонкова, 40 | 48,718 | 43,015 | 48,342 | 48,297 | 41,973 | 40,409 | 39,163 | 39,085 | 42,932 | 45,517 | 44,985 | 48,253 | 530,689 |
| 37 | ул. п. Н-Неман, 103 * | 2 139,610 | 2 229,754 | 2 179,738 | 1 368,953 | 289,848 | 274,577 | 255,776 | 240,788 | 304,539 | 1 518,336 | 1 770,292 | 2 182,325 | 14 754,536 |
| 39 | ул. 2-я Ягодная, 31 | 13,489 | 15,336 | 14,937 | 6,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,693 | 7,740 | 11,451 | 14,763 | 85,234 |
| 41 | ул. Сахарова, 56 | 27,295 | 27,660 | 26,286 | 11,209 | 1,187 | 0,877 | 0,000 | 0,033 | 2,308 | 13,201 | 20,487 | 27,096 | 157,639 |
| 43 | ул. 9-я Линия, 1/26 | 7,635 | 7,629 | 7,986 | 3,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 3,387 | 5,731 | 7,533 | 43,390 |
| 44 | ул. 1-я Завокзал., 24 | 66,530 | 71,548 | 73,870 | 33,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,662 | 51,052 | 73,000 | 394,387 |
| 45 | ул. Кр. Зорь, 28 | 20,841 | 21,848 | 21,343 | 10,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 8,536 | 13,440 | 16,871 | 113,539 |
| 46 | ул. Кр. Зорь, 50 | 76,328 | 79,304 | 78,831 | 39,095 | 6,768 | 5,953 | 5,450 | 5,623 | 5,905 | 40,846 | 61,196 | 77,204 | 482,503 |
|  | Итого: | 4 528,929 | 4 760,838 | 4 652,139 | 2 548,692 | 548,017 | 489,632 | 449,272 | 435,289 | 540,946 | 2 722,731 | 3 619,768 | 4 631,506 | 29 927,759 |
| Потребление мазута, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 ДЕ |  | 2 139,610 | 2 229,754 | 2 179,738 | 1 318,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 120,057 | 1 439,564 | 2 182,325 | 12 609,626 |
| Котельная №37 ДКВР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,375 | 289,848 | 274,577 | 255,776 | 240,788 | 304,539 | 398,279 | 330,728 | 0,000 | 2 144,910 |

Таблица 1.8.1.2

| Объем потребленного газа котельными АО "ИвГТЭ" за 2019 год, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кот. | Адрес котельной | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| 2 | ул. Окуловой, 77 | 24,689 | 17,655 | 17,789 | 11,420 | 3,861 | 1,451 | 1,581 | 1,919 | 4,314 | 13,812 | 16,521 | 18,103 | 133,115 |
| 3 | ул. Хвойная, 2 | 34,000 | 24,947 | 23,672 | 13,692 | 3,741 | 1,917 | 0,000 | 0,000 | 3,015 | 13,715 | 23,512 | 26,498 | 168,709 |
| 10 | ул. Детская, 2/7 | 18,270 | 13,487 | 13,062 | 9,045 | 3,465 | 1,931 | 1,997 | 2,071 | 4,376 | 9,467 | 12,494 | 13,651 | 103,316 |
| 17 | ул. 5-я Снежная, 3 | 46,596 | 33,517 | 33,023 | 22,699 | 6,447 | 3,751 | 4,408 | 4,350 | 11,738 | 23,890 | 30,817 | 34,984 | 256,220 |
| 18 | ул. Свободы, 1 | 83,783 | 70,741 | 73,544 | 57,882 | 10,843 | 9,466 | 8,986 | 8,933 | 21,528 | 53,752 | 60,577 | 67,537 | 527,572 |
| 19 | ул. Шувандиной, 111 | 146,850 | 108,348 | 107,987 | 84,839 | 29,314 | 18,540 | 11,325 | 16,076 | 35,280 | 82,362 | 98,176 | 104,918 | 844,015 |
| 23 | ул. Садовского, 7 | 1 013,702 | 708,434 | 669,398 | 401,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,950 | 430,440 | 647,212 | 726,571 | 4 680,493 |
| 24 | ул. Носова, 49 | 38,453 | 27,441 | 26,197 | 17,436 | 1,669 | 1,297 | 0,000 | 0,000 | 5,822 | 19,524 | 25,650 | 27,852 | 191,341 |
| 25 | ул. Неждановская, 19 | 13,995 | 11,107 | 10,750 | 7,458 | 1,953 | 1,746 | 1,415 | 2,009 | 4,013 | 8,243 | 10,160 | 11,149 | 83,998 |
| 30 | ул. Володиной, 7 | 65,186 | 48,300 | 47,119 | 26,620 | 1,008 | 0,938 | 0,021 | 0,913 | 9,446 | 30,273 | 46,287 | 50,202 | 326,313 |
| 31 | ул. Л.Кумача, 10-Б | 209,037 | 155,256 | 153,346 | 99,862 | 40,795 | 35,049 | 37,562 | 36,667 | 51,662 | 105,163 | 142,160 | 161,298 | 1 227,857 |
| 33 | ул. Авдотьинская, 20А | 363,336 | 268,144 | 257,793 | 165,929 | 41,214 | 34,686 | 36,391 | 36,527 | 68,248 | 175,683 | 248,177 | 266,167 | 1 962,295 |
| 35 | ул. Жаворонкова, 40 | 48,281 | 45,198 | 50,696 | 46,067 | 40,120 | 39,304 | 39,601 | 43,807 | 44,324 | 47,389 | 46,534 | 48,140 | 539,461 |
| 37 | ул. п. Н-Неман, 103 * | 2 294,670 | 1 793,024 | 1 895,226 | 1 469,918 | 296,273 | 263,749 | 287,618 | 264,998 | 594,859 | 1 622,282 | 1 830,454 | 1 892,760 | 14 505,831 |
| 39 | ул. 2-я Ягодная, 31 | 15,630 | 11,714 | 11,637 | 6,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,478 | 7,336 | 10,967 | 11,833 | 78,503 |
| 41 | ул. Сахарова, 56 | 28,630 | 20,766 | 19,948 | 11,484 | 0,876 | 0,604 | 0,000 | 0,015 | 4,279 | 12,421 | 19,467 | 20,532 | 139,022 |
| 43 | ул. 9-я Линия, 1/26 | 8,078 | 5,696 | 5,419 | 2,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,857 | 3,340 | 5,101 | 5,718 | 36,933 |
| 44 | ул. 1-я Завокзал., 24 | 76,869 | 56,076 | 52,419 | 23,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,220 | 31,051 | 50,924 | 54,877 | 348,338 |
| 45 | ул. Кр. Зорь, 28 | 18,751 | 14,723 | 14,575 | 8,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,053 | 8,344 | 12,686 | 13,340 | 93,061 |
| 46 | ул. Кр. Зорь, 50 | 80,108 | 61,888 | 61,509 | 38,672 | 6,430 | 5,666 | 6,012 | 5,785 | 14,666 | 38,979 | 54,979 | 58,126 | 432,820 |
|  | Итого: | 4 628,914 | 3 496,462 | 3 545,109 | 2 526,932 | 488,009 | 420,095 | 436,917 | 424,070 | 968,128 | 2 737,466 | 3 392,855 | 3 614,256 | 26 679,213 |
| Калорийность средняя, ккал/м3 |  | 8 143 | 8 143 | 8 146 | 8 137 | 8 153 | 8 154 | 8 142 | 8 178 | 8 185 | 8 180 | 8 163 | 8 155 | 8 156,58 |
| Потребление мазута, т |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |

Информация о фактических значениях удельного расхода условного топлива по источникам теплоснабжения АО "ИвГТЭ" за 2019 год представлены ниже в таблице.

Таблица 1.8.1.3

| № кот. | Расход газа за год тыс.н м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвеш. калорийность газа ккал/м3 | НУР на выработанную т/энергию, кг ут/Гкал | НУР на отпущенную т/энергию, кг ут/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | 133,115 | 946,480 | 8153,24 | 163,81 | 172,52 |
| №3 | 168,709 | 1196,100 | 8153,24 | 164,29 | 172,08 |
| №10 | 103,3 | 690,700 | 8153,24 | 174,23 | 210,21 |
| №17 | 256,2 | 1768,960 | 8153,24 | 168,70 | 184,10 |
| №18 | 527,6 | 3938,250 | 8153,24 | 156,03 | 154,79 |
| №19 | 844,0 | 6137,570 | 8153,24 | 160,17 | 164,18 |
| №23 | 4680,5 | 34551,600 | 8153,24 | 157,78 | 158,10 |
| №24 | 191,3 | 1410,250 | 8153,24 | 158,03 | 159,89 |
| №25 | 84,0 | 522,450 | 8153,24 | 187,26 | 208,83 |
| №30 | 326,3 | 2430,760 | 8153,24 | 156,36 | 158,20 |
| №31 | 1227,9 | 8651,820 | 8153,24 | 165,30 | 164,36 |
| №33 | 1962,3 | 14282,050 | 8153,24 | 160,03 | 160,29 |
| №35 | 539,5 | 3721,250 | 8153,24 | 168,85 | 168,13 |
| №37 | 14505,8 | 108540,480 | 8153,24 | 155,66 | 156,52 |
| №39 | 78,5 | 607,970 | 8153,24 | 150,40 | 143,50 |
| №41 | 139,0 | 1029,900 | 8153,24 | 157,22 | 158,62 |
| №43 | 36,9 | 244,310 | 8153,24 | 176,08 | 170,97 |
| №44 | 348,3 | 2636,360 | 8153,24 | 153,90 | 154,70 |
| №45 | 93,1 | 663,010 | 8153,24 | 163,49 | 168,66 |
| №46 | 432,8 | 3211,470 | 8153,24 | 156,98 | 165,12 |
| ИТОГО | 28246,29 | 208543,37 |  | 157,76 | 159,39 |

Топливные балансы производственно отопительных котельных представлены ниже в таблице.

Таблица 1.8.1.4

| Объем потребленного газа за 2018 год (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | янв. | фев. | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | год |  |
| 1 | ОАО «ИВХИМПРОМ» | 648,279 | 655,984 | 684,678 | 433,863 | 216,031 | 209,132 | 166,689 | 165,639 | 169,797 | 319,704 | 505,259 | 668,557 | 4843,612 | мазут |
| 2 | ООО Альянс-Профи | 497,472 | 542,199 | 530,85 | 221,687 | 4,735 | 4,333 | 4,376 | 4,721 | 5,184 | 262,441 | 396,385 | 524,315 | 2998,698 |  |
| 3 | АО Ивановоглавснаб | 272,314 | 272,719 | 267,66 | 105,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,006 | 187,629 | 256,524 | 1483 | мазут |
| 4 | ООО «Теплоснаб-2010» | 534,943 | 583,467 | 573,189 | 326,65 | 109,582 | 130,418 | 106,824 | 102,596 | 128,372 | 287,342 | 415,954 | 503,363 | 3802,70 | мазут |
| 5 | АО «ИСМА» | 147 | 146 | 143 | 70 |  |  |  |  |  | 82 | 108 | 150 | 846 | нет |
| 6 | ООО СТС | 145,433 | 147,097 | 146,693 | 64,015 | 13,928 | 13,066 | 12,482 | 12,623 | 14,416 | 59,816 | 106,067 | 137,598 | 873,23 |  |
| 7 | ООО «Альфа» | 474,019 | 486,945 | 488,842 | 326,399 | 114,385 | 97,461 | 73,569 | 88,832 | 98,36 | 327,564 | 377,89 | 500,934 | 3455,2 | - |
| 8 | ИБХР МВД | 121,2 | 170,2 | 169,5 | 99,9 | 64,4 | 62,5 | 35,6 | 88,6 | 78,4 | 88,8 | 123,1 | 115,9 | 1218,2 | нет |
| 9 | ООО ТДЛ Энерго | 851,229 | 904,138 | 879,42 | 418,381 |  |  |  |  |  | 433,106 | 660,61 | 879,203 | 5026,087 | 0 |
| 10 | АО Водоканал | 79,139 | 88,178 | 83,922 | 35,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 39,677 | 52,687 | 67,2 | 447,67 | нет |

График 1.8.1.1

Топливные балансы Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» с разбивкой по ТЭЦ представлены ниже в таблице.

Таблица 1.8.1.5

| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Газ, тыс. м3 | Мазут, тн. | Уголь, тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| На 2019 год |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | 252 480,88 | 0,0 | 0,0 |
| ИвТЭЦ-3 | 230 631,53 | 175,715 | 40547,163 |

Как видно из таблицы в основном в качестве топлива на источниках теплоснабжения Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» используется природный газ

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В качестве резервного и аварийного топлива на источниках теплоснабжения г.Иваново используется мазут и уголь. Потребление резервного и аварийного топлива источниками теплоснабжения представлено в пункте 8.1 данного документа.

По ИвТЭЦ-2 на 1.10.2020 года среднегодовой запас мазута составляет 3592 тн (величина удаленного хранения 950 тн).

По ИвТЭЦ-3 на 1.10.2020  года нормативный запас мазута составляет 912 тн, фактический запас мазута равен 915 тн. Нормативный запас угля составляет 40100 тонн, фактический запас угля равен 50006 тонн.

В соответствии с приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 154/1-п от 19.12.2018 нормативный запас мазута для АО «Ивгортеплоэнерго» составляет 362 т./год. для котельной №37. Мазутное хозяйство котельной №37 служит для приема, хранения, подготовки и подачи мазута марки М-100 к котлам. Для хранения мазута  на котельной предусмотрено 4 емкости по 1000 м3.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

В топливном балансе централизованных источников тепловой энергии МО г. Иваново природный газ в качестве основного вида топлива занимает лидирующую позицию.

Фактические показатели качества природного газа не превышают нормированные значения по ГОСТ 5542. Особенности характеристик природного газа, поставляемого на централизованные источники тепловой энергии МО г. Иваново, не выявлены.

Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

На всех источниках тепловой энергии в качестве основного вида топлива используется природный газ. Для тепловых источников, расположенных в МО г. Иваново, отсутствует техническая возможность использования других видов топлива, отличных от проектных.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В качестве основного вида топлива на централизованных источниках тепловой энергии МО г. Иваново используется природный газ.

Использование мазута в качестве резервного вида топлива предусмотрено на котельной №37 АО «Ивгортеплоэнерго», а также ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс».

На ИвТЭЦ-3 также осуществляется сжигание каменного угля (согласно ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам") в виде угольной пыли высокой концентрации.

Средневзвешенная калорийность природного газа за 2019 года составила 8153,24 ккал/м3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива, используемый на централизованных источниках тепловой энергии в МО г. Иваново является природный газ. На него приходится 94,8 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды в 2019 г.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа..

Исходя из структуры топливного баланса МО г. Иваново, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

- Общие положения.

Оценка надежности теплоснабжения проводится в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) ,обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- выбором места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- обеспечение достаточных диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- заменой на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также переходом на надземную или тоннельную прокладку;

- определением очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С

- Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения

Термины и определения,  используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, которые в соответствии с ГОСТ 27.002-89 не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Методика расчета надежности теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») следующими:

- для источника теплоты Рит = 0,97;

- для тепловых сетей Ртс = 0,9;

- для потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- для СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой  сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0  - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков  конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=1i=NPi=e-ti=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

λc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn  [1/час], где

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)α-1, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const . λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0.8при 0<τ≤3 1 при 3<τ≤170.5e(τ20) при τ>17

На графике 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- зависимость применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

График 1.9.1

5. По данным о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет, содержащихся в региональных климатических справочниках, строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей определяют по СНиП 2.01.01.82 или данных Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ)  ,где

tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв,- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β*ln(tв-tн)(tв,а-tн)  ,где

tв,а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные указанные в таблице ниже.

Таблица 1.9.1

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С.

z=1-zi,jzp×τjτоп

ωi=λiLi×j=1i=Nzi,j

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента: Pi=exp⁡(-ωi)

Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. Наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием является приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы. По результатам расчетов определяются:

- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Pej=i=1nPi

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

gej=1-i=1nPi

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k

- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tбр,ej=1/ωej

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j –того пути

Tвс.ej=gej/ωej

при этом

gej=λej×Tbc,ej

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

Pek=1-j=1mgei

-вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

gek=gei

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm=1ωejTej

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k

Tбр.ек=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

△Q=Qпр×Tоп×gmn

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп- продолжительность отопительного периода, час;

gmn- вероятность отказа теплопровода.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Расчет вероятности безотказной работы участков тепловых сетей г. Иваново представлен в Приложении В к данному документу.

Результаты расчета показывают, что присутствуют участки тепловой сети с вероятностью отказа теплоснабжения потребителей ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). По данной котельной участки тепловой сети с вероятностью отказа ниже P > 0,9 составляют 73 % от общего количества участков. Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Частота отключений потребителей

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Данные о фактическом недоотпуске тепловой энергии на отопление потребителей отсутствуют, в таблице ниже представлены результаты расчёта показателей надёжности в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт».

Таблица 1.9.2.1

| Источник тепловой энергии | Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя |  | Средний суммарный недоотпуск теплоты в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | min | max |  |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 0,02084 | 0,02084 | 21,98 |
| котельная № 3 и №17 АО «ИвГТЭ» | 0,00031 | 0,86811 | 57,69 |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 0,0424 | 0,99125 | 16,221 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 0,63403 | 0,844 | 67,46 |
| котельная № 19 и №23 АО «ИвГТЭ» | 0,00124 | 0,99489 | 1133,72 |
| котельная № 24 ОАО «ИвГТЭ» | 0,04067 | 0,98914 | 19,40 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 0,99893 | 0,999 | 2,01 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 0,00154 | 1,0 | 68,90 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 0,7802 | 0,98 | 267,56 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 0,44451 | 0,98497 | 399,02 |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 0,00003 | 1,0 | 3095,25 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 0,09245 | 0,98475 | 17,57 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 0,9995 | 0,9998 | 0,2 |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | ― | 0,9990 | 3,87 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 0,00041 | 1,0 | 70,79 |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 0,99886 | 1,0 | 19,73 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 0,99429 | 0,99953 | 9,86 |
| ИвТЭЦ-2 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,68142 | 34069,28 |
| ИвТЭЦ-3 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,62131 | 532101,5 |

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 1.9.3.1

| Диаметр труб тепловых сетей, мм. | Время восстановления теплоснабжения, ч. |
| --- | --- |
| 300 400 500 | 15 18 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

На рисунках ниже показаны зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей. В случае вероятности безотказной работы потребителя тепловой энергии ниже нормативной зона помечается ненадёжной. Нахождение потребителя в ненадёжной зоне означает, что во время отопительного периода в случае аварии на участках тепловой сети за время устранения аварии температура воздуха в зданиях может опуститься ниже граничного значения с вероятностью более 14%. Время устранения аварии зависит от диаметра трубопровода и представлена в таблице 1.343.

Пограничные значения температур разные для разных категорий потребителей.

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 20°С или договором между поставщиком и потребителем тепла. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты, операционные, реанимационные помещения и т.п.

Вторая категория — потребители, допускающие временное снижение температуры в отапливаемых помещениях:

а) жилых и общественных зданий — до +12 °С;

б) промышленных зданий — до +8 °С;

Третья категория — остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

К примеру, если жилое отапливаемое здание находится в ненадёжной зоне и в результате отказа трубопровода тепловой сети Ду 1200 мм остаётся без теплоснабжения, то в течение 54 часов температура в здании упадёт ниже 12 градусов с вероятностью более 14%.

График 1.9.4.1

Зона котельной №2

График 1.9.4.2

Зона котельной №3 и №17

График 1.9.4.3

Зона котельной №19 и №23

График 1.9.4.4

Зона котельной №18

График 1.9.4.5

Зона котельной №25

График 1.9.4.6

Зона котельной №30

График 1.9.4.7

Зона котельной №37

График 1.9.4.8

Зона котельной №45

График 1.9.4.9

Зона ИвТЭЦ-3

Из рисунков видно, что практически во всех системах теплоснабжения от котельных отсутствуют зоны с нормативной надёжностью.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

За период 2018-2019 гг. не было аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении , указанных в подпункте 9.4 настоящей главы

За период 2018-2019 гг. не было аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Ниже в таблице приведены показатели работы источников тепловой энергии Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», фактические:

Таблица 1.10.1

| Наименование источника теплоснабжения | Производство т/эн, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Реализ. т/энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За 2019 год |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | 1206544 | 2372 | 139507 | 1064665 |
| ИвТЭЦ-3 | 1100581 | 3623 | 93786 | 1003172 |
| За 2018 год |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | 1337272 | 2492 | - | - |
| ИвТЭЦ-3 | 1186750 | 4217 | - | - |

Общее производство тепловой энергии источниками теплоснабжения Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»  Ивановский филиал в 2019 году составило 2 307 125 Гкал/год, по сравнению с 2018  годом (2 524 022 Гкал/год) отпуск тепловой энергии сократился на -8,6%.

Информация о потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды  ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 за  2019 года представлена в таблице ниже.

Таблица 1.10.2

| Наименование показателя | Ед. изм. | ИвТЭЦ-2 2019 год (факт) | ИвТЭЦ-3 2019 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,99 | 163,93 |
| Нормативный удельный расход воды на производство тепловой энергии | м3/Гкал | ― | 2,2 |
| Объем выработки тепловой энергии | Гкал | 1 206 544 | 1100581 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды |  | 2372 | 3623 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче |  | 139 507 | 93786 |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  | 1 064 665 | 1003172 |
| Годовое потребление топлива | Газ тыс. м3 | 252 480,887 | 230631,533 |
|  | Мазут т.н.т | ― | 175,715 |
|  | Уголь т.н.т | ― | 40547,163 |
| Годовое потребление электроэнергии на источнике теплоснабжения | тыс. кВт·ч | 83 663 | 102 757 |
| Годовое потребление воды на источнике теплоснабжения | тыс. м3 | 24 490,416 | 35,972 |

Ниже в таблицах представлены основные фактические показатели работы котельных АО «ИвГТЭ» за 2016-2019 года.

Таблица 1.10.3

| Номер котельной | Итого за 2016 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ .т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 1137,99 | 216,86 | 0,01 | 0 | 30,31 | 247,18 | 890,81 |
| №3 | 1224,21 | 371,94 | 0,1 | 0 | 89,77 | 461,81 | 762,4 |
| №10 | 817,11 | 65,1 | 0 | 0 | 40,14 | 105,24 | 711,87 |
| №17 | 1929,75 | 525,62 | 0,53 | 0 | 15,41 | 541,56 | 1388,19 |
| №18 | 4336,08 | 285,62 | 0,04 | 0 | 82,99 | 368,65 | 3967,43 |
| №19 | 6940,04 | 277,08 | 0 | 0 | 134,81 | 411,89 | 6528,15 |
| №20 | 475,29 | 2,11 | 0 | 0 | 92,93 | 95,04 | 380,25 |
| №23 | 39724,64 | 4821,01 | 25,8 | 25,65 | -263,05 | 4609,41 | 35115,23 |
| №24 | 1476,31 | 120,3 | 0 | 0 | 30,39 | 150,69 | 1325,62 |
| №25 | 613,32 | 108,77 | 0 | 0 | 73,51 | 182,28 | 431,04 |
| №30 | 2951,7 | 257,36 | 2,05 | 0 | 38,3 | 297,71 | 2653,99 |
| №31 | 9578,59 | 338,53 | 0 | 0 | -36,72 | 301,81 | 9276,78 |
| №33 | 15848,27 | 1885,28 | 0,32 | 0 | 132,45 | 2018,05 | 13830,22 |
| №35 | 4052,3 | 0 | 0 | 0 | -83,48 | -83,48 | 4135,78 |
| №37 | 118242,8 | 11330,76 | 6,79 | 0 | 2060,05 | 13397,6 | 104845,2 |
| №39 | 664,8 | 103,11 | 0 | 0 | -25,56 | 77,55 | 587,25 |
| №41 | 1161,15 | 75,38 | 0 | 0 | 29,88 | 105,26 | 1055,89 |
| №43 | 304,08 | 6,1 | 0 | 0 | 2,72 | 8,82 | 295,26 |
| №44 | 2844 | 114,67 | 0 | 384,78 | 23,91 | 523,36 | 2320,64 |
| №45 | 861,9 | 47,73 | 0 | 0 | 5,53 | 53,26 | 808,64 |
| №46 | 3615,31 | 322,43 | 0 | 0 | 71,24 | 393,67 | 3221,64 |
| №47 | 54864,65 | 10238,84 | 20,4 | 441,63 | 5293,03 | 15993,9 | 38870,75 |

Таблица 1.10.4

| Номер котельной | Итого за 2017 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 1116,41 | 212,78 | 0,68 | 0 | 57,36 | 270,82 | 845,59 |
| №3 | 1347,38 | 407,4 | 0 | 0 | 20,07 | 427,47 | 919,91 |
| №10 | 833,23 | 73,51 | 0 | 0 | 55,2 | 128,71 | 704,52 |
| №17 | 1846,76 | 470,03 | 0,19 | 0 | 109,6 | 579,82 | 1266,94 |
| №18 | 4191,91 | 221,8 | 0,02 | 0 | -23,92 | 197,9 | 3994,01 |
| №19 | 6570,25 | 279,12 | 0 | 0 | 124,86 | 403,98 | 6166,27 |
| №20 | 510,91 | 2,07 | 0 | 0 | 92,98 | 95,05 | 415,86 |
| №23 | 38055,91 | 4827,99 | 12,76 | 27,35 | -314,26 | 4553,84 | 33502,07 |
| №24 | 1432,11 | 159,21 | 0,02 | 0 | -13 | 146,23 | 1285,88 |
| №25 | 588,76 | 90,68 | 0,09 | 0 | 86,08 | 176,85 | 411,91 |
| №30 | 2787,7 | 264,23 | 0,25 | 0 | 91,03 | 355,51 | 2432,19 |
| №31 | 9175,44 | 344,02 | 0 | 0 | -76,15 | 267,87 | 8907,57 |
| №33 | 15172,61 | 1869,22 | 2,07 | 0 | 71,19 | 1942,48 | 13230,13 |
| №35 | 3916,73 | 0 | 0 | 0 | -26,88 | -26,88 | 3943,61 |
| №37 | 113836,58 | 11109,84 | 18,06 | 0 | -707,14 | 10420,76 | 103415,82 |
| №39 | 621,26 | 98,81 | 0 | 0 | -37,2 | 61,61 | 559,65 |
| №41 | 1144,01 | 72,4 | 0 | 0 | 10,3 | 82,7 | 1061,31 |
| №43 | 306,8 | 6,44 | 0 | 0 | 5,14 | 11,58 | 295,22 |
| №44 | 2692,23 | 110,09 | 0 | 315,02 | 14,26 | 439,37 | 2252,86 |
| №45 | 833,91 | 39,73 | 0 | 0 | 5,36 | 45,09 | 788,82 |
| №45 корр | 0 | -7,91 | 0 | 0 | 0 | -7,91 | 7,91 |
| №46 | 3468,65 | 321,42 | 0 | 0 | 107,14 | 428,56 | 3040,09 |

Таблица 1.10.5

| Номер котельной | Итого за 2018 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №1 | 12081,52 | 1982,95 | 0,24 | 0 | 781,12 | 2764,31 | 9317,21 |
| №2 | 1096,63 | 210,75 | 0,14 | 0 | 69,76 | 280,65 | 815,98 |
| №3 | 1463,73 | 443,77 | 0,01 | 0 | 34,94 | 478,72 | 985,01 |
| №10 | 778,41 | 55,66 | 0 | 0 | 107,83 | 163,49 | 614,92 |
| №17 | 1826,48 | 507,96 | 5,21 | 0 | 81,75 | 594,92 | 1231,56 |
| №18 | 4086,71 | 249,11 | 0,03 | 0 | 33,89 | 283,03 | 3803,68 |
| №19 | 6698,67 | 279,76 | 0 | 0 | 87,76 | 367,52 | 6331,15 |
| №20 | 36,88 | 0,16 | 0 | 0 | 8,46 | 8,62 | 28,26 |
| №23 | 39230,09 | 4773,1 | 9,69 | 37,6 | 546,99 | 5367,38 | 33862,71 |
| №24 | 1586,02 | 118,67 | 0 | 0 | 11,67 | 130,34 | 1455,68 |
| №25 | 578,41 | 90,05 | 0 | 0 | 68,78 | 158,83 | 419,58 |
| №30 | 2755,47 | 251,26 | 0 | 0 | 72,46 | 323,72 | 2431,75 |
| №31 | 9198,76 | 342,83 | 0 | 0 | -14,37 | 328,46 | 8870,3 |
| №33 | 15594,13 | 1864,89 | 7,9 | 0 | 72,22 | 1945,01 | 13649,12 |
| №35 | 3660,33 | 0 | 0 | 0 | 107,75 | 107,75 | 3552,58 |
| №37 | 110660,54 | 11527,64 | 30,9 | 0 | -847,23 | 10711,31 | 99949,23 |
| №39 | 661,81 | 86,33 | 0 | 0 | -26,27 | 60,06 | 601,75 |
| №41 | 1168,22 | 71,02 | 0 | 0 | 9,15 | 80,17 | 1088,05 |
| №43 | 288,55 | 6,14 | 0 | 0 | -8,66 | -2,52 | 291,07 |
| №44 | 2966,63 | 110,89 | 0 | 362,63 | 15,27 | 488,79 | 2477,84 |
| №45 | 822,09 | 27,38 | 0 | 0 | 18,33 | 45,71 | 776,38 |
| №46 | 3584,28 | 313,75 | 0 | 0 | 180,51 | 494,26 | 3090,02 |

Таблица 1.10.6

| Номер котельной | Итого за 2019 г. (теплоноситель вода и пар) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработ.т/энергии | Потери в сетях | Потери по актам | Хоз.нужды | Собственные нужды | Потери и СН | Реализ. т/энергии |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| №2 | 946,48 | 210,28 | 1,48 | 0 | 47,78 | 259,54 | 686,94 |
| №3 | 1196,1 | 446,51 | 0 | 0 | 54,2 | 500,71 | 695,39 |
| №10 | 690,7 | 65,14 | 0,38 | 0 | 118,25 | 183,77 | 506,93 |
| №17 | 1768,96 | 511,72 | 1,83 | 0 | 147,94 | 661,49 | 1107,47 |
| №18 | 3938,25 | 253,8 | 0 | 0 | -31,56 | 222,24 | 3716,01 |
| №19 | 6137,57 | 268,81 | 0 | 0 | 149,94 | 418,75 | 5718,82 |
| №23 | 34551,6 | 4682,01 | 56,46 | 32,35 | 70,65 | 4809,12 | 29742,48 |
| №24 | 1410,25 | 90,38 | 0 | 0 | 16,37 | 106,75 | 1303,5 |
| №25 | 522,45 | 111,55 | 0 | 0 | 53,95 | 165,5 | 356,95 |
| №30 | 2430,76 | 249,12 | 0,29 | 0 | 28,23 | 277,64 | 2153,12 |
| №31 | 8651,82 | 340 | 0 | 0 | -49,52 | 290,48 | 8361,34 |
| №33 | 14282,05 | 1788,47 | 1,26 | 0 | 23,09 | 1812,82 | 12469,23 |
| №35 | 3721,25 | 464,74 | 2,27 | 0 | -15,91 | 451,1 | 3270,15 |
| №37 | 108540,5 | 11154,78 | 61,81 | 0 | 597,25 | 11813,84 | 96726,64 |
| №39 | 607,97 | 88,12 | 0 | 0 | -29,21 | 58,91 | 549,06 |
| №41 | 1029,9 | 67,84 | 0,01 | 0 | 9,07 | 76,92 | 952,98 |
| №43 | 244,31 | 5,69 | 0 | 0 | -7,3 | -1,61 | 245,92 |
| №44 | 2636,36 | 102,99 | 0 | 307,55 | 13,69 | 116,68 | 2519,68 |
| №45 | 663,01 | 26,14 | 0 | 0 | 20,35 | 46,49 | 616,52 |
| №46 | 3211,47 | 306,64 | 0,07 | 0 | 158,44 | 465,15 | 2746,32 |

Информация о потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды  котельными АО "ИвГТЭ" за  2019 года представлена в таблице ниже.

Таблица 1.10.7

| Номер котельной | Расход газа за год тыс.н м3 | НУР на отпущенную т/энергию, кг.ут/Гкал | Потребление электроэнергии, кВт*ч | Водопотребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | 133,115 | 172,52 | 43096 | 949 |
| №3 | 168,709 | 172,08 | 23261 | 1202 |
| №10 | 103,3 | 210,21 | 17245 | 1025 |
| №17 | 256,2 | 184,10 | 49920 | 3168 |
| №18 | 527,6 | 154,79 | 58713 | 208 |
| №19 | 844,0 | 164,18 | 245139 | 20079 |
| №23 | 4680,5 | 158,10 | 795463 | 21921 |
| №24 | 191,3 | 159,89 | 46382 | 1541 |
| №25 | 84,0 | 208,83 | 16881 | 1033 |
| №30 | 326,3 | 158,20 | 95416 | 1808 |
| №31 | 1227,9 | 164,36 | 170153 | 36273 |
| №33 | 1962,3 | 160,29 | 354164 | 28885 |
| №35 | 539,5 | 168,13 | 114705 | 32186 |
| №37 | 14505,8 | 156,52 | 2418239 | 248352 |
| №39 | 78,5 | 143,50 | 20170 | 4 |
| №41 | 139,0 | 158,62 | 47165 | 893 |
| №43 | 36,9 | 170,97 | 10110 | 10 |
| №44 | 348,3 | 154,70 | 59255 | 310 |
| №45 | 93,1 | 168,66 | 16890 | 30 |
| №46 | 432,8 | 165,12 | 88731 | 3935 |

Ниже в таблице представлены основные показатели работы производственно-отопительных котельных фактические за 2016-2018года.

Таблица 1.10.8

| № | Наименование источника теплоснабжения | Производство т/эн, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Реализ. т/энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34709,429 | 1687,869 | 2053,748 | 30967,812 |
| 2 | котельная АО «Ивхимпром» | 35187,5 | 1180,7 | 2965,4 | 31041,4 |
| 3 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 27941,724 | 65,753 | 1902,59 | 22413,174 |
| 4 | котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |
| 5 | котельная ООО «СТС» | 6422,12 | 70 |  |  |
| 6 | котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8650,86 | 188,48 | 955,61 | 7506,77 |
| 7 | котельная АО «ИСМА» | 6166 | 143 | 210 | 5813 |
| 8 | котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1595,7 | 9,3 |  | 1586,4 |
| 9 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 20400 | 1341,5 | 975,5 | 18083 |
| 10 | АО Водоканал | 3717,506 | 1433,014 | 11,610 | 2272,882 |
| 11 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 10850,1 | 446,8 | 1830,45 | 8572,85 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34962,639 | 1501,568 | 1883,77 | 31577,301 |
| 2 | котельная АО «Ивхимпром» | 37537,6 | 1252,1 | 3175,8 | 33109,7 |
| 3 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 30054,275 | 56,162 | 1958,167 | 24001,189 |
| 4 | котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |
| 5 | котельная ООО «СТС» | 6280 | 70 |  |  |
| 6 | котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 9763,37 | 221,55 | 1027,56 | 8514,26 |
| 7 | котельная АО «ИСМА» | 6235 | 144 | 227 | 5864 |
| 8 | котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1651,8 | 9,3 |  | 1642,5 |
| 9 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 19506 | 1163 | 969 | 17374 |
| 10 | АО Водоканал | 3960,075 | 1841,620 | 12,998 | 2105,454 |
| 11 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 11157,4 | 459,3 | 2289,22 | 8408,88 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 37399,891 | 1526,316 | 1845,171 | 34028,404 |
| 2 | котельная АО «Ивхимпром» | 39981,39 | 1365,1 | 3175,9 | 35440,39 |
| 3 | котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 31604,926 | 60,097 | 2035,539 | 25698,134 |
| 4 | котельная ООО «СТС» | 6349,42 | 70 |  |  |
| 5 | котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 9616,34 | 241,89 | 648,0 | 8726,45 |
| 6 | котельная АО «ИСМА» | 6077 | 148 | 199 | 5730 |
| 7 | котельная ООО «Альянс-Профи» | 21364 | 1249,5 | 948,5 | 19166 |
| 8 | котельная АО «Ивановоглавснаб» | 10929 | 450 | 2257 | 8222 |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы на тепловую энергию в городе Иваново устанавливает  Департамент энергетики и тарифов Ивановской области. Расчет с населения в городе Иваново осуществляет АО «Ивгортеплоэнерго». Основной целью создания предприятия явилось выравнивание тарифа для населения на отопление и горячее водоснабжение.

По состоянию на 2020 год, регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории МО г. Иваново осуществляют следующие 37 организаций:

- филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»;

- АО "ИвГТЭ";

- АО "Ивановоглавснаб";

- АО "Ивхимпром";

- АО "ПСК";

- АО "Водоканал" (котельная №21);

- ООО "Альфа" (котельная на ул. Революционная);

- ООО "Купол";

- Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ст. Иваново-Сортировочная;

- ООО "Теплоснаб-2010";

- ООО "ТДЛ Энерго";

- ООО "Декоративные культуры";

- ООО «РЕСУРСЭНЕРГО»;

- АО "Железобетон";

- ЗАО "Новая тепловая компания";

- ООО "Тепловые системы";

- ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России;

- ООО "Энергосервисная компания";

- ООО "Альянс-Профи";

- ООО "ИЭК -1";

- АО "ИСМА";

- АО "ИСК";

- МП "Городской оздоровительный центр";

- АО "Газпромнефть-Терминал";

- ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России";

- ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России;

- ЗАО "УП ЖКХ";

- ООО "ТЭС";

- ФГБОУ ИГЭУ;

- ООО "Ивановская областная типография-ИОТ";

- ПАО "МРСК Центр и Приволжья" (филиал "Ивэнерго");

- ООО "Энергосетьком";

- ООО "Квартал";

- ООО "Строй Маркет";

- ООО "Август Т";

- ООО "СТС";

- ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция".

Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области для теплосетевых и теплоснабжающих организаций установлены тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, услуги по передаче тепловой энергии и на горячую воду с использованием открытых и закрытых систем теплоснабжения.

В таблицах ниже представлены утвержденные тарифы на территории МО г. Иваново за 2018-2020 года.

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию и на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей г. Иваново на 2020 год (в теплоносителе в виде воды).

Таблица 1.11.1.1

| Наименование организации | Тариф - 2020, руб./Гкал (без НДС) |  | Рост тарифа, % | Реквизиты постановления, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 2 полугодие |  |
| ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/18 |
| на коллекторах | 844,61 | 844,61 | 100,0 |  |
| для потребителей | 1 056,74 | 1 077,74 | 102,0 |  |
| население, с учетом НДС | 1 268,09 | 1 293,29 | 102,0 |  |
| АО "ИвГТЭ" |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/40 |
| для потребителей от собственных котельных (за исключением №10, 43) и сторонних источников | 1 794,17 | 1 794,17 | 100,0 |  |
| население, с учетом НДС | 2 153,00 | 2 153,00 | 100,0 |  |
| с коллекторов котельной №46 | 2 369,94 | 2 393,79 | 101,0 |  |
| услуги по передаче тепловой энергии от собственных котельных и сторонних источников | 538,97 | 561,23 | 104,1 |  |
| АО "Ивановоглавснаб" | 2 659,75 | 2 715,36 | 102,1 | от 29.11.2019 № 52-т/2 |
| АО "Ивхимпром" | 1 407,47 | 1 520,97 | 108,1 | от 18.12.2019 № 58-т/4 |
| АО "ПСК" | 1 709,65 | 1 750,28 | 102,4 | от 13.12.2019 № 56-т/19 |
| АО "Водоканал" (котельная №21) | 1 813,88 | 1 839,06 | 101,4 | от 20.12.2019 № 59-т/52 |
| ООО "Альфа" (котельная на ул. Революционная) | 1 715,00 | 1 723,02 | 100,5 | от 20.12.2019 № 59-т/53 |
| ООО "Купол" | 1 570,25 | 2 399,86 | 152,8 | от 20.12.2019 № 59-т/54 |
| Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ст. Иваново-Сортировочная |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/80 |
| на коллекторах | 1 499,19 | 1 528,47 | 102,0 |  |
| для потребителей | 2 038,16 | 2 089,70 | 102,5 |  |
| ООО "Теплоснаб-2010" | 2 125,57 | 2 167,48 | 102,0 | от 20.12.2019 № 59-т/37 |
| население, с учетом НДС | 2 550,68 | 2 600,98 | 102,0 |  |
| ООО "ТДЛ Энерго" | 2 188,76 | 2 302,43 | 105,2 | от 13.12.2019 № 56-т/7 |
| ООО "Декоративные культуры" |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/38 |
| котельная м-н Новая Ильинка | 1 866,04 | 1 977,19 | 106,0 |  |
| население, с учетом НДС | 2 239,25 | 2 372,63 | 106,0 |  |
| котельная ул. Революционная, д.26, корпус 1, сооружение 1 | 1 874,43 | 1 977,19 | 105,5 |  |
| население, с учетом НДС | 2 249,32 | 2 372,63 | 105,5 |  |
| ООО «РЕСУРСЭНЕРГО» | 1 377,71 | 1 534,25 | 111,4 | от 20.12.2019 № 59-т/43 |
| АО "Железобетон" | 1 696,33 | 1 742,97 | 102,7 | от 20.12.2019 № 59-т/11 |
| ЗАО "Новая тепловая компания" | 1 495,74 | 1 521,23 | 101,7 | от 15.11.2019 № 48-т/2 |
| ООО "Тепловые системы", НДС не облагается | 2 749,95 | 2 781,48 | 101,1 | от 15.11.2019 № 48-т/3 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/41 |
| от сторонних источников | 2 187,89 | 2 194,70 | 100,3 |  |
| от котельных №№ 10, 11, 33, 42 | 1 647,47 | 1 739,73 | 105,6 |  |
| население, с учетом НДС | 1 976,96 | 2 087,68 | 105,6 |  |
| для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 1 493,08 | 1 521,32 | 101,9 |  |
| на коллекторах котельной №42 | 1 493,08 | 1 521,32 | 101,9 |  |
| ООО "Энергосервисная компания" | 1 246,37 | 1 271,32 | 102,0 | от 20.12.2019 № 59-т/27 |
| ООО "Альянс-Профи", НДС не облагается | 2 731,55 | 2 747,41 | 100,6 | от 06.12.2019 № 54-т/1 |
| ООО "ИЭК -1" | 2 498,46 | 2 524,97 | 101,1 | от 20.12.2019 № 59-т/71 |
| АО "ИСМА" | 1 990,31 | 2 059,36 | 103,5 | от 13.12.2019 № 56-т/20 |
| АО "ИСК" | 2 134,27 | 2 302,97 | 107,9 | от 13.12.2019 № 56-т/28 |
| МП "Городской оздоровительный центр" | 2 153,67 | 2 204,11 | 102,3 | от 15.11.2019 № 48-т/1 |
| АО "Газпромнефть-Терминал" | 1 845,88 | 2 043,16 | 110,7 | от 29.11.2019 № 52-т/1 |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | 1 751,95 | 1 799,14 | 102,7 | от 18.12.2019 № 58-т/3 |
| ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России | 1 169,88 | 1 205,07 | 103,0 | от 13.12.2019 № 56-т/21 |
| население, с учетом НДС | 1 403,86 | 1 446,08 | 103,0 |  |
| ЗАО "УП ЖКХ", НДС не облагается | 3 353,45 | 3 492,32 | 104,1 | от 20.12.2019 № 59-т/62 |
| ООО "ТЭС", НДС не облагается |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/65 |
| для потребителей собственной котельной | 2 351,04 | 2 449,28 | 104,2 |  |
| для потребителей с учетом покупки тепловой энергии от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | 1 383,41 | 1 459,73 | 105,5 |  |
| население, НДС не облагается | 1 383,41 | 1 459,73 | 105,5 |  |
| услуги по передаче тепловой энергии | 115,32 | 166,44 | 144,3 |  |
| ФГБОУ ИГЭУ | 1 711,53 | 1 738,56 | 101,6 | от 29.11.2019 № 52-т/5 |
| ООО "Ивановская областная типография-ИОТ", НДС не облагается | 1 498,54 | 1 527,98 | 102,0 | от 20.12.2019 № 59-т/39 |
| ЗАО "ИвТБС" | 1 344,40 | 1 365,43 | 101,6 | от 20.12.2019 № 59-т/15 |
| население, с учетом НДС | 1 613,28 | 1 638,52 | 101,6 |  |
| услуги по передаче тепловой энергии | 287,69 | 287,69 | 100,0 |  |
| ПАО "МРСК Центр и Приволжья" (филиал "Ивэнерго") |  |  |  | от 04.12.2019 № 53-т/7 |
| котельная в г. Иванове, на ул.Суздальская, д. 36 | 2 717,83 | 2 793,78 | 102,8 |  |
| электрокотельная в Иванове на ПС "Ивановская -1" | 5 706,47 | 5 983,53 | 104,9 |  |
| ООО "Энергосетьком" | 1 695,97 | 1 721,65 | 101,5 | от 20.12.2019 № 59-т/66 |
| ООО "Квартал", НДС не облагается | 2 631,36 | 2 792,02 | 106,1 | от 20.12.2019 № 59-т/69 |
| ООО "Строй Маркет", НДС не облагается | 1 908,02 | 1 940,95 | 101,7 | от 20.12.2019 № 59-т/67 |
| население, НДС не облагается | 1 908,02 | 1 940,95 | 101,7 |  |
| ООО "Август Т", НДС не облагается |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/68 |
| котельная на ул. Дюковская, д. 25, строение 1 | 2 405,70 | 2 435,09 | 101,2 |  |
| население, НДС не облагается | 2 405,70 | 2 435,09 | 101,2 |  |
| котельная на ул. Кузнецова, д. 67Б | 2 144,26 | 2 173,62 | 101,4 |  |
| население, НДС не облагается | 2 144,26 | 2 173,62 | 101,4 |  |
| ООО "СТС" |  |  |  | от 13.12.2019 № 56-т/22 |
| от котельной | 2 139,18 | 2 173,00 | 101,6 |  |
| для потребителей | 2 494,68 | 2 539,92 | 101,8 |  |

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель для потребителей г. Иваново на 2020 год.

Таблица 1.11.1.2

| Наименование организации | Тариф на теплоноситель, руб./м3 |  | Рост тарифа, % | Реквизиты постановления Департамента, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 2 полугодие |  |
| ПАО «Т Плюс» | 26,86 | 27,68 | 103,1 | от 20.12.2019 № 59-т/18 |
| АО «ИвГТЭ» (в системах теплоснабжения ПАО «Т Плюс», ООО «Теплоснаб-2010», ООО «Альянс-Профи», АО «Ивхимпром», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (кот.№ 33, 42), ЗАО «УПЖХ», АО «Ивстройкерамика», Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок) (котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная),ООО «ТДЛ Энерго», ООО «Купол», ООО «РесурсЭнерго», ООО «Ивановская областная типография-ИОТ», АО «Ивановоглавснаб», собственных котельных АО «ИвГТЭ», за исключением котельных № 10 (г. Иваново, ул. Детская, 2/7), № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49), № 43 (г. Иваново, ул. 9-Линия, 1/26). | 27,71 | 28,61 | 103,2 | от 20.12.2019 № 59-т/40 |
| АО «ИвГТЭ» (для населения в указанных выше системах теплоснабжения, с учетом НДС) | 33,25 | 34,33 | 103,2 | от 20.12.2019 № 59-т/40 |
| АО «ИвГТЭ» (в системах теплоснабжения ООО «СТС», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», МП «ГОЦ», ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», собственной котельной АО «ИвГТЭ» № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49) | 17,75 | 17,75 | 100,0 | от 20.12.2019 № 59-т/40 |
| АО «Ивановоглавснаб» | 65,46 | 70,03 | 107,0 | от 29.11.2019 № 52-т/2 |
| АО «Ивхимпром» | 56,01 | 56,06 | 100,1 | от 18.12.2019 № 58-т/4 |
| ООО «Теплоснаб – 2010» | 59,17 | 61,79 | 104,4 | от 20.12.2019 № 59-т/37 |
| ОАО «Ивстройкерамика» | 40,78 | 42,24 | 103,6 | от 13.12.2019 № 56-т/28 |
| ООО «Альфа» (г. Иваново, ул. Революционная, 78Г) | 27,88 | 27,88 | 100,0 | от 20.12.2019 № 59-т/53 |
| ООО "Купол" | 27,88 | 27,88 | 100,0 | от 20.12.2019 № 59-т/54 |
| ООО «ТДЛ Энерго» | 94,21 | 98,51 | 104,6 | от 13.12.2019 № 56-т/7 |
| ООО «Тепловые системы» | 85,14 | 88,33 | 103,7 | от 15.11.2019 года № 48-т/3 |
| ЗАО «Новая тепловая компания» | 70,95 | 73,61 | 103,7 | от 15.11.2019 года № 48-т/2 |
| ООО «Альянс-Профи» | 73,49 | 74,74 | 101,7 | от 06.12.2019 № 54-т/1 |
| Северная Дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок) | 81,51 | 81,51 | 100,0 | от 20.12.2019 № 59-т/80 |
| МП «Городской оздоровительный центр» | 17,75 | 17,75 | 100,0 | от 20.12.2019 № 59-т/42 |
| ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (г. Иваново) | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
| ООО "СТС" | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
| ООО «РЕСУРСЭНЕРГО» | 33,91 | 34,27 | 101,1 | от 20.12.2019 № 59-т/43 |
| ООО "Декоративные культуры" (г. Иваново, ул. Революционная, д. 26, корп. 1, сооружение 1) | 23,43 | 23,67 | 101,0 | от 20.12.2019 № 59-т/38 |
| ЗАО «УП ЖКХ» | 59,73 | 71,80 | 120,2 | от 20.12.2019 № 59-т/62 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (котельные №№ 10, 11, 33, 42 г. Иваново) | 92,87 | 111,35 | 119,9 | от 20.12.2019 № 59-т/41 |
| ООО "ТЭС" | 59,73 | 71,80 | 120,2 | от 20.12.2019 № 59-т/65 |
| ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» (г. Иваново) | 32,23 | 33,22 | 103,1 | от 20.12.2019 № 59-т/39 |
| ЗАО "ИвТБС" | - | 27,68 | - | от 14.08.2020 № 35-т/2 |

Информация об утвержденных тарифах на на горячую воду (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения) для потребителей г. Иваново на 2020 год.

Таблица 1.11.1.3

| Наименование организации | Вид тарифа | Тариф - 2020 |  | Рост с 01.07.2020, % | Реквизиты постановления Департамента, которым утверждены тарифы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" | В системах теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  | от 20.12.2020 № 59-гв/2 (в ред. от 14.02.2020 № 5-т/2) |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 21,30 | 21,30 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 794,17 | 1 794,17 | 100,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 165,29 | 165,29 | 100,0 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 137,74 | 137,74 | 100,0 |  |
|  | За исключением систем теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 794,17 | 1 794,17 | 100,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 159,95 | 159,95 | 100,0 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 133,29 | 133,29 | 100,0 |  |
| ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 169,88 | 1 205,07 | 103,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 112,81 | 115,58 | 102,5 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 94,01 | 96,32 | 102,5 |  |
| ООО "Декоративные культуры" | мкр-н Новая Ильинка |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 866,04 | 1 977,19 | 106,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 167,26 | 175,99 | 105,2 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 139,38 | 146,66 | 105,2 |  |
|  | м. Авдотьино ул. Революционная, д. 26 корп. 1 |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 874,43 | 1 977,19 | 105,5 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 167,92 | 175,99 | 104,8 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 139,93 | 146,66 | 104,8 |  |
| ЗАО "УП ЖКХ" | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м НДС не облагается | 21,30 | 21,30 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал НДС не облагается | 3 353,45 | 4 392,32 | 131,0 |  |
| ООО "Август Т" | котельная на ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м, , НДС не облагается | 21,30 | 21,30 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается | 2 144,26 | 2 173,62 | 101,4 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м, НДС не облагается | 161,11 | 163,02 | 101,2 |  |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | котельная № 10 |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-гв/20 |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 29,75 | 32,49 | 109,2 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 647,47 | 1 739,73 | 105,6 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 142,53 | 151,80 | 106,5 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 118,78 | 126,50 | 106,5 |  |
|  | котельная № 33 |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,75 | 17,75 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 647,47 | 1 739,73 | 105,6 |  |

Информация об утвержденных тарифах на на горячую воду (с использованием открытых систем горячего водоснабжения) для потребителей г. Иваново на 2020 год.

Таблица 1.11.1.4

| Наименование организации | Вид тарифа | Тариф - 2020 |  | Рост с 01.07.2020, % | Реквизиты постановления Департамента, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 |  |  |
| ПАО "Т Плюс" (филиал "Владимирский") (на территории Ивановской области) | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-т/18 |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м без учета НДС | 26,86 | 27,68 | 103,1 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 056,74 | 1 077,74 | 102,0 |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м с учетом НДС | 32,23 | 33,22 | 103,1 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с учетом НДС | 1 268,09 | 1 293,29 | 102,0 |  |
| ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция" | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  | от 20.12.2019 № 59-гв/2 |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м без учета НДС | 26,86 | 27,68 | 103,1 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 344,40 | 1 365,43 | 101,6 |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м с учетом НДС | 32,23 | 33,22 | 103,1 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с учетом НДС | 1 613,28 | 1 638,52 | 101,6 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 129,35 | 131,86 | 101,9 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 107,79 | 109,88 | 101,9 |  |
| ООО "Тепловые энергетические системы", в системе теплоснабжения от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Двухкомпонентный тариф для населения, прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м НДС не облагается | 32,23 | 33,22 | 103,1 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал НДС не облагается | 1 383,41 | 1 459,73 | 105,5 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м НДС не облагается | 122,40 | 128,39 | 104,9 |  |

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию и на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей г. Иваново на 2018-2019 гг.

Таблица 1.11.1.5

| Наименование организации | Тариф на 31.12.2018, руб./Гкал | Тариф - 2019, руб./Гкал |  | Рост тарифа, % |  | Реквизиты постановления Департамента, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |  |
| ПАО "Т Плюс" (филиал "Ивановский") |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/33 |
| на коллекторах в воде | 826,80 | 826,80 | 844,61 | 100,0 | 102,2 |  |
| от тепловых сетей в воде | 1 076,38 | 1 056,74 | 1 056,74 | 98,2 | 100,0 |  |
| население, с учетом НДС | 1 270,13 | 1 268,09 | 1 268,09 | 99,8 | 100,0 |  |
| АО "ИвГТЭ" |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/75 |
| от сторонних источников | 1 639,30 | 1 639,30 | 1 868,40 | 100,0 | 114,0 |  |
| население, с учетом НДС | 1 934,37 | 1 967,16 | 2 242,08 | 101,7 | 114,0 |  |
| от собственных котельных, от коллекторов, в воде |  |  |  |  |  |  |
| от котельной № 35 | 1 936,70 | 1 936,70 | - | 100,0 | - |  |
| от котельной № 46 | 1 936,70 | 1 936,70 | 2 980,52 | 100,0 | 153,9 |  |
| собственные котельные, от тепловых сетей, в воде | 2 499,08 | 2 499,08 | 1 868,40 | 100,0 | 74,8 |  |
| население, с учетом НДС | - | - | 2 242,08 | - | - |  |
| для теплосетевых и теплоснабжающих (от собственных котельных для потребителей Богородского с.п.) | 2 499,08 | 1 918,61 | 2 032,80 | 76,8 | 106,0 |  |
| АО "Ивановская городская теплосбытовая компания" | 1 895,99 | 1 895,99 | - | 100,0 | - | от 20.12.2018 № 239-т/76 |
| население, с учетом НДС | 2 237,27 | 2 275,19 | - | 101,7 | - |  |
| ОАО "Ивановоглавснаб" | 2 465,34 | 2 465,34 | 2 659,75 | 100,0 | 107,9 | от 20.12.2018 № 239-т/58 |
| ОАО "Ивхимпром" | 1 346,01 | 1 346,01 | 1 407,47 | 100,0 | 104,6 | от 20.12.2018 № 239-т/7 |
| ОАО "ПСК" | 1 598,12 | 1 598,12 | 1 709,65 | 100,0 | 107,0 | от 20.12.2018 № 239-т/6 |
| ООО "Альфа" | 1 435,69 | 1 435,69 | 2 568,26 | 100,0 | 178,9 | от 20.12.2018 № 239-т/84 |
| ООО "Купол" | 1 908,46 | 1 908,46 | 2 449,56 | 100,0 | 128,4 | от 20.12.2018 № 239-т/85 |
| Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ст. Иваново-Сортировочная | 1 516,85 | 1 467,80 | 1 499,19 | 96,8 | 102,1 | от 20.12.2018 № 239-т/74 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | 2 076,27 | 2 076,27 | 2 125,57 | 100,0 | 102,4 | от 20.12.2018 № 239-т/86 |
| население, с учетом НДС | 2 450,00 | 2 491,52 | 2 550,68 | 101,7 | 102,4 |  |
| ООО "ТДЛ Энерго" | 2 165,61 | 2 165,61 | 2 188,76 | 100,0 | 101,1 | от 20.12.2018 № 239-т/23 |
| ООО "Декоративные культуры" |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/99 |
| котельная м-н Новая Ильинка | 1 777,11 | 1 777,11 | 1 866,04 | 100,0 | 105,0 |  |
| население, с учетом НДС | 2 096,99 | 2 132,53 | 2 239,25 | 101,7 | 105,0 |  |
| котельная ул. Революционная, д.26, корпус 1, сооружение 1 | 1 846,33 | 1 846,33 | 1 874,43 | 100,0 | 101,5 |  |
| население, с учетом НДС | 2 178,67 | 2 215,60 | 2 249,32 | 101,7 | 101,5 |  |
| ООО "РесурсЭнерго" | 1 469,50 | 1 363,69 | 1 377,71 | 92,8 | 101,0 | от 20.12.2018 № 239-т/73 |
| ЗАО "Железобетон" | 1 672,25 | 1 672,25 | 1 696,33 | 100,0 | 101,4 | от 20.12.2018 № 239-т/8 |
| ЗАО "Новая тепловая компания" | 1 519,96 | 1 497,53 | 1 509,27 | 98,5 | 100,8 | от 20.12.2018 № 239-т/25 |
| ООО "Тепловые системы", НДС не облагается | 2 628,76 | 2 628,76 | 2 855,13 | 100,0 | 108,6 | от 20.12.2018 № 239-т/41 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/80 |
| от сторонних источников | 2 966,71 | 2 681,69 | 2 681,69 | 90,4 | 100,0 |  |
| от котельных №№ 10, 11, 33, 43 | 1 615,17 | 1 615,17 | 1 647,47 | 100,0 | 102,0 |  |
| население, с учетом НДС | 1 905,90 | 1 938,20 | 1 976,96 | 101,7 | 102,0 |  |
| ООО "Энергосервисная компания" | 1 175,18 | 1 175,18 | 1 246,37 | 100,0 | 106,1 | от 20.12.2018 № 239-т/29 |
| ООО "Альянс-Профи", НДС не облагается | 2 767,87 | 2 767,87 | 2 793,86 | 100,0 | 100,9 | от 30.11.2018 № 234-т/2 |
| ООО "Ивановская энергетическая компания -1" | 2 355,32 | 2 355,32 | 2 498,46 | 100,0 | 106,1 | от 07.12.2018 № 235-т/1 |
| АО "Ивановские строительные материалы и абразивы" | 1 964,56 | 1 964,56 | 1 990,31 | 100,0 | 101,3 | от 30.11.2018 № 234-т/5 |
| ОАО "Ивстройкерамика" | 2 043,16 | 2 043,16 | 2 134,27 | 100,0 | 104,5 | от 20.12.2018 № 239-т/66 |
| МП "Городской оздоровительный центр" | 1 950,34 | 1 950,34 | 2 153,67 | 100,0 | 110,4 | от 20.12.2018 № 239-т/57 |
| АО "Газпромнефть-Терминал" | 1 812,31 | 1 812,31 | 1 845,88 | 100,0 | 101,9 | от 20.12.2018 № 239-т/5 |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" | 1 603,34 | 1 603,34 | 1 751,95 | 100,0 | 109,3 | от 20.12.2018 № 239-т/9 |
| ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России | 1 351,23 | 1 158,14 | 1 169,88 | 85,7 | 101,0 | от 07.12.2018 № 235-т/6 |
| население, с учетом НДС | 1 594,45 | 1 389,77 | 1 403,86 | 87,2 | 101,0 |  |
| ЗАО "Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства", НДС не облагается | 3 299,62 | 3 299,62 | 3 353,45 | 100,0 | 101,6 | от 20.12.2018 № 239-т/28 |
| ООО "Тепловые энергетические системы", НДС не облагается |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/31 |
| от собственной котельной | 2 550,60 | 2 338,50 | 2 351,04 | 91,7 | 100,5 |  |
| с учетом покупки тепловой энергии от филиала "Ивановский" ПАО "Т Плюс" | 1 408,86 | 1 408,86 | 1 437,07 | 100,0 | 102,0 |  |
| население | 1 408,86 | 1 408,86 | 1 437,07 | 100,0 | 102,0 |  |
| услуги по передаче тепловой энергии в воде | 156,44 | 115,32 | 115,33 | 73,7 | 100,0 |  |
| ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" | 1 697,96 | 1 697,96 | 1 711,53 | 100,0 | 100,8 | от 14.12.2018 № 236-т/1 |
| ООО "Ивановская областная типография", НДС не облагается | 1 602,81 | 1 498,54 | 1 498,54 | 93,5 | 100,0 | от 20.12.2018 № 239-т/27 |
| ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция" | 1 343,25 | 1 343,25 | 1 376,82 | 100,0 | 102,5 | от 20.12.2018 № 239-т/68 |
| население, с учетом НДС | 1 585,04 | 1 611,90 | 1 652,18 | 101,7 | 102,5 |  |
| услуги по передаче тепловой энергии в воде | 276,58 | 276,58 | 304,18 | 100,0 | 110,0 |  |
| ПАО "МРСК Центр и Приволжья" (филиал "Ивэнерго") |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/88 |
| котельная в г. Иванове, на ул.Суздальская, д. 36 | 2 708,60 | 2 708,60 | 2 717,83 | 100,0 | 100,3 |  |
| электрокотельная в Иванове на ПС "Ивановская -1" | 4 747,16 | 4 747,16 | 5 706,47 | 100,0 | 120,2 |  |
| ООО "Энергосетьком" | 1 666,10 | 1 666,10 | 1 728,43 | 100,0 | 103,7 | от 20.12.2018 № 239-т/30 |
| ООО "Квартал", НДС не облагается | 2 525,37 | 2 525,37 | 2 631,36 | 100,0 | 104,2 | от 30.11.2018 № 234-т/3 |
| ООО "Строй Маркет", НДС не облагается | 2 185,35 | 1 913,26 | 1 927,77 | 87,5 | 100,8 | от 14.12.2018 № 236-т/12 |
| население | 2 185,35 | 1 913,26 | 1 927,77 | 87,5 | 100,8 |  |
| ООО "Август Т", НДС не облагается |  |  |  |  |  | от 29.12.2018 № 244-т/2 |
| котельная на ул. Дюковская, д. 25, строение 1 | - | 2 641,93 | 2 653,59 | - | 100,4 |  |
| население | - | 2 641,93 | 2 653,59 | - | 100,4 |  |
| котельная на ул. Кузнецова, д. 67Б | - | 2 764,27 | 2 776,02 | - | 100,4 |  |
| население | - | 2 764,27 | 2 776,02 | - | 100,4 |  |
| ООО "СТС" |  |  |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/39 |
| от котельной | 2 120,36 | 2 120,36 | 2 139,18 | 100,0 | 100,9 |  |
| от тепловых сетей | 2 488,54 | 2 488,54 | 2 494,68 | 100,0 | 100,2 |  |

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель для потребителей г. Иваново на 2019 год.

Таблица 1.11.1.6

| Наименование организации | Вид тарифа | Вода |  |  | Реквизиты постановления Департамента, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | Рост с 01.07.2019, % |  |
| ПАО «Т Плюс» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 26,86 | 26,86 | 100,0 | от 20.12.2018 № 239-т/33 |
| АО «ИвГТЭ» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 27,45 | 27,71 | 100,9 | от 20.12.20178№ 239-т/75 |
| ОАО «Ивановская городская теплосбытовая компания» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 27,60 | - | - | от 20.12.2018 № 239-т/76 |
| ОАО «Ивановоглавснаб» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 69,89 | 65,46 | 93,7 | от 20.12.2018 № 239-т/58 |
| ОАО «Ивхимпром» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 53,34 | 56,73 | 106,4 | от 20.12.2018 № 239-т/7 |
| ООО «Теплоснаб – 2010» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 58,73 | 59,17 | 100,7 | от 20.12.2018 № 239-т/86 |
| ОАО «Ивстройкерамика» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 39,97 | 40,78 | 102,0 | от 20.12.2018 № 239-т/66 |
| ООО «Альфа» (г. Иваново, ул. Революционная, 78Г) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 25,83 | 31,43 | 121,7 | от 20.12.2018 № 239-т/84 |
| ООО "Купол" | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 25,83 | 31,43 | 121,7 | от 20.12.2018 № 239-т/85 |
| ООО «ТДЛ Энерго» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 90,67 | 94,21 | 103,9 | от 20.12.2018 № 239-т/23 |
| ООО «Тепловые системы» | Одноставочный, руб./м³, НДС не облагается | 84,41 | 85,14 | 100,9 | от 20.12.2018 № 239-т/41 |
| ЗАО «Новая тепловая компания» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 70,70 | 70,95 | 100,4 | от 20.12.2018 № 239-т/25 |
| ООО «Альянс-Профи» | Одноставочный, руб./м³, НДС не облагается | 70,82 | 73,49 | 103,8 | от 30.11.2018 № 234-т/2 |
| Северная Дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 71,01 | 89,25 | 125,7 | от 20.12.2018 № 239-т/74 |
| МП «Городской оздоровительный центр» | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 | от 20.12.2018 № 239-т/87 |
| ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (г. Иваново) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
| ООО "СТС" (г. Иваново) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
| ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" (г. Иваново) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
| ООО "РесурсЭнерго" (г. Иваново) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 25,69 | 35,34 | 137,6 | от 20.12.2018 № 239-т/73 |
| ООО "Декоративные культуры" (г. Иваново, ул. Революционная, д. 26, корп. 1, сооружение 1) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 22,73 | 23,43 | 103,1 | от 20.12.2018 № 239-т/99 |
| ЗАО «УП ЖКХ» | Одноставочный, руб./м³, НДС не облагается | 56,80 | 59,73 | 105,2 | от 20.12.2018 № 239-т/28 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (котельные №№ 10, 11, 33, 42 г. Иваново) | Одноставочный, руб./м³, без НДС | 90,82 | 92,87 | 102,3 | от 20.12.2018 № 239-т/80 |
| ООО "Тепловые энергетические системы" | Одноставочный, руб./м³, НДС на облагается | 56,80 | 59,73 | 105,2 | от 20.12.2018 № 239-т/31 |

Информация об утвержденных тарифах на на горячую воду (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения) для потребителей г. Иваново на 2019 год.

Таблица 1.11.1.7

| Наименование организации | Вид тарифа | Тариф -2019 |  | Рост с 01.07.2019, % | Реквизиты постановления Департамента, которым утверждены тарифы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" | В системах теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  | от 28.06.2019 № 23-гв/1 |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | - | 21,30 | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | - | 1 868,40 | - |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | - | 171,05 | - |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | - | 142,54 | - |  |
|  | За исключением систем теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | - | 17,75 | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | - | 1868,40 | - |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | - | 165,73 | - |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | - | 138,11 | - |  |
| ОАО "Ивановская городская теплосбытовая компания" | В системах теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-гв/2 |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 20,14 | - | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 895,99 | - | - |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 171,05 | - | - |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 142,54 | - | - |  |
|  | За исключением систем теплоснабжения от ЗАО "УП ЖКХ" |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,07 | - | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 895,99 | - | - |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 167,32 | - | - |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 139,43 | - | - |  |
| ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 158,14 | 1 169,88 | 101,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 111,07 | 112,81 | 101,6 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 92,56 | 94,01 | 101,6 |  |
| ООО "Декоративные культуры" | мкр-н Новая Ильинка |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 777,11 | 1 866,04 | 105,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 159,48 | 167,26 | 104,9 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 132,90 | 139,38 | 104,9 |  |
|  | м. Авдотьино ул. Революционная, д. 26 корп. 1 |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 846,33 | 1 874,43 | 101,5 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 164,90 | 167,92 | 101,8 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 137,42 | 139,93 | 101,8 |  |
| ЗАО "Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м НДС не облагается | 20,14 | 21,30 | 105,8 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал НДС не облагается | 3 299,62 | 3 353,45 | 101,6 |  |
| ООО "Альянс-Профи" | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м НДС не облагается | 20,14 | 21,30 | 105,8 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал НДС не облагается | 2 767,87 | 2 793,86 | 100,9 |  |
| ООО "Август Т" | котельная на ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  | от 29.12.2018 № 244-т/2 |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 20,48 | 21,30 | 104,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 2 764,27 | 2 776,02 | 100,4 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 187,84 | 189,37 | 100,8 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 156,53 | 157,81 | 100,8 |  |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | котельная N 10 |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-гв/20 |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 28,26 | 29,75 | 105,3 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 615,17 | 1 647,47 | 102,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 138,65 | 142,53 | 102,8 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 115,54 | 118,78 | 102,8 |  |
|  | котельная N 33 |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб.м без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 104,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 615,17 | 1 647,47 | 102,0 |  |

Информация об утвержденных тарифах на на горячую воду (с использованием открытых систем горячего водоснабжения) для потребителей г. Иваново на 2019 год.

Таблица 1.11.1.8

| Наименование организации | Вид тарифа | Тариф -2019 |  | Рост с 01.07.2019, % | Реквизиты постановления Департамента, которым утвержден тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  |  |
| ПАО "Т Плюс" (филиал "Владимирский") | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-т/33 |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м без учета НДС | 26,86 | 26,86 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 056,74 | 1 056,74 | 100,0 |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м с учетом НДС | 32,23 | 32,23 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с учетом НДС | 1 268,09 | 1 268,09 | 100,0 |  |
| ОАО "Ивановская городская теплосбытовая компания" | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  | от 20.12.2018 № 239-гв/2 |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м без учета НДС | 27,60 | - | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 895,99 | - | - |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м с учетом НДС | 33,12 | - | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с учетом НДС | 2 275,19 | - | - |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 173,44 | - | - |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 144,53 | - | - |  |
| ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция" | Двухкомпонентный тариф для прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м без учета НДС | 26,86 | 26,86 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без учета НДС | 1 343,25 | 1 376,82 | 102,5 |  |
|  | Двухкомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м с учетом НДС | 32,23 | 32,23 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с учетом НДС | 1 611,90 | 1 652,18 | 102,5 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м с учетом НДС | 129,22 | 131,64 | 101,9 |  |
|  | руб./куб.м без учета НДС | 107,68 | 109,70 | 101,9 |  |
| ООО "Тепловые энергетические системы", в системе теплоснабжения от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Двухкомпонентный тариф для населения, прочих и бюджетных потребителей |  |  |  |  |
|  | компонент на теплоноситель, руб./куб.м НДС не облагается | 31,69 | 31,69 | 100,0 |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал НДС не облагается | 1 408,86 | 1 437,07 | 102,0 |  |
|  | Однокомпонентный тариф для населения |  |  |  |  |
|  | руб./куб.м НДС не облагается | 124,09 | 126,48 | 101,9 |  |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения города Иваново установлены следующие структуры цен (тарифов) на 2011 год, представленные в таблице ниже.

Таблица 1.11.2.1

| Наименование показателя | Един. измер. | Тарифный план на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | ООО "Ивановская тепловая электростанция" | ОАО "Ивгортеплоэнерго" |  | МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания" | ООО "Энергосервисная компания" |
|  |  | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-3 | газовая котельная на ул. Суздальская, 3б | электрокотельная на ПС Ивановская-1 | электрокотельная на ПС Ивановская-6 | мини ТЭЦ | Производст-во тепловой энергии собственны-ми котельными | услуги по передаче тепловой энергии от сторонних источников и собственных котельных (отпуск тепловой энергии от сторонних источников и собственных котельных) | Отпуск тепловой энергии от сторонних источников | Отпуск тепловой энергии от сторонних источников |
| Выработка | Гкал | 1 181 257 | 1227284 | 790,24 | 359,51 | 473,07 | 4496,8 | 261753 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал | 2 280 | 7900 | 48,54 | 3,6 | 4,73 | 50,4 | 5474 |  |  |  |
| Собственные нужды | % | 0,19 | 0,64 | 6,14 | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 2,09 |  |  |  |
| Отпуск от собственных источников | Гкал | 1 178 977 | 1219384 | 741,7 | 355,91 | 468,34 | 4446,4 | 256279 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с учетом покупной энергии | Гкал | 1 344 186 | 1219384 | 741,7 | 355,9 | 468,3 | 4446,4 |  | 2042425 | 1622826 | 77600 |
| Потери | Гкал | 70 676 | 143696 | 30,2 | 10,6 | 24,7 | 74,3 |  | 151344 | 17312 | 0 |
| Потери | % | 5,99 | 11,78 | 4,07 | 2,98 | 5,27 | 1,67 |  | 7,4 | 1,07 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация | Гкал | 1 273 510 | 1 075 688 | 711,5 | 345,31 | 443,64 | 4372,1 | 256279 | 1891081 | 1605514 | 77600 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные и вспомогательные материалы | тыс. руб. | 32 182,00 |  | 0 | 17,57 | 22,57 | 100,5 |  |  |  |  |
| Услуги производственного характера | тыс. руб. | 58 320,00 |  | 274,48 | 13,32 | 17,12 | 65,0 | 3940,9 | 16572,4 | 4832,9 | 762,7 |
| а) собственными силами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б)сторонними организациями | тыс. руб. |  |  | 274,48 | 13,32 | 17,12 |  |  |  |  |  |
| покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 136 543,10 |  |  |  |  |  |  | 137169,8 | 2100134,6 | 60722 |
| Топливо | тыс. руб. | 1 073 815,50 |  | 397,39 | 1243,60 | 1597,73 | 2986,2 | 128 980,129 |  |  |  |
| газ | тыс. м3 | 126 418,0 | 116 422,0 | 107,41 |  |  | 633 | 36 312,38 |  |  |  |
| мазут | тн | 47,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тн | 58 565,0 | 48 277,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизтопливо | тн |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  | 418,1 | 550,18 |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 37 041,20 |  | 233,71 | 30,84 | 39,62 |  | 32 148,755 | 6120,3 | 1047,62 |  |
| электроэнергия | тыс. кВтч | 15 418 |  | 54,35 | 16,8192 | 7,1482 |  | 7 316,765 | 1279,6 | 258,079 |  |
| Водопотребление | тыс. руб. |  |  | 1,09 | 0,71 | 0,91 |  | 731,146 | 4540,9 | 925,4 |  |
| собственные нужды + потери в т/с | м3 |  |  | 104,464 | 41,68 | 65,02 |  | 38 869 | 202046 | 38746 |  |
| Водоотведение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 288,479 |  |  |  |
| собственные нужды | м3 |  |  |  |  |  |  | 38 869 |  |  |  |
| Фонд оплаты труда рабочих | тыс. руб. | 154 645,50 |  | 262,34 |  |  | 777,7 | 120960 | 119389,9 | 17843,9 | 1035,8 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 52 579,50 |  | 89,2 |  |  | 266,0 | 41126,4 | 40831,3 | 6102,6 | 354,3 |
| Амортизация | тыс. руб. | 205 605,10 |  | 54,2 |  |  | 1865,5 | 23446,8 | 124843 | 14684,1 | 18,4 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 79 317,40 |  | 30,38 |  |  |  | 30319,3 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт | тыс. руб. | 35 519,30 |  |  |  |  |  |  | 79855,9 | 6366,8 |  |
| в т.ч. зданий и сооружений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177,0 |  |
| в т.ч. оборудования котельной | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. оборудования тепловых сетей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5189,8 |  |
| Всего расходов (цеховая себестоимость) | тыс. руб. | 1 865 568,60 |  | 1342,79 | 1306,03 | 1677,94 | 6060,9 | 381941,9 | 529323,5 | 2151937,9 | 62893,2 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 24 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общезаводские расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 29,4 | 1160,9 | 225486,5 | 95086,5 | 1156,1 |
| Производственная себестоимость | тыс. руб. | 1 840 691,60 |  | 1342,79 | 1306,03 | 1677,94 | 6090,3 | 383102,8 | 754810,0 | 2247024,4 | 64049,3 |
| Себестоимость | руб./Гкал | 783,54 |  | 1887,27 | 3782,21 | 3782,21 | 1392,99 | 1494,87 | 399,14 | 1399,57 | 825,38 |
| Расходы из прибыли | тыс. руб. | 43 357,90 |  | 141,61 | 10,94 | 14,05 | 59,8 | 17380,1 | 58000,4 | 5639,7 | 464,4 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 884 049,50 |  | 1484,4 | 1316,97 | 1691,99 | 6150,10 | 400482,90 | 812810,40 | 2252664,12 | 64513,70 |
| НВВ на 1 Гкал | руб./Гкал | 802,00 |  | 2086,30 | 3813,88 | 3813,88 | 1406,67 | 1562,68 | 429,81 | 1403,08 | 831,36 |
| Рентабельность, % | % | 2,4 |  | 10,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 4,5 | 7,7 | 0,3 | 0,7 |
| Объем тепловой энергии, покупаемой от сторонних источников для дальнейшей реализации потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1638749 | 1605514 | 77600 |
| Расходы на покупную тепловую энергию для дальнейшей реализации потребителям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1282320,8 | 2077458,3 | 60722,0 |
| Стоимость тепловой энергии, покупаемой от сторонних источников для дальнейшей реализации потребителям | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 782,50 | 1293,95 | 782,50 |
| НВВ на 1 Гкал от сторонних источников | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1213,06 | 1403,08 | 831,36 |

Основные показатели деятельности регулируемой организации ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) на 2020 гг. (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, при нятые для включения в расчет тарифа на тепловую энергию) представлены в таблице ниже.

Таблица 1.11.2.2

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расходы производство тепловой энергии в режиме комбинирован ной выработки электрической и тепловой энергии | Расходы на передачу и сбыт тепловой энергии | Итого расходы, принятые для включения в расчет тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям |
| 1 | Оnерационные (nодконтрольные) расходы | тыс. руб. | 256 351,651 | 97 190,804 | 353 542,455 |
| 1.1 | Расходы на приобретени е сырья и материалов | тыс. руб. | 27 284,005 | 6 046,893 | 33 330,898 |
| 1.2 | Расходы на ремо нт основных средств | тыс. руб. | 40 720,166 | 10 211,841 | 50932,007 |
| 1.3 | Расходы на оnлату труда | тыс. руб. | 130 275,735 | 43 541 ,786 | 173 817,521 |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и усл уг производственного характера по дого ворам со сторонними oрганизациями | тыс. руб. | 23 164,929 | 21 1 24,453 | 44289,381 |
| 1.5 | Расходы на о пла ту иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 32319,799 | 7 141,576 | 39461,375 |
| 1.6 | Расходы на служеб ные кома нди ровки | тыс. руб. | 433,396 | 276,781 | 710,177 |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 190 ,735 | 609,966 | 1 8 00,701 |
| 1.8 | Другие расходы | тыс. руб. | 962,887 | 8 237,509 | 9 200,396 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 122 274,476 | 118 677,308 | 240 951,783 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг организац ий, осуществляющих реrулnр . вnды деятельн ости | тыс. руб. | 4 902,938 | 191,115 | 5 094,053 |
| 2.2 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платеже й | тыс. руб. | 19 104,346 | 9 783,212 | 28 887,558 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 39 905,172 | 12 956 ,643 | 52 861,815 |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 57 31 2,803 | 95 557,125 | 1 52 869,928 |
| 2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 049,216 | 189, 212 | 1 238,428 |
| 2.10 | Экономия, определенная в прошедщем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Расходы на приобретение эвергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 657 314,088 | 91 026,759 | 1 748 340,847 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 651 919 ,617 | 0,000 | 1 651 919,617 |
| 3.2 | Расходы 1-ш электр ическую энергию | тыс. руб. | 5 158,865 | 65 344,356 | 70 503,220 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энерг ию | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | l' асходы на холодну ю воду | тыс. руб | 235,607 | 39,627 | 275,234 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,000 | 25 642,776 | 25 642,776 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. оvб. | 4 196,864 | 756,849 | 4 953,713 |
| 4.1 | Прибыль на развитие производства | тыс. руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Прибы ль на социалыюе развит ие | тыс. руб. | 4 196,864 | 756,849 | 4 953,713 |
| 4.3 | Прибы ль на прочие цели | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Норматив11ый уровень nр11был li | тыс. руб. | - | - | - |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. рvб. | 18 431 ,960 | 14 858,1 52 | 33 290,112 |
| 6 | Корректировка с целью учета фактических значений параметров расчета | тыс. руб. | -24 280,221 | 10 221,387 | -14 058,834 |
| 7 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -13 039,002 | 0,000 | -13 039,002 |
| 8 | Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соответствии с п.9 Основ ценообразования и п. 13 Методики | тыс. руб. | -58 305,180 | -1 7 287,794 | -75 592,974 |
| 9 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 962 944,636 | 315 443,465 | 2 278 388,101 |

Фактическая структура валовой выручки, относимой на услуги по передаче тепловой энергии от сторонних источников и собственных котельных по тепловым сетям акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» за 2019 год. представлена в таблице ниже.

Таблица 1.11.2.3

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год (фактические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 312 081,2 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 857 222,2 |
| 3 | Расходы на покупку ресурсов | тыс. руб. | 182 543,0 |
| 4 | Прочие | тыс. руб. | 11 839,0 |
| 5 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2 363 685,5 |

Фактическая структура валовой выручки, относимой на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от собственных котельных акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» за 2019 год. представлена в таблице ниже.

Таблица 1.11.2.4

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год (фактические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 112 001,5 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 267,0 |
| 3 | Расходы на покупку ресурсов | тыс. руб. | 181 262,3 |
| 4 | Прочие | тыс. руб. | 13 585,6 |
| 5 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 359 116,4 |

Основные показатели деятельности регулируемой организации АО «ИвГТЭ» (тарифы с коллекторов котельных) на 2020 гг. (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов собственных котельных).

Таблица 1.11.2.5

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1. | Оnерационные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 161 736,743 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 0,000 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 10 621,012 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 140 855,843 |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 3 550,779 |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 950,033 |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 26,224 |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 233,542 |
| 1.8 | Другие расходы | тыс. руб. | 5 499,312 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 64 092,233 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих реrулир.виды деятельности | тыс. руб. | 386,925 |
| 2.2 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | О.ООО |
| 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 044,476 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 538,465 |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.7 | Амортизацня основных средств | тыс. руб. | 18 812,529 |
| 2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 309,840 |
| 2.10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде реrулирования | тыс. руб. | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобритение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 201 761,525 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 171 963,176 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 28 350,799 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 572,958 |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 184,817 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 689,775 |
| 3.6 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,000 |
| 4. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 239,359 |
| 4.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,000 |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 1 239,359 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 12 851,700 |
| 6. | Корректировка с целью учета фактических значений | тыс. руб. | 0,000 |
| 7. | Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соотвествии с п.9 Основ ценообразования и п.13 Методики | тыс. руб. | 0,000 |
| 8. | Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соотвествии с п.20(1) Основ ценообразования | тыс. руб. | -3 228,910 |
| 9. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -460,292 |
| 10. | Необходнмая валовая выручка | тыс. руб. | 437 992,358 |

Основные показатели деятельности регулируемой организации АО «ИвГТЭ» (расчетные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии) на 2020 гг. (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на услуги по передаче тепловой энергии).

Таблица 1.11.2.6

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1. | Оnерационные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 564 711,168 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 0,000 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 216 662,300 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 303 449,005 |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 14 834,909 |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 5 812,568 |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 213,701 |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 506,596 |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 676,149 |
| 1.9 | Другие расходы | тыс. руб. | 21 555,940 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 175 038,703 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих реrулир.виды деятельности | тыс. руб. | 133,562 |
| 2.2 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. | 4 901,331 |
| 2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 14 801,308 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 91 641,599 |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.7 | Амортизацня основных средств | тыс. руб. | 60 689,534 |
| 2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,000 |
| 2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 871,369 |
| 2.10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде реrулирования | тыс. руб. | 0,000 |
| 3. | Расходы на приобритение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 240 579,825 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,000 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10 553,463 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 221 019,463 |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 203,489 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 8 803,411 |
| 3.6 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,000 |
| 4. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 11 485,474 |
| 4.1 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 8 388,561 |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 3 096,913 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 37 601,867 |
| 6. | Корректировка с целью учета фактических значений | тыс. руб. | 0,000 |
| 7. | Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соотвествии с п.9 Основ ценообразования и п.13 Методики | тыс. руб. | -2 076,174 |
| 8. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -383,615 |
| 9. | Необходнмая валовая выручка | тыс. руб. | 1 026 957,248 |

Общая структура цен (тарифов) по котельным ОАО «Ивгротеплоэнерго» за   год

Таблица 1.11.2.7

| № п/п | Наименование показателя | Един. измерения | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 247 568,85 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 6 264,85 |
|  | Собственные нужды | % | 2,53 |
| 3 | Отпуск | Гкал | 241 304,01 |
| 4 | Потери | Гкал | 23 449,59 |
|  | Потери | % | 9,72 |
| 5 | Хозяйственные нужды | Гкал | 456,39 |
| 6 | Реализация | Гкал | 217 398,04 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 7 | Топливо | руб. | 161 355 216,03 |
|  | газ | тыс. м3 | 34 018,7 |
|  | мазут | тн | 0,0 |
|  | уголь | тн | 0,0 |
|  | диз. топливо | л | 0,0 |
| 8 | Электроэнергия | руб. | 30 861 640,15 |
|  | электроэнергия | кВтч | 6 150 507 |
| 9 | Водопотребление | руб. | 588 294,29 |
|  | собственные нужды | м3 | 28 713,46 |
| 10 | Водоотведение | руб. | 535 125,64 |
|  | канализация | м3 | 28 713,46 |
| 11 | Фонд оплаты труда рабочих | руб. | 61 466 150,76 |
|  | Зарплата | руб. | 38 139 614,64 |
|  | Зарплата ремонтников | руб. | 23 326 536,12 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды | руб. | 18 562 777,53 |
|  | Начисления с ФОТ | руб. | 18 439 845,23 |
|  | Начисления с ФОТ НСиПЗ | руб. | 122 932,30 |
| 13 | Амортизация | руб. | 20 040 553,44 |
| 14 | Прочие расходы | руб. | 99 975 542,15 |
| 14.1 | Т/энергия на хоз. нужды | руб. | 419 959,13 |
| 14.2 | Т/носитель на хоз.нужды | руб. | 14 096,81 |
| 14.3 | Водопотребление, водоотведение на хоз-питьевые нужды | руб. | 20 001,75 |
| 14.4 | Эл./энергия на хоз. нужды | руб. | 352 766,20 |
| 14.5 | Затраты на оплату труда | руб. | 59 959 349,24 |
| 14.6 | Отчисления на социальные нужды | руб. | 18 107 722,47 |
| 14.7 | Амортизация основных средств | руб. | 3 694 246,56 |
| 14.8 | Топливо (ГСМ) | руб. | 2 154 000,00 |
| 14.9 | Плата ГАИ и транспортный налог | руб. | 43 900,00 |
| 14.10 | Командировочные расходы | руб. | 22 500,00 |
| 14.11 | Услуги гидрометеостанции | руб. | 30 400,00 |
| 14.12 | Почтово-телеграфные расходы | руб. | 20 000,00 |
| 14.13 | Телефонная связь | руб. | 355 000,00 |
| 14.14 | Сотовая связь | руб. | 115 400,00 |
| 14.15 | Обслуживание радиостанций | руб. | 4 100,00 |
| 14.16 | Подписка периодической печати | руб. | 17 700,00 |
| 14.17 | Канцелярские товары, типографские расходы | руб. | 173 600,00 |
| 14.18 | Служебные разъезды городским транспортом | руб. | 1 536 000,00 |
| 14.19 | Содержание зданий, сооружений инвентаря | руб. | 509 200,00 |
| 14.20 | Инструменты и приспособления | руб. | 821 800,00 |
| 14.21 | Охрана труда, спец. жиры | руб. | 1 426 709,54 |
| 14.22 | Подготовка кадров | руб. | 312 100,00 |
| 14.23 | Охрана, сигнализация | руб. | 898 400,00 |
| 14.24 | Аудит бухгалтерской отчетности | руб. | 12 000,00 |
| 14.25 | Экспертиза производственных нормативов | руб. | 200 300,00 |
| 14.26 | Затраты на инвентаризационно-технические работы (регистрация прав хозяйственного ведения) | руб. | 1 261 900,00 |
| 14.27 | Плата банку | руб. | 812 600,00 |
| 14.28 | Услуги транспорта со стороны | руб. | 102 100,00 |
| 14.29 | Затраты по договорам страхования | руб. | 458 600,00 |
| 14.30 | Обязательное страхование гражданской ответственности | руб. | 124 600,00 |
| 14.31 | Налоги (плата) на землю | руб. | 692 800,00 |
| 14.32 | Водный налог | руб. | 200,00 |
| 14.33 | Затраты на ремонт автотранспортной техники | руб. | 1 068 400,00 |
| 14.34 | Природоохранные мероприятия | руб. | 734 800,00 |
| 14.35 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | руб. | 134 000,00 |
| 14.36 | Демеркуризация | руб. | 14 800,00 |
| 14.37 | Обслуживание, ремонт компьютерной техники, консультационные услуги, автомазация учета и проч. | руб. | 435 500,00 |
| 14.38 | Ликвидация основных средств | руб. | 1 425 400,00 |
| 14.39 | Затраты на поверку лабораторных приборов | руб. | 17 000,00 |
| 14.40 | Техническое обслуживание ШГРП | руб. | 292 300,00 |
| 14.41 | Диагностика ГРУ | руб. | 52 700,00 |
| 14.42 | Режимно-наладочные работы | руб. | 507 000,00 |
| 14.43 | Больничный лист за счет средств предприятия | руб. | 500 500,00 |
| 14.44 | Членство в СРО | руб. | 23 700,00 |
| 14.45 | Компенсация за молоко | руб. | 95 390,46 |
| 14.46 | Публикации в СМИ | руб. | 0,00 |
| 14.47 | Резерв на 13 зарплату | руб. | 0,00 |
| 14.48 | Обязательства по отпускам | руб. | 0,00 |
| 14.49 | Услуги физических лиц | руб. | 0,00 |
| 14.50 | Компенсация за использование личного транспорта | руб. | 0,00 |
| 14.51 | Услуги по анализу потребления электрической энергии | руб. | 0,00 |
| 14.52 | Прочие расходы | руб. | 0,00 |
| 14.53 | Видеонаблюдение, домофоны | руб. | 0,00 |
| 15 | Расходы без учета капитального и текущего ремонтов | руб. | 393 385 300,00 |
|  | Себестоимость без учета расходов на ремонт | руб./Гкал | 1 630,25 |
| 16 | Капитальный и текущий ремонт | руб. | 17 274 600,00 |
| 16.1 | КР, ТР зданий и сооружений | руб. | 4 294 400,00 |
| 16.2 | КР,ТР и ТО оборуд. и перед.устройств | руб. | 10 594 500,00 |
| 16.3 | ТР, обслуж., поверка эл. обор. и КИП | руб. | 2 061 900,00 |
| 16.4 | Ремонт и поверка приборов | руб. | 323 800,00 |
| 17 | Всего расходов | руб. | 410 659 900,00 |
| 18 | Себестоимость | руб./Гкал | 1 701,84 |
| 19 | Расходы из прибыли | руб. | 14 055 100,00 |
| 19.1 | Прибыль на социальное развитие | руб. | 998 700,00 |
| 19.2 | Прибыль на поощрение | руб. | 2 225 500,00 |
| 19.3 | Отчисления в Фонд энергосбережения Ивановской области | руб. | 2 123 600,00 |
| 19.4 | Налог на прибыль | руб. | 4 411 000,00 |
| 19.5 | Налог на имущество | руб. | 4 175 400,00 |
| 19.6 | Профилактика и ликвидация последствий ЧС на мазутном хозяйстве кот. № 37 | руб. | 0,00 |
| 19.7 | Расходы на мероприятия по связям с общественностью | руб. | 120 900,00 |
| 19.8 | Амортизация на прочие расходы | руб. | 0,00 |
| 19.9 | Прочие расходы из прибыли | руб. | 0,00 |
| 20 | Необходимая валовая выручка | руб. | 424 715 000,00 |
| 21 | НВВ на 1 Гкал | руб./Гкал | 1 760,08 |
| 22 | Всего прямых расходов | руб. | 309 603 793,47 |
| 23 | Прямые расходы на 1 Гкал | руб./Гкал | 1 283,04 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение на 2020г объектов заявителей АО «ИвГТЭ», подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч установлена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области №58-т/1 от 18.12.2019г  и составляет 6356,427 тыс.руб  за 1 Гкал/ч без НДС.

Формула для определения стоимости подключения к системе теплоснабжения для потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час:

S = П1 • Q, где

S - стоимость за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб (без НДС);

П1 - плата за подключение к тепловым сетям АО "ИвГТЭ" на 2020 год для потребителей с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час, установленная Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области Постановлением №58-т/1 от 18.12.2019г, составляет 6356,427 тыс.руб за 1 Гкал/ч (без НДС);

Q - тепловая нагрузка Заявителя, Гкал /час.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для АО «ИвГТЭ» утверждена постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 г. №239-т/75 и представлена в таблице ниже.

Таблица 1.11.4.1

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час, в мес., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «ИвГТЭ» | 2019 | 112,160 |

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

По состоянию на октябрь 2020 год решение о переходе муниципального образования г. Иваново к ценовой зоне теплоснабжения не принято.

Переход на новую модель рынка будет осуществлен с 2021 года. Динамика предельных уровней цен будет сформирована в дальнейшем при проведении работ по ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования..

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

По состоянию на октябрь 2020 год решение о переходе муниципального образования г. Иваново к ценовой зоне теплоснабжения не принято.

Переход на новую модель рынка будет осуществлен с 2021 года. Средневзвешенные сложившиеся уровни цен будут сформированы в дальнейшем при проведении работ по ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования..

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Иваново»

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

Обеспечение теплом потребителей города Иваново происходит от крупных централизованных теплоисточников (ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3), муниципальных, производственно-отопительных котельных и автономных источников тепловой энергии, при этом большая часть присоединенной тепловой нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения. В 2020 году системы теплоснабжения г. Иваново находится в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2020/2021 года. Однако, согласно проведенного специалистами ООО «Система–Проект» анализа существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города, такие как:

- большой моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, так например на котельных: котельная № 35  АО «ИвГТЭ»; котельная ООО «Теплоснаб-2010»; котельная ОАО «Ивхимпром»;   срок службы основного оборудования составляет более 40 лет, кроме того в городе Иваново имеются еще 9 источников тепловой энергии срок службы основного оборудования которых составляет более 30 лет;

- большой моральный и физический износ оборудования ЦТП;

- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных теплоизоляционных материалов, фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных сетей составляет 12-15 лет, распределительных и квартальных сетей — 7-8 лет, то есть значительно ниже нормативного, равного 25 годам., так к примеру:

- срок службы тепловых сетей составляет более 30 лет для следующих источников тепловой энергии – котельная АО «Железобетон»; котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»; котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ); котельная ООО «ИЭК-1»; котельная АО «Ивстройкерамика»; котельная АО «ИСМА»; котельная ООО «Теплоснаб-2010».

- срок службы тепловых сетей составляет более 40 лет для следующих источников тепловой энергии Котельная №3; Котельная №17; Котельная №10; Котельная №18; Котельная №19; Котельная №23; Котельная №24; Котельная №25; Котельная №29; Котельная №30; Котельная №31; Котельная №33; Котельная №35; Котельная №37; Котельная №39; Котельная №42; Котельная №44; котельная ООО «Альянс-Профи»; котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская).

- наличие зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, что приводит к нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения:

Таблица 1.12.1.1

| Наименование участка | Длина участка, м | Существующий диаметр трубопровода, мм | Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №37 АО «Ивгортеплоэнерго» |  |  |  |
| А60.15 - А60.25 | 96 | 200 | 300 |
| А60.43 - Т022008 | 71 | 150 | 200 |
| А60.16 - Халтурина 1 | 96 | 100 | 150 |
| А60.35 - А60.37 | 43 | 100 | 125 |
| А62.09 - А62.41 | 86 | 100 | 150 |
| УТ4 - врезка | 17,9 | 300 | 400 |
| Т037007- Т037024-Т037025 | 89,6 | 100 | 150 |
| Т037025 - Т037026 | 63,6 | 100 | 125 |
| Т037008-Т037030-Т037030(1) | 137 | 200 | 250 |
| Т037030(1) – Т037032 – Т037034 | 184,2 | 150 | 200 |
| Т037015 –Т037016-Т037017-Т037018 | 241 | 150 | 200 |
| Т037018-Т037019 | 57 | 100 | 150 |
| Т037087-Т037088-Т037089-Т037090 | 265 | 150 | 200 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |
| Проходная – КИП101 | 52 | 200 | 250 |
| КИП101 - КИП102 – КИП103 | 97 | 100 | 250 |
| смена диаметра – КИП105(1) | 13 | 76 | 100 |
| КИП102 – КИП108 – КИП109 | 153 | 100 | 125 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |
| Источник - ТК1 – ТК 1б – ТК 1в – ТК 2 – ТК 3 – ТК 4 ТК 1В-ТК4 | 122 31 263 | 200 50 45-57 | 250 76 76 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |
| ТА35004W – ТА035003W | 71 | 32 | 50 |
| Т035053W – t035053W | 54 | 20 | 50 |
| Котельная ОАО «Ивхимпром» |  |  |  |
| от Т01ХП до ж/д Кузнецова 124 (корпус 1) | 70,9 | 100 | 150 |
| от ж/д Кузнецова 124 до Т02ХП | 30 | 80 | 150 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |
| т. 013 -015- 017- 019 - 021 | 281 | 80 | 125 |
| от котельной до ТОИСКОЖ001 | 79,7 | 80 | 125 |
| от т. 38 до т. 41 | 124 | 150 | 200 |
| от т.41 до ВНИИПИК | 165 | 100 | 150 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |  |  |  |
| Котельная - 001 | 30 | 250 | 300 |
| 001 – 002 | 10 | 200 | 250 |
| 002 – 003 | 13,5 | 200 | 250 |
| 006-007 – 008 | 62,7 | 65 | 150 |
| 008- 009 | 118,5 | 50 | 125 |
| 020 -021 | 60 | 100 | 250 |
| 021 – 029 | 11 | 100 | 150 |
| 052 -051 | 15 | 100 | 200 |
| у-069 – | 94 | 80 | 125 |
| 026 – 027 | 50 | 100 | 150 |
| 066 – 068 | 60 | 100 | 125 |
| 069 – 070 | 5 | 80 | 125 |
| Котельная ОАО «СТС» |  |  |  |
| от котельной до ТК-2 | 209 | 150 | 200 |
| от Т036008/1 до Т036008 | 27 | 80 | 150 |

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах);

- нарушение качества предоставления услуги ГВС вследствие нарушения схем рециркуляции (отсутствие линии рециркуляции ГВС).

Все выше перечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения города Иваново.

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.

Анализ надежности тепловых сетей г.Иваново приведен  в части 9 данного документа.

ЗАО «ИвТБС» высказало замечания по существующему температурному графику 150/60, который не делает возможным исполнение требований СанПин 2.1.4.2496-09 по качеству горячего водоснабжения в межотопительный и в периоды начала  и окончания  отопительного периода в многоквартирных домах с ИТП, так же идут сбои в системе отопления в периоды начала и окончания отопительного периода. Особенно это касается микрорайона Московский, который спроектирован с ИТП в каждом доме и установленными ОДПУ и температурозависимой автоматикой.

Переход температурный график  с 150/60 на 150/70 обоснован СанПин 2.1.4.2496-09 согласно п. 2.3 и 2.4. Но несет за собой определенные денежные последствия для управляющих компаний, так как при переходе на новый график температура повышается на 10 °С для системы ГВС, объем тепловой энергии соответственно увеличивается, но при подаче теплоносителя в квартиры счетчик ГВС считает не увеличение тепловой энергии, а такой же объем поданного теплоносителя, таким образом потребитель не оплачивает тепловую энергию при увеличении температуры, но расходует ее на подогрев полотецесушителей. Убытки получает управляющая компания, так как она оплачивает тепловую энергию, равную разнице между общедомовым прибором учета и поквартирными показаниями счетчиков, приведенных Гкал, в соответствии с действующими нормативами, не учитывающими повышение температуры теплоносителя.  Чтобы не допустить банкротства управляющих компаний, необходимо предусмотреть повышение тарифа на содержание общедомовых нужд для компенсации их убытков.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Основной проблемой развития системы теплоснабжения города Иваново является отсутствие планомерного освоения территорий города в соответствии с Генеральным планом.

Развитие систем теплоснабжения города Иваново происходит исключительно в логике решения локальных задач со сроком выполнения максимум два-три года. Усугубляет положение ведомственная и коммерческая разобщенность участников систем теплоснабжения, когда различные звенья технологически единой системы теплоснабжения оказались в собственности различных субъектов, преследующих свои цели. Решить эту проблему поможет создание единой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Иваново.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Все теплоисточники, расположенные на территории города Иваново работают на природном газе. В качестве резервного топлива  на некоторых источниках теплоснабжения используется мазут. Резервное топливо приобретается указанными теплоснабжающими организациями самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров. Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет