## 211
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Лежневская 211
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организаций и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, организаций
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
6 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
7 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. |  | подвал, чердак, жилые помещения
8.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | летний период
8.2. | Заливка масла в гильзы | 3 шт | тепловой пункт | по необходимости
8.3. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-03
8.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-05
8.5. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-05
2014-07-08 | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
9 | Проверка изоляции трубопроводов |  | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
10 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
11 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
12 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
13 | Смена участков стальных стояков отопления на полипропилен с заменой запорной арматуры(кран пробковый) | 12 м 40 шт. | Технический подвал | 2014-06-24
14 | Замена стального участка стояка отопления Ø 20 мм (подводка к радиатору) на полипропилен Ø 25 мм | 2 м | кв. №44,41 | 17.06.2014;15.12.2014
15 | Замена участка стояка отопления (сливной узел) Ø 15 мм с заменой вентиля | 1 шт. | Технический подвал | 2014-09-30
16 | Смена вентиля на стояке отопления | 2 шт | Технический подвал под кв. №37 | 2014-08-15
17 | Замена неисправных манометров и термометров | 3 шт 3 шт | Технический подвал - тепловой пункт | 2014-11-07
18 | Установка фильтра Ø 100 мм на прямом трубопроводе элеватора системы отопления | 1 шт | Технический подвал - тепловой пункт | 2014-12-16
19 | Устройство тепловой изоляции стальных трубопроводов отопления (лежаки) | 40 м | Технический подвал | 2014-08-08
20 | Смена крана шарового Ø 80 мм на элеваторе системы отопления | 1 шт. | тепловой пункт | 2014-12-02
21 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 21 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 10 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2013-08-15
4 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | дом | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
7 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно
8 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
9 | Замена участка стояка ГВС (сливной узел) Ø 25 мм с заменой крана пробкового на полипропилен | 1 м 1 шт. | технический подвал | 2014-11-25
10 | Замена температурного регулятора жидкости (ТРЖ) | 1 шт. | Технический подвал - тепловой пункт | 2014-11-21
11 | Установка фильтра Ø 80 мм на прямом трубопроводе ГВС | 1 шт | Технический подвал - тепловой пункт | 2014-12-12
12 | Установка вентилей Ø 15 мм на систему ГВС | 2 шт | Технический подвал - тепловой пункт | 2014-12-29
13 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 17 шт | квартиры, подвал | регулярно
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 12 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
4 | Замена стального участка стояка холодного водоснабжения Ø 25 мм на полипропилен Ø32 мм | 4 м | кв. №38 | 2014-06-23
5 | Замена стального участка стояка холодного водоснабжения Ø 25 мм на полипропилен Ø32 мм | 2 м | технический подвал | 2014-06-24
6 | Замена стального участка стояка холодного водоснабжения Ø 32 мм | 3,5 м | кв. №14 | 2014-10-30
7 | Замена стального участка стояка холодного водоснабжения Ø 32 мм на полипропилен Ø 40 мм | 1 м | технический подвал под кв. №73 | 2014-11-05
8 | Замена вентилей Ø 25 мм на стояках ХВС | 2 шт | технический подвал под кв. №73,85 | 2014-10-30
9 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 4 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 25 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Смена участка чугунной канализации Ø 100 мм на пластик Ø 110 мм | 3 м | подвал 1 подъезд | 2014-01-20
5 | Капитальный ремонт участка чугунной канализации Ø 100 мм с заменой на пластик Ø 110 мм | 71.5 м | Подвал 2,3 подъезд | 06.02.2014; 11.02.2014; 26.02.2014;05.06.2014
6 | Выполнение текущих заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Капитальный ремонт освещения МОП с установкой светильников НББ и заменой электропроводки | 26 шт. 40 м | МОП | 31.01.2014; 06.02.2014;07.03.2014;21.03.2014
5 | Установка датчика движения | 30 | МОП | 31.01.2014; 06.02.2014;07.03.2014;20.03.2014
6 | Замена перегореших ламп | 90 шт | МОП | 31.01.2014;06.02.2014;14.02.2014;12.03.2014;25.03.2014;25.06.2014;29.07.2014;17.09.2014;18.09.2014;19.11.2014;25.11.2014;
7 | Замена выключателя автоматического ВА 47-29 1Р 16А | 1 шт | эл. щит кв.107 | 2014-02-24
8 | Восстановление освещения теплового пункта с заменой электропроводки, установкой светильников НББ и выключателя автоматического ВА 47-29 1Р 25А | 20 м 4 шт 1 шт | Технический подвал, тепловой пункт | 2014-06-25
9 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и снятии показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
10 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 13 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Замена линолеума и порогов в кабине лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3 лифта | лифтовое хозяйство
5 | Замена плафона кабины лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
6 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год (в ноябре)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Проверка состояния емкостей приема воды вентиляционной системы дома. При необходимости очистка емкостей от мусора. |  | чердачное помещение | 1 раз в квартал
3 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 20 кв.м. | кровля | по необходимости
5 | Ремонт межпанельных стыков | 69 кв.м | кв. №24,69 | 2014-10-31
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи |  | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
7 | Ремонт полотна двери тамбура и укрепление дверной коробки | 1 шт. | 1 подъезд | 2014-01-17
8 | Установка пружины на дверь тамбура | 1 шт. | 1 подъезд | 2014-01-23
9 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
10 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 6 шт | подвал, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | 07.02.2014;05.11.2014;17.11.2014;04.12.2014;29.12.2014
Придомовая территория
1 | Завоз песка для песочницы | 0,761 куб.м | придомовая территория | июль
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова