## Октябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.10.07 г. по 31.10.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.29-К1Т008 | 6.8 | 12 | 0:00 | 2007-09-29 | 2007-09-28 | 11:45 | 2007-10-02 | 12.189 | 83.8 |  | 1021.4382
2 | К1т008-К1т009 | 6.8 | 6.7 | 0:00 | 2007-10-04 |  | 10:00 | 2007-10-06 | 3.8 | 58 |  | 220.4
3 | А-62.17-А-62.37 | 4.8 | 5.5 | 0:00 | 2007-10-05 | 2007-10-04 | 12:00 | 2007-10-06 | 2.151 | 36 |  | 77.436
4 | Т024001-Носова.49 | 3 | 2.5 | 8:45 | 2007-10-10 |  | 9:45 | 2007-10-10 | 0.351 | 1 |  | 0.351
5 | Рабфаковская.2/1-Фабрич.пр.2 | 6.5 | 6 | 0:00 | 2007-10-10 | 2007-10-10 | 13:20 | 2007-10-10 | 2.979 | 13.3 |  | 39.6207
6 | Т032004-3Петрозаводская.1 | 6 | 15 | 2:50 | 2007-10-26 |  | 13:30 | 2007-10-26 | 17.889 | 10.7 |  | 191.4123
| ИТОГО | [7 empty] | 39.359 |  |  | 1550.6582 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 1560.8749 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.10.07 г. по 31.10.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена участка тр-вода | 2007-10-04 | Т029004-11Сосневская.66 |  |  |  |  | 76 | 35 | 0.15877 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-10-04 | К1Т008-К1Т009 |  |  |  |  | 159 | 53 | 1.0523
3 | Повреждение | 2007-10-07 | А-62.17-А-62.37 |  |  |  |  | 108 | 36 | 0.32978
4 | Повреждение | 2007-10-10 | Т024001-Носова.49 |  |  |  |  | 76 | 68 | 0.30847 |  | 0
5 | Переврезка | 2007-10-12 | т037030(1)\П/О14267 |  |  |  |  | 159 | 83 | 1.648
6 | Замена задвижки | 2007-10-15 | ТК-11-ТК-19 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606
7 | Врезка вт/с | 2007-10-18 | То37047-1Деревенская.31 |  |  |  |  | 76 | 43 | 0.19506 |  | 0
8 | Заменазадвижки | 2007-10-18 | Т037046-Т037047 |  |  |  |  | 108 | 120 | 1.0993 |  | 0
9 | Повреждение | 2007-10-26 | Т032004-3Петрозаводская.1 |  |  |  |  | 133 | 62 | 0.86133 |  | 0
10 | Повреждение | 2007-10-10 | Рабфак.2/1-Фабричный пр.2 |  |  |  |  | 57 | 100 | 0.25517
11 | Врезка т/трассы | 2007-10-30 | т037030(1)\П/О14267 |  |  |  |  | 159 | 83 | 1.648 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 10.2167 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.