## ТЭЦ-2
|  | Представитель ИТС | [13 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [13 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [12 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Мартынец О.И.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.21 г. по 30.09.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-36.07 - A-36.17 |  | 1.4 | 2 |  | 2021-08-02 | 8:30 | 2021-08-02 | 9:28 | 0 | 0.11241 | 0.96667 | 0 | 0.10866
2 |  | B-134.67 - Радищева 15 | 5.1 |  | 1 |  | 2021-08-17 | 12:55 | 2021-08-17 | 13:00 | 0.053636 | 0 | 0.083333 | 0.0044697 | 0
3 |  | D-93.25 - Василевского 14 | 5 |  | 3 |  | 2021-08-25 | 14:23 | 2021-08-25 | 14:32 | 0.47797 | 0 | 0.15 | 0.071695 | 0
4 |  | кот ЖБК - TB027001W | 3.3 |  | 3 |  | 2021-09-07 | 19:00 | 2021-09-08 | 12:50 | 0.3883 | 0 | 17.8333 | 6.9248 | 0
5 |  | A-62.79 - A-62.25 |  | 2.1 | 5 |  | 2021-09-08 | 13:00 | 2021-09-09 | 11:10 | 0 | 0.86044 | 22.1667 | 0 | 19.0732
6 |  | A-17.04 - Арсения 20 |  | 3.3 | 7 |  | 2021-09-08 | 14:20 | 2021-09-10 | 11:05 | 0 | 2.1141 | 44.75 | 0 | 94.6061
7 |  | C-50.22 - 9 Сосневская 124 | 5.2 |  | 1.5 |  | 2021-09-13 | 14:35 | 2021-09-13 | 16:50 | 0.12186 | 0 | 2.25 | 0.27418 | 0
8 |  | A-87 - A-87.01 |  | 3.3 | 7.4 |  | 2021-09-17 | 9:35 | 2021-09-17 | 10:55 | 0 | 2.3626 | 1.3333 | 0 | 3.1502
9 |  | D-50.26 - D-50.28 | 5.4 |  |  |  | 2021-09-27 | 1:34 | 2021-09-27 | 8:10 | 100 | 0 | 6.6 | 660 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
|  | ИТОГО | [8 empty] | 101.0418 | 5.4496 |  | 667.2751 | 116.9381
|  | ИТОГО за месяц: | 849.2996 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 702.6262 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 146.6734 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А.
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л.
|  | Представитель ИТС | [13 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [13 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [12 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Мартынец О.И.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ"
с 01.09.21 г. по 30.09.21 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-02 | A-36.07 - А-36.17 | [6 empty] | 108 |  | 80 | 0.73285 | 0
2 |  | г.и. | 2021-08-13 | В-112.18 - Парижской Коммуны 5 | [6 empty] | 51 |  | 10 | 0.020428 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-17 | B-134.67 - Радищева 15 | [6 empty] | 51 |  | 91 | 0.18589 | 0
4 |  | тек. рем. зап. арм. | 2021-08-24 | н/с №14 Лазарева 6 | [7 empty] | 51 | 5 | 0 | 0.010214
5 |  | врезка штуцеров | 2021-08-25 | ЦТП №61 Суворова 38 | [6 empty] | 100 | 100 | 5 | 0.039269 | 0.039269
6 |  | тек. рем. зап. арм. | 2021-08-25 | ЦТП №40 Богдана Хмельницкого 7 | [6 empty] | 100 |  | 3 | 0.023561 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | D-93.25 - Василевского 14 | [6 empty] | 70 | 70 | 94 | 0.36174 | 0.36174
8 |  | замена деф. участков | 2021-09-01 | К1Т012 - К1Т015 | [6 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
9 |  | замена запорной арматуры | 2021-09-02 | С-13.08 - С-13.16 | [7 empty] | 82 | 70 | 0 | 0.36966
10 |  | тек. рем. зап. арм. | 2021-09-02 | н/ст Летчика Лазарева 6 | [6 empty] | 51 |  | 5 | 0.010214 | 0
11 |  | текущий ремонт | 2021-09-03 | D-5.10 - D-5.12 | [6 empty] | 150 | 150 | 138 | 2.4386 | 2.4386
12 |  | монтаж байпасной линии | 2021-09-08 | D-18.62 - D-18.62/1 | [6 empty] | 51 |  | 56 | 0.11439 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-08 | кот. ЖБК - TB027001W | [6 empty] | 102 |  | 55 | 0.44941 | 0
14 |  | монтаж байпасной линии | 2021-09-08 | D-18.32 - D-18.62 | [6 empty] | 82 | 82 | 28 | 0.14786 | 0.14786
15 |  | замена деф. участков | 2021-09-09 | B-112.04 - Мархлевского 40 | [7 empty] | 100 | 18 | 0 | 0.14137
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-09 | A-62.79 - A-62.25 | [6 empty] | 150 | 150 | 52 | 0.91889 | 0.91889
17 |  | замена трубопровода | 2021-09-10 | Громобоя 52 - Громобоя 50 | [6 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-10 | A-17.04 - Арсения 20 | [6 empty] | 51 |  | 20 | 0.040855 | 0
[11 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
19 |  | кап. ремонт | 2021-09-13 | УТ4 - D-92.02 | [6 empty] | 309 | 309 | 267 | 20.0219 | 20.0219
20 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-13 | C-50.22 - 9 Сосневская 124 | [6 empty] | 82 |  | 56 | 0.29573 | 0
21 |  | замена запорной арматуры | 2021-09-13 | B-107.05 | [6 empty] | 150 |  | 84 | 1.4844 | 0
[11 empty] | 100 |  | 93 | 0.7304 | 0
[11 empty] | 51 |  | 13 | 0.026556 | 0
22 |  | замена деф. участков | 2021-09-14 | D-68.04W - Ташкентская 88б | [7 empty] | 82 | 33 | 0 | 0.17427
23 |  | замена задв. | 2021-09-15 | С-52.14 | [6 empty] | 82 | 82 | 110 | 0.58089 | 0.58089
24 |  | замена задв. | 2021-09-15 | С-52.14 | [6 empty] | 82 |  | 154 | 0.81325 | 0
25 |  | замена задв. | 2021-09-16 | D-168.27 - Постышева 55 | [7 empty] | 82 | 38 | 0 | 0.20067
26 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-17 | A-87 - A-87.01 | [7 empty] | 100 | 22 | 0 | 0.17278
27 |  | рем.работы | 2021-09-17 | T023014 - T02302702 | [6 empty] | 207 | 207 | 102 | 3.4326 | 3.4326
28 |  | замена трубопровода | 2021-09-19 | C-50.22 - 9 Сосневская 124 | [7 empty] | 82 | 56 | 0 | 0.29573
29 |  | замена задв. | 2021-09-20 | D-168.13 - D-168.27 | [6 empty] | 82 |  | 76 | 0.40135 | 0
30 |  | ремонтные работы в т/к | 2021-09-20 | B-107.05 - Красных Зорь 6 | [6 empty] | 40 |  | 37 | 0.046494 | 0
31 |  | замена деф. участков | 2021-09-21 | ЦТП №1 Лежневская 154 | [6 empty] | 150 |  | 17 | 0.30041 | 0
32 |  | замена трубопровода | 2021-09-22 | T003013 - Т003012 | [7 empty] | 82 | 41 | 0 | 0.21652
33 |  | замена трубопровода | 2021-09-22 | TKИВСИЛИКАТ025W - 2 Минская 9 | [6 empty] | 51 |  | 21 | 0.042898 | 0
34 |  | монтаж глухой врезки | 2021-09-24 | A-30.04 - Комсомольская 19 | [6 empty] | 100 |  | 21 | 0.16493 | 0
35 |  | замена деф. участков | 2021-09-27 | C-43.30 - 4 Сосневская 47 | [6 empty] | 82 | 82 | 29 | 0.15314 | 0.15314
36 |  | рем.работы | 2021-09-27 | D-161.18 - Варгинский 6 | [6 empty] | 51 | 51 | 29 | 0.05924 | 0.05924
37 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-27 | D-50.26 - D-50.28 | [6 empty] | 100 |  | 57 | 0.44766 | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 35.3511 | 29.7353
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А.
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л.