## 1 район 26.12-25.01 ЦТС
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.07.08 г. по 25.08.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-11.01-А-11.03 | 6.8 | 4 | 2008-07-09 | 2008-07-28 | 21:00 | 2008-07-28 | 21:30 | 1.3543 | 0.5 |  | 0.67714
2 | В-27.22-Зеленая.36 | 6.8 | 2 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 0:00 | 2008-07-30 | 14:30 | 0.33857 | 494.5 |  | 167.4234
3 | В-64.06-В-66.64 | 6.8 | 3 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 0:00 | 2008-07-31 | 16:30 | 0.76179 | 520.5 |  | 396.5091
4 | А-3.28-А-3.30 | 2.5 | 10 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 0:00 | 2008-07-31 | 16:40 | 5.1322 | 520.6667 |  | 2672.1774
5 | С-8.03-Суворова.3 | 7.5 | 8 | 2008-07-11 | 2008-07-12 | 0:00 | 2008-08-01 | 14:30 | 5.6891 | 494.5 |  | 2813.2765
6 | А-3.24-Смирнова.91 | 2.5 | 12 | 2008-07-09 | 2008-08-01 | 17:15 | 2008-08-01 | 18:00 | 7.3904 | 0.75 |  | 5.5428
7 | А-3.26-Смирнова.93 | 7.5 | 8 | 2008-07-09 | 2008-08-01 | 17:15 | 2008-08-01 | 18:29 | 5.6891 | 1.2333 |  | 7.0166
8 | В-69.08-Тимирязева.23 | 3 | 6 | 2008-07-11 | 2008-07-12 | 0:00 | 2008-08-05 | 13:45 | 2.0239 | 589.75 |  | 1193.6214
9 | В-29-В-29.01 (№ п/п 14) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | А-17.18-А-17.22 | 7.3 | 12 | 2008-07-09 | 2008-08-06 | 17:10 | 2008-08-06 | 18:40 | 12.6287 | 1.5 |  | 18.9431
11 | С-34-С-34.02 | 3 | 4 | 2008-08-04 | 2008-08-05 | 0:00 | 2008-08-07 | 17:10 | 0.89953 | 65.1667 |  | 58.6194
12 | Пушкина.29/12а-Пушкина.12/б | 3.8 | 10 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-08 | 14:15 | 6.3274 | 38.25 |  | 242.0242
13 | А-17.06-А-17.10 | 7.5 | 16 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-08 | 15:30 | 22.7565 | 39.5 |  | 898.8831
14 | В-29.01-Театральная.16 | 6.8 | 2 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-08 | 16:30 | 0.33857 | 40.5 |  | 13.7121
15 | А-36.18-Ленина.98 | 7 | 8 | 2008-08-06 | 2008-08-08 | 15:45 | 2008-08-08 | 17:32 | 5.4962 | 1.7833 |  | 9.8016
16 | К1.01-Суворова.76 (не делали) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | В-71-Боевиков.3 | 7 | 12 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-10 | 9:30 | 12.3665 | 81.5 |  | 1007.8703
18 | С-34-С-34.02 (№ п/п 11) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | В-26-Варенцовой.12/3 | 6.7 | 4 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-14 | 12:30 | 1.3443 | 180.5 |  | 242.6443
20 | А-19.11-А-19.03 | 7.5 | 15 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-14 | 9:40 | 20.0009 | 177.6667 |  | 3553.4861
21 | Варенцовой.12/3-Врачебный.3 (№ п/п19) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | Корпус№7-Корпус№9 (не делали) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | н/ст.-Черниковых.33 (повр. в н/с) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | В-26-Варенцовой.12/3 (№ п/п 19) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | В-89.06-В-89.08 | 6.7 | 25 |  | 2008-08-15 | 17:00 | 2008-08-15 | 18:10 | 52.5113 | 1.1667 |  | 61.2632
26 | С-15.03-Сакко.3 | 5.5 | 3 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 0:00 | 2008-08-19 | 15:35 | 0.68511 | 255.5833 |  | 175.1023
27 | А-49.24-Узловой.3 (повр. ЖРУ) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | А-85-А-85.08 | 6 | 5 | 2008-08-06 | 2008-08-21 | 1:00 | 2008-08-21 | 1:15 | 1.9877 | 0.25 |  | 0.49693
29 | В-89.10-П.Коммуны.13 | 1.4 | 5 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 0:00 | 2008-08-22 | 13:10 | 0.96015 | 373.1667 |  | 358.2963
30 | В-69-В-69.02 (№ п/п 8) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | В-69-В-69.02 (№ п/п 8) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 166.6824 |  |  | 13897.3873 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 13965.6896 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.07.08 г. по 25.08.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап. Ремонт | 2008-07-30 | н/ст.-Станко.36 |  |  |  |  | 100 | 20 | 0.15707 |  | 0
2 | Кап. Ремонт | 2008-07-28 | В-7-В-7.02 |  |  |  |  | 82 | 5.5 | 0.029045 |  | 0
3 | Кап. Ремонт | 2008-07-26 | С-9.07-Сакко.37 |  |  |  |  | 150 | 86 | 1.5197 |  | 0
4 | Повреждение | 2008-07-28 | А-11.01-А-11.03 |  |  |  |  | 207 | 100 | 3.3653 |  | 0
5 | Повреждение | 2008-07-30 | В-27.22-Зеленая.36 |  |  |  |  | 150 | 120 | 2.1205 |  | 0
6 | Зам.Задвижки | 2008-07-31 | А-39-А-39/1 |  |  |  |  | 207 | 92 | 3.096 |  | 0
7 | Кап. Ремонт | 2008-07-31 | А-3.12-А-3.26 |  |  |  |  | 150 | 98 | 1.7318 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-07-31 | В-64.05-В-64.36 |  |  |  |  | 51 | 22 | 0.044941 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-07-31 | А-3.28-А-3.30 |  |  |  |  | 100 | 54 | 0.4241 |  | 0
10 | Повреждение | 2008-08-01 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 259 | 47 | 2.4761 |  | 0
11 | Кап. Ремонт | 2008-08-04 | В-7-В-7.02 |  |  |  |  | 82 | 5.5 | 0.029045 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-08-01 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 259 | 47 | 2.4761 |  | 0
13 | Повреждение | 2008-08-01 | С-8.03-Суворова.3 |  |  |  |  | 100 | 41 | 0.322 |  | 0
14 | Повреждение | 2008-08-01 | А-3.24- |  |  |  |  | 150 | 98 | 1.7318 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-08-01 | А-3.26- |  |  |  |  | 100 | 96 | 0.75396 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-08-02 | С-33.24-Фигурный.10 |  |  |  |  | 51 | 52 | 0.10622 |  | 0
17 | Повреждение | 2008-08-04 | А-84-Советская.30 |  |  |  |  | 70 | 70 | 0.26938 |  | 0
18 | Замена обвязки | 2008-08-06 | В-84-В-107.13 |  |  |  |  | 150 | 104 | 1.8378 |  | 0
19 | Кап. Ремонт | 2008-08-05 | С-43.06-3Сосневская.120 |  |  |  |  | 259 | 202 | 10.6421 |  | 0
20 | Повреждение | 2008-08-05 | В-69.06-Тимирязева.23 |  |  |  |  | 100 | 52 | 0.4084 |  | 0
21 | Замена задвижки | 2008-08-06 | А-62.07-А-62.21;А-62.23-А-62.25 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Повреждение | 2008-08-06 | Суворова.11-Суворова.13/13 |  |  |  |  | 51 | 14 | 0.028599 |  | 0
23 | Повреждение | 2008-08-04 | В-29.01-В-29.01 |  |  |  |  | 100 | 3 | 0.023561 |  | 0
24 | Повреждение | 2008-08-06 | А-17.18-А-17.22 |  |  |  |  | 100 | 59 | 0.46337 |  | 0
25 | Повреждение | 2008-08-06 | В-109-Кр.Зорь.1 |  |  |  |  | 82 | 25 | 0.13202 |  | 0
26 | Кап. Ремонт | 2008-08-07 | Ермака.3-Ермака.5.7 |  |  |  |  | 100 | 57 | 0.44766 |  | 0
27 | Кап. Ремонт | 2008-08-27 | С-11.03-С-11.05 |  |  |  |  | 150 | 134 | 2.3679 |  | 0
28 | Повреждение | 2008-08-17 | С-34-С-34.02 |  |  |  |  | 150 | 79 | 1.396 |  | 0
29 | Переврезка | 2008-08-11 | н/ст.-Дзержинского.2-Ленина.53 |  |  |  |  | 150 | 8 | 0.14137 |  | 0
30 | [7 empty] | 100 | 22 | 0.17278 |  | 0
31 | Кап. Ремонт | 2008-08-13 | А-49.28-Мальцева.3 |  |  |  |  | 150 | 35 | 0.61848 |  | 0
32 | Повреждение | 2008-08-08 | Пушкина.29/12а-Пушкина.29/12б |  |  |  |  | 51 | 31 | 0.063326 |  | 0
33 | Повреждение | 2008-08-08 | А-17.06-А-17.10 |  |  |  |  | 100 | 34 | 0.26703 |  | 0
34 | Повреждение | 2008-08-08 | В-29-Театральная.16 |  |  |  |  | 100 | 6 | 0.047122 |  | 0
35 | Повреждение | 2008-08-08 | В-26-Варенцовой.12/3 |  |  |  |  | 51 | 20 | 0.040855 |  | 0
36 | Повреждение | 2008-08-08 | А-36.18-Ленина.98 |  |  |  |  | 100 | 91 | 0.71469 |  | 0
37 | Повреждение | 2008-08-08 | К1.01-Суворова.76 |  |  |  |  | 51 | 40 | 0.08171 |  | 0
38 | Повреждение | 2008-08-10 | В-71-Войкова.3 |  |  |  |  | 100 | 50 | 0.39269 |  | 0
39 | Повреждение | 2008-08-11 | С-34-С-34.02 |  |  |  |  | 150 | 79 | 1.396 |  | 0
40 | Повреждение | 2008-08-11 | А-49.04-Узловой.3 |  |  |  |  | 51 | 22 | 0.044941 |  | 0
41 | Кап. Ремонт | 2008-08-12 | А-83-Советская.43 |  |  |  |  | 51 | 6 | 0.012257 |  | 0
42 | Повреждение | 2008-08-11 | К-1.01-Суворова.76 |  |  |  |  | 51 | 40 | 0.08171 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | Кап. Ремонт | 2008-08-12 | н/ст.Дзержинского.2-Ленина.53К |  |  |  |  | 150 | 30 | 0.53013 |  | 0
45 | Кап. Ремонт | 2008-08-13 | В-115.03-Герцена.1/9 |  |  |  |  | 51 | 37 | 0.075582 |  | 0
46 | Кап. Ремонт | 2008-08-13 | А-49.28-Мальцева.3 |  |  |  |  | 150 | 35 | 0.61848 |  | 0
47 | Кап. Ремонт | 2008-08-13 | В-112.16-П.Коммуны.5 |  |  |  |  | 70 | 112 | 0.43101 |  | 0
48 | Повреждение | 2008-08-14 | А-19.11-А-19.03 |  |  |  |  | 207 | 91 | 3.0624 |  | 0
49 | Замена задвижки | 2008-08-15 | В-29-В-29.04 |  |  |  |  | 150 | 63 | 1.1133 |  | 0
50 | Повреждение | 2008-08-14 | В-86.07-В-86.09 |  |  |  |  | 100 | 87 | 0.68328 |  | 0
51 | Повреждение | 2008-08-14 | В-26-Варенцовой.12/3 |  |  |  |  | 51 | 35 | 0.071497 |  | 0
52 | Повреждение | 2008-08-15 | В-89.06-В-89.08 |  |  |  |  | 259 | 26 | 1.3698 |  | 0
53 | [7 empty] | 207 | 162 | 5.4517 |  | 0
54 | Повреждение | 2008-08-18 | Зеленая.20-гараж |  |  |  |  | 51 | 42 | 0.085796 |  | 0
55 | Повреждение | 2008-08-18 | н/ст.-Черниковых.33 |  |  |  |  | 100 | 27 | 0.21205 |  | 0
56 | Кап. Ремонт | 2008-08-20 | С-13.12-С-13.28 | [6 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | Повреждение | 2008-08-20 | Корпус№7-Корпус№9 |  |  |  |  | 70 | 56 | 0.21551 |  | 0
59 | Повреждение | 2008-08-19 | А-3.24-А-3.34 |  |  |  |  | 82 | 35 | 0.18483 |  | 0
60 | Повреждение | 2008-08-19 | С-15.03-Сакко.3 |  |  |  |  | 100 | 94 | 0.73825 |  | 0
61 | Повреждение | 2008-08-20 | Мальцева.45-Ермака.52/2 |  |  |  |  | 100 | 80 | 0.6283 |  | 0
62 | Кап. Ремонт | 2008-08-20 | Арсения.33/16-С-13.28 |  |  |  |  | 82 | 60 | 0.31685 |  | 0
63 | Повреждение | 2008-08-21 | А-85-А-85.08 |  |  |  |  | 100 | 52 | 0.4084 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | Повреждение | 2008-08-21 | В-4.12-Стрелковая.2 |  |  |  |  | 70 | 26 | 0.10006 |  | 0
66 | Повреждение | 2008-08-21 | А-3.06-пер.Столярный.30 |  |  |  |  | 51 | 64 | 0.13074 |  | 0
67 | Замена задвижки | 2008-08-21 | С-27-С-27.02 |  |  |  |  | 150 | 184 | 3.2515 |  | 0
68 | Повреждение | 2008-08-22 | В-89.10-П.Коммуны.13 |  |  |  |  | 150 | 131 | 2.3149 |  | 0
69 | Кап. Ремонт | 2008-08-22 | С-59-С-60 |  |  |  |  | 100 | 218 | 1.7121 |  | 0
70 | Врезка в теплосеть | 2008-08-23 | В-115-В-115.01 |  |  |  |  | 150 | 120 | 2.1205 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 68.3023 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.