## Сентябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 26.09.07 по 25.10.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | н/с-Бубнова.47 | 7 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-21 |  | 14:40 | 2007-09-26 | 1.739 | 134.7 |  | 234.2433
2 | А-13.2-Советская.42 | 7 | 3.5 | 0:00 | 2007-09-17 |  | 16:35 | 2007-09-26 | 1.052 | 232.6 |  | 244.6952
3 | В-40.05-Королева.6 | 7 | 5 | 0:00 | 2007-09-21 |  | 19:40 | 2007-09-26 | 2.147 | 115.7 |  | 248.4079
4 | С-13.08-Садовая.30 | 6.8 | 7 | 0:00 | 2007-09-24 |  | 9:35 | 2007-09-27 | 4.147 | 81.6 |  | 338.3952
5 | В-55-Жиделева.29 | 7 | 4 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 16:32 | 2007-09-27 | 1.374 | 64.5 |  | 88.623
6 | В-61.04-Дзержинского.19 | 7 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 14:55 | 2007-09-27 | 1.739 | 62.9 |  | 109.3831
7 | В-4.04-В-4.14 | 8 | 3.2 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 19:45 | 2007-09-27 | 0.94 | 67.75 |  | 63.685
8 | С-13.08-Мрябининой.33/28 | 7 | 3 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 20:30 | 2007-09-27 | 0.773 | 68.5 |  | 52.9505
9 | А-30.10-пер.Пограничный.32 | 7 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 20:50 | 2007-09-27 | 1.739 | 68.8 |  | 119.6432
10 | А-2.05-А-2.07 | 7 | 18 | 8:00 | 2007-10-01 |  | 8:20 | 2007-10-01 | 27.825 | 0.33 |  | 9.1822
11 | В-55.01-Жиделева.16 | 7 | 3 | 0:00 | 2007-09-25 | 2007-09-24 | 19:50 | 2007-10-01 | 0.773 | 163.8 |  | 126.6174
12 | А-72.31-А-72.35 | 6 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 17:05 | 2007-10-01 | 1.61 | 89.1 |  | 143.451
13 | А-89.02-Менделеева.28 | 7 | 6 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 13:50 | 2007-10-02 | 3.092 | 109.8 |  | 339.5016
14 | А11.01-А-11.03 | 2 | 6 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 17:50 | 2.010.07 | 1.653 | 113.8 |  | 188.1114
15 | С-21.78-Калинина.10 | 7 | 3 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 18:20 | 2007-10-03 | 0.773 | 138.3 |  | 106.9059
16 | В-47.15-В-4717-Демидова.9 | 7 | 5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 10:47 | 2007-10-03 | 2.147 | 130.8 |  | 280.8276
17 | А-2.05-Суворова.40.42 | 7.8 | 4.8 | 0:00 | 2007-10-02 |  | 11.:00 | 2007-10-03 | 2.089 | 35 |  | 73.115
18 | С-13.12-Арсения.29 | 7 | 3.5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 368:38 | 2007-10-04 | 1.052 | 152.6 |  | 160.5352
19 | А-19.18-Пушкина.11/7 | 6 | 4 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 12:45 | 2007-10-04 | 1.272 | 156.75 |  | 199.386
20 | А-26.01-Калинина.2 | 7.5 | 5.5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 1:45 | 2007-10-05 | 2.689 | 169.75 |  | 456.4577
21 | А-2.15-пер.Свободный.5 | 7.8 | 12 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 14:56 | 2007-10-06 | 13.054 | 206.9 |  | 2700.8726
22 | В-115-В-115.03 | 6 | 3 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 12:15 | 2007-10-08 | 0.716 | 252.25 |  | 180.611
23 | А-2.65-Косякова.1 | 8 | 2 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 17:05 | 2007-10-08 | 0.367 | 257.1 |  | 94.3557
24 | В-71-Войкова.29/13 | 7 | 3 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 9:30 | 2007-10-09 | 0.773 | 273.5 |  | 211.4155
25 | А-34.04-Громобоя.16/50 | 7 | 1.5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 11:00 | 2007-10-09 | 0.193 | 275 |  | 53.075
26 | В-24.126-Багаева.33 | 6.5 | 3 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 11:00 | 2007-10-09 | 0.745 | 275 |  | 204.875
27 | В-38.01-3яНагорная.1 | 7 | 2.5 | 0:00 | 2007-09-28 | 2007-09-27 | 12:30 | 2007-10-09 | 0.537 | 276.5 |  | 148.4805
28 | А-39.07-А-39.11 | 7 | 4.5 | 0:00 | 2007-10-09 | 2007-10-08 | 10.:25 | 2007-10-11 | 1.739 | 58.4 |  | 101.5576
29 | А-9-Запрудная.19/68 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2007-10-11 | 2007-10-10 | 22:45 | 2007-10-11 | 1.422 | 22.75 |  | 32.3505
30 | С-13.12-Арсения.29 | 7 | 3 | 0:00 | 2007-10-06 | 2007-10-05 | 2:50 | 2007-10-12 | 0.773 | 146.8 |  | 113.4764
31 | А-25.32-А-25.34 | 7 | 6.5 | 0:00 | 2007-10-09 | 2007-10-08 | 14:30 | 2007-10-12 | 3.628 | 86.5 |  | 313.822
32 | В-82.01-В-82.03 | 6.5 | 4.5 | 0:00 | 2007-10-09 | 2007-10-08 | 20:20 | 2007-10-12 | 1.676 | 92.3 |  | 154.6948
33 | А-86.06-пл.Революции.2/1 | 6.5 | 12 | 17:00 | 2007-10-15 |  | 16:30 | 2007-10-16 | 11.917 | 23.5 |  | 280.0495
34 | А-100.01-А-100.03 | 2.5 | 25 | 0:00 | 2007-10-13 | 2007-10-12 | 20:30 | 2007-10-16 | 32.076 | 92.5 |  | 2967.03
35 | А-26-А-26.01 | 8 | 20 | 0:00 | 2007-10-16 | 2007-10-15 | 22:35 | 2007-10-16 | 36.723 | 22.6 |  | 829.9398
36 | А-21.02-Арсения.1/16 | 6 | 10 | 0:00 | 2007-10-11 | 2007-10-10 | 17:00 | 2007-10-17 | 7.951 | 161 |  | 1280.111
37 | В-24.46-В-24.48 Багаева.7 | 2.5 | 4 | 0:00 | 2007-10-16 | 2007-10-15 | 10:00 | 2007-10-17 | 0.821 | 34 |  | 27.914
38 | А-51.33-Гагарина.17 | 6.5 | 1 | 0:00 | 2007-10-16 | 2007-10-15 | 20:30 | 2007-10-18 | 0.083 | 68 |  | 5.644
39 | В-61-В-61.10 | 6.5 | 2.5 | 0:00 | 2007-10-11 | 2007-10-10 | 15:56 | 2007-10-17 | 0.517 | 159.9 |  | 82.6683
40 | В-61-В-61.02 | 6.5 | 3.5 | 0:00 | 2007-10-11 | 2007-10-10 | 10:20 | 2007-10-18 | 1.014 | 178.3 |  | 180.7962
41 | С-21.23-С-21.27 | 7.2 | 6 | 0:00 | 2007-10-20 | 2007-10-19 | 10:30 | 2007-10-22 | 3.135 | 58.5 |  | 183.3975
42 | А-9-Запрудная.19/68 | 7.5 | 9 | 0:00 | 2007-10-18 | 2007-10-17 | 10:55 | 2007-10-23 | 7.2 | 130.9 |  | 942.48
43 | С-8.07-Суворова.9 | 7.5 | 3 | 0:00 | 2007-10-18 | 2007-10-17 | 13:25 | 2007-10-24 | 0.8 | 157.4 |  | 125.92
44 | А-72.25-А-72.27 | 7 | 15 | 0:00 | 2007-10-19 | 2007-10-18 | 10:30 | 2007-10-24 | 19.323 | 130.5 |  | 2521.6515
45 | А-34.04-Громобоя.13 | 7 | 4.5 | 0:00 | 2007-10-23 | 2007-10-22 | 8:50 | 2007-10-25 | 1.739 | 56.8 |  | 98.7752
46 | А-51.31-Гагарина.15 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2007-10-23 | 2007-10-22 | 13:20 | 2007-10-25 | 1.422 | 61.3 |  | 87.1686
| ИТОГО | [7 empty] | 210.969 |  |  | 17507.2497 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 17578.3007 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.09.07 по 25.10.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап.ремонт | 2007-09-26 | В-69-В-71 |  |  |  |  | 219 | 142 | 5.3488
2 | Повреждение | 2007-09-26 | н/ст-Бубнова.47 |  |  |  |  | 108 | 35 | 0.32062
3 | Повреждение | 2007-09-26 | А-13.02-Советская.42 |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663
4 | Повреждение | 2007-09-26 | В-40.05-Королева.6 |  |  |  |  | 57 | 18 | 0.04593
5 | Повреждение | 2007-09-27 | С-13.08-Садовая.30 |  |  |  |  | 219 | 148 | 5.5748
6 | [7 empty] | 76 | 67 | 0.30393
7 | Повреждение | 2007-09-27 | А-11.01-н/стБубнова.47 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223
8 | Повреждение | 2007-09-27 | В-55-Жиделева.29 |  |  |  |  | 108 | 16 | 0.14657
9 | Повреждение | 2007-09-27 | В-61.04-Дзержинского.19 |  |  |  |  | 89 | 7 | 0.043547
10 | Повреждение | 2007-09-27 | В-4.04-В-4.14 |  |  |  |  | 108 | 20 | 0.18321
11 | [7 empty] | 89 | 57 | 0.35459
12 | Повреждение | 2007-09-27 | С-11.08-М.Рябининой.33/28а |  |  |  |  | 89 | 22 | 0.13686
13 | Повреждение | 2007-09-27 | А-30.10-пер.Пограничный.32 |  |  |  |  | 57 | 10 | 0.025517
14 | Повреждение | 2007-10-01 | А-07-А-2.05 |  |  |  |  | 219 | 147 | 5.5371
15 | Повреждение | 2007-09-29 | А-46.05-Ленина.112 |  |  |  |  | 57 | 19 | 0.048482
16 | Повреждение | 2007-09-29 | В-4.01-Стрелковая.5 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.051034
17 | Повреждение | 2007-09-29 | А-3.24-Смирнова.93 |  |  |  |  | 57 | 29 | 0.073999
18 | Повреждение | 2007-10-02 | В-55.01-Жиделева.16 |  |  |  |  | 57 | 28 | 0.071447
19 | Повреждение | 2007-10-03 | В-4.04-Карьерная.2 |  |  |  |  | 108 | 25 | 0.22902
20 | Повреждение | 2007-10-03 | А-11.01-А-11.05 |  |  |  |  | 159 | 50 | 0.99275
21 | Переврезка | 2007-10-02 | В-24.60-В-24.64 |  |  |  |  | 219 | 139 | 5.2358
22 | Разглушение | 2007-10-02 | А-2.05-А-2.07 |  |  |  |  | 219 | 131 | 4.9344
23 | Кап.ремонт | 2007-10-02 | С-13.18-Садовая.30 |  |  |  |  | 159 | 56 | 1.1119
24 | Переврезка | 2007-10-03 | В-27-В-27.02 |  |  |  |  | 325 | 126 | 10.4524
25 | Повреждение | 2007-10-04 | В-89.02-Менделеева.28 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727
26 | Повреждение | 2007-10-02 | С-21.76-Калинина.10 |  |  |  |  | 108 | 14 | 0.12825
27 | Повреждение | 2007-10-03 | В-47-В-47.07 |  |  |  |  | 159 | 46 | 0.91333
28 | Повреждение | 2007-10-03 | А-2.05-Суворова.40.42 |  |  |  |  | 108 | 85 | 0.77865
29 | Замена задвижки | 2007-10-04 | А-30.02-А-30.04 |  |  |  |  | 89 | 78 | 0.48523
30 | Повреждение | 2007-10-05 | А-62.17-А-62.27 Спортивная"1/18 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.23818
31 | Повреждение | 2007-10-06 | А-2.13-А-2.15 |  |  |  |  | 108 | 36 | 0.32978
32 | Повреждение | 2007-10-06 | А-2.15-пер.Свободный.5 |  |  |  |  | 57 | 29 | 0.073999
33 | Повреждение | 2007-10-08 | В-115-В-115.03 |  |  |  |  | 89 | 43 | 0.2675
34 | Переврезка | 2007-10-08 | В-21.01-В-21.07 |  |  |  |  | 57 | 46 | 0.11738
35 | Повреждение | 2007-10-08 | А_-2.65-Косякова.1 |  |  |  |  | 76 | 109 | 0.49446
36 | Повреждение | 2007-10-09 | А-34.04-А-34.20 |  |  |  |  | 108 | 27 | 0.24734
37 | Повреждение | 2007-10-09 | В-71-Войкова.29/13 |  |  |  |  | 57 | 36 | 0.091861
38 | Повреждение | 2007-10-09 | В-24.128-Багаева.33 |  |  |  |  | 108 | 23 | 0.21069
39 | Повреждение | 2007-10-09 | В-39.01-3яНагорная.1 |  |  |  |  | 108 | 24 | 0.21985
40 | Повреждение | 2007-10-11 | А-39.07-А-39.11 |  |  |  |  | 159 | 162 | 3.2165
41 | Замена задвижки | 2007-10-12 | С-22.20-С-22.16 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649
42 | Кап.ремонт | 2007-10-11 | В-61.01-Дзержинского.12 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635
43 | Повреждение | 2007-10-11 | А-9-Запрудная.19/28 |  |  |  |  | 57 | 17 | 0.043379
44 | Повреждение | 2007-10-12 | С-13.12-Арсения.29 |  |  |  |  | 57 | 52 | 0.13269
45 | Замена задвижки | 2007-10-12 | В-73-Боевиков.12 |  |  |  |  | 219 | 67 | 2.5237
46 | Кап.ремонт | 2007-10-12 | В-61.01-Боевиков.12 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635
47 | Повреждение | 2007-10-12 | А-25.32-А-32-04 |  |  |  |  | 108 | 68 | 0.62292
48 | Кап.ремонт | 2007-10-13 | А-89.04-10Августа.23 |  |  |  |  | 57 | 46 | 0.11738
49 | Повреждение | 2007-10-16 | А-86.06-пл.Революции.2/1 |  |  |  |  | 108 | 6 | 0.054964
50 | Повреждение | 2007-10-16 | А-100.01-А-100.03 |  |  |  |  | 108 | 46 | 0.42139
51 | Повреждение | 2007-10-16 | А-26-А-26.01 Калинина.2 |  |  |  |  | 159 | 43 | 0.85377
52 | Установка проглушки | 2007-10-17 | В-59-н/стДзержинского.2 |  |  |  |  | 159 | 81 | 1.6083
53 | Повреждение | 2007-10-17 | В-61-В-61.02 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635
54 | Повреждение | 2007-10-17 | А-21.02-Арсения.1/16 |  |  |  |  | 57 | 42 | 0.10717
55 | Повреждение | 2007-10-17 | В-24.46-В-24.48 |  |  |  |  | 108 | 35 | 0.32062
56 | Повреждение | 2007-10-18 | А-51.21-А-51.33 |  |  |  |  | 159 | 64 | 1.2707
57 | Повреждение | 2007-10-18 | А-61-А-61.02 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635
58 | Повреждение | 2007-10-18 | Нн/ст.Фролова.28-Гагарина.17 |  |  |  |  | 219 | 44 | 1.6574
59 | Повреждение | 2007-10-19 | 4пер.Спартака.1 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649
60 | Повреждение | 2007-10-18 | А-34.20-Громобоя.18 |  |  |  |  | 108 | 90 | 0.82446
61 | Замена задвижки | 2007-10-19 | С-22-Базисная.1 |  |  |  |  | 57 | 14.5 | 0.036999
62 | Повреждение | 2007-10-19 | С-34.02-Новая.4 |  |  |  |  | 76 | 16 | 0.072581
63 | Повреждение | 2007-10-23 | А-9-Запрудная.19/68 |  |  |  |  | 57 | 76 | 0.19393
64 | Повреждение | 2007-10-24 | А-72.25-А-72.27 |  |  |  |  | 108 | 125 | 1.1451
65 | Повреждение | 2007-10-24 | С-8.07-Суворова.9 |  |  |  |  | 57 | 17 | 0.043379
66 | Замена задвижки | 2007-10-25 | тк-Суворова.76 |  |  |  |  | 108 | 42 | 0.38475
67 | [7 empty] | 76 | 77 | 0.3493
68 | Повреждение | 2007-10-25 | Гагарина.15 |  |  |  |  | 159 | 16 | 0.31768
69 | Повреждение | 25.10.-7 | А-34.04-Громобоя.13 |  |  |  |  | 108 | 22 | 0.20153
70 | Повреждение | 2007-10-04 | С-13.12-Арсения.29 |  |  |  |  | 57 | 52 | 0.13269
71 | Повреждение | 2007-10-04 | А-19.18-Пушкина.11/7 |  |  |  |  | 76 | 41 | 0.18599
72 | Повреждение | 2007-10-05 | А-26-А-26.01 Калинина.2 |  |  |  |  | 159 | 84 | 1.6678
| ИТОГО | [8 empty] | 71.051 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.