## с26.10по25.11.06
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.10.06 по 25.11.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | в ТК Д66 | 7.3 | 3 | 13:05 | 2006-10-25 | 9:50 | 2006-10-26 | 0.7893 | 20.45 |  | 16.1411
2 | Д 33.79-Кавалерийская.5 | 9.8 | 4 | 10:00 | 2006-10-27 | 11:00 | 2006-10-27 | 1.6258 | 1 |  | 1.6258
3 | С43.06- 3 Сосневская.120 | 6.1 | 0.5 | 12:20 | 2006-10-27 | 10:35 | 2006-10-28 | 0.020042 | 22.15 |  | 0.44393
4 | Д 127.04-1 Полевая.38 | 7.3 | 2 | 8:40 | 2006-10-30 | 10:10 | 2006-10-30 | 0.3508 | 1.3 |  | 0.45604
5 | С38.02- Новая.10 | 6.3 | 2.5 | 20:00 | 2006-10-30 | 20:25 | 2006-10-30 | 0.5092 | 0.25 |  | 0.1273
6 | Д50.34-нас/ст Строител.18 | 8.4 | 2 | 16:00 | 2006-10-31 | 17:10 | 2006-10-31 | 0.3763 | 1.1 |  | 0.41393
7 | Д50.38-пр.Строителей.44 | 8.4 | 1.5 | 11:45 | 2006-11-01 | 15:05 | 2006-11-01 | 0.21167 | 3.2 |  | 0.67734
8 | Д33.55-пр.Строителей120 | 9.8 | 3.5 | 13:50 | 2006-11-01 | 15:55 | 2006-11-01 | 1.2448 | 2.05 |  | 2.5518
9 | Велижская.12(2-1секции) | 5.6 | 2 | 11:45 | 2006-11-02 | 12:20 | 2006-11-02 | 0.30725 | 0.35 |  | 0.10754
10 | Д112.02-пр.Сироителей.50а | 8.6 | 3 | 11:45 | 2006-11-06 | 13:00 | 2006-11-06 | 0.8567 | 1.15 |  | 0.9852
11 | Д38.03-Д38.05 | 11.1 | 1 | 11:00 | 2006-11-05 | 13:20 | 2006-11-07 | 0.10814 | 50.2 |  | 5.4288
12 | Д93.35-Д93.37 | 8.4 | 1 | 10:00 | 2006-11-06 | 9:35 | 2006-11-09 | 0.094075 | 71.35 |  | 6.7123
13 | Д15.01-базы ИГТЭ | 10.7 | 2 | 11:40 | 2006-11-30 | 8:55 | 2006-11-09 | 0.42471 | 213.15 |  | 90.5259
14 | Д33.29-Д33.31 | 9.8 | 5.5 | 9:40 | 2006-11-10 | 10:45 | 2006-11-10 | 3.0738 | 1.05 |  | 3.2275
15 | С48.14-2 Меланжевая.1 | 5.8 | 1 | 13:15 | 2006-11-12 | 11:50 | 2006-11-15 | 0.078172 | 70.35 |  | 5.4994
16 | Д92.20-Профессиональн.45 | 8.4 | 3 | 12:15 | 2006-11-15 | 10:40 | 2006-11-16 | 0.84668 | 22.35 |  | 18.9232
17 | нас/ст- Д127.04 | 7.3 | 2.5 | 8:40 | 2006-11-16 | 10:20 | 2006-11-16 | 0.54812 | 1.4 |  | 0.76737
18 | В123-3 Лежневская.2а | 5.7 | 6 | 13:40 | 2006-11-17 | 14:25 | 2006-11-17 | 2.7898 | 0.45 |  | 1.2554
19 | нас/ст - 1 Полевая.61 | 7.3 | 1 | 16:40 | 2006-11-15 | 10:10 | 2006-11-19 | 0.087699 | 89.3 |  | 7.8316
20 | в ТК Д168.13 | 9.4 | 0.5 | 15:40 | 2006-11-18 | 9:20 | 2006-11-21 | 0.024879 | 55.4 |  | 1.3783
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [6 empty] | 0 | 628 | 0 | 165.0796
| ИТОГО за месяц: | 545.3314 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2006-10-26 | Д66-Д66.01 |  |  |  |  | 325 | 475 | 39.4037 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2006-10-26 | В136.01-В136.03 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54048
3 | Капитальный ремонт | 2006-10-26 | С38-С38.02 |  |  |  |  | 159 | 81 | 1.6083
4 | Замена задвижек | 2006-10-26 | С35-С38 |  |  |  |  | 325 | 742 | 61.5528 |  | 0
[8 empty] | 426 | 107 | 15.2504
5 | Капитальный ремонт | 2006-10-27 | Д33.62-Д33.10 |  |  |  |  | 325 | 603.3 | 50.0469 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-10-27 | Д33.79-Кавалерийская.5 |  |  |  |  | 108 | 29 | 0.26566
7 | Врезка временной т/тр | 2006-10-28 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2006-10-28 | С43.06-3 Сосневская.120 |  |  |  |  | 276 | 101 | 6.0425
[8 empty] | 108 | 26 | 0.23818
9 | Капитальный ремонт | 2006-10-30 | Д45.02-Д45.34 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812 |  | 0
10 | Капитальный ремонт | 2006-10-30 | С38-С38.02 |  |  |  |  | 159 | 81 | 1.6083
11 | Устранение повреждения | 2006-10-30 | нас/ст -1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667 |  | 0
[8 empty] | 108 | 29 | 0.26566
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
12 | Устранение повреждения | 2006-10-31 | С38.02-Новая.10 |  |  |  |  | 159 | 25 | 0.49638
13 | Капитальный ремонт | 2006-10-31 | Д93.05-Д93.17 |  |  |  |  | 276 | 442 | 26.4434 |  | 0
14 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д5.12-Д5.14 |  |  |  |  | 159 | 106.5 | 2.1146
[8 empty] | 108 | 154.5 | 1.4153
15 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д93.01-Д93.45 |  |  |  |  | 108 | 69 | 0.63208
16 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д5.14-М/р ТЭЦ-3.13 |  |  |  |  | 76 | 17 | 0.077118 |  | 0
17 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д50.34-нас/ст пр. Строителей.18 |  |  |  |  | 133 | 120 | 1.6671 |  | 0
18 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д50.38-пр. Строителей.44 |  |  |  |  | 89 | 13 | 0.080872
19 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д33.55-пр. Строителей.120 |  |  |  |  | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
[8 empty] | 89 | 10 | 0.06221
20 | Капитальный ремонт | 2006-11-02 | Д45.02-Д45.34 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812
21 | Устранение повреждения | 2006-11-02 | Велижская.12(2-1 секции) |  |  |  |  | 108 | 7.5 | 0.068705 |  | 0
22 | Набивка сальников | 2006-11-03 | Д5.12-Д5.14 |  |  |  |  | 159 | 106.5 | 2.1146
[8 empty] | 108 | 154.5 | 1.4153
23 | Устранение повреждения | 2006-11-06 | Д112.02-пр. Строителей.50а |  |  |  |  | 108 | 85 | 0.77865
[8 empty] | 89 | 34 | 0.21151
24 | Капитальный ремонт | 2006-11-07 | С55-С56 |  |  |  |  | 219 | 306 | 11.5262
[8 empty] | 159 | 561 | 11.1387
25 | Устранение повреждения | 2006-11-08 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202 |  | 0
26 | Капитальный ремонт | 2006-11-08 | Д112.02-пр. Строителей.50а |  |  |  |  | 108 | 85 | 0.77865
[8 empty] | 89 | 34 | 0.21151
27 | Устранение повреждения | 2006-11-09 | Д15.01-базы ИГТЭ |  |  |  |  | 276 | 695.4 | 41.6035 |  | 0
28 | Капитальный ремонт | 2006-11-09 | В131.33-В131.35 |  |  |  |  | 219 | 81 | 3.0511
[8 empty] | 159 | 540 | 10.7217
29 | Устранение повреждения | 2006-11-10 | Д93.05-Д93.31 |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858 |  | 0
[8 empty] | 89 | 59 | 0.36704
30 | Устранение повреждения | 2006-11-10 | Д33.75-Д33.21 |  |  |  |  | 159 | 323 | 6.4132 |  | 0
31 | Замена задвижек | 2006-11-13 | нас/ст-В122.23 |  |  |  |  | 159 | 161 | 3.1967
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994
32 | Проглушение спускников | 2006-11-14 | В131.05-В131.91 |  |  |  |  | 108 | 305 | 2.794
33 | Устранение повреждения | 2006-11-15 | С48.14-2 Меланжевая.1 |  |  |  |  | 57 | 56 | 0.14289
34 | Замена задвижек | 2006-11-15 | В131.21-В131.23 |  |  |  |  | 159 | 84 | 1.6678 |  | 0
[8 empty] | 57 | 25 | 0.063792
[8 empty] | 108 | 344 | 3.1513
35 | Замена задвижек | 2006-11-16 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
36 | Устранение повреждения | 2006-11-16 | Д92.20-Профессиональная.45 |  |  |  |  | 57 | 37.5 | 0.095688
37 | Устранение повреждения | 2006-11-17 | нас/ст-1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667
[8 empty] | 108 | 29 | 0.26566
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
38 | Устранение повреждения | 2006-11-18 | В123- 3 Лежневская.2а |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663 |  | 0
39 | Устранение повреждения | 2006-11-19 | нас/ст-1 Полевая.61 |  |  |  |  | 159 | 36 | 0.71478
40 | Капитальный ремонт | 2006-11-20 | В131.33-В131.21 |  |  |  |  | 219 | 81 | 3.0511 |  | 0
[8 empty] | 159 | 540 | 10.7217
41 | Устранение повреждения | 2006-11-21 | Д168.13-3 гор.б-цы |  |  |  |  | 108 | 15 | 0.13741
42 | Демонтаж временной т/тр | 2006-11-23 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
43 | Капитальный ремонт | 2006-11-24 | Д41.32-2 Чапаева.89 |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483
[10 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[10 empty] | 380.2518 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.11.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | нас/ст Ташкентская.40-В124.23 | 5.6 | 1 | 14:30 | 2006-11-23 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
2 | Д135.09-Лазарева.4 | 7.1 | 1 | 15:50 | 2006-11-22 |  |  | 0.08649 |  |  | 0.08649
3 | С39 | 6.3 | 4 | 14:30 | 2006-11-01 |  |  | 1.3035 |  |  | 1.3035
4 | Д18.32 | 8.6 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
5 | Д73.14 | 9.9 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.40852 |  |  | 0.40852
6 | Д22.16 | 8 | 2 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.36723 |  |  | 0.36723
7 | Д33.21 | 9.8 | 2 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
8 | Д33.15 | 9.8 | 5 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 2.5403 |  |  | 2.5403
9 | Д88.17 | 8.6 | 2 | 15:50 | 01:11.06 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
10 | Д33.100 | 9.8 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
11 | В120.09 | 5.8 | 2 | 13:00 | 01:11.06 |  |  | 0.31269 |  |  | 0.31269
12 | В24.28 | 5.3 | 1 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
13 | В24.30 | 5.3 | 1 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
14 | В124.33 | 5.6 | 1 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
15 | В124.41 | 5.6 | 0.5 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.019203 |  |  | 0.019203
16 | Д141 | 7.1 | 0.5 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.021622 |  |  | 0.021622
17 | В131.07 | 5.4 | 0.5 | 10:30 | 01:11.06 |  |  | 0.018857 |  |  | 0.018857
18 | В131.09 | 5.4 | 1 | 10:30 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
19 | В131.83 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
20 | В131.39 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
21 | В131.73 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
22 | Д47.01 | 9 | 1 | 13:00 | 01:11.06 |  |  | 0.097377 |  |  | 0.097377
23 | Д49.20 | 8.6 | 0.5 | 13:20 | 01:11.06 |  |  | 0.023797 |  |  | 0.023797
24 | Д125.01 | 7.3 | 2 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
25 | Д125.12 | 7.3 | 1 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.087699 |  |  | 0.087699
26 | Д127.06 | 7.3 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
27 | Д129 | 7.4 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.35319 |  |  | 0.35319
28 | Д130 | 7.2 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.34839 |  |  | 0.34839
29 | Д131 | 7.2 | 1 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.087097 |  |  | 0.087097
30 | Д134 | 7.1 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.34596 |  |  | 0.34596
31 | Д161.38 | 9.4 | 2 | 15:50 | 01:11.06 |  |  | 0.39807 |  |  | 0.39807
32 | Д39.01 | 10.9 | 2 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.42866 |  |  | 0.42866
33 | Д93.21 | 8.4 | 1 | 14:30 | 01:11.06 |  |  | 0.094075 |  |  | 0.094075
34 | Д125.08 | 7.3 | 5 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 2.1925 |  |  | 2.1925
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 12.4161

## АВГУСТ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.08.06 по 25.09.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | С 43.06-С 43.08 | 4.5 | 5 | 11:15 | 2006-08-26 | 11:30 | 2006-08-26 | 1.7214 |  |  | 1.7214
2 | Д 45.08-Д 45.28 | 5 | 9 | 13:12 | 2006-08-30 | 13:45 | 2006-08-30 | 5.879 |  |  | 5.879
3 | С 43.08-10 Проезд.18 | 4.5 | 4 | 23:15 | 2006-08-31 | 0:10 | 2006-08-31 | 1.1017 |  |  | 1.1017
4 | Д 120.04-Лежневская.173 | 5 | 4.5 | 15:35 | 2006-08-30 | 14:50 | 2006-09-01 | 1.4698 |  |  | 1.4698
5 | в ТК В131.07 | 5 | 5 | 15:45 | 2006-08-29 | 10:00 | 2006-09-02 | 1.8145 |  |  | 1.8145
6 | Д 73.20-Любимова.1(аптека) | 5 | 3 | 14:34 | 2006-09-13 | 15:00 | 2006-09-13 | 0.65323 |  |  | 0.65323
7 | в ТК Д45.01 | 5 | 4.5 | 16:10 | 2006-09-14 | 9:10 | 2006-09-15 | 1.4698 |  |  | 1.4698
8 | В 134.37-Благова.23 | 5 | 3 | 13:10 | 2006-09-15 | 13:30 | 2006-09-15 | 0.65323 |  |  | 0.65323
9 | С 47.04-10 Проезд.22 | 4.5 | 2.5 | 12:46 | 2006-09-15 | 10:15 | 2006-09-16 | 0.43035 |  |  | 0.43035
10 | С 49.25-15 Проезд.7 | 4.5 | 4 | 12:10 | 2006-09-17 | 12:10 | 2006-09-18 | 1.1017 |  |  | 1.1017
11 | С 43.06-3 Сосневская.122 | 4.5 | 4 | 13:57 | 2006-09-15 | 10:23 | 2006-09-18 | 1.1017 |  |  | 1.1017
12 | в ТК Д 33.102 | 5 | 5 | 12:00 | 2006-09-21 | 13:14 | 2006-09-21 | 1.8145 |  |  | 1.8145
13 | в ТК В 130 | 5 | 2 | 15:10 | 2006-09-21 | 17:00 | 2006-09-23 | 0.29032 |  |  | 0.29032
14 | Д 135-Д 135.01 | 5 | 5 |  | 2006-09-25 | 14:00 | 2006-09-25 | 1.8145 |  |  | 1.8145
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.3157
| ИТОГО за месяц: | 529.6827 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижек | 2006-08-25 | нас/ст Профессиональная.35-Д92.04 |  |  |  |  | 325 | 24 | 1.9909 |  | 0
[8 empty] | 108 | 312.1 | 2.859
[8 empty] | 159 | 27 | 0.53609
2 | Капитальный ремонт | 2006-08-25 | Д42.09-Д42.17 |  |  |  |  | 325 | 124 | 10.2864 |  | 0
3 | Капитальный ремонт | 2006-08-25 | Д120-Д120.01 |  |  |  |  | 159 | 121 | 2.4025 |  | 0
[8 empty] | 133 | 206 | 2.8619
4 | Устранение повреждения | 2006-08-26 | С43.06-С43.08 |  |  |  |  | 159 | 117 | 2.323 |  | 0
[8 empty] | 108 | 100 | 0.91606
5 | Замена задвижек | 2006-08-28 | В131.91-В131.93 |  |  |  |  | 108 | 83 | 0.76033 |  | 0
[8 empty] | 76 | 32 | 0.14516
6 | Замена задвижек | 2006-08-30 | С33.10-С33.12 |  |  |  |  | 108 | 51 | 0.46719 |  | 0
[8 empty] | 76 | 78 | 0.35383
7 | Устранение повреждения | 2006-08-30 | Д45.08-Д45.28 |  |  |  |  | 219 | 50 | 1.8834 |  | 0
[8 empty] | 159 | 144 | 2.8591
[8 empty] | 57 | 28 | 0.071447
8 | Устранение повреждения | 2006-08-31 | С43.08-10 Проезд.18 |  |  |  |  | 57 | 26 | 0.066344 |  | 0
9 | Капитальный ремонт | 2006-08-31 | Д33.18-Д33.20 |  |  |  |  | 159 | 231.8 | 4.6024 |  | 0
[8 empty] | 108 | 91.65 | 0.83957
10 | Замена задвижек | 2006-08-31 | Д73.08-Д73.16 |  |  |  |  | 159 | 133.3 | 2.6467 |  | 0
[8 empty] | 108 | 125.2 | 1.1469
11 | Капитальный ремонт | 2006-08-31 | С33/1-С33.40 |  |  |  |  | 108 | 113 | 1.0351 |  | 0
[8 empty] | 89 | 138 | 0.85849
[8 empty] | 76 | 21 | 0.095263
[8 empty] | 57 | 40 | 0.10207
12 | Капитальный ремонт | 2006-09-01 | Д113-Лежневская.205 |  |  |  |  | 159 | 111 | 2.2039 |  | 0
[8 empty] | 76 | 72.4 | 0.32843
13 | Замена задвижек | 2006-09-01 | С43.06-С43.08 |  |  |  |  | 159 | 117 | 2.323 |  | 0
[8 empty] | 108 | 100 | 0.91606
14 | Устранение повреждения | 2006-09-01 | Д120.04-Лежневская.173 |  |  |  |  | 108 | 37 | 0.33894 |  | 0
15 | Устранение повреждения в ТК | 2006-09-02 | В131-В131.21 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921
[8 empty] | 159 | 107 | 2.1245
16 | Устранение повреждения | 2006-09-02 | Д120.04-Лежневская.173 |  |  |  |  | 108 | 37 | 0.33894 |  | 0
17 | Врезка новой т/тр | 2006-09-04 | С35-С55 |  |  |  |  | 325 | 750 | 62.2164 |  | 0
[8 empty] | 425 | 107 | 15.1788
[8 empty] | 273 | 68 | 3.9803
18 | Замена задвижек | 2006-09-04 | С43.06-С43.08 |  |  |  |  | 159 | 117 | 2.323 |  | 0
[8 empty] | 108 | 100 | 0.91606
19 | Капитальный ремонт | 2006-09-06 | Д91.01-Д93.17 |  |  |  |  | 219 | 98 | 3.6914 |  | 0
[8 empty] | 108 | 52 | 0.47635
20 | Замена врезок в ТК Д108 | 2006-09-07 | Д112-Д105 |  |  |  |  | 273 | 112.5 | 6.585 |  | 0
[8 empty] | 325 | 623.4 | 51.7143
21 | Замена врезок в ТК Д120 | 2006-09-08 | Д57-Д120 |  |  |  |  | 476 | 370 | 65.8404 |  | 0
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
[8 empty] | 133 | 132 | 1.8338
[8 empty] | 159 | 33 | 0.65522
[8 empty] | 108 | 81 | 0.74201
22 | Капитальный ремонт | 2006-09-11 | Д42.05-Д42.25 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.9855 |  | 0
[8 empty] | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 55 | 0.34215
23 | Капитальный ремонт | 2006-09-13 | Д33.03-Д33.91 |  |  |  |  | 159 | 172 | 3.4151 |  | 0
[8 empty] | 89 | 40 | 0.24884
24 | Устранение повреждения | 2006-09-13 | Д73.20-аптеки Обл. больницы |  |  |  |  | 76 | 70 | 0.31754 |  | 0
25 | Капитальный ремонт | 2006-09-15 | Д63.02-нас/ст Ташкентская.106а |  |  |  |  | 89 | 130 | 0.80872 |  | 0
[8 empty] | 108 | 55 | 0.50383
26 | Устранение повреждения | 2006-09-15 | Д45-Д45.01 |  |  |  |  | 219 | 162 | 6.1021 |  | 0
[8 empty] | 159 | 55.4 | 1.1
[8 empty] | 108 | 15 | 0.13741
27 | Устранение повреждения | 2006-09-15 | В134.37-Благова.23 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635 |  | 0
28 | Капитальный ремонт | 2006-09-15 | Д33.78-Кавалерийская.56в |  |  |  |  | 76 | 30 | 0.13609 |  | 0
29 | Капитальный ремонт | 2006-09-16 | Д60.06-Лежневская.158а |  |  |  |  | 108 | 50 | 0.45803 |  | 0
[8 empty] | 57 | 10 | 0.025517
[8 empty] | 89 | 65 | 0.40436
30 | Замена задвижек | 2006-09-16 | Д73.12-Д73.20 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
[8 empty] | 76 | 70 | 0.31754
31 | Устранение повреждения | 2006-09-16 | С47.04-10 Проезд.22 |  |  |  |  | 76 | 106 | 0.48085 |  | 0
32 | Устранение повреждения | 2006-09-18 | С49.25-15 Проезд.7 |  |  |  |  | 108 | 28 | 0.2565 |  | 0
33 | Капитальный ремонт | 2006-09-18 | С43.06-3 Сосневская.122 |  |  |  |  | 89 | 70 | 0.43547 |  | 0
34 | Замена задвижек | 2006-09-18 | 3 Авиаотряда.12 и Лебедева.26 |  |  |  |  | 76 | 10 | 0.045363 |  | 0
[8 empty] | 57 | 43 | 0.10972
35 | Замена задвижек | 2006-09-18 | нас/ст 14 Проезд.8а-С49.25 |  |  |  |  | 219 | 178.4 | 6.7199 |  | 0
[8 empty] | 108 | 28 | 0.2565
36 | Замена задвижек | 2006-09-18 | Д122-Д122.01 |  |  |  |  | 219 | 97 | 3.6537 |  | 0
[8 empty] | 159 | 95 | 1.8862
[8 empty] | 89 | 80 | 0.49768
[8 empty] | 133 | 27 | 0.3751
37 | Капитальный ремонт | 2006-09-19 | Д66.15-Д66.17 |  |  |  |  | 108 | 345 | 3.1604 |  | 0
[8 empty] | 159 | 119 | 2.3628
38 | Замена задвижек | 2006-09-20 | Д66.09-Д66.11 |  |  |  |  | 219 | 233.7 | 8.8029 |  | 0
[8 empty] | 108 | 400 | 3.6642
[8 empty] | 159 | 119 | 2.3628
39 | Замена задвижек | 2006-09-20 | Д63-Д63.02 |  |  |  |  | 219 | 25 | 0.94168 |  | 0
[8 empty] | 89 | 130 | 0.80872
[8 empty] | 159 | 254.3 | 5.0491
[8 empty] | 108 | 208.3 | 1.9082
40 | Капитальный ремонт | 2006-09-20 | Д114.20-Д114.12 |  |  |  |  | 219 | 119 | 4.4824 |  | 0
[8 empty] | 159 | 43.3 | 0.85972
[8 empty] | 108 | 90 | 0.82446
[8 empty] | 76 | 47 | 0.21321
41 | Устранение повреждения в ТК | 2006-09-20 | Д93.05-Д93.15 |  |  |  |  | 276 | 340 | 20.3411
[8 empty] | 325 | 102 | 8.4614
42 | Капитальный ремонт | 2006-09-21 | Д54.01-Д54.27 |  |  |  |  | 108 | 50.5 | 0.46261
[8 empty] | 89 | 97 | 0.60343
43 | Устранение повреждения | 2006-09-21 | Д33.102-Текстильщиков.2а |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
44 | Установка проглушек | 2006-09-22 | Д33.10-Д33.62 |  |  |  |  | 76 | 14 | 0.063509
45 | Замена задвижек | 2006-09-22 | Д168.09-Д168.11 |  |  |  |  | 325 | 585.3 | 48.5537
[8 empty] | 159 | 165 | 3.2761
[8 empty] | 89 | 239 | 1.4868
46 | Устранение повреждения | 2006-09-22 | Д33.02-Д33.02/1 |  |  |  |  | 219 | 163 | 6.1398
[8 empty] | 89 | 36 | 0.22395
[8 empty] | 159 | 55 | 1.092
[8 empty] | 108 | 15 | 0.13741
47 | Устранение повреждений | 2006-09-22 | Д47-Д47.01 |  |  |  |  | 219 | 99 | 3.7291 |  | 0
[8 empty] | 159 | 151 | 2.9981
[8 empty] | 108 | 71 | 0.6504
[8 empty] | 57 | 64 | 0.16331
48 | Устранение повреждения | 2006-09-23 | Д33.02-Д33.02/1 |  |  |  |  | 325 | 638 | 52.9254
[8 empty] | 108 | 76 | 0.69621
49 | Замена задвижек | 2006-09-25 | В131.09-В131.11 |  |  |  |  | 219 | 243.6 | 9.1758
[8 empty] | 159 | 97 | 1.9259
[8 empty] | 57 | 40 | 0.10207
[8 empty] | 108 | 88 | 0.80613
[8 empty] | 89 | 55 | 0.34215
50 | Устранение повреждения | 2006-09-25 | Д135-Д135.01 |  |  |  |  | 219 | 227 | 8.5505
[8 empty] | 159 | 331 | 6.572
51 | Замена задвижек | 2006-09-25 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 500 | 370 | 72.6472
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
[8 empty] | 219 | 90 | 3.3901
[8 empty] | 108 | 84.4 | 0.77316
[10 empty] | 508.367 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.07.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0