## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер МП Ивгортеплоэнерго
Фролов А.Л. ___________________ | [7 empty] | Малахов н.в | ов НВ
Сверхнормативные утечки с26.10.06 по25.11.06
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-69.01-А-71 | 6.7 | 7.5 | 15:33 | 2006-10-25 | 9:04 | 2006-10-26 | 4.73 | 17.3 |  | 81.83
В-89.-В-89.02 | 6 | 7 | 16:15 | 2006-10-26 | 9:45 | 2006-10-27 | 3.9 | 17.5 |  | 68.25
н/ст-К.Маркса.34 | 5.8 | 4.8 | 15:00 | 2006-10-26 | 15:30 | 2006-10-26 | 1.8 | 0.5 |  | 0.9
А-72.33-А-72.49 | 6.6 | 3.9 | 16:50 | 2006-10-26 | 17:00 | 2006-10-26 | 1.27 | 0.2 |  | 0.25
А-30.14-Комсомольская.8 | 7 | 4.5 | 14:50 | 2006-10-28 | 15:45 | 2006-10-28 | 1.74 | 0.9 |  | 1.56
В-69-В-70 | 6.7 | 4 | 10:15 | 2006-10-29 | 9:00 | 2006-10-30 | 1.34 | 22.75 |  | 30.48
А-96.04-А-96.08 | 6.8 | 7.1 | 15:45 | 2006-10-30 | 11:25 | 2006-10-31 | 4.27 | 19.7 |  | 84.12
А-69-А-69.02 | 6.7 | 3.5 | 13:20 | 2006-11-02 | 8:50 | 2006-11-03 | 1.03 | 19.5 |  | 20.08
В-33/1-Конспиративный.21С-21.10-Ф.Энгельса.91 | 7.2 | 6 | 13:20 | 2006-11-02 | 9:10 | 2006-11-03 | 3.14 | 19.8 |  | 62.17
С-21.10-Ф.Энгельса.91 | 7 | 5.5 | 14:15 | 2006-11-02 | 8:50 | 2006-11-03 | 2.6 | 18.6 |  | 48.36
А-72.05-Кольчугинская.2а | 6.5 | 3 | 21:10 | 2006-11-03 | 21:35 | 2006-11-03 | 0.74 | 0.4 |  | 0.3
С-21.60-Ф.Энгельса.85 | 7.1 | 4 | 11:15 | 2006-11-04 | 11:55 | 2006-11-04 | 1.38 | 0.7 |  | 0.96
А-49.04-Боевиков.1 | 7.2 | 3.5 | 11:10 | 2006-11-05 | 11:30 | 2006-11-05 | 1.07 | 0.3 |  | 0.32
В-114-П.Коммуны.20 | 4 | 5 | 12:30 | 2006-11-06 | 13:10 | 2006-11-06 | 1.62 | 0.6 |  | 0.97
С-16.13-Ф.Энгельса.16а | 7.5 | 5 | 14:45 | 2006-11-09 | 9:38 | 2006-11-10 | 2.22 | 18.9 |  | 41.95
В-114-В-114.02 | 6.5 | 7 | 9:28 | 2006-11-10 | 10:15 | 2006-11-10 | 4.05 | 0.7 |  | 2.83
А-2.43-А-2.45 | 8 | 3 | 10:59 | 2006-11-10 | 11:30 | 2006-11-10 | 0.83 | 0.5 |  | 0.41
А-59/1-Колотилова.52 | 7.5 | 2 | 9:25 | 2006-11-11 | 12:15 | 2006-11-11 | 0.36 | 2.8 |  | 1
А-2.59/1-Коммунальный.19 | 7.5 | 4 | 9:25 | 2006-11-11 | 11:00 | 2006-11-11 | 1.42 | 1.6 |  | 2.27
В-64.06-В-64.16 | 6.5 | 3 | 15:15 | 2006-11-13 | 12:45 | 2006-11-14 | 0.74 | 21.5 |  | 1.59
А-59.01-А-59.25 | 7 | 5 | 16:20 | 2006-11-15 | 12:00 | 2006-11-16 | 2.15 | 19.7 |  | 42.35
А-36.24-9Января.28 | 6.8 | 3 | 8:50 | 2006-11-16 | 9:20 | 2006-11-16 | 0.76 | 0.5 |  | 0.38
В-24.60-В-24.62 | 7.5 | 6 | 10:57 | 2006-11-20 | 9:35 | 2006-11-21 | 3.2 | 22.6 |  | 72.32
Ленина.112а-Земляная.4/2 | 5.8 | 4.2 | 17:25 | 2006-11-21 | 13:30 | 2006-11-22 | 1.38 | 20.1 |  | 27.73
А-59.01-А-59.03 | 7 | 4.3 | 17:27 | 2006-11-21 | 9:35 | 2006-11-22 | 1.59 | 16.1 |  | 25.59
В-114-В-114.02 | 6.2 | 3 | 11:00 | 2006-11-22 | 11:35 | 2006-11-22 | 0.73 | 0.6 |  | 0.43
С-22.04-Ф.Энгельса.92 | 6.8 | 4.5 | 16:30 | 2006-11-22 | 10:45 | 2006-11-23 | 1.71 | 18.25 |  | 31.2
н/ст-С-21.38 | 7.5 | 3 | 17:00 | 2006-11-22 | 9:15 | 2006-11-23 | 0.8 | 16.25 |  | 13
А-72.01-А-72.39 | 6.5 | 4 | 17:10 | 2006-11-23 | 12:25 | 2006-11-24 | 1.32 | 19.25 |  | 25.41
В-61.03-Дзержинского.10 | 6.5 | 3 | 17:15 | 2006-11-23 | 9:10 | 2006-11-24 | 0.74 | 16.9 |  | 12.5
В-26-В-26.01 | 6.5 | 5.2 | 17:15 | 2006-11-23 | 11:00 | 2006-11-24 | 2.24 | 17.75 |  | 38.64
В-27.22-В-27.26 | 6.2 | 4 | 14:40 | 2006-11-07 | 9:30 | 2006-11-08 | 1.29 | 18.8 |  | 24.25
В-24.03-В-24.05 | 6.4 | 5 | 13:10 | 2006-11-08 | 13:20 | 2006-11-08 | 2.05 | 0.2 |  | 0.41
А-11.30-М.Рябининой.5/16 | 6.2 | 5.5 | 4:40 | 2006-11-09 | 5:20 | 2006-11-09 | 2.44 | 0.7 |  | 1.7
А-2.45-п.Коммунальный.18.20 | 7.5 | 2 | 15:55 | 2006-11-09 | 16:20 | 2006-11-09 | 0.36 | 0.4 |  | 0.14
|  | Итого | [7 empty] | 766.65
Начальник района _________________
Начальник ОДС____________________
Начальник ПТО____________________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
с 26.10.06 по 25.11.06
I район ИГТЭ
Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
Повреждение | 2001-10-25 | А-69.01-А-71 |  |  |  |  | 325 | 50 | 3.5 |  | 0
[7 empty] | 219 | 57 | 1.71 |  | 0
[7 empty] | 133 | 68 | 0.81 |  | 0
[7 empty] | 108 | 49 | 0.39 |  | 0
Повреждение | 2006-10-26 | А-89-А.89.02 |  |  |  |  | 273 | 110 | 5.5 |  | 0
[7 empty] | 219 | 228 | 6.84 |  | 0
Повреждение | 2006-10-26 | н/ст-К.Маркса.34 |  |  |  |  | 108 | 138 | 1.1 |  | 0
Повреждение | 2006-10-26 | А-72.33-А-72.49 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.79 |  | 0
[7 empty] | 57 | 222 | 0.44 |  | 0
Повреждение | 2006-11-28 | А-30.14-Б.Комсомольская.8 |  |  |  |  | 159 | 344 | 5.84 |  | 0
[7 empty] | 108 | 23 | 0.36 |  | 0
Повреждение | 2006-10-29 | В-69-В-70 |  |  |  |  | 219 | 204 | 6.12 |  | 0
[7 empty] | 108 | 362 | 2.9 |  | 0
Повреждение | 2006-10-30 | А-96.04-А-96.06 |  |  |  |  | 159 | 172 | 2.92 |  | 0
[7 empty] | 133 | 80 | 0.96 |  | 0
Повреждение | 2006-11-03 | В-31/1-Конспиративный п.21 |  |  |  |  | 76 | 60 | 0.24 |  | 0
Повреждение | 2006-11-03 | С-21.10-Фр.Энгельса.91 |  |  |  |  | 108 | 136 | 1.08 |  | 0
Повреждение | 2006-11-03 | А-72.05-Кольчугинская.2а |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.16 |  | 0
Повреждение | 2006-11-03 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 6.7 |  | 0
[7 empty] | 219 | 646 | 19.38 |  | 0
Повреждение | 2006-11-04 | С21.60-Фр.Энгельса |  |  |  |  | 108 | 92 | 0.73 |  | 0
Повреждение | 2006-11-05 | А-49.04-Боевиков.1 |  |  |  |  | 76 | 120 | 0.48 |  | 0
Повреждение | 2006-11-06 | В-114-П.Коммуны.20 |  |  |  |  | 108 | 168 | 1.34 |  | 0
Повреждение | 2006-11-07 | В-27.22-В-27.26 |  |  |  |  | 325 | 542 | 37.9 |  | 0
[7 empty] | 219 | 340 | 10.2 |  | 0
Повреждение | 2006-11-08 | В-24.03-В-24.05 |  |  |  |  | 89 | 84 | 0.42 |  | 0
[7 empty] | 76 | 288 | 1.15 |  | 0
Повреждение | 2006-11-08 | С-16.13-Фр.Энгельса.16а |  |  |  |  | 89 | 100 | 0.5 |  | 0
Повреждение | 2006-11-09 | А-11.30-М.Рябининой.5/16 |  |  |  |  | 57 | 114 | 0.22 |  | 0
Повреждение | 2006-11-09 | С-16.13-Фр.Энгельса.16а |  |  |  |  | 89 | 100 | 0.5 |  | 0
Повреждение | 2006-11-09 | А-2.43-п.Коммунальный.18.20 |  |  |  |  | 108 | 108 | 0.86 |  | 0
Повреждение | 2006-11-10 | В-114-В-114.02 |  |  |  |  | 108 | 298 | 2.38 |  | 0
Повреждение | 2006-11-10 | А-2.43-А-2.45 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.68 |  | 0
Повреждение | 2006-11-11 | А-2.59/1-Колотилова.52 |  |  |  |  | 76 | 64 | 0.25 |  | 0
Повреждение | 2006-11-11 | А-2.59/1-Колотилова.19 |  |  |  |  | 76 | 54 | 0.21 |  | 0
Повреждение | 2006-11-13 | В-64.06В-64.16 |  |  |  |  | 57 | 220 | 0.44 |  | 0
Повреждение | 2006-11-14 | В-89-В-89.02 |  |  |  |  | 273 | 110 | 5.5 |  | 0
[7 empty] | 219 | 228 | 6.84 |  | 0
Повреждение | 2006-11-16 | А-36.24-9Января.28 |  |  |  |  | 108 | 304 | 2.43 |  | 0
[7 empty] | 89 | 440 | 2.2 |  | 0
Повреждение | 2006-11-20 | В-24.60-В-24.62 |  |  |  |  | 325 | 540 | 37.8 |  | 0
[7 empty] | 219 | 606 | 18.8 |  | 0
[7 empty] | 159 | 614 | 10.43 |  | 0
[7 empty] | 108 | 166 | 1.32 |  | 0
Повреждение | 2006-11-21 | подвал пр.Ленина.112а |  |  |  |  | 89 | 170 | 0.85 |  | 0
[7 empty] | 76 | 66 | 0.26 |  | 0
Повреждение | 2006-11-21 | А-59.01-А-59.03 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.7 |  | 0
[7 empty] | 89 | 150 | 0.75 |  | 0
Набивка сальников | 2006-11-21 | А-51.21-А-51ю29 |  |  |  |  | 159 | 296 | 5.03 |  | 0
[7 empty] | 133 | 134 | 1.6 |  | 0
Набивка сальников | 2006-11-21 | А-69.01-А-74 |  |  |  |  | 325 | 218 | 15.26 |  | 0
[7 empty] | 273 | 306 | 15.3 |  | 0
[7 empty] | 219 | 136 | 4.08 |  | 0
[7 empty] | 159 | 222 | 3.77 |  | 0
[7 empty] | 108 | 208 | 1.66 |  | 0
[7 empty] | 89 | 360 | 1.8 |  | 0
[7 empty] | 76 | 146 | 0.58 |  | 0
Повреждение | 2006-11-22 | В-114-В-114.02 |  |  |  |  | 108 | 298 | 2.38 |  | 0
Повреждение | 2006-11-22 | С-22.04-Фр.Энгельса.92 |  |  |  |  | 108 | 12 | 0.09 |  | 0
Повреждение | 2006-11-22 | н/ст-С-21.38 |  |  |  |  | 159 | 176 | 2.99 |  | 0
[7 empty] | 76 | 52 | 0.2 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-11-23 | В-102-Л.Кумача.1 |  |  |  |  | 57 | 64 | 0.13 |  | 0
Повреждение | 2006-11-23 | А-72.01-А-72.39 |  |  |  |  | 159 | 104 | 1.76 |  | 0
[7 empty] | 133 | 308 | 3.7 |  | 0
[7 empty] | 89 | 160 | 0.8 |  | 0
Переврезка | 2006-11-23 | А-21.08-Крутицкая.12/2 |  |  |  |  | 76 | 94 | 0.38 |  | 0
Повреждение | 2006-11-23 | В-61.03-Дзержинского.10 |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.06 |  | 0
Повреждение | 2006-11-23 | В-26-В-26.01 |  |  |  |  | 76 | 34 | 0.13 |  | 0
Замена задвижки | 2006-11-03 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 6.7 |  | 0
[7 empty] | 219 | 746 | 22.38 |  | 0
Замена задвижки | 2006-11-03 | В-69.42-В-69.44 |  |  |  |  | 108 | 362 | 2.89 |  | 0
[7 empty] | 89 | 100 | 0.5 |  | 0
Замена задвижки | 2006-11-03 | А-2.26-А-2.31 |  |  |  |  | 108 | 420 | 3.36 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-11-01 | А-71-Войкова.27 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.16 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-11-02 | С-21.22-Дунаева.24 |  |  |  |  | 76 | 140 | 0.56 |  | 0
Определение утечки | 2006-11-09 | А-2.45-пер.Коммунальный.18 |  |  |  |  | 108 | 108 | 0.86 |  | 0
Проглушение | 2006-11-09 | А-43-Фурманова.5 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.08 |  | 0
| Итого | [7 empty] | 313.32 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.