## 2 р-н 1-10 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.05.07 г. по 10.05.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | кот.№35-ТА035042 | 6 | 5 | 8:00 | 2007-06-04 | 2007-06-01 | 9:20 | 2007-06-04 | 1.988 | 1.1 |  | 2.1868
| ИТОГО | [7 empty] | 1.988 |  |  | 2.1868 |  |  | 0
| ИТОГО с 1.05.07 г. по 10.05.07 г.: | 2.7449 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.05.07 г. по 10.05.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-06-06 | кот.№35-ТА035042 |  |  |  |  | 89 | 63 | 0.39192
[8 empty] | 76 | 22 | 0.099799
[8 empty] | 57 | 26 | 0.066344
| ИТОГО | [8 empty] | 0.55806 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 11-20 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 10.03.07 г. по 20.03.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО с 10.02.07 по 20.02.07 г.: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 10.03.07 г. по 20.03.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 21-30 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.05.07 г. по 31.05.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т035032-ТА035011 | 4 | 5 | 10:02 | 2007-05-29 | 2007-05-20 | 11:10 | 2007-05-29 | 1.623 | 48 |  | 77.9017
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1.623 |  |  | 77.9017 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 82.9203 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.05.07 г. по 31.05.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-05-30 | Т035029-ТА035011 |  |  |  |  | 159 | 237 | 4.7057 |  | 0
[8 empty] | 76 | 69 | 0.31301 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 5.0187 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Июнь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.06.07 г. по 30.06.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | кот.№35-ТА035042 | 6 | 5 | 8:00 | 2007-06-04 | 2007-06-01 | 9:20 | 2007-06-04 | 1.988 | 1.1 |  | 2.1868
2 | Т001021 - Т001022 | 6 | 0.5 | 15:00 | 2007-06-20 | 2007-06-01 | 11:00 | 2007-06-21 | 0.019877 | 20 |  | 0.39754
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5843 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 4.9042 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.06.07 г. по 30.06.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-06-06 | кот.№35-ТА035042 |  |  |  |  | 89 | 63 | 0.39192 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2007-06-21 | Т001021 - Т001022 |  |  |  |  | 76 | 170 | 0.77118
3 | Замена задвижки | 2007-06-25 | в т/к Т001021 |  |  |  |  | 76 | 255 | 1.1568
[10 empty] | 0 |  | 0
0
| ИТОГО | [8 empty] | 2.3199 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.