## 1 район 26.12-25.01 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.11.07 по 25.12.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-112.40-Плеханова.1 | 7 | 5 | 0:00 | 2007-11-24 | 2007-11-23 | 5:30 | 2007-11-26 | 2.147 | 53.5 |  | 114.8625
2 | А-72.47-2Торфмаша.12 | 8 | 20 | 0:00 | 2007-11-23 | 2007-11-22 | 9:35 | 2007-11-26 | 36.7232 | 105.6 |  | 3877.9697
3 | А-72.05/1-Кольчугинская.4а | 8 | 30 | 0:00 | 2007-11-23 | 2007-11-22 | 10:52 | 2007-11-27 | 82.6272 | 106.9 |  | 8832.8472
4 | В-38-В-38.01 | 7.8 | 5 | 0:00 | 2007-11-27 | 2007-11-26 | 10:50 | 2007-11-27 | 2.2663 | 10.8 |  | 24.4763
5 | В-112.16-П.Коммуны.5 | 3 | 3 | 0:00 | 2007-11-24 | 2007-11-23 | 10:00 | 2007-11-27 | 0.50599 | 82 |  | 41.4909
6 | С-21.18-н/с Дунаева.38 | 7.5 | 3 | 0:00 | 2007-11-24 | 2007-11-23 | 9:30 | 2007-11-28 | 0.80003 | 105.5 |  | 84.4036
7 | С-16.05-С-16.07 | 6.5 | 18 | 0:00 | 2007-11-24 | 2007-11-23 | 14:20 | 2007-11-28 | 26.8125 | 110.3 |  | 2957.418
8 | В-112.10-В-112.12 | 8.5 | 2 | 0:00 | 2007-11-24 | 2007-11-23 | 10:05 | 2007-11-29 | 0.37853 | 130.1 |  | 49.2473
9 | В-47.09-Пограничный.26 | 3 | 10 | 0:00 | 2007-11-27 | 2007-11-26 | 13:15 | 2007-11-29 | 5.6221 | 61.25 |  | 344.3517
10 | А-19.02-А-19.16 | 7 | 3.5 | 0:00 | 2007-11-29 | 2007-11-28 | 10:25 | 2007-11-30 | 1.052 | 34.6 |  | 36.3996
11 | В-24.46-Станко.21/9 | 8.1 | 7 | 39420 | 2007-12-04 | 2007-12-03 | 16:30 | 2007-12-04 | 4.5266 | 16.5 |  | 74.6892
12 | В-33.05-Мархлевского.17 | 8 | 2 | 0:00 | 2007-12-04 | 2007-12-03 | 10:30 | 2007-12-04 | 0.36723 | 10.5 |  | 3.8559
13 | В-19.01-Степанова.15 | 7.5 | 6 | 0:00 | 2007-11-29 | 2007-11-28 | 10:30 | 2007-12-04 | 3.2001 | 130.5 |  | 417.6179
14 | В-107.01-В-107.07 | 7.2 | 3 | 0:00 | 2007-12-04 | 2007-12-03 | 9:15 | 2007-12-05 | 0.78387 | 33.3 |  | 26.1029
15 | С-8.11-С-8.13 | 8 | 8 | 0:00 | 2007-12-01 | 2007-11-30 | 11:00 | 2007-12-05 | 5.8757 | 105 |  | 616.9497
16 | В-115.03-пер.Герцена.9/1 | 7.5 | 8 | 0:00 | 2007-12-01 | 2007-11-30 | 10:32 | 2007-12-06 | 5.6891 | 130.5 |  | 742.4319
17 | А-19.02-А-19.16 | 2.5 | 0.5 | 0:00 | 2007-12-13 | 2007-12-12 | 10:00 | 2007-12-13 | 0.012831 | 10 |  | 0.12831
18 | А-72.31-А-72.35 | 4 | 7 | 0:00 | 2007-12-12 | 2007-12-11 | 9:00 | 2007-12-18 | 3.181 | 153 |  | 486.6907
19 | В-61.01-Дзержинского.12 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2007-11-27 | 2007-11-26 | 10:52 | 2007-11-28 | 1.4223 | 34.8 |  | 49.4955
20 | С-38.-02-Новая.10 | 7.8 | 8 | 0:00 | 2007-12-18 | 2007-12-17 | 10:25 | 2007-12-19 | 5.8018 | 34.6 |  | 200.7423
21 | С-20.02-Шошина.15 | 8.5 | 8 | 0:00 | 2007-12-15 | 2007-12-14 | 12:40 | 2007-12-19 | 6.0565 | 108.7 |  | 658.3464
22 | А-17.08-Пушкина.22 | 3.6 | 10 | 0:00 | 2007-12-20 | 2007-12-19 | 9:30 | 2007-12-20 | 6.1587 | 9.5 |  | 58.5073
23 | С-58-С-58.01 | 7.2 | 7.5 | 0:00 | 2007-12-18 | 2007-12-17 | 18:45 | 2007-12-21 | 4.8992 | 90.75 |  | 444.6015
24 | А-3.12-А-3.24 | 8 | 8 | 0:00 | 2007-12-20 | 2007-12-19 | 15:40 | 2007-12-25 | 5.8757 | 135.7 |  | 797.3341
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 212.7855 |  |  | 20940.9606 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 20980.8121 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчет сверхнормативных потерь при сливе воды из трубопроволов
| с 26.11.07 по 25.12.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-26 | А-72.47-2ТОРФМАША.12 |  |  |  |  | 108 | 25 | 0.22902 |  | 0
2 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-27 | В-38-В-38.01 |  |  |  |  | 159 | 125 | 2.4819 |  | 0
3 | [7 empty] | 57 | 20 | 0.051034 |  | 0
4 | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДА | 2007-11-27 | А-69.01-А-74/1 |  |  |  |  | 273 | 113 | 6.6143 |  | 0
5 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-27 | 10АВГУСТА.73\12-10АВГУСТА.77/2 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223 |  | 0
6 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-27 | А-72.05/1-КОЛЬЧУГИНСКАЯ.4А |  |  |  |  | 57 | 12 | 0.03062 |  | 0
7 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-28 | В-61.01-ДЗЕРЖИНСКОГО.12а |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635 |  | 0
8 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-28 | С-16-С-16.07 |  |  |  |  | 57 | 10 | 0.025517 |  | 0
9 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-29 | В-112.08-В-112.08 |  |  |  |  | 159 | 125 | 2.4819 |  | 0
10 | [7 empty] | 219 | 37 | 1.3937 |  | 0
11 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-29 | В-47.08-ПОГРАНИЧНЫЙпер.26 |  |  |  |  | 76 | 46 | 0.20867 |  | 0
12 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-11-30 | А-19.02-ПУШКИНА.11 |  |  |  |  | 108 | 94 | 0.8611 |  | 0
13 | [7 empty] | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
14 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-03 | В-24.54-Б.Хмельницкого.36 |  |  |  |  | 159 | 96 | 1.9061 |  | 0
15 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-04 | В-29.01-В-29.03 |  |  |  |  | 108 | 122 | 1.1176 |  | 0
16 | [7 empty] | 76 | 27 | 0.12248 |  | 0
17 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-04 | С-47-КАРАВАЙКОВОЙ.137 |  |  |  |  | 219 | 65 | 2.4484 |  | 0
18 | [7 empty] | 108 | 47 | 0.43055 |  | 0
19 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-04 | Н/СТ.-МАРХЛЕВСКОГО.17 |  |  |  |  | 76 | 17 | 0.077118 |  | 0
20 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-04 | В-24.46-БАГАЕВА.7 |  |  |  |  | 89 | 32 | 0.19907 |  | 0
21 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-04 | В-24.48-СТАНКО.21/9а.9б |  |  |  |  | 89 | 47 | 0.29238 |  | 0
22 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-05 | В-107.01-В-107.07 |  |  |  |  | 159 | 139 | 2.7599 |  | 0
23 | [7 empty] | 108 | 68 | 0.62292 |  | 0
24 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-05 | В-115.03-ГЕРЦЕНА.1/9 |  |  |  |  | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
25 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-05 | С-8.11-С-8.13 |  |  |  |  | 159 | 80 | 1.5884 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | РЕВИЗЯ ЗАДВИЖКИ | 2007-12-12 | А-26-А-26.01 |  |  |  |  | 159 | 43 | 0.85377 |  | 0
28 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-12 | А-19.02-А-19.16 |  |  |  |  | 108 | 94 | 0.8611 |  | 0
29 | [7 empty] | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
30 | КАП,РЕМОНТ | 2007-12-14 | В-110.01-Калужская.2 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207 |  | 0
31 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-18 | А-72.31-А-72.35 |  |  |  |  | 57 | 32 | 0.081654 |  | 0
32 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-19 | А084.02-Советская.30 |  |  |  |  | 57 | 21 | 0.053585 |  | 0
33 | ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ | 2007-12-20 | В-19-В-19.01 |  |  |  |  | 219 | 75 | 2.8251 |  | 0
34 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-19 | С-38.02-Новая.10 |  |  |  |  | 159 | 25 | 0.49638 |  | 0
35 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-19 | С-20.02-н/ст.Шошина.15 |  |  |  |  | 159 | 175 | 3.4746 |  | 0
36 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-20 | А-10.08-Пушкина.22 |  |  |  |  | 89 | 63 | 0.39192 |  | 0
37 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-21 | С-58-С-58.01 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.54964 |  | 0
38 | [7 empty] | 76 | 53 | 0.24043 |  | 0
39 | ПОВРЕЖДЕНИЕ | 2007-12-25 | А-3.12-А-3.24 |  |  |  |  | 159 | 98 | 1.9458 |  | 0
40 | [7 empty] | 108 | 75 | 0.68705 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 39.8515 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.