## 2 р-н 1.02-10.02 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.02.07 г. по 10.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.02.07 г. по 10.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 11.02-20.02 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 10.02.07 г. по 20.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т035004 - П.Большевикова, 11 | 6.4 | 1 | 9:00 | 2007-02-09 | 2007-02-13 | 9:50 | 2007-02-15 | 0.082116 | 120.8 |  | 9.9196
2 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 | 6.4 | 3 | 9:00 | 2007-02-15 | 2007-02-13 | 14:05 | 2007-02-16 | 0.73904 | 29.1 |  | 21.5061
3 | Т02301713 - Академическая, 40 | 5 | 0.5 | 8:00 | 2007-02-10 | 2007-02-17 | 10:20 | 2007-02-17 | 0.018145 | 170.3 |  | 3.0901
4 | Т02304821 - Свободы, 36/1 | 5 | 3 | 15:30 | 2007-02-19 | 2007-02-19 | 13:10 | 2007-02-20 | 0.65323 | 21.7 |  | 14.175
| ИТОГО | [7 empty] | 1.4925 |  |  | 48.6907 |  |  | 0
| ИТОГО с 10.02.07 по 20.02.07 г.: | 49.498 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 10.02.07 г. по 20.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | устранение повреждения | 2007-02-15 | Т035004 - П.Большевикова, 11 |  |  |  |  | 89 | 12 | 0.074651 |  | 0
2 | устранение повреждения | 2007-02-16 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 |  |  |  |  | 76 | 74 | 0.33569 |  | 0
3 | замена участка обратн. | 2007-02-17 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 |  |  |  |  | 76 | 74 | 0.33569 |  | 0
| трубопровода | [8 empty] | 0 |  | 0
4 | устранение повреждения | 2007-02-20 | Т02304821 - Свободы, 36/1 |  |  |  |  | 57 | 24 | 0.06124 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0.80727 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 21.02-28.02 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.02.07 г. по 28.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | ТК ТВ 027005 | 3.5 | 1 | 12:45 | 2007-02-27 | 2007-02-19 | 10:20 | 2007-02-28 | 0.061 | 202.1 |  | 12.3281
2 | Т028019-1 Полевая.82а | 4.8 | 2 | 14:20 | 2007-02-22 | 2007-02-21 | 16:30 | 2007-02-22 | 0.28446 | 64.5 |  | 18.3475
| ИТОГО | [7 empty] | 0.34546 |  |  | 30.6756 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 33.6718 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.02.07 г. по 28.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-02-28 | ТВ027003-ТВ 027004 |  |  |  |  | 159 | 102 | 2.0252 |  | 0
[8 empty] | 108 | 95 | 0.87026 |  | 0
[8 empty] | 57 | 29 | 0.073999 |  | 0
2 | Замена обратного т/пр | 2007-02-27 | Т028019-1 Полевая.82а |  |  |  |  | 57 | 10.5 | 0.026793 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 2.9963 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Февраль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.02.07 г. по 28.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т035004 - П.Большевикова, 11 | 6.4 | 1 | 9:00 | 2007-02-09 | 2007-02-13 | 9:50 | 2007-02-15 | 0.082 | 120.8 |  | 9.9056
2 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 | 6.4 | 3 | 9:00 | 2007-02-15 | 2007-02-13 | 14:05 | 2007-02-16 | 0.739 | 29.1 |  | 21.5049
3 | Т02301713 - Академическая, 40 | 5 | 0.5 | 8:00 | 2007-02-10 | 2007-02-17 | 10:20 | 2007-02-17 | 0.018 | 170.3 |  | 3.0654
4 | Т02304821 - Свободы, 36/1 | 5 | 3 | 15:30 | 2007-02-19 | 2007-02-19 | 13:10 | 2007-02-20 | 0.653 | 21.7 |  | 14.1701
5 | ТК ТВ 027005 | 3.5 | 1 | 12:45 | 2007-02-27 | 2007-02-19 | 10:20 | 2007-02-28 | 0.061 | 202.1 |  | 12.3281
6 | Т028019-1 Полевая.82а | 4.8 | 2 | 14:20 | 2007-02-22 | 2007-02-21 | 16:30 | 2007-02-22 | 0.284 | 64.5 |  | 18.318
| ИТОГО | [7 empty] | 1.837 |  |  | 79.2921 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 83.0956 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.02.07 г. по 28.02.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | устранение повреждения | 2007-02-15 | Т035004 - П.Большевикова, 11 |  |  |  |  | 89 | 12 | 0.074651 |  | 0
2 | устранение повреждения | 2007-02-16 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 |  |  |  |  | 76 | 74 | 0.33569 |  | 0
3 | замена участка обратн. т/пр | 2007-02-17 | Т035004 - 3-я Лагерная, 59 |  |  |  |  | 76 | 74 | 0.33569 |  | 0
4 | устранение повреждения | 2007-02-20 | Т02304821 - Свободы, 36/1 |  |  |  |  | 57 | 24 | 0.06124 |  | 0
5 | Устранение повреждения | 2007-02-28 | ТВ027003-ТВ 027004 |  |  |  |  | 159 | 102 | 2.0252 |  | 0
6 | [7 empty] | 108 | 95 | 0.87026 |  | 0
7 | [7 empty] | 57 | 29 | 0.073999 |  | 0
8 | Замена обратного т/пр | 2007-02-27 | Т028019-1 Полевая.82а |  |  |  |  | 57 | 10.5 | 0.026793 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 3.8035 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.