## 2 район 26.12-25.01 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.06 г. по 25.01.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д120.04 - Диановых,4 | 7.7 | 2 | 11:00 | 2006-12-30 |  | 11:00 | 2007-01-09 | 0.36028 | 240 |  | 86.4673
2 | С43.06/1 - 4 Сосневская,123 | 6.2 | 8 | 8:00 | 2006-12-31 |  | 8:00 | 2007-01-10 | 5.1726 | 240 |  | 1241.431
3 | Д33.31 - Д33.33 | 9.8 | 2 | 12:30 | 2007-01-01 |  | 12:30 | 2007-01-11 | 0.40645 | 240 |  | 97.5483
4 | С43.06/1 - 4 Сосневская,123 | 6.2 | 2 | 11:20 | 2007-01-02 |  | 11:20 | 2007-01-12 | 0.32329 | 240 |  | 77.5894
5 | Повреждение в т/к В131.45 | 5.4 | 2 | 10:20 | 2007-01-03 |  | 10:20 | 2007-01-13 | 0.30171 | 240 |  | 72.4108
6 | Повреждение в т/к Д93.09 | 8.4 | 7 | 10:00 | 2007-01-15 |  | 10:00 | 2007-01-25 | 4.6097 | 240 |  | 1106.3244
7 | Д50.34-нас.стан.№37 | 8.4 | 3 | 12:00 | 2007-01-15 |  | 12:00 | 2007-01-25 | 0.84668 | 240 |  | 203.2024
8 | ЦТП №1 - Лежневская, 154 (ГВС) | 7.7 | 4 | 16:00 | 2007-01-16 |  | 16:00 | 2007-01-26 | 1.4411 | 240 |  | 345.8694
| ИТОГО | [7 empty] | 13.4618 |  |  | 3230.8431 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 3280.8203 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.06 г. по 25.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-01-09 | Д120.04 - ул.Диановых, д.4 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2007-01-10 | С43.06/1 - ул.4-я Сосневская, д.123 |  |  |  |  | 57 | 78.3 | 0.1998 |  | 0
3 | Капитальный ремонт | 2007-01-11 | Д122.19 - ул.Диановых, д.17а |  |  |  |  | 89 | 27.1 | 0.16859 |  | 0
4 | Капитальный ремонт | 2007-01-11 | С43.06 - ул.3-я Сосневская, д.120 |  |  |  |  | 273 | 102 | 5.9704 |  | 0
5 | [7 empty] | 108 | 19 | 0.17405 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2007-01-11 | Д33.31 - Д33.33 |  |  |  |  | 159 | 91 | 1.8068 |  | 0
7 | Капитальный ремонт | 2007-01-12 | Д122.19 - ул.Диановых, д.17а |  |  |  |  | 89 | 27.1 | 0.16859 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2007-01-12 | С43.06/1 - ул.4-я Сосневская, д.123 |  |  |  |  | 57 | 78.3 | 0.1998 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2007-01-13 | В131.35 - В131.41 |  |  |  |  | 159 | 50 | 0.99275 |  | 0
10 | в т/камере В131.45 | [8 empty] | 0 |  | 0
11 | устранение повреждения | 2007-01-25 | Д93.05 - Д93.17 |  |  |  |  | 325 | 67 | 5.558 |  | 0
12 | [7 empty] | 273 | 387 | 22.6524 |  | 0
13 | [7 empty] | 219 | 169 | 6.3658 |  | 0
14 | Устранение повреждения | 2007-01-25 | Д50.34 - Нас.стан.№37 пр.Строителей, 18 |  |  |  |  | 133 | 120 | 1.6671 |  | 0
15 | Определение повреждения | 2007-01-26 | Д18.40 - ул.Кох.шоссе, д.11 |  |  |  |  | 159 | 82 | 1.6281 |  | 0
16 | Устранение повреждения | 2007-01-26 | ЦТП Лежневская, 158 -.Лежневская, д.154 (ГВС) |  |  |  |  | 159 | 113 | 2.2436 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 49.9772 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.