## экспорт
Расчет аварийных утечек через отверстия в трубопроводах на разводящих тепловых сетях в июле 2021г. |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| № Района т/с | Место утечки | Изб. давл. в трубопр-де, ати | Экв. диаметр отв-тия, мм | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата устранения утечки, ч-м-г | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, м.куб. |  | Фактический диаметр, мм | Примечания
[8 empty] | Отчетный месяц | С момента обнаружения | Отчетный месяц | С момента обнаружения
|  | повр. на уч. B-112.36 - B-112.38 (обр) | 3.8 | 6.3 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1.8376 | 5.08 | 5.08 | 9.3349 | 9.33
|  | повр. на уч. B-115.03 - B-115.05 (под) | 4.8 | 3.1 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0.50005 | 26 | 26 | 13.0014 | 13
|  | повр. на уч. A-60.17 - A-60.19 (под) | 4.5 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.20153 | 31.25 | 31.25 | 6.2978 | 6.3
|  | повр. на уч. B-124.51 - Володарского 13 (обр) | 2.1 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.034418 | 2.5 | 2.5 | 0.086044 | 0.09
|  | повр. в т.к. В-24.128 (под) | 5 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0.053108 | 0.03 | 0.03 | 0.0015932 | 4.7797e-05
|  | повр. на уч. A-11.04 - 10 Августа 65 (обр) | 2 | 1.1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0.040642 | 0.83 | 0.83 | 0.033733 | 0.027998
|  | повр. на уч. В-51.04 - В-51.06 (под) | 5.1 | 6.9 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2.5536 | 1.58 | 1.58 | 4.0347 | 4.03
|  | повр. на уч. D-41.52 - Куконковых 94 (обр) | 2.4 | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.036794 | 0.38 | 0.38 | 0.013982 | 0.0053131
|  | повр. на уч. C-33.14 - Заречный 3 (обр) | 1.5 | 0.5 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.0072721 | 0.5 | 0.5 | 0.003636 | 0.001818
|  | повр. на уч. C-13.56 - Арсения 41 (под) | 6.1 | 3 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 0.52793 | 1 | 1 | 0.52793 | 0.52793
|  | повр. на уч. C-50.20 - н/ст (обр) | 1.1 | 0.7 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.012206 | 24.58 | 24.58 | 0.30002 | 0.3
|  | повр. на уч. A-99 - A-99.02 (под) | 5 | 0.5 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 0.013277 | 479.1 | 479.1 | 6.361 | 6.36
|  | повр. на уч. A-99 - A-99.02 (обр) | 2.7 | 0.5 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 0.0097565 | 479.1 | 479.1 | 4.6743 | 4.67
|  | повр. в т.к. B-125.10 (обр) | 2.1 | 0.5 | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 0.0086044 | 234.42 | 234.42 | 2.0171 | 2.02
|  | повр. на уч. C-50.20 - н/ст (под) | 5.2 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.21664 | 0.5 | 0.5 | 0.10832 | 0.11
|  | повр. на уч. D-45.02 - D-45.04 (под) | 4.5 | 7.8 | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 3.0653 | 153.5 | 153.5 | 470.5186 | 470.52
|  | повр. на уч. К1Т010 - вых. из зем. (обр) | 3.8 | 1.2 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 0.06667 | 162.5 | 162.5 | 10.8338 | 10.83
|  | повр. на уч. С-21.01 - С-21.41 (под) |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 6.17 | 6.17 | 669.9 | 669.9 |  | по приб. учёта ТЭЦ-2
|  | повр. на уч. B-134.03 - B-134.121 (под) | 4.8 | 8.2 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3.4988 | 0.17 | 0.17 | 0.5948 | 0.59
|  | повр. на уч. Ленина 60 - Ленина 60 (под) | 5.8 | 3 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 0.51479 | 0.17 | 0.17 | 0.087514 | 0.09
|  | ИТОГО: | [7 empty] | 1198.7311 | 1198.73
|  | АО "ИвГТЭ" |  |  | Зарубин Е.А. |  |  |  |  | 2021-07-31
тел. 467-582
|  | Ивтеплосеть Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2021-07-31
тел. 589-485
Расчёт потерь теплоносителя при отключении разводящих трубопроводов в июле 2021 г.
№-п/п |  |  | Дата | Участок | [6 empty] | м. куб. | Примечания
1 |  | (под) | 2021-07-01 | B-115.03 - B-115.05 | [6 empty] | 2.46
2 |  | (под) | 2021-07-01 | D-120.02 | [6 empty] | 3.36
3 |  | (под+обр) | 2021-07-01 | УТ-3 | [6 empty] | 3.7
4 |  | (под) | 2021-07-01 | D-65.15 (D-65.13 - D-65.15) | [6 empty] | 0.55
5 |  | (обр) | 2021-07-01 | D-168.13 - D-168.17 | [6 empty] | 1.02
6 |  | (под) | 2021-07-02 | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | [6 empty] | 0.94
7 |  | (под) | 2021-07-02 | A-60.17 - A-60.19 | [6 empty] | 0.82
8 |  | (обр) | 2021-07-05 | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | [6 empty] | 0.94
9 |  | (обр) | 2021-07-05 | B-124.51 - Володарского 13 | [6 empty] | 0.13
10 |  | (под) | 2021-07-05 | D-93.49 - D-93.39/1 | [6 empty] | 1.31
11 |  | (под+обр) | 2021-07-06 | В-24.128 | [6 empty] | 7.59
12 |  | (под+обр) | 2021-07-06 | D-33.71 | [6 empty] | 7.3
13 |  | (под) | 2021-07-06 | В-24.128 | [6 empty] | 7.92
14 |  | (обр) | 2021-07-06 | A-11.04 - 10 Августа 65 | [6 empty] | 0.1
15 |  | (под) | 2021-07-06 | B-64.06 (B-64.06 - В-64.36) | [6 empty] | 0.04
16 |  | (обр) | 1900-01-07 | B-134.03 - В-134.21 | [6 empty] | 0.17
17 |  | (обр) | 2021-07-08 | B-134.11 - В-134.13 | [6 empty] | 5.82
18 |  | (под+обр) | 2021-07-09 | В-51.04 - В-51.06 | [6 empty] | 7.46
19 |  | (под+обр) | 2021-07-14 | В-59.23 - B-59.29 | [6 empty] | 5.4
20 |  | (под) | 2021-07-14 | B-134.11 - В-134.13 | [6 empty] | 5.82
21 |  | (обр) | 2021-07-14 | D-41.52 - Куконковых 94 | [6 empty] | 0.21
22 |  | (под+обр) | 2021-07-15 | A-43.44 - A-43.46 | [6 empty] | 5.16
23 |  | (обр) | 2021-07-15 | C-33.14 - Заречный 3 | [6 empty] | 0.08
24 |  | (под) | 2021-07-16 | C-13.56 - Арсения 41 | [6 empty] | 0.04
25 |  | (под+обр) | 2021-07-16 | A-43.44 - Пограничный 68 | [6 empty] | 0.04
26 |  | (под) | 2021-07-19 | D-41.52 - Куконковых 94 | [6 empty] | 0.21
27 |  | (под+обр) | 2021-07-19 | B-112.38 - Карла Либкнехта 26 | [6 empty] | 2.6
28 |  | (под+обр) | 2021-07-20 | A-99 - A-99.02 | [6 empty] | 2.4
29 |  | (обр) | 2021-07-20 | C-50.20 - н/ст | [6 empty] | 0.09
30 |  | (под) | 2021-07-26 | D-45.02 - D-45.04 | [6 empty] | 8.41
31 |  | (обр) | 2021-07-26 | C-13.56 - Арсения 41 | [6 empty] | 0.04
32 |  | (обр) | 2021-07-26 | К1Т010 - вых. из зем. | [6 empty] | 0.28
33 |  | (под+обр) | 2021-07-26 | Земляная 10 транзит | [6 empty] | 1.5
34 |  | (под+обр) | 2021-07-26 | D-80 - D-105 | [6 empty] | 72.74
35 |  | (под) | 2021-07-26 | C-21.01 - C-21.41 | [6 empty] | 10.36
36 |  | (под) | 2021-07-27 | B-134.03 - B-134.121 | [6 empty] | 0.17
37 |  | (под) | 2021-07-27 | Ленина 60 - Ленина 60 | [6 empty] | 0.16
38 |  | (под) | 2021-07-29 | B-125 - B-125.10 | [6 empty] | 0.82
39 |  | (под) | 2021-07-30 | C-21.01 - C-21.41 | [6 empty] | 10.36
40 |  | (обр) | 2021-07-01 | D-168.01→ D-168.03 | [6 empty] | 18.5 | г.и.
41 |  | (под) | 2021-07-01 | D-168.01→ D-168.03 | [6 empty] | 0.75 | г.и.
42 |  | (обр) | 2021-07-02 | B-132 → B-132.02 | [6 empty] | 2 | г.и.
43 |  | (под) | 2021-07-02 | B-132 → B-132.02 | [6 empty] | 0.4 | г.и.
44 |  | (обр) | 2021-07-05 | D-93. → D-93.01 | [6 empty] | 0.95 | г.и.
45 |  | (под) | 2021-07-05 | D-93. → D- 93.01 | [6 empty] | 0.02 | г.и.
46 |  | (обр) | 2021-07-06 | B-64. → B-64.02 | [6 empty] | 13.6 | г.и.
47 |  | (под) | 2021-07-06 | B-64. → B-64.02 | [6 empty] | 0.94 | г.и.
48 |  | (обр) | 2021-07-08 | B-134 → В-134.01 | [6 empty] | 20 | г.и.
49 |  | (под) | 2021-07-08 | B-134 → В-134.01 | [6 empty] | 0.21 | г.и.
50 |  | (обр) | 2021-07-09 | D-45 → D-45.38 | [6 empty] | 35.7 | г.и.
51 |  | (обр) | 2021-07-12 | C-34 → С-34.02 | [6 empty] | 10.5 | г.и.
52 |  | (обр) | 2021-07-13 | B-19. → B-19.01 | [6 empty] | 12 | г.и.
53 |  | (обр) | 2021-07-14 | B-27 → В-27.02 | [6 empty] | 6.8 | г.и.
54 |  | (под) | 2021-07-14 | B-27 → В-27.02 | [6 empty] | 24 | г.и.
55 |  | (обр) | 2021-07-15 | D-114 → н/ст Лежневская 209 | [6 empty] | 5 | г.и.
56 |  | (под) | 2021-07-15 | D-114 → н/ст Лежневская 209 | [6 empty] | 0.1 | г.и.
57 |  | (обр) | 2021-07-16 | C-33 → С-33.02 | [6 empty] | 8 | г.и.
58 |  | (под) | 2021-07-16 | C-33 → С-33.02 | [6 empty] | 0.8 | г.и.
59 |  | (обр) | 2021-07-21 | A-49.02 → A-49.24 | [6 empty] | 1 | г.и.
60 |  | (под) | 2021-07-21 | A-49.02 → A-49.24 | [6 empty] | 0.2 | г.и.
61 |  | (обр) | 2021-07-22 | B-86 → B-86.01 | [6 empty] | 8.5 | г.и.
62 |  | (под) | 2021-07-22 | B-86 → B-86.01 | [6 empty] | 0.1 | г.и.
63 |  | (обр) | 2021-07-23 | С-4/1 → С-4.05 | [6 empty] | 8.5 | г.и.
64 |  | (под) | 2021-07-23 | С-4/1 → С-4.05 | [6 empty] | 0 | г.и.
ИТОГО | [10 empty] | 357.09
УТЕЧКИ | [10 empty] | 1198.7311
ВСЕГО | [10 empty] | 1555.8211
АО "ИвГТЭ"
|  | Зарубин Е.А. | [8 empty] | 2021-07-31
Ивтеплосеть Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс"
|  | Чичикин А.Л. | [8 empty] | 2021-07-31