## 1 район 26.12-25.01 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.06 г. по 25.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-59.01-А-59.03. | 7.5 | 1 | 0:00 | 2006-12-21 |  | 9:32 | 2006-12-27 | 0.088893 | 153.5 |  | 13.645
2 | С-11.8-3Интернаци.33 | 3 | 3 | 0:00 | 2006-12-23 |  | 10:45 | 2006-12-27 | 0.50599 | 106.75 |  | 54.014
3 | В-118-В-118.02 | 7.2 | 5 | 0:00 | 2006-12-26 |  | 11:25 | 2006-12-27 | 2.1774 | 35.25 |  | 76.754
4 | Пролетарская.44.44а | 3.5 | 16 | 0:00 | 2007-01-06 |  | 13:00 | 2007-01-09 | 15.5457 | 85 |  | 1321.3821
5 | В-42.01-Зверева.16 | 7.2 | 9 | 0:00 | 2007-01-07 |  | 10:10 | 2007-01-10 | 7.0548 | 106.2 |  | 749.2233
6 | А-71.01-2Торфм.8/10 | 8 | 20 | 0:00 | 2007-01-10 |  | 11:20 | 2007-01-10 | 36.7232 | 11.3 |  | 414.9721
7 | А-43-9Января.3 | 7 | 2.5 | 0:00 | 2007-01-18 |  | 15:50 | 2007-01-18 | 0.53674 | 15.58 |  | 8.3624
8 | А-43.46-9Января.5 | 7 | 1.5 | 0:00 | 2007-01-18 |  | 10:15 | 2006-01-19 | 0.19323 | 34.25 |  | 6.618
9 | А-3.04-п.Столярный.25 | 7.5 | 1.5 | 0:00 | 2007-01-16 |  | 11:00 | 2007-01-18 | 0.20001 | 59 |  | 11.8005
| ИТОГО | [7 empty] | 63.026 |  |  | 2656.7716 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 2662.0549 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.06 г. по 25.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2006-12-27 | А-59.01-А-59.03 |  |  |  |  | 159 | 52 | 1.0325 |  | 0
2 | [7 empty] | 133 | 84 | 1.167 |  | 0
3 | [7 empty] | 89 | 32.5 | 0.20218 |  | 0
4 | Повреждение | 2006-12-27 | С-11.08-3Интернационала.33 |  |  |  |  | 57 | 68 | 0.17351 |  | 0
5 | Повреждение | 2006-12-27 | В-118-В-118.02 |  |  |  |  | 89 | 20 | 0.12442 |  | 0
6 | Замена задвижки | 2006-12-26 | С-11.04-С-11.06 |  |  |  |  | 89 | 123.9 | 0.77078 |  | 0
7 | [7 empty] | 57 | 12.8 | 0.032662 |  | 0
8 | Повреждение | 2007-01-09 | Пролетарская.44-44а |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.0077 |  | 0
9 | Повреждение | 2006-01-10 | В-42.01-Зверева.16 |  |  |  |  | 57 | 23 | 0.058689 |  | 0
10 | Повреждение | 2007-01-10 | А70.01-2Торфмаша.8/10 |  |  |  |  | 89 | 27 | 0.16797 |  | 0
11 | Повреждение | 2007-01-18 | А-43.46-9Января.3 |  |  |  |  | 57 | 56 | 0.14289 |  | 0
12 | Повреждение | 2007-01-18 | А-3.04-п.Столярный.25 |  |  |  |  | 57 | 58 | 0.148 |  | 0
13 | Повреждение | 2007-01-19 | А-43.46-9Января5 |  |  |  |  | 57 | 100 | 0.25517 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 5.2834 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.