## 2 район 26.03-23.04 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.07 г. по 25.05.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д47-Д47.01 | 9 | 2.5 | 14:20 | 2007-05-02 | 2007-04-11 | 15:33 | 2007-05-02 | 0.609 | 1.1 |  | 0.6699
2 | в ТК В131.39 | 5.4 | 6 | 8:00 | 2007-05-03 | 2007-04-13 | 10:30 | 2007-05-03 | 2.715 | 2.3 |  | 6.2445
3 | нас/ст-Шубиных.1 | 9.8 | 2 | 8:30 | 2007-05-03 | 2007-04-20 | 15:33 | 2007-05-03 | 0.406 | 7 |  | 2.842
4 | Д33.55-Д33.57 | 9.8 | 3 | 11:00 | 2007-05-02 | 2007-04-20 | 14:50 | 2007-05-10 | 0.915 | 206.5 |  | 188.9475
5 | Д103.02-Д103.06 | 9 | 2 | 10:30 | 2007-05-04 | 2007-03-21 | 15:00 | 2007-05-17 | 0.39 | 316.3 |  | 123.357
6 | в ТК Д66.01 | 7.3 | 4 | 15:30 | 2007-05-03 | 2007-04-16 | 7:00 | 2007-05-04 | 1.403 | 16.3 |  | 22.8689
7 | В134.39-В134.41 | 7.5 | 12 | 15:00 | 2007-05-07 | 2007-04-19 | 9:50 | 2007-05-10 | 12.801 | 66.9 |  | 856.3869
8 | Д114.08-Д114.04 | 8.1 | 0.5 | 22:00 | 2007-05-14 | 2007-03-19 | 23:20 | 2007-05-14 | 0.023 | 1.2 |  | 0.0276
9 | в ТК Д135 | 7.1 | 1.5 | 11:27 | 2007-05-16 | 2007-04-10 | 12:30 | 2007-05-16 | 0.195 | 1.1 |  | 0.2145
10 | в ТК Д33.03 | 9.8 | 1 | 10:05 | 2007-05-16 | 2007-04-20 | 10:00 | 2007-05-17 | 0.102 | 24 |  | 2.448
11 | Течь сальника В ТКД54.05 | 7.9 | 0.3 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-04-11 | 11:00 | 2007-05-21 | 0.008 | 504 |  | 4.032
12 | Течь сальника В ТКД54.09 | 7.9 | 0.4 | 13:00 | 2007-05-01 | 2007-04-11 | 13:00 | 2007-05-21 | 0.015 | 504 |  | 7.56
| ИТОГО | [7 empty] | 19.582 |  |  | 1215.5988
| ИТОГО за месяц: | 2243.443 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.04.07 г. по 25.05.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижек | 2007-05-03 | Д42.09-Д42.23 |  |  |  |  | 89 | 40 | 0.24884
[8 empty] | 57 | 8 | 0.020413
[8 empty] | 76 | 87 | 0.39466
2 | Капитальный ремонт | 2007-05-07 | Д127-нас/ст 1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
[8 empty] | 108 | 29 | 0.26566
3 | Замена задвижек | 2007-05-08 | Д109.03-д109.09 |  |  |  |  | 159 | 33 | 0.65522
[8 empty] | 76 | 119 | 0.53982
[8 empty] | 57 | 36 | 0.091861
4 | Капитальный ремонт | 2007-05-10 | Д42.03-2Чапаева.63 |  |  |  |  | 108 | 38 | 0.3481
5 | Капитальный ремонт | 2007-05-14 | Д33.31-Д33.21 |  |  |  |  | 159 | 269 | 5.341
6 | Капитальный ремонт | 2007-05-17 | Д47.01-Д47.03 |  |  |  |  | 108 | 71 | 0.6504
[8 empty] | 57 | 64 | 0.16331
7 | Капитальный ремонт | 2007-05-23 | В125-В125.10 |  |  |  |  | 325 | 11 | 0.91251
[8 empty] | 108 | 5 | 0.045803
8 | Врезка перемычки | 2007-05-25 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 425 | 368 | 52.2039
9 | [7 empty] | 325 | 615 | 51.0175
10 | Устранение повреждения | 2007-05-03 | Д47-Д47.01 |  |  |  |  | 219 | 99 | 3.7291
11 | Устранение повреждения | 2007-05-03 | В131.21-В131.39 |  |  |  |  | 159 | 686 | 13.6206
12 | Устранение повреждения | 2007-05-04 | нас/ст - Шубиных.1 |  |  |  |  | 89 | 26 | 0.16174
13 | Устранение повреждения | 2007-05-10 | Д33.57-Д33.53 |  |  |  |  | 219 | 171.2 | 6.4487
14 | Устранение повреждения | 2007-05-17 | Д103-Д103.02 |  |  |  |  | 219 | 134 | 5.0474
15 | Устранение повреждения | 2007-05-04 | Д66-Д66.01 |  |  |  |  | 325 | 480 | 39.8185
16 | Устранение повреждения | 2007-05-10 | В134.15-В134.39 |  |  |  |  | 219 | 249 | 9.3792
17 | [7 empty] | 159 | 96 | 1.9061
18 | Устранение повреждения | 2007-05-15 | нас/ст - Д114.04 |  |  |  |  | 276 | 56.7 | 3.3922
19 | [7 empty] | 159 | 23 | 0.45667
20 | Устранение повреждения | 2007-05-16 | Д137-Д130 |  |  |  |  | 325 | 797 | 66.1153
| ИТОГО | [8 empty] | 264.1257
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие на 28.05.07 | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | Течь сальника В ТКД93.09 | 8.4 | 0.1 | 10:00 | 2007-05-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.00094075 | 672 |  | 0.63219
2 | Течь сальника В ТКД93.46 | 8.4 | 0.2 | 10:20 | 2007-04-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.003763 | 672 |  | 2.5287
3 | Течь сальника В ТКД41.32 | 10.7 | 0.4 | 10:00 | 2007-05-01 | 2007-03-20 |  |  | 0.016988 | 672 |  | 11.4161
4 | Течь сальника В ТКД127.06 | 7.3 | 0.5 | 13:00 | 2007-05-01 | 2007-03-20 |  |  | 0.021925 | 672 |  | 14.7335
5 | Течь сальника В ТКД134 | 7.1 | 0.4 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-21 |  |  | 0.013838 | 672 |  | 9.2994
6 | Течь сальника В ТКД137 | 7.1 | 0.3 | 13:00 | 2007-05-01 | 2007-03-21 |  |  | 0.0077841 | 672 |  | 5.2309
7 | Течь сальника В ТК Д161.26 | 9.4 | 0.4 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-19 |  |  | 0.015923 | 672 |  | 10.7001
8 | Течь сальника В ТК В136.03 | 7.2 | 0.5 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-30 |  |  | 0.021774 | 672 |  | 14.6322
9 | Течь сальника В ТК В131.33 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 672 |  | 50.6876
10 | Течь сальника В ТК Д69.05 | 7.3 | 1 | 14:30 | 2007-05-01 | 2007-03-07 |  |  | 0.087699 | 672 |  | 58.934
11 | Течь сальника В ТК Д65.29 | 7.4 | 1 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-07 |  |  | 0.088298 | 672 |  | 59.3363
12 | Течь сальника В ТК Д66.45 | 7.3 | 1 | 12:00 | 2007-05-01 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 672 |  | 58.934
13 | Течь сальника В ТК Д66.21 | 7.3 | 1 | 13:00 | 2007-05-01 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 672 |  | 58.934
14 | Течь сальника В ТК В134.15 | 7.5 | 1 | 13:30 | 2007-05-01 | 2007-04-03 |  |  | 0.088893 | 672 |  | 59.7359
15 | Течь сальника В ТК В131.71 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 672 |  | 50.6876
16 | Течь сальника В ТК В131.105 | 5.4 | 1 | 11:30 | 2007-05-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 672 |  | 50.6876
17 | Течь сальника В ТК В131.09 | 5.4 | 1 | 12:00 | 2007-05-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 672 |  | 50.6876
18 | Течь сальника В ТК Д66.37 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 672 |  | 58.934
19 | Течь сальника В ТК Д92.02 | 8.4 | 1 | 11:30 | 2007-05-01 | 2007-03-07 |  |  | 0.094075 | 672 |  | 63.2185
20 | Течь сальника В ТК Д66.43 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-05-01 | 2007-04-16 |  |  | 0.087699 | 672 |  | 58.934
21 | Течь сальника В ТК Д65.01 | 7.4 | 0.5 | 13:00 | 2007-05-01 | 2007-04-09 |  |  | 0.022075 | 672 |  | 14.8341
| ИТОГО | [7 empty] | 1.1365 |  |  | 763.7186