## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 1075.3331 |  |  | 1080.7975 |  |  | -5.4644 |  | 51.48 |  | 43.66 |  | 7.82 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2325 |  | 8.2055 |  |  |  | 8.2121 |  | 0.0065803 |  |  | *
02/11:23 | 1075.0093 |  |  | 1080.349 |  |  | -5.3397 |  | 52.58 |  | 44.44 |  | 8.14 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.1815 |  | 8.5629 |  |  |  | 8.5689 |  | 0.0059278 |  |  | *
03/11:23 | 1083.1964 |  |  | 1088.1978 |  |  | -5.0014 |  | 52.2 |  | 44.36 |  | 7.84 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2121 |  | 8.3072 |  |  |  | 8.3195 |  | 0.012262 |  |  | *
04/11:23 | 1088.9612 |  |  | 1093.8992 |  |  | -4.9381 |  | 51.14 |  | 43.64 |  | 7.5 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2427 |  | 7.9985 |  |  |  | 8.005 |  | 0.0064585 |  |  | *
05/11:23 | 1089.5405 |  |  | 1094.4189 |  |  | -4.8785 |  | 52.26 |  | 44.36 |  | 7.9 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2223 |  | 8.4329 |  |  |  | 8.4391 |  | 0.0061931 |  |  | *
06/11:23 | 1088.5085 |  |  | 1093.7354 |  |  | -5.2269 |  | 53.44 |  | 45.1 |  | 8.34 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2631 |  | 8.879 |  |  |  | 8.8857 |  | 0.0066542 |  |  | *
07/11:23 | 1084.6016 |  |  | 1090.5986 |  |  | -5.9971 |  | 51.62 |  | 43.88 |  | 7.74 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2427 |  | 8.1581 |  |  |  | 8.1643 |  | 0.0062345 |  |  | *
08/11:23 | 1076.2429 |  |  | 1083.1198 |  |  | -6.8769 |  | 48.88 |  | 41.84 |  | 7.04 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2325 |  | 7.329 |  |  |  | 7.3348 |  | 0.0058141 |  |  | *
09/11:23 | 1086.655 |  |  | 1092.1243 |  |  | -5.4693 |  | 44.22 |  | 38.72 |  | 5.5 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.2631 |  | 5.7976 |  |  |  | 5.8045 |  | 0.0068992 |  |  | *
10/11:23 | 1093.2572 |  |  | 1098.3978 |  |  | -5.1406 |  | 41.42 |  | 36.5 |  | 4.92 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2631 |  | 5.2453 |  |  |  | 5.2503 |  | 0.0049753 |  |  | *
11/11:23 | 1092.8115 |  |  | 1098.0687 |  |  | -5.2572 |  | 42.66 |  | 37.38 |  | 5.28 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.2937 |  | 5.5938 |  |  |  | 5.5998 |  | 0.0060526 |  |  | *
12/11:23 | 1093.1859 |  |  | 1098.4099 |  |  | -5.2239 |  | 41.06 |  | 36.2 |  | 4.86 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2733 |  | 5.1572 |  |  |  | 5.1638 |  | 0.0065181 |  |  | *
13/11:23 | 1090.7483 |  |  | 1096.3934 |  |  | -5.6451 |  | 47 |  | 39.98 |  | 7.02 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.2835 |  | 7.4843 |  |  |  | 7.4886 |  | 0.0042633 |  |  | *
14/11:23 | 1073.1415 |  |  | 1080.2833 |  |  | -7.1419 |  | 55.3 |  | 46.2 |  | 9.1 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.2529 |  | 9.4836 |  |  |  | 9.4922 |  | 0.0086132 |  |  | *
15/11:23 | 1056.5309 |  |  | 1064.7208 |  |  | -8.19 |  | 54.86 |  | 46.12 |  | 8.74 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.2631 |  | 8.8923 |  |  |  | 8.8978 |  | 0.00546 |  |  | *
16/11:23 | 1169.7363 |  |  | 1171.4801 |  |  | -1.7438 |  | 52.46 |  | 44.92 |  | 7.54 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.3447 |  | 8.6634 |  |  |  | 8.6726 |  | 0.0092335 |  |  | *
17/11:23 | 1283.5454 |  |  | 1280.1583 |  |  | 3.387 |  | 55.86 |  | 47.88 |  | 7.98 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.3243 |  | 10.4482 |  |  |  | 10.4499 |  | 0.0017306 |  |  | *
18/11:23 | 1227.5546 |  |  | 1228.55 |  |  | -0.99542 |  | 59.18 |  | 50.34 |  | 8.84 |  |  | 5.0986 |  |  | 3.1815 |  | 10.8438 |  |  |  | 10.8462 |  | 0.0023917 |  |  | *
19/11:23 | 1062.1698 |  |  | 1074.194 |  |  | -12.0242 |  | 57.6 |  | 47.98 |  | 9.62 |  |  | 4.6295 |  |  | 3.1815 |  | 9.6667 |  |  |  | 9.6694 |  | 0.0027334 |  |  | *
20/11:23 | 1061.8088 |  |  | 1073.0977 |  |  | -11.2888 |  | 58.74 |  | 48.98 |  | 9.76 |  |  | 4.5887 |  |  | 3.1509 |  | 9.8464 |  |  |  | 9.8492 |  | 0.0027329 |  |  | *
21/11:23 | 1184.8318 |  |  | 1188.8226 |  |  | -3.9908 |  | 57.24 |  | 48.56 |  | 8.68 |  |  | 5.0374 |  |  | 3.2325 |  | 10.0643 |  |  |  | 10.0673 |  | 0.0029937 |  |  | *
22/11:23 | 1249.9374 |  |  | 1252.2786 |  |  | -2.3411 |  | 54.18 |  | 46.68 |  | 7.5 |  |  | 5.221 |  |  | 3.2325 |  | 9.3088 |  |  |  | 9.3123 |  | 0.0034575 |  |  | *
23/11:23 | 1252.6748 |  |  | 1255.9645 |  |  | -3.2898 |  | 54.92 |  | 47 |  | 7.92 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.2325 |  | 9.804 |  |  |  | 9.8051 |  | 0.0010666 |  |  | *
24/11:23 | 1252.6484 |  |  | 1256.473 |  |  | -3.8246 |  | 58.54 |  | 49.96 |  | 8.58 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.2121 |  | 10.6181 |  |  |  | 10.6206 |  | 0.0025493 |  |  | *
25/11:23 | 1252.9122 |  |  | 1255.5559 |  |  | -2.6436 |  | 57.9 |  | 49.48 |  | 8.42 |  |  | 5.2414 |  |  | 3.2121 |  | 10.4776 |  |  |  | 10.4795 |  | 0.0018981 |  |  | *
26/11:23 | 1251.8994 |  |  | 1253.4258 |  |  | -1.5264 |  | 61.36 |  | 51.92 |  | 9.44 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.3549 |  | 11.7777 |  |  |  | 11.7807 |  | 0.0030473 |  |  | *
27/11:23 | 1252.2572 |  |  | 1254.3789 |  |  | -2.1217 |  | 59.28 |  | 50.58 |  | 8.7 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2223 |  | 10.8411 |  |  |  | 10.8445 |  | 0.0033606 |  |  | *
28/11:23 | 1252.4226 |  |  | 1254.6554 |  |  | -2.2327 |  | 57.26 |  | 48.82 |  | 8.44 |  |  | 5.2618 |  |  | 3.2223 |  | 10.4964 |  |  |  | 10.4983 |  | 0.0018402 |  |  | *
29/11:23 | 1251.8085 |  |  | 1254.7122 |  |  | -2.9037 |  | 61.28 |  | 51.66 |  | 9.62 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.3141 |  | 11.946 |  |  |  | 11.9468 |  | 0.00074584 |  |  | *
30/11:23 | 1249.8602 |  |  | 1252.7725 |  |  | -2.9122 |  | 66.48 |  | 55.8 |  | 10.68 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.3345 |  | 13.2436 |  |  |  | 13.2467 |  | 0.0030181 |  |  | *
Итого | 34503.7914 |  |  | 34640.0338 |  |  | -136.2423 | [13 empty] | 271.5735 |  |  |  | 271.7152 |  | 0.14171
Среднее | 1150.1264 |  |  | 1154.6678 |  |  | -4.5414 |  | 53.7467 |  | 45.7647 |  | 7.982 |  |  | 5.3518 |  |  | 3.2492 |  | 9.0524 |  |  |  | 9.0572 |  | 0.0047235
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 180.1478 |  |  | 180.3418 |  |  |  | 0.19402 |  |  |  |  | 41923.6979 |  |  |  |  | 42446.6497
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 451.7213 |  |  | 452.057 |  |  |  | 0.33572 |  |  |  |  | 76427.4912 |  |  |  |  | 77086.6853
ИТОГО: | [5 empty] | 271.5735 |  |  | 271.7152 |  |  |  | 0.14171 |  |  |  |  | 34503.7933 |  |  |  |  | 34640.0356
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 13.70 град С Время работы прибора после сброса 3 210.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/11:23 | 232.1891 |  |  | 218.0865 |  |  | 14.1025 |  | 50.26 |  | 43.54 |  | 6.72 |  |  | 5.6594 |  |  | 3.4263 |  | 1.984 |  |  |  | 1.5703 |  | 0.4137 |  |  | *
02/11:23 | 232.1827 |  |  | 218.1326 |  |  | 14.0501 |  | 51.28 |  | 44.4 |  | 6.88 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.3753 |  | 2.0353 |  |  |  | 1.6101 |  | 0.42525 |  |  | *
03/11:23 | 213.1461 |  |  | 200.8194 |  |  | 12.3266 |  | 50.92 |  | 44.42 |  | 6.5 |  |  | 5.6798 |  |  | 3.3957 |  | 1.7793 |  |  |  | 1.3996 |  | 0.37974 |  |  | *
04/11:23 | 199.7285 |  |  | 189.5653 |  |  | 10.1633 |  | 49.9 |  | 43.82 |  | 6.08 |  |  | 5.7002 |  |  | 3.4263 |  | 1.5283 |  |  |  | 1.2216 |  | 0.30663 |  |  | *
05/11:23 | 199.7323 |  |  | 189.6511 |  |  | 10.0812 |  | 50.94 |  | 44.58 |  | 6.36 |  |  | 5.741 |  |  | 3.4161 |  | 1.5902 |  |  |  | 1.2792 |  | 0.31098 |  |  | *
06/11:23 | 199.2809 |  |  | 189.2134 |  |  | 10.0675 |  | 52.04 |  | 45.4 |  | 6.64 |  |  | 5.7206 |  |  | 3.4467 |  | 1.6582 |  |  |  | 1.3355 |  | 0.32269 |  |  | *
07/11:23 | 210.4782 |  |  | 199.089 |  |  | 11.3892 |  | 50.32 |  | 43.86 |  | 6.46 |  |  | 5.69 |  |  | 3.4365 |  | 1.7211 |  |  |  | 1.3713 |  | 0.34977 |  |  | *
08/11:23 | 232.4095 |  |  | 218.0518 |  |  | 14.3577 |  | 47.74 |  | 41.74 |  | 6 |  |  | 5.6798 |  |  | 3.4161 |  | 1.8101 |  |  |  | 1.4008 |  | 0.40931 |  |  | *
09/11:23 | 212.9946 |  |  | 202.21 |  |  | 10.7846 |  | 43.32 |  | 38.72 |  | 4.6 |  |  | 5.7002 |  |  | 3.4263 |  | 1.2765 |  |  |  | 0.9966 |  | 0.2799 |  |  | *
10/11:23 | 200.3081 |  |  | 192.828 |  |  | 7.4801 |  | 40.64 |  | 36.7 |  | 3.94 |  |  | 5.7002 |  |  | 3.4263 |  | 0.97152 |  |  |  | 0.80001 |  | 0.17151 |  |  | *
11/11:23 | 200.1763 |  |  | 192.7821 |  |  | 7.3942 |  | 41.82 |  | 37.66 |  | 4.16 |  |  | 5.741 |  |  | 3.467 |  | 1.0202 |  |  |  | 0.84253 |  | 0.17768 |  |  | *
12/11:23 | 200.2286 |  |  | 192.7842 |  |  | 7.4444 |  | 40.3 |  | 36.46 |  | 3.84 |  |  | 5.7206 |  |  | 3.4365 |  | 0.95102 |  |  |  | 0.7789 |  | 0.17212 |  |  | *
13/11:23 | 199.6978 |  |  | 192.1412 |  |  | 7.5566 |  | 45.96 |  | 40.5 |  | 5.46 |  |  | 5.7308 |  |  | 3.4569 |  | 1.2942 |  |  |  | 1.0982 |  | 0.19604 |  |  | *
14/11:23 | 196.1587 |  |  | 189.2572 |  |  | 6.9016 |  | 53.96 |  | 46.7 |  | 7.26 |  |  | 5.6594 |  |  | 3.4467 |  | 1.6571 |  |  |  | 1.4304 |  | 0.22669 |  |  | *
15/11:23 | 194.22 |  |  | 187.8687 |  |  | 6.3512 |  | 53.64 |  | 44.94 |  | 8.7 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.467 |  | 1.901 |  |  |  | 1.7014 |  | 0.19961 |  |  | *
16/11:23 | 218.7877 |  |  | 208.1598 |  |  | 10.6279 |  | 51.3 |  | 42.52 |  | 8.78 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.5384 |  | 2.2171 |  |  |  | 1.913 |  | 0.30412 |  |  | *
17/11:23 | 234.129 |  |  | 221.3388 |  |  | 12.7901 |  | 54.62 |  | 44.84 |  | 9.78 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.5282 |  | 2.6754 |  |  |  | 2.2974 |  | 0.37797 |  |  | *
18/11:23 | 224.4883 |  |  | 212.8549 |  |  | 11.6334 |  | 57.84 |  | 46.9 |  | 10.94 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.4059 |  | 2.8419 |  |  |  | 2.4558 |  | 0.38607 |  |  | *
19/11:23 | 180.2027 |  |  | 174.1783 |  |  | 6.0244 |  | 56.2 |  | 43.84 |  | 12.36 |  |  | 4.8131 |  |  | 3.3957 |  | 2.4056 |  |  |  | 2.2281 |  | 0.1775 |  |  | *
20/11:23 | 179.9252 |  |  | 174.4692 |  |  | 5.456 |  | 57.28 |  | 44.7 |  | 12.58 |  |  | 4.7825 |  |  | 3.3549 |  | 2.4337 |  |  |  | 2.2642 |  | 0.16942 |  |  | *
21/11:23 | 213.4108 |  |  | 203.9187 |  |  | 9.4921 |  | 55.86 |  | 45.18 |  | 10.68 |  |  | 5.221 |  |  | 3.4467 |  | 2.581 |  |  |  | 2.2757 |  | 0.30529 |  |  | *
22/11:23 | 222.1885 |  |  | 211.5059 |  |  | 10.6827 |  | 52.98 |  | 43.44 |  | 9.54 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.4365 |  | 2.4603 |  |  |  | 2.1269 |  | 0.33348 |  |  | *
23/11:23 | 214.1079 |  |  | 204.4348 |  |  | 9.6731 |  | 53.68 |  | 43.54 |  | 10.14 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.4467 |  | 2.46 |  |  |  | 2.1768 |  | 0.28319 |  |  | *
24/11:23 | 213.4776 |  |  | 203.9539 |  |  | 9.5237 |  | 57.16 |  | 46.06 |  | 11.1 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.4365 |  | 2.6825 |  |  |  | 2.3776 |  | 0.30489 |  |  | *
25/11:23 | 213.4208 |  |  | 203.9959 |  |  | 9.4249 |  | 56.52 |  | 45.62 |  | 10.9 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.4365 |  | 2.6325 |  |  |  | 2.335 |  | 0.29747 |  |  | *
26/11:23 | 213.2292 |  |  | 203.6586 |  |  | 9.5706 |  | 59.8 |  | 47.66 |  | 12.14 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.5792 |  | 2.9106 |  |  |  | 2.5978 |  | 0.31285 |  |  | *
27/11:23 | 213.6304 |  |  | 204.1466 |  |  | 9.4837 |  | 57.82 |  | 46.38 |  | 11.44 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.4569 |  | 2.7723 |  |  |  | 2.4536 |  | 0.31866 |  |  | *
28/11:23 | 214.0247 |  |  | 204.5571 |  |  | 9.4676 |  | 55.92 |  | 44.84 |  | 11.08 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.4467 |  | 2.681 |  |  |  | 2.3813 |  | 0.29973 |  |  | *
29/11:23 | 213.7078 |  |  | 204.2112 |  |  | 9.4966 |  | 59.68 |  | 47.32 |  | 12.36 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.5384 |  | 2.9589 |  |  |  | 2.65 |  | 0.30884 |  |  | *
30/11:23 | 213.2512 |  |  | 203.8228 |  |  | 9.4285 |  | 64.62 |  | 50.94 |  | 13.68 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.5792 |  | 3.2834 |  |  |  | 2.9292 |  | 0.35424 |  |  | *
Итого | 6304.9132 |  |  | 6011.6869 |  |  | 293.2263 | [13 empty] | 63.1741 |  |  |  | 54.2987 |  | 8.8753
Среднее | 210.1638 |  |  | 200.3896 |  |  | 9.7742 |  | 52.4773 |  | 43.9073 |  | 8.57 |  |  | 5.532 |  |  | 3.4497 |  | 2.1058 |  |  |  | 1.81 |  | 0.29584
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9.4261 |  |  | 9.5247 |  |  |  | -0.098535 |  |  |  |  | 1604.552 |  |  |  |  | 1719.6926
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 72.6002 |  |  | 63.8234 |  |  |  | 8.7768 |  |  |  |  | 7909.4654 |  |  |  |  | 7731.3797
ИТОГО: | [5 empty] | 63.1741 |  |  | 54.2987 |  |  |  | 8.8753 |  |  |  |  | 6304.9134 |  |  |  |  | 6011.6871
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 13.70 град С Время работы прибора после сброса 3 210.32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.48172 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.4287 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0495 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.48272 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.45871 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.51774 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.48822 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.45621 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.54675 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.38117 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.46921 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.50073 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.32565 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.74534 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.42219 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.8699 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.12456 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.18959 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2131 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2116 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.25212 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.29564 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.078036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.19659 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14056 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.20309 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.28263 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14657 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.052024 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.25412 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 11.2647
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.37549
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29.2637
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 40.5284
ИТОГО: | [5 empty] | 11.2647
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.11.2022 23 по 30.11.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/11:23 | 14.14 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/11:23 | 14.08 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/11:23 | 13.64 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/11:23 | 13.6 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/11:23 | 13.68 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/11:23 | 13.26 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/11:23 | 12.9 |  | 3.518 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/11:23 | 13.18 |  | 3.4772 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/11:23 | 12.88 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/11:23 | 13.7 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/11:23 | 13.64 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/11:23 | 13.3 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/11:23 | 14.52 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/11:23 | 13.7 |  | 3.5384 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/11:23 | 13.44 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/11:23 | 13.92 |  | 3.5384 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/11:23 | 15.24 |  | 3.5384 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/11:23 | 13.8 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/11:23 | 14.28 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/11:23 | 13.56 |  | 3.5384 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/11:23 | 13.26 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/11:23 | 12.22 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/11:23 | 14.18 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/11:23 | 14 |  | 3.518 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/11:23 | 14.02 |  | 3.4772 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/11:23 | 14.9 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/11:23 | 12.76 |  | 3.3549 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/11:23 | 13.12 |  | 3.4161 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/11:23 | 14.78 |  | 3.4976 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/11:23 | 13.3 |  | 3.3141 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 13.7 |  | 3.5354 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.12.22
ФИО подпись