## 1 26.11-25.12 ЦТС
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.11.06по25.12.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | Дата | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  |  | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | последне-го | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | обхода
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | Дата | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | послед- | ный | мента
[8 empty] | месяц | него | месяц | обна-
[9 empty] | обхода |  | руже-
ния
С-21.10-Ф.Энгельса.91 | 8 | 3.5 | 0:00 | 2006-11-23 | 9:10 | 2006-12-27 | 1.1246 | 105.2 |  | 118.313 |  | 2006-11-22
В-21-В-21.03Станко.9 | 7.8 | 7.5 | 0:00 | 2006-11-25 | 9:25 | 2006-11-27 | 5.0992 | 57.4 |  | 292.6963 |  | 2006-11-24
В-21-В-21.03Станко.9 | 7.8 | 7 | 0:00 | 2006-11-26 | 9:15 | 2006-11-28 | 4.442 | 57.25 |  | 254.3047 |  | 2006-11-25
С-21.52-Комсомол.37 | 7.5 | 3.8 | 0:00 | 2006-11-26 | 9:20 | 2006-11-28 | 1.2836 | 57.3 |  | 73.5509 |  | 2006-11-25
А.51.01-А-51.001 | 7.3 | 4.2 | 0:00 | 2006-11-28 | 9:35 | 2006-11-29 | 1.547 | 33.6 |  | 51.9798 |  | 2006-11-27
В-64.02-В-64.04 | 6.7 | 3 | 0:00 | 2006-11-30 | 9:40 | 2006-12-04 | 0.75616 | 105.7 |  | 79.9264 |  | 2006-11-29
А-96-пр.Ленина.16 | 7.2 | 20 | 10:55 | 2006-12-04 | 16:35 | 2006-12-04 | 34.8387 | 5.7 |  | 198.5805
В-69-В-70 | 6.6 | 2 | 0:00 | 2006-12-01 | 10:10 | 2006-12-05 | 0.33356 | 106.2 |  | 35.4235 |  | 2006-11-30
ИТОГО | [6 empty] | 49.4249 |  |  | 1104.7752
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ___________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.11.06по25.12.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | Дата | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  |  | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | последне-го | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | обхода
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже-
[9 empty] | ния |  | ния
А-25.04-А-25.32 | 7 | 2 | 0:00 | 2006-12-04 | 9:18 | 2006-12-06 | 0.34351 | 57.3 |  | 19.6834 |  | 2006-12-03
А-59.01-А.59.25 | 3 | 2 | 0:00 | 2006-12-04 | 9:00 | 2006-12-07 | 0.22488 | 81 |  | 17.82 |  | 2006-12-03
А-11.18-10Авг.42 | 7 | 12 | 0:00 | 2006-12-08 | 9:35 | 2006-12-09 | 12.3665 | 33.6 |  | 415.5146 |  | 2006-12-07
| 4.5 | 7.9 | 0:00 | 2006-12-08 | 9:35 | 2006-12-09 | 4.2973 | 33.6 |  | 144.3894 |  | 2006-12-07
А-33.04-Семенчик.9 | 6.8 | 2 | 0:00 | 2006-12-05 | 9:30 | 2006-12-12 | 0.33857 | 177.5 |  | 60.0964 |  | 2006-12-04
А-34.04-Громоб.16/50 | 6.8 | 3.5 | 0:00 | 2006-12-11 | 11:00 | 2006-12-13 | 1.0369 | 59 |  | 61.1756 |  | 2006-12-10
В-40.05-В-40.07 | 7.5 | 20 | 0:00 | 2006-12-09 | 16:25 | 2006-12-12 | 35.5571 | 88.4 |  | 3143.2462 |  | 2006-12-08
В-64-В-64.02 | 6.6 | 4.5 | 0:00 | 2006-12-12 | 13:10 | 2006-12-14 | 1.6886 | 37.2 |  | 62.8167 |  | 2006-12-11
| Итого | [5 empty] | 55.8534 |  |  | 3924.7422
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.11.06по25.12.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  |  | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  |  | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | Дата последне-го обхода | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [6 empty] | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже-
[9 empty] | ния |  | ния
Дзержинского.12а | 6.9 | 3 | 0:00 | 2006-12-13 | 9:00 | 2006-12-14 | 0.76737 | 33 |  | 25.3231 |  | 2006-12-12
С-14-Ноздрина.11 | 7.8 | 2 | 0:00 | 2006-12-12 | 10:55 | 2006-12-15 | 0.36261 | 82.9 |  | 30.0606 |  | 2006-12-11
А-51.15-Гагарина.9 | 7.1 | 3 | 0:00 | 2006-12-19 | 11:15 | 2006-12-20 | 0.77841 | 35.25 |  | 27.4389 |  | 2006-12-18
В-107.01-Кр.Зорь.4 | 7.1 | 3 | 0:00 | 2006-12-19 | 13:05 | 2006-12-20 | 0.77841 | 37.1 |  | 28.8789 |  | 2006-12-18
пр.Ленина.69 | 8 | 3.5 | 0:00 | 2006-12-16 | 10:30 | 2006-12-21 | 1.1246 | 130.5 |  | 146.7666 |  | 2006-12-15
С-21.40-Дунаева.48 | 8 | 4.5 | 0:00 | 2006-12-19 | 15:20 | 2006-12-22 | 1.8591 | 87.3 |  | 162.3005 |  | 2006-12-18
С-21.64-8Марта.33 | 3.4 | 6 | 0:00 | 2006-12-19 | 9:10 | 2006-12-22 | 2.1547 | 81.2 |  | 174.9579 |  | 2006-12-18
Итого | [9 empty] | 595.7264
Всего | [6 empty] | 7.8252 |  |  | 5625.2438
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | сверхнормативные утечки |  |  | сальников задвижек | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
С-4/1.С-7.04.С-7.06С-9.03.С-9.05 |  |  |  | 2006-11-22 |  | 2006-11-26 | 0.035 | 96 |  | 3.36
А-2.13.А-2.29 |  |  |  | 2006-11-23 |  | 2006-11-27 | 0.02 | 96 |  | 1.92
В-69.18 |  |  |  | 2006-11-24 |  | 2006-11-28 | 0.02 | 96 |  | 1.92
А-2.6.А-11.01.А-11.12 |  |  |  | 2006-11-23 |  | 2006-11-28 | 0.035 | 120 |  | 4.2
С-8.13.С-13.28.А-2.03 |  |  |  | 2006-11-22 |  | 2006-12-01 | 0.03 | 240 |  | 0.8
В-65.01.В-67.02 |  |  |  | 2006-11-24 |  | 2006-12-02 | 0.015 | 216 |  | 3.24
А-43.48 |  |  |  | 2006-11-23 |  | 2006-12-02 | 0.012 | 240 |  | 2.88
А-45.03 |  |  |  | 2006-11-23 |  | 2006-12-02 | 0.03 | 240 |  | 7.2
[7 empty] | 0.197 |  |  | 25.52
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | сверхнормативные утечки |  |  | сальников задвижек | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
С-21.34 |  |  |  | 2006-12-05 |  | 2006-12-06 | 0.04 | 36 |  | 1.44
В-24.82.В-23.05 |  |  |  | 2006-12-02 |  | 2006-12-04 | 0.02 | 48 |  | 0.96
В33.05.В27.14.В-27.03 |  |  |  | 2006-12-02 |  | 2006-12-05 | 0.008 | 72 |  | 0.72
В-73.В-73.02 |  |  |  | 2006-12-02 |  | 2006-12-05 | 0.01 | 72 |  | 0.72
С-8.11 |  |  |  | 2006-12-05 |  | 2006-12-06 | 0.02 | 36 |  | 0.72
В-51.12 |  |  |  | 2006-12-04 |  | 2006-12-06 | 0.003 | 72 |  | 0.216
В-69.12 |  |  |  | 2006-12-04 |  | 2006-12-07 | 0.045 | 96 |  | 4.32
С-21.64 |  |  |  | 2006-12-04 |  | 2006-12-12 | 0.035 | 192 |  | 6.72
ИТОГО | [6 empty] | 0.181 |  |  | 15.816
Всего: | [9 empty] | 41.336
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Малахов Н.В.
Расчет потерь при отключении трубопроводов с 26.11.06 по25.12.06
Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
Повреждение | 2006-11-27 | С-21.10-Ф.Энгельса.91 |  |  |  |  | 108 | 68 | 0.54 |  | 0
Повреждение | 2006-11-27 | В-21.В-21.02 Станко.9 |  |  |  |  | 108 | 5 | 0.04 |  | 0
[7 empty] | 76 | 15 | 0.1 |  | 0
Повреждение | 2006-11-28 | С-21.52-Комсомольская.37 |  |  |  |  | 76 | 14 | 0.05 |  | 0
Повреждение | 2006-11-30 | А-51.01-А-51.0051 |  |  |  |  | 219 | 388 | 11.64 |  | 0
[7 empty] | 159 | 280 | 4.76 |  | 0
Повреждение | 2006-12-04 | А-96-прЛенина.16 |  |  |  |  | 89 | 184 | 0.92 |  | 0
Повреждение | 2006-12-06 | А-25.04-А-25.32 |  |  |  |  | 108 | 382 | 3.06 |  | 0
Повреждение | 2006-12-07 | А-59.01-А-59.25Коллект.7 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.68 |  | 0
[7 empty] | 76 | 110 | 0.44 |  | 0
Повреждение | 2006-12-08 | С-21.38-Калинина.4 |  |  |  |  | 76 | 39 | 0.15 |  | 0
Повреждение | 2006-12-09 | А-11.18-10Августа.42 |  |  |  |  | 108 | 110 | 0.88 |  | 0
[7 empty] | 89 | 82 | 0.41 |  | 0
Повреждение | 2006-12-12 | А-33.04-Семенчикова.9 |  |  |  |  | 57 | 208 | 0.82 |  | 0
Повреждение | 2006-12-13 | А-34.04-А-34.20-Громобоя.16/50 |  |  |  |  | 108 | 128 | 1.02 |  | 0
[7 empty] | 89 | 64 | 0.32 |  | 0
Повреждение | 2006-12-13 | В-45.05-В-45.07 |  |  |  |  | 108 | 198 | 1.58 |  | 0
Повреждение | 2006-12-14 | В-61.01-Дзержинского.12 |  |  |  |  | 159 | 48 | 0.86 |  | 0
[7 empty] | 108 | 44 | 0.35 |  | 0
Повреждение | 2006-12-14 | см.к-Дзержинского.45/6 |  |  |  |  | 89 | 44 | 0.22 |  | 0
Повреждение | 2006-12-15 | С-14-Ноздрина.11 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.68 |  | 0
Повреждение | 2006-12-14 | В-64-В-64.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 6.7 |  | 0
[7 empty] | 219 | 1328 | 39.84 |  | 0
Повреждение | 2006-12-20 | А-51.15-Гагарина.9 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.7 |  | 0
[7 empty] | 108 | 40 | 0.32 |  | 0
Повреждение | 2006-12-20 | В-107.01-Кр.Зорь.4 |  |  |  |  | 89 | 22 | 0.11 |  | 0
Повреждение | 2006-12-21 | А-51.28-н/ст.пр.Ленина.69 |  |  |  |  | 108 | 24 | 0.19 |  | 0
Повреждение | 2006-12-22 | С-21.40-Дунаева.48 |  |  |  |  | 89 | 48 | 0.24 |  | 0
Повреждение | 2006-12-22 | 8Марта.33-С-21.64 |  |  |  |  | 76 | 52 | 0.2 |  | 0
Замена задвижки | 2006-11-28 | С-21.70-С-21.72 |  |  |  |  | 108 | 136 | 1.08 |  | 0
Замена задвижки | 2006-12-01 | С-21.08-Ф.Энгельса.89 |  |  |  |  | 108 | 41 | 0.32 |  | 0
Замена задвижки | 2006-12-07 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 6.7 |  | 0
[7 empty] | 219 | 1124 | 33.72 |  | 0
Замена задвижки | 2006-12-06 | С-21.26-С-21.18 |  |  |  |  | 159 | 296 | 5.03 |  | 0
[7 empty] | 108 | 50 | 0.4 |  | 0
Замена задвижки | 6.12.061 | С-8.01-С-8.11 |  |  |  |  | 108 | 148 | 1.18 |  | 0
[7 empty] | 159 | 84 | 1.42 |  | 0
К.ремонт | 2006-12-08 | В-42.03-Зверева.14 |  |  |  |  | 57 | 32 | 0.06 |  | 0
Замена задвижки | 2006-12-12 | В-40.01-В-40.05 |  |  |  |  | 108 | 348 | 2.78 |  | 0
Замена задвижки | 2006-12-12 | н.ст.-Дунаева.48 |  |  |  |  | 159 | 48 | 0.81 |  | 0
[7 empty] | 76 | 46 | 0.18 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-12-12 | В-107.02-Мархлевского.34/46 |  |  |  |  | 89 | 66 | 0.33 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-12-13 | В-107.02-Мархлевского.34/46 |  |  |  |  | 89 | 33 | 0.17 |  | 0
Кап.ремонт | 2006-12-14 | В-107.02-Мархлевского.34/46 |  |  |  |  | 108 | 12 | 0.1 |  | 0
Кап. ремонт | 2006-12-18 | В-107.02-Мархлевского.34/46 |  |  |  |  | 108 | 12 | 0.1 |  | 0
|  | Итого | [6 empty] | 133.2 |  | 0
ИТОГО за месяц: | 5799.7798 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2 26.11-25.12 ЦТС
Главный инженер МП "ИГТЭ"
________________Н.В.Малахов
| с 26.11.06 по 25.12.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
Место утечки | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Дата последнего обхода | Корректировка
| трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [7 empty] | расхода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[8 empty] | ный | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
нас/ст - Ташкентская.40 | 5.6 | 3 | 11:30 | 2006-11-21 | 22:30 | 2006-11-28 | 0.69131 | 179 |  | 123.7443 |  |  | 2006-11-21
Д135.09 - Лазарева.4 | 7.1 | 2 | 12:25 | 2006-11-21 | 13:25 | 2006-11-29 | 0.34596 | 193 |  | 66.7701 |  |  | 2006-11-21
Д50.06- Д50.30 | 8.4 | 1 | 15:15 | 2006-11-30 | 12:15 | 2006-12-01 | 0.094075 | 21 |  | 1.9756 |  |  | 2006-11-21
в ТК С33.42 | 7.1 | 0.1 | 13:00 | 2006-11-20 | 10:00 | 2006-12-02 | 0.0008649 | 285 |  | 0.2465 |  |  | 2006-11-20
С43.06-3 Сосневская.120 | 6 | 4 | 12:30 | 2006-12-05 | 9:30 | 2006-12-08 | 1.2721 | 69 |  | 87.7769 |  |  | 2006-12-05
Д50.42-пр. Строителей.22 | 8.4 | 3.5 | 14:30 | 2006-12-07 | 11:00 | 2006-12-08 | 1.1524 | 20.5 |  | 23.6246 |  |  | 2006-12-06
Д88.03-Д88.13 | 8.6 | 1.5 | 11:00 | 2006-11-29 | 10:00 | 2006-12-09 | 0.21417 | 239 |  | 51.1876 |  |  | 2006-11-29
в ТК С33.40 | 7.1 | 0.1 | 13:20 | 2006-12-19 | 10:20 | 2006-12-20 | 0.0008649 | 21 |  | 0.018163 |  |  | 2006-12-19
в ТК Д125.08 | 7.3 | 0.5 | 14:30 | 2006-12-12 | 9:30 | 2006-12-22 | 0.021925 | 235 |  | 5.1523 |  |  | 2006-12-12
Д47.01-Д47.03 | 9 | 1.5 | 14:00 | 2006-12-20 | 12:00 | 2006-12-25 | 0.2191 | 118 |  | 25.8536 |  |  | 2006-12-20
[8 empty] | 1380.5 | 0 | 386.3497
| Итого с 26.11.06 по 25.12.06 |  | 516.3864 |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
2006-11-27 | Д33.11-Д33.13 |  |  |  |  | 159 | 191.7 | 3.8062 |  | 0
[6 empty] | 76 | 67.5 | 0.3062 |  | 0
[6 empty] | 89 | 13 | 0.080872 |  | 0
[6 empty] | 108 | 63.8 | 0.58445 |  | 0
2006-11-27 | В127/1.04-т. Александрова.15 |  |  |  |  | 159 | 11 | 0.21841 |  | 0
[6 empty] | 133 | 12 | 0.16671 |  | 0
2006-11-28 | Д125-Д125.02 |  |  |  |  | 219 | 126 | 4.7461 |  | 0
[6 empty] | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
[6 empty] | 89 | 17 | 0.10576 |  | 0
[6 empty] | 76 | 45 | 0.20413 |  | 0
2006-11-29 | нас/ст - Ташкентская.40 |  |  |  |  | 108 | 65 | 0.59544 |  | 0
[6 empty] | 89 | 20 | 0.12442 |  | 0
[6 empty] | 76 | 12 | 0.054436 |  | 0
2006-11-29 | В127/1.04-т. Александрова.15 |  |  |  |  | 159 | 11 | 0.21841 |  | 0
[6 empty] | 133 | 12 | 0.16671 |  | 0
2006-11-29 | Д135.09-Лазарева.4 |  |  |  |  | 108 | 15 | 0.13741 |  | 0
2006-11-30 | Д130.01-Хлебникова.5 |  |  |  |  | 89 | 15 | 0.093314 |  | 0
2006-11-30 | С33.02-С33.42 |  |  |  |  | 108 | 56 | 0.51299 |  | 0
[6 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
[6 empty] | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
2006-11-30 | от проходной-Д73.12 |  |  |  |  | 159 | 270.3 | 5.3668 |  | 0
[6 empty] | 108 | 69.2 | 0.63391 |  | 0
2006-11-30 | С33.42-С33.44 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
[6 empty] | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
2006-12-01 | Д50.06-Д50.30 |  |  |  |  | 159 | 141 | 2.7996 |  | 0
[6 empty] | 133 | 65 | 0.90301 |  | 0
2006-12-02 | С33.02-С33.42 |  |  |  |  | 108 | 56 | 0.51299 |  | 0
[6 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
[6 empty] | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
2006-12-04 | С33.10-С33.12 |  |  |  |  | 108 | 68 | 0.62292 |  | 0
[6 empty] | 57 | 7 | 0.017862 |  | 0
[6 empty] | 76 | 68 | 0.30847 |  | 0
2006-12-05 | Д135-Д135.01 |  |  |  |  | 219 | 117 | 4.4071 |  | 0
[6 empty] | 159 | 331 | 6.572 |  | 0
[6 empty] | 108 | 15 | 0.13741 |  | 0
2006-12-05 | С33.42-С33.44 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
[6 empty] | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
2006-12-06 | Д33.12-Д33.46 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
[6 empty] | 57 | 58 | 0.148 |  | 0
[6 empty] | 133 | 46 | 0.63905 |  | 0
2006-12-06 | Д50.30-Д50.32 |  |  |  |  | 159 | 141 | 2.7996 |  | 0
[6 empty] | 133 | 65 | 0.90301 |  | 0
2006-12-06 | В136.04-В136.06 |  |  |  |  | 159 | 301 | 5.9764 |  | 0
2006-12-07 | В131-В131.01 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[6 empty] | 273 | 79 | 4.6241 |  | 0
[6 empty] | 219 | 51 | 1.921 |  | 0
2006-12-08 | С43.06-3 Сосневская.120 |  |  |  |  | 273 | 127 | 7.4337 |  | 0
2006-12-08 | С43-С43.06 |  |  |  |  | 159 | 183 | 3.6335 |  | 0
2006-12-08 | Д50.42-пр. Строителей.22 |  |  |  |  | 108 | 30 | 0.27482 |  | 0
2006-12-09 | Д88.03-Д88.13 |  |  |  |  | 89 | 53 | 0.32971 |  | 0
[6 empty] | 76 | 68.3 | 0.30983 |  | 0
2006-12-11 | Д69.05-Д69.07 |  |  |  |  | 273 | 59 | 3.4535 |  | 0
[6 empty] | 159 | 185 | 3.6732 |  | 0
2006-12-13 | Д41-Д41.02 |  |  |  |  | 219 | 86 | 3.2394 |  | 0
[6 empty] | 89 | 51 | 0.31727 |  | 0
[6 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
2006-12-14 | Д33.53-Д33.57 |  |  |  |  | 219 | 171.2 | 6.4487 |  | 0
[6 empty] | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
[6 empty] | 89 | 10 | 0.06221 |  | 0
2006-12-14 | Д50.06-Д50.12 |  |  |  |  | 273 | 53 | 3.1023 |  | 0
[6 empty] | 219 | 219 | 8.2492 |  | 0
[6 empty] | 159 | 86 | 1.7075 |  | 0
2006-12-14 | Д101.02-Д101.04 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621 |  | 0
[6 empty] | 76 | 20 | 0.090727 |  | 0
2006-12-18 | Д92.22-Д92.20 |  |  |  |  | 108 | 185.3 | 1.6975 |  | 0
[6 empty] | 76 | 31.2 | 0.14153 |  | 0
2006-12-20 | С33.40-С33.38 |  |  |  |  | 89 | 88 | 0.54744 |  | 0
[6 empty] | 108 | 88 | 0.80613 |  | 0
2006-12-21 | Д69.15-Лежневская.130 |  |  |  |  | 76 | 30 | 0.13609 |  | 0
2006-12-22 | Д125-Д125.02 |  |  |  |  | 219 | 126 | 4.7461 |  | 0
[6 empty] | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
[6 empty] | 89 | 17 | 0.10576 |  | 0
[6 empty] | 76 | 45 | 0.20413 |  | 0
2006-12-25 | Д47.01-Д47.03 |  |  |  |  | 108 | 71 | 0.6504 |  | 0
[6 empty] | 57 | 64 | 0.16331 |  | 0
[8 empty] | 130.0367 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
"____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
2 район ИГТЭ
Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический |  | Корректировка
трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [7 empty] | расхода,т
де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
| мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[7 empty] | ный | мента
[7 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0