## Май
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.07 г. по 25.05.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-33.02-С-33.42 | 6.5 | 9 | 0:00 | 2007-05-01 | 2007-04-30 | 9:50 | 2007-05-08 | 6.703 | 173.8 |  | 1164.9814
2 | С-16.05-С-16.07 | 4.5 | 9 | 0:00 | 2007-04-28 | 2007-04-27 | 10:15 | 2007-05-11 | 5.577 | 192.25 |  | 1072.1782
3 | С-11.02-С11.04 | 5.5 | 16 | 0:00 | 2007-05-17 | 2007-05-16 | 9:40 | 2007-05-17 | 19.488 | 9.7 |  | 189.0336
4 | С-11.03-С--11.05 | 5.5 | 18 | 0:00 | 2007-05-17 | 2007-05-16 | 16:00 | 2007-05-17 | 24.664 | 16 |  | 394.624
5 | А-43.02-А-43.04 | 5 | 6.5 | 0:00 | 2007-05-07 | 2007-05-03 | 9:50 | 2007-05-08 | 3.067 | 81.8 |  | 250.8806
| ИТОГО | [7 empty] | 59.499 |  |  | 3071.6979 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 3093.9366 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.04.07 г. по 25.05.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-05-08 | С-33.02-С33.42 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.80613 |  | 0
2 | [7 empty] | 89 | 88 | 0.54744 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-05-11 | С-16.05-С-16.07 |  |  |  |  | 76 | 15 | 0.068045 |  | 0
4 | [7 empty] | 57 | 10 | 0.025517 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-05-17 | С-11.02-С-11.04 |  |  |  |  | 76 | 53 | 0.24043 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-05-18 | С-11.03-С-11.05 |  |  |  |  | 159 | 41 | 0.81406 |  | 0
7 | Замена задвижки | 2007-05-04 | А-85.-А-85.02 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.23818 |  | 0
8 | Кап.ремонт | 2007-05-04 | А-37.01-Калинина.50 |  |  |  |  | 108 | 78.5 | 0.71911 |  | 0
9 | Кап.ремонт | 2007-05-07 | А-59.39-Спортивная.12 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.051034 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2007-05-18 | А-102-А-102.02 |  |  |  |  | 57 | 64 | 0.16331 |  | 0
11 | Кап.ремонт | 2007-05-21 | В-66.02-В-66.10 |  |  |  |  | 133 | 74 | 1.028 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2007-05-22 | А-51.15-Веселова |  |  |  |  | 219 | 284 | 10.6975 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2007-05-24 | В-24.62-В-24.74 |  |  |  |  | 219 | 141 | 5.3111 |  | 0
14 | Переврезка | 2007-05-24 | А-66-А-66.02 |  |  |  |  | 159 | 77 | 1.5288 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 22.2388 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.