## Сентябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.10.07 по 25.11.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-72.03-А-72.23 | 8 | 3 | 0:00 | 2007-10-24 | 2007-10-23 | 9:10 | 2007-10-27 | 0.826 | 81.2 |  | 67.0712
2 | А-100.01-А-100.03 | 7.5 | 20 | 0:00 | 2007-10-27 | 2007-10-26 | 10:05 | 2007-10-27 | 35.557 | 10.1 |  | 359.1257
3 | В-82.01-Кузнецова.52 | 7.2 | 8 | 0:00 | 2007-10-23 | 2007-10-22 | 15:00 | 2007-10-27 | 5.574 | 111 |  | 618.714
4 | А-36.30-пер.Пограничный.62 | 2.5 | 17.5 | 0:00 | 2007-10-25 | 2007-10-24 | 16:40 | 2007-10-29 | 15.717 | 112.7 |  | 1771.3059
5 | В-31.09-пер.Конспиративный.4 | 8 | 5 | 0:00 | 2007-10-25 | 2007-10-24 | 15:00 | 2007-10-30 | 2.295 | 135 |  | 309.825
6 | А-86.02-пл.Революции.8 | 3 | 7 | 0:00 | 2007-10-27 | 2007-10-26 | 9:15 | 2007-10-31 | 2.755 | 105.2 |  | 289.826
7 | В-61.01-Дзержинского.12а | 7.5 | 2.5 | 0:00 | 2007-11-01 | 2007-10-31 | 12:15 | 2007-11-01 | 0.556 | 12.2 |  | 6.7832
8 | В-61.01-Дзержинского.12а | 2.8 | 3 | 0:00 | 2007-11-01 | 2007-10-31 | 12:15 | 2007-11-01 | 0.489 | 12.2 |  | 5.9658
9 | В-36-Королева.10 | 6.5 | 5 | 0:00 | 2007-11-01 | 2007-10-31 | 10:35 | 2007-11-02 | 2.069 | 34.6 |  | 71.5874
10 | В-112-08-В-112.10 | 6.5 | 3 | 8:55 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 12:30 | 2007-11-02 | 0.745 | 3.6 |  | 2.682
11 | А-48.01-пр.Ленина.112а | 7.4 | 5 | 0:00 | 2007-11-01 | 2007-10-31 | 16:25 | 2007-11-03 | 2.207 | 64.6 |  | 142.5722
12 | А-40.04-Фурманова.10 | 7.4 | 6 | 0:00 | 2007-11-01 | 2007-10-31 | 10:45 | 2007-11-03 | 3.179 | 58.8 |  | 186.9252
13 | С-7.06-н/ст.Садовая.75 | 7.2 | 15.9 | 0:00 | 2007-11-03 | 2007-11-02 | 13:15 | 2007-11-05 | 22.019 | 61.2 |  | 1347.5628
14 | В-27.02-Варенцовой.17/1 | 3 | 2 | 0:00 | 2007-11-03 | 2007-11-02 | 9:50 | 2007-11-06 | 0.225 | 81.8 |  | 18.405
15 | В-26-Варенцовой.13 | 6.5 | 4 | 0:00 | 2007-11-07 | 2007-10-31 | 13:45 | 2007-11-07 | 1.324 | 161.8 |  | 214.2232
16 | В-61..02-В-61.10 | 3 | 0.5 | 0:00 | 2007-11-08 | 2007-11-07 | 8:50 | 2007-11-08 | 0.014 | 8.8 |  | 0.1232
17 | А-74-А-68 | 8 | 8 | 0:00 | 2007-11-02 | 2000-01-01 | 13:40 | 2007-11-08 | 5.876 | 157.7 |  | 926.6452
18 | С-21.82-Ф.Энгельса.57 | 7.5 | 5 | 0:00 | 2007-11-03 | 2007-11-02 | 8:30 | 2007-11-09 | 2.222 | 152.5 |  | 338.855
19 | С-22.02-4пер.Спартака.1 | 2.8 | 4 | 0:00 | 2007-11-03 | 2007-11-02 | 9:20 | 2007-11-09 | 0.869 | 153.3 |  | 133.2177
20 | н/ст.-Фролова.28 | 2.8 | 15 | 0:00 | 2007-11-09 | 2008-11-08 | 9:50 | 2007-11-09 | 12.221 | 9.8 |  | 119.7658
21 | А-38.12-9Января.9.11 | 8 | 5 | 0:00 | 2007-11-10 | 2007-11-09 | 11:15 | 2007-11-11 | 2.295 | 35.2 |  | 80.784
22 | А-38.10-9Января.9 | 8 | 3.5 | 0:00 | 2007-11-10 | 2007-11-09 | 9:55 | 2007-11-12 | 1.125 | 57.9 |  | 65.1375
23 | А-69.01-А-74/1 | 7.2 | 4.5 | 0:00 | 2007-11-07 | 2007-11-06 | 9:15 | 2007-11-13 | 1.764 | 153.2 |  | 270.2448
24 | С-22.02-4пер.Спартака.1 | 8 | 5 | 0:00 | 2007-11-10 |  | 9:50 | 2007-11-12 | 2.295 | 33.8 |  | 77.571
25 | С-22.04-пр.Ф.Энгельса.92 | 7.2 | 1.5 | 0:00 | 2007-11-10 | 2007-11-09 | 12:30 | 2007-11-14 | 0.196 | 108.5 |  | 21.266
26 | В-33.05-Мархлевского.17 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2007-11-08 | 2007-11-07 | 11:30 | 2007-11-14 | 1.422 | 131.5 |  | 186.993
27 | А-30.10-А-30.30 | 7.5 | 1.5 | 0:00 | 2007-11-10 | 2007-11-09 | 9:20 | 2007-11-14 | 0.2 | 105.3 |  | 21.06
28 | А-3.08-Лакина.6 | 7.5 | 2.5 | 11:45 | 2007-11-14 |  | 13:30 | 2007-11-14 | 0.556 | 1.8 |  | 1.0008
29 | А-3.08-Лакина.6 | 7.5 | 2.5 | 0:00 | 2007-11-15 |  | 9:10 | 2007-11-20 | 0.556 | 129.2 |  | 71.8352
30 | С-50.06-4Меланжевая.12 | 6.2 | 30 | 0:00 | 2007-11-13 | 2007-11-12 | 10:50 | 2007-11-19 | 72.74 | 154.8 |  | 11260.152
31 | Т033031-Авдотьинская.1 | 4.2 | 3.5 | 16:30 | 2007-11-17 | 2007-11-16 | 9:00 | 2007-11-23 | 0.815 | 153 |  | 124.695
32 | А-72.01-2яул.Торфмаша.12 | 7.5 | 40 | 1:40 | 2007-11-25 |  | 2:25 | 2007-11-25 | 142.228 | 0.8 |  | 113.7824
33 | А-38-Кузнецова.46 | 8 | 10 | 0:00 | 2007-11-20 | 2007-11-19 | 13:30 | 2007-11-25 | 9.181 | 133.5 |  | 1225.6635
| ИТОГО | [7 empty] | 352.112 |  |  | 20451.3667 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 20530.6713 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО _____________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.10.07 по 25.11.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-10-27 | А-72.03-А-72.23 |  |  |  |  | 159 | 72 | 1.4296
2 | Повреждение | 2007-10-27 | А-100.01-А-100.03 |  |  |  |  | 219 | 67 | 2.5237
3 | Повреждение | 2007-10-28 | В-82.01-Кузнецова.52 |  |  |  |  | 57 | 52 | 0.13269
4 | Повреждение | 2007-10-30 | В-36.30-пер.Пограничный.62 |  |  |  |  | 57 | 13 | 0.033172
5 | Повреждение | 2007-10-30 | В-21.03-Станко.9 |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.12702
6 | Повреждение | 2007-10-30 | п.Конспиративный.4 |  |  |  |  | 108 | 36 | 0.32978
7 | Повреждение | 2007-10-31 | В-86.02-пл.Революции.8 |  |  |  |  | 108 | 39 | 0.35726
8 | Повреждение | 2007-11-01 | В-36-Королева.10 |  |  |  |  | 76 | 58 | 0.26311
9 | Повреждение | 2007-11-01 | В-61.01-Дзержинского.12а |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635
10 | Повреждение | 2007-11-02 | В-61-Дзержинского.19 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.78781
11 | Повреждение | 2007-11-02 | В-112.10-П.Коммуны.5 |  |  |  |  | 108 | 74 | 0.67789
12 | Повреждение | 2007-11-03 | А-48.01-Ленина.112а |  |  |  |  | 159 | 41 | 0.81406
13 | Повреждение | 2007-11-03 | А-40.02-Фурманова.10.12 |  |  |  |  | 108 | 35 | 0.32062
14 | Повреждение | 2007-11-05 | С-7.06-Садовая.75 |  |  |  |  | 108 | 50 | 0.45803
15 | Повреждение | 2007-11-06 | В-27.02-Варенцовой.17/1 |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.12702
16 | Повреждение | 2007-11-07 | В-26-Варенцовой.13 |  |  |  |  | 57 | 47 | 0.11993
17 | Повреждение | 2007-11-08 | В-61.02-2Зарядьевский.2/10 |  |  |  |  | 89 | 47 | 0.29238
18 | Набивка сальниц | 2007-11-08 | А-17.16-А-17.22 |  |  |  |  | 108 | 64 | 0.58628
19 | Повреждение | 2007-11-08 | А-74-А-74/1 Горбатова.2 |  |  |  |  | 273 | 65 | 3.8047
20 | Повреждение | 2007-11-09 | С-21.64-С-21.82 Ф.Энгельса.57 |  |  |  |  | 159 | 168 | 3.3357
21 | [7 empty] | 89 | 41 | 0.25506
22 | Кап. Ремонт | 2007-11-07 | С-21.08-Энгельса.89 |  |  |  |  | 108 | 40.5 | 0.371
23 | [7 empty] | 89 | 57 | 0.35459
24 | Врезка т/трассы | 2007-11-09 | В-64.12-В-64.20 |  |  |  |  | 159 | 71 | 1.4097
25 | Повреждение | 2007-11-09 | С-22.02-4пер.Спарака.1 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649
26 | [7 empty] | 108 | 25 | 0.22902
27 | Повреждение | 2007-11-09 | н/ст.-Фролова.28 |  |  |  |  | 108 | 41 | 0.37559
28 | Замена задвижки | 2007-11-11 | Октябрьская.14-9Января.9.11 |  |  |  |  | 108 | 44.5 | 0.40765
29 | Повреждение | 2007-11-11 | А-38.12-9Января.9.11 |  |  |  |  | 76 | 13 | 0.058972
33 | Повреждение | 2007-11-14 | пр.Ф.Энгельса.92 |  |  |  |  | 108 | 20 | 0.18321
34 | Повреждение | 2007-11-12 | А-38.10-9Января.9 |  |  |  |  | 89 | 33 | 0.20529
35 | Повреждение | 2007-11-13 | А-69.01-А-72/1 |  |  |  |  | 273 | 113 | 6.6143
36 | Повреждение | 2007-11-12 | С-22.02-4пер.Спартака.1 |  |  |  |  | 57 | 14.5 | 0.036999
37 | Замена задвижки | 2007-11-14 | А-13-А13.02 |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663
38 | Повреждение | 2007-11-14 | А-22.06-пр.Ф.Энгельса.92 |  |  |  |  | 108 | 10 | 0.091606
39 | Заена трубопровода | 2007-11-14 | А-30-А-30.30 |  |  |  |  | 159 | 335 | 6.6514
40 | Повреждение | 2007-11-14 | В-33.02-Мархлевского.17 |  |  |  |  | 57 | 21.7 | 0.055372
41 | Замена задвижки | 2007-11-14 | С-54-С-21.56 |  |  |  |  | 108 | 40.5 | 0.371
42 | Повреждение | 2007-11-14 | А-3.08-Лакина.6 |  |  |  |  | 57 | 71.5 | 0.18245
43 | Замена трубопровода | 2007-11-15 | А-69.01-А-74/1 |  |  |  |  | 273 | 113 | 6.6143
44 | Замена задвижки | 2007-11-15 | А-59.01-А-59.03 |  |  |  |  | 159 | 17 | 0.33754
45 | [7 empty] | 89 | 32.5 | 0.20218
46 | [7 empty] | 57 | 47 | 0.11993
47 | Замена трубопровода | 2007-11-15 | А-30.10-А-30.30 |  |  |  |  | 159 | 335 | 6.6514
48 | Кап. Ремонт | 2007-11-21 | С-53.05-Инженерная.2а |  |  |  |  | 57 | 53 | 0.13524
49 | Повреждение | 2007-11-20 | А-3.08-Лакина.6 |  |  |  |  | 57 | 71.5 | 0.18245
50 | Повреждение | 2007-11-19 | С-50.06-4Меланжевая.12 |  |  |  |  | 57 | 50 | 0.12758
51 | Замена задвижки | 2007-11-21 | А-59.37-Люлина.8 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727
52 | Повреждение | 2007-11-21 | А-60.03=Люлина.10 |  |  |  |  | 108 | 150 | 1.3741
53 | Кап. Ремонт | 2007-11-21 | С-50.06-4Меланжевая.12 |  |  |  |  | 57 | 50 | 0.12758
54 | Повреждение | 2007-11-22 | Т037011-п/О14№124 |  |  |  |  | 89 | 60 | 0.37326
55 | Замена задвижки | 2007-11-23 | Т037017-П/О14№3 |  |  |  |  | 89 | 15 | 0.093314
56 | Замена задвижки | 2007-11-22 | А-86.8-пер.Аптечный.1 |  |  |  |  | 108 | 27 | 0.24734
57 | Замена задвижки | 2007-11-23 | В-89-В-96 |  |  |  |  | 273 | 127 | 7.4337
58 | [7 empty] | 219 | 403 | 15.18
59 | Повреждение | 2007-11-23 | Т03331-Водопроводная.1 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812
60 | [7 empty] | 57 | 20 | 0.051034
61 | Повреждение | 2007-11-25 | А-72.01-2яТорфмаша.12 |  |  |  |  | 108 | 25 | 0.22902
62 | Повреждение | 2007-11-25 | В-38-Кузнецова.46 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.051034
| ИТОГО | [8 empty] | 79.3046 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО _____________Орищенко Е.А.