## 1 р-н
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 23.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-23.07 --> Палехская,13 | 8 | 40 | [5 empty] | 146.893 | 6 |  | 881.358
2 | В-23.07 --> Палехская,13 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
3 | В-23.07 --> Палехская,13 | 8 | 5 | [5 empty] | 2.295 | 6 |  | 13.77
4 | В-23.07 --> Палехская,13 | 8 | 5 | [5 empty] | 2.295 | 6 |  | 13.77
5 | А-19.19 до А-19.21 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
6 | В-86.01-В-86.03 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
7 | В-86.03-В-86.05 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
8 | В-86.13-В-86.15 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
9 | А-19.05->Крутицкой | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
10 | В-47.07->Батурина,17 | 8 | 17 | [5 empty] | 26.533 | 6 |  | 159.198
11 | А-25.08->Батурина,13 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
12 | А-26.01 | 8 | 25 | [5 empty] | 57.38 | 6 |  | 344.28
13 | С-35.05->Инженерная,2а | 8 | 18 | [5 empty] | 29.746 | 6 |  | 178.476
14 | С-35.05->Инженерная,2а | 8 | 9 | [5 empty] | 7.436 | 6 |  | 44.616
15 | С-34.06->С-34.08 | 8 | 25 | [5 empty] | 57.38 | 6 |  | 344.28
16 | С-33.06->С-33.08 | 8 | 16 | [5 empty] | 23.503 | 6 |  | 141.018
17 | А-2.07->А-2.43 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
18 | А-62.81 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
19 | А-72.39 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
20 | В-4.01 | 8 | 40 | [5 empty] | 146.893 | 6 |  | 881.358
21 | В-4.14 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
22 | А-47.02->Арсения,22/14 | 8 | 35 | [5 empty] | 112.465 | 6 |  | 674.79
23 | А-84 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
24 | В-107.15 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
25 | А-2.45 | 8 | 7.8 | [5 empty] | 5.586 | 6 |  | 33.516
26 | В-139->Смирнова,103 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
27 | В-139->Смирнова,103 | 8 | 7 | [5 empty] | 4.499 | 6 |  | 26.994
28 | В-139->Смирнова,103 | 8 | 4 | [5 empty] | 1.469 | 6 |  | 8.814
29 | А-11.04->А-11.02 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
30 | А-11.04->А-11.02 | 8 | 4 | [5 empty] | 1.469 | 6 |  | 8.814
31 | А-11.04->А-11.02 | 8 | 2 | [5 empty] | 0.367 | 6 |  | 2.202
32 | С-33.04->С-33.36 | 8 | 9 | [5 empty] | 7.436 | 6 |  | 44.616
33 | С-33.04->С-33.36 | 8 | 12 | [5 empty] | 13.22 | 6 |  | 79.32
34 | В-27.04->В-27.42 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
35 | А-30.02->Калинина,7 | 8 | 34 | [5 empty] | 106.13 | 6 |  | 636.78
36 | В-66.10 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
37 | С-35->С-52 | 8 | 16 | [5 empty] | 23.503 | 6 |  | 141.018
38 | В-25->В-25.01 | 8 | 70 | [5 empty] | 449.859 | 6 |  | 2699.154
39 | С-50.06->С-50.08 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
40 | С-15.03->Сакко,3 | 8 | 12 | [5 empty] | 13.22 | 6 |  | 79.32
41 | В-19.13->Московская,8 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
42 | А-89.04->Советская,14 | 8 | 6 | [5 empty] | 3.305 | 6 |  | 19.83
| ИТОГО | [7 empty] | 1986.07 |  |  | 11916.42 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 11916.42 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 23.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-88.03--Д-88.07--Д-88.13 Новосельская,2.8а | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086 |  |  |  | 1.7
2 | Д-109.05--Д-109.07 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
3 | Д-111.01--Строителей,66 | 8 | 7 | [5 empty] | 4.499 | 6 |  | 26.994
4 | Д-33.75--Строителей,80 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
5 | Д-111.05--Шубиных,4 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
6 | Д-33.06--Д33.10 Кавалерийская,52 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
7 | Д-33.108--Кавалерийская,60а | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
8 | Д-41.50--Куконковых,92 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
9 | Д-112--Строителей,50,50а | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
10 | В-131.93--Велижская,51 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
11 | В-131.65--Жугина,19 | 8 | 30 | [5 empty] | 82.627 | 6 |  | 495.762
12 | В-124.29--В-124.21 | 8 | 30 | [5 empty] | 82.627 | 6 |  | 495.762
13 | П.Лебедева,32 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
14 | В-131.35--Велижская,68 | 8 | 5 | [5 empty] | 2.295 | 6 |  | 13.77
15 | Д-28.04--Куконковых,150,150а | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
16 | Д-101--Д-100 Родниковская,36а | 8 | 12 | [5 empty] | 13.22 | 6 |  | 79.32
17 | Д-111.07--Шубиных,6 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
18 | Д-5.30--м-он ТЭЦ-3, 15 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
19 | Д-88.05--Новосельская,8б | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
20 | Текстильщков,26а | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
21 | Д-18--Кохомское ш.,9 | 8 | 25 | [5 empty] | 57.38 | 6 |  | 344.28
22 | Кавалерийская,6 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
23 | Д-88.17--Новосельская,8 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
24 | Д-33.14--Текстильщиков,3б | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
25 | Д-18.32--Кохомское ш.29 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
26 | Д-28.14--Куконковых,146 | 8 | 2 | [5 empty] | 0.367 | 6 |  | 2.202
27 | Д-33.55--Кавалерийская,4 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
28 | Д-22.02--Д-22.04 Любимова,9-11 | 8 | 30 | [5 empty] | 82.627 | 6 |  | 495.762
29 | Д-73.14/1--Любимова,1 морг | 8 | 12 | [5 empty] | 13.22 | 6 |  | 79.32
30 | Д-88.03--Новосельская,12а | 8 | 12 | [5 empty] | 13.22 | 6 |  | 79.32
31 | Д-18.05--Домостроителей,33 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
32 | Д-52.10--Д-52.12 Кудряшова,107 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
33 | Д-93.07--5 Коляновская,74 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
34 | Д-41.20--Д.Бедного,119 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
35 | 2 Чапаева,65 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
36 | В-24.28--Маяковского,21а | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
37 | В-124.35--В-124.35/1 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12 |  |  |  | 0.28333
38 | Д-92.20--Профессиогнальная,49 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
39 | В-131.05--Благова,40 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
40 | Д-69.31--Ташкентская,83а | 8 | 40 | [5 empty] | 146.893 | 6 |  | 881.358
41 | Д-92.18--Профессиональная,45 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
42 | Д-67.06--Ташкентская,94 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
43 | Д-69.17--Лежневская,128 | 8 | 40 | [5 empty] | 146.893 | 6 |  | 881.358
44 | В-134.127--П.Лебедева,26 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
45 | Д-135.01--Лазарева,6 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
46 | Д-42.25--3я Чапаева,90 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
47 | Д-46/1.05--Хлебникова,32 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
48 | Д-41.18/2--Д.Бедного,117 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
49 | Д-52--Строителей,20б | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086 |  |  |  | 2.6667
50 | Д-52.42--Строителей,16 | 8 | 14 | [5 empty] | 17.994 | 6 |  | 107.964
51 | Д-50.12--Д-50.14 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
52 | Д-49.08--Д-49.36 Василевского,11 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
53 | Д-161.36--Д-161.38 Голубева,8 | 8 | 40 | [5 empty] | 146.893 | 6 |  | 881.358
54 | Д-50--Строителей,34 | 8 | 8 | [5 empty] | 5.876 | 6 |  | 35.256
55 | Д-54.01--Полевой пр.,11 | 8 | 13 | [5 empty] | 15.516 | 6 |  | 93.096
56 | Д-114.08--Лежневская,209 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
57 | Д-114.28--Кудряшова,104 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
58 | Д113--Лежневская,205 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
59 | Д40--Панина,21 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
60 | Д42--2я Чапаева,65 | 8 | 15 | [5 empty] | 20.657 | 6 |  | 123.942
61 | Д41.20--Д.Бедного,119 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
62 | Д-93.07--5 Коляновская,74 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
63 | Д-52.10--Д-52.12 Кудряшова,107 | 8 | 50 | [5 empty] | 229.52 | 6 |  | 1377.12
64 | Д-137--Лежневская,111 | 8 | 10 | [5 empty] | 9.181 | 6 |  | 55.086
65 | Д-88.15--Новосельская,8 | 8 | 20 | [5 empty] | 36.723 | 6 |  | 220.338
| ИТОГО | [7 empty] | 2842.012 |  |  | 17052.072 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 17052.072 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## СЭН
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 23.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | СЭН ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Фролова,28 | 5.1 | 15 | [5 empty] | 16.493 | 3.16 |  | 52.1179
2 | Ермака,43 | 5.1 | 15 | [5 empty] | 16.493 | 2 |  | 32.986
3 | Зеленая,36 | 5 | 15 | [5 empty] | 16.331 | 26.4 |  | 431.1384
4 | Велижская,55 | 5.3 | 15 | [5 empty] | 16.813 | 5.5 |  | 92.4715
5 | Велижская,29 | 5.3 | 15 | [5 empty] | 16.813 | 116.4 |  | 1957.0332
6 | Лежневская,159 | 5.3 | 15 | [5 empty] | 16.813 | 15 |  | 252.195
7 | Лежневская,157 | 5.3 | 20 | [5 empty] | 29.891 | 7.5 |  | 224.1825
8 | Лежневская,154 | 5 | 15 | [5 empty] | 16.331 | 46 |  | 751.226
9 | Лежневская,166 | 5.3 | 15 | [5 empty] | 16.813 | 6.8 |  | 114.3284
10 | Б.Воробьевская,26 | 5.1 | 15 | [5 empty] | 16.493 | 6.25 |  | 103.0812
11 | 9 Проезд,56 | 5.2 | 15 | [5 empty] | 16.654 | 120 |  | 1998.48
12 | Володарского,1 | 5.1 | 32 | [5 empty] | 75.062 | 3.75 |  | 281.4825
13 | Ноздрина,17 | 5.3 | 15 | [5 empty] | 16.813 | 0.8 |  | 13.4504
14 | Александрова,15 | 5.1 | 32 | [5 empty] | 75.062 | 8 |  | 600.496
| ИТОГО | [7 empty] | 362.875 |  |  | 6904.669 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 6904.669 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник СЭН __________Петров В.Е. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.