## 1 р-н 1.03-10.03 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.03.07 г. по 10.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
| Т032001-Минская.118 | 6 | 5 | 0:00 | 2007-02-23 | 2007-02-22 | 10:00 | 2007-03-01 | 1.988 | 154 |  | 306.152
| н/бСигмДинамовская | 5 | 2.5 | 0:00 | 2007-02-27 | 2007-02-26 | 10:00 | 2007-03-01 | 0.454 | 58 |  | 26.332
| А-62.89-Н.Неман.84 | 4.8 | 1.5 | 0:00 | 2007-03-07 | 2007-03-06 | 11:00 | 2007-03-08 | 0.16 | 35 |  | 5.6
| ИТОГО | [7 empty] | 2.602 |  |  | 338.084 |  |  | 0
| ИТОГО с 1.03.07 г. по 10.03.07 г.: | 352.5426 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.03.07 г. по 10.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-03-01 | Т032.001-Минская.118 |  |  |  |  | 108 | 114 | 1.0443 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-03-01 | н/б -Сигма |  |  |  |  | 108 | 49 | 0.44887
3 | [7 empty] | 76 | 91 | 0.41281
4 | Повреждение | 2007-03-08 | А.62.89-Н.Неман.84 |  |  |  |  | 76 | 64 | 0.29032
5 | Повреждение | 2007-03-09 | Кот.№34-Т-034004 |  |  |  |  | 219 | 144 | 5.4241 |  | 0
6 | [7 empty] | 159 | 164 | 3.2562 |  | 0
7 | [7 empty] | 108 | 214 | 1.9604 |  | 0
8 | Замена задвижки | 2007-03-02 | То37054-Т037056 |  |  |  |  | 108 | 158 | 1.4474 |  | 0
9 | [7 empty] | 89 | 28 | 0.17419 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 14.4586 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 11.03-20.03 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 11.03.07 г. по 20.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО с 11.03.07 г. по 20.03.07 г.: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 11.03.07 г. по 20.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 21.03-31.03 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.03.07 г. по 31.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | К1Т002-Рыбинская.57 | 5.7 | 1.5 | 0:00 | 2007-03-24 | 2007-03-23 | 13:20 | 2007-03-27 | 0.174 | 85.3 |  | 14.8422
| ИТОГО | [7 empty] | 0.174 |  |  | 14.8422 |  |  | 0
| ИТОГО с 21.03.07 г. по 31.03.07 г.: | 16.1613 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.03.07 г. по 31.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Повреждение | 2007-03-27 | К1Т002-Рыбинская.57 |  |  |  |  | 89 | 101.6 | 0.63205 |  | 0
[8 empty] | 76 | 147.9 | 0.67092 |  | 0
| Замена задвижки | 2007-03-22 | Т031003-Т031004 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Замена задвижки | 2007-03-30 | Т0020103-мастерская |  |  |  |  | 32 | 20 | 0.016084 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 1.3191 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Март
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.03.07 г. по 31.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т032001-Минская.118 | 6 | 5 | 0:00 | 2007-02-23 | 2007-02-22 | 10:00 | 2007-03-01 | 1.988 | 154 |  | 306.152
2 | н/бСигмДинамовская | 5 | 2.5 | 0:00 | 2007-02-27 | 2007-02-26 | 10:00 | 2007-03-01 | 0.454 | 58 |  | 26.332
3 | А-62.89-Н.Неман.84 | 4.8 | 1.5 | 0:00 | 2007-03-07 | 2007-03-06 | 11:00 | 2007-03-08 | 0.16 | 35 |  | 5.6
4 | А-62.45-А-62.83 | 6 | 4 | 0:00 | 2007-03-08 | 2007-03-07 | 11:45 | 2007-03-15 | 1.272 | 179.75 |  | 228.642
5 | Рабфаковская.2/1-Фабричный пр.2 | 7 | 12.5 | 7:00 | 2007-03-17 | 2007-03-16 | 10:30 | 2007-03-18 | 13.419 | 27.5 |  | 369.0225
6 | К1Т002-Рыбинская.57 | 5.7 | 1.5 | 0:00 | 2007-03-24 | 2007-03-23 | 13:20 | 2007-03-27 | 0.174 | 85.3 |  | 14.8422
| ИТОГО | [7 empty] | 17.467 |  |  | 950.5907 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 970.1045 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.03.07 г. по 31.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-03-01 | Т032.001-Минская.118 |  |  |  |  | 108 | 114 | 1.0443 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-03-01 | н/б -Сигма |  |  |  |  | 108 | 49 | 0.44887 |  | 0
3 | [7 empty] | 76 | 91 | 0.41281 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-03-08 | А.62.89-Н.Неман.84 |  |  |  |  | 76 | 64 | 0.29032 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-03-09 | Кот.№34-Т-034004 |  |  |  |  | 219 | 144 | 5.4241 |  | 0
6 | [7 empty] | 159 | 164 | 3.2562 |  | 0
7 | [7 empty] | 108 | 214 | 1.9604 |  | 0
8 | Замена задвижки | 2007-03-02 | То37054-Т037056 |  |  |  |  | 108 | 158 | 1.4474 |  | 0
9 | Повреждение | 2007-03-15 | А-62.45-А-62.83 |  |  |  |  | 159 | 125 | 2.4819 |  | 0
10 | [7 empty] | 89 | 20 | 0.12442 |  | 0
11 | Повреждение | 2007-03-18 | Рабфаковская.2/1-Фабричный.2 |  |  |  |  | 108 | 105 | 0.96186 |  | 0
12 | [7 empty] | 89 | 55 | 0.34215 |  | 0
13 | Повреждение | 2007-03-27 | К1Т002-Рыбинская.57 |  |  |  |  | 89 | 101.6 | 0.63205 |  | 0
14 | [7 empty] | 76 | 147.9 | 0.67092 |  | 0
15 | Замена задвижки | 2007-03-22 | Т031003-Т031004 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Замена задвижки | 2007-03-30 | Т0020103-мастерская |  |  |  |  | 32 | 20 | 0.016084 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 19.5138 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.