## 1 район 26.03-23.04 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.06 г. по 23.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-9.05-С-9.01 | 4 | 4 | 0:00 | 2007-03-24 | 2007-03-23 | 9:00 | 2007-03-27 | 1.039 | 33.5 |  | 34.8065
2 | В-85.05-2Нагорная.20 | 4 | 3 | 0:00 | 2007-03-27 | 2007-03-26 | 10:00 | 2007-03-29 | 0.584 | 58 |  | 33.872
3 | Подвал Мальцева.3-Мальцева.3а | 3.6 | 8 | 0:00 | 2007-03-30 | 2007-03-29 | 15:20 | 2007-04-01 | 3.942 | 63.3 |  | 249.5286
4 | В-19.01-Московская.13 | 6.5 | 20 | 0:00 | 2007-04-10 | 2007-04-09 | 10:00 | 2007-04-10 | 33.102 | 10 |  | 331.02
5 | С21.68-Дунаева.15 | 8.4 | 6.2 | 0:00 | 2007-04-17 | 2007-04-16 | 9:00 | 2007-04-19 | 3.616 | 57 |  | 206.112
6 | А-17.22-Пушкина.33 | 7.8 | 1.5 | 0:00 | 2007-04-19 | 2007-04-18 | 9:30 | 2007-04-20 | 0.204 | 33.5 |  | 6.834
| ИТОГО | [7 empty] | 42.487 |  |  | 862.1731 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 907.7917 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.03.06 г. по 23.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-03-27 | С-9.05-Сакко.50 |  |  |  |  | 219 | 41 | 1.5444 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-03-29 | В-82.05-2Нагорная.20 |  |  |  |  | 108 | 58 | 0.53132 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-04-02 | ДКБ1-гараж ул.Мальцева.3 |  |  |  |  | 57 | 51 | 0.13014 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-04-11 | В-19.01-Московская.13 |  |  |  |  | 57 | 33 | 0.084206 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-04-19 | С-21.68-Дунаева.15 |  |  |  |  | 108 | 35 | 0.32062 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-04-20 | А-17.22-Пушкина.33 |  |  |  |  | 89 | 56 | 0.34837 |  | 0
7 | Кап. Ремонт | 2007-04-09 | В-107.15-Кр. Зорь.2 |  |  |  |  | 159 | 28 | 0.55594 |  | 0
8 | [7 empty] | 89 | 18 | 0.11198 |  | 0
9 | Кап. Ремонт | 2007-04-09 | В-107-В-107.15 |  |  |  |  | 159 | 211 | 4.1894 |  | 0
10 | [7 empty] | 108 | 38 | 0.3481 |  | 0
11 | Повреждение | 2007-04-06 | В-32-В-32.02 |  |  |  |  | 89 | 22 | 0.13686 |  | 0
12 | [7 empty] | 57 | 52 | 0.13269 |  | 0
13 | Кап. Ремонт | 2007-04-09 | В-107-15-В-107.01 |  |  |  |  | 159 | 86 | 1.7075 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | Замена задвижки | 2007-04-12 | С-13-С-13.08 |  |  |  |  | 207 | 190 | 6.394 |  | 0
16 | Замена задвижки | 2007-04-12 | В-4-В-4.01 |  |  |  |  | 159 | 70 | 1.3899 |  | 0
17 | [7 empty] | 108 | 20 | 0.18321 |  | 0
18 | [7 empty] | 89 | 87 | 0.54122 |  | 0
19 | Замена задвижки | 2007-04-12 | А-51-А-51.01 |  |  |  |  | 273 | 200 | 11.7066 |  | 0
20 | [7 empty] | 219 | 103 | 3.8797 |  | 0
21 | Кап. Ремонт | 2007-04-12 | В40.01-Вольная.5 |  |  |  |  | 76 | 9 | 0.040827 |  | 0
22 | Кап. Ремонт | 2007-04-11 | В-107-В-115 |  |  |  |  | 159 | 211 | 4.1894 |  | 0
23 | [7 empty] | 108 | 38 | 0.3481 |  | 0
24 | [7 empty] | 89 | 22 | 0.13686 |  | 0
25 | [7 empty] | 57 | 52 | 0.13269 |  | 0
26 | Замена задвижки | 2007-04-12 | В-29-В-29.04 |  |  |  |  | 159 | 46 | 0.91333 |  | 0
27 | Кап. Ремонт | 2007-04-16 | В-40.01-Вольная.5 |  |  |  |  | 76 | 9 | 0.040827 |  | 0
28 | Кап. Ремонт | 2007-04-18 | В-40.01-Вольная.5 |  |  |  |  | 76 | 9 | 0.040827 |  | 0
29 | Замена задвижки | 2007-04-18 | В-82.23-В-82.25 |  |  |  |  | 159 | 279 | 5.5396 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 45.6186 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.