## 2 район ноябрь ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.10.07 г. по 25.11.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | нас/ст- Шубиных.16в | 8.6 | 3 | 14:28 | 2007-10-29 | 2007-10-17 | 15:40 | 2007-10-29 | 0.857 | 1.1 |  | 0.9427
2 | Д88.19-Д88.07 | 8.6 | 3 | 13:20 | 2007-11-02 | 2007-10-05 | 9:20 | 2007-11-20 | 0.857 | 428 |  | 366.796
3 | нас/ст-Володарского.1 | 5.7 | 1 | 15:00 | 2007-11-01 | 2007-10-20 | 11:00 | 2007-11-20 | 0.077 | 476 |  | 36.652
4 | В124.49-Володврского.7 | 5.6 | 3 | 15:30 | 2007-11-01 | 2007-10-21 | 10:00 | 2007-11-02 | 0.691 | 19 |  | 13.129
5 | В124.25-В124.41 | 5.6 | 3 | 15:30 | 2007-11-06 | 2007-10-21 | 10:10 | 2007-11-08 | 0.691 | 43 |  | 29.713
6 | В120.05-Станко.25 | 5.8 | 4 | 14:00 | 2007-11-10 | 2007-10-27 | 10:09 | 2007-11-12 | 1.251 | 44 |  | 55.044
7 | Д63.04-Д63.14 | 7.4 | 2 | 13:15 | 2007-11-13 | 2007-11-13 | 13:00 | 2007-11-15 | 0.353 | 48 |  | 16.944
8 | от вынос. элеватора-Юношеская.7 | 7.1 | 2.5 | 11:40 | 2007-11-21 | 2007-11-14 | 13:03 | 2007-11-23 | 0.541 | 49 |  | 26.509
9 | Д91.05-Д91.07 | 8.6 | 2 | 13:20 | 2007-11-01 | 2007-10-10 | 16:00 | 2007-11-02 | 0.381 | 26.5 |  | 10.0965
10 | Д93.05-Д93.31 | 8.4 | 1 | 13:50 | 2007-11-15 | 2007-10-10 | 12:30 | 2007-11-20 | 0.094 | 121 |  | 11.374
11 | Д5.26-М/р ТЭЦ-3.9 | 11.4 | 2 | 8:33 | 2007-10-26 | 2007-10-25 | 9:53 | 2007-10-26 | 0.438 | 1.5 |  | 0.657
12 | В131.103-В131.105 | 5.4 | 2 | 14:32 | 2007-10-29 | 2007-10-27 | 10:36 | 2007-10-30 | 0.302 | 20 |  | 6.04
13 | Д33.97 | 9.8 | 7 | 15:27 | 2007-10-31 | 2007-10-25 | 16:43 | 2007-10-31 | 4.979 | 1.1 |  | 5.4769
14 | Д130.04-нас/ст | 7.2 | 3 | 15:45 | 2007-10-28 | 2007-10-24 | 10:15 | 2007-11-07 | 0.784 | 234.5 |  | 183.848
15 | нас/ст- Шубиных.16в | 8.6 | 2 | 10:37 | 2007-11-13 | 2007-10-17 | 16:10 | 2007-11-14 | 0.381 | 30.5 |  | 11.6205
16 | Течь сальников Д67.07 | 7.3 | 0.5 | 11:00 | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 11:00 | 2007-10-30 | 0.022 | 96 |  | 2.112
17 | Течь сальников Д63.16 | 7.4 | 0.5 | 10:00 | 2007-10-26 | 2007-10-27 | 10:00 | 2007-11-15 | 0.022 | 504 |  | 11.088
18 | Течь сальников Д114.26 | 8.1 | 2 | 15:00 | 2007-11-17 | 2007-11-17 | 11:00 | 2007-11-21 | 0.37 | 96 |  | 35.52
19 | Течь сальников Д114.24 | 8.1 | 1 | 15:00 | 2007-11-18 | 2007-11-18 | 11:00 | 2007-11-21 | 0.092 | 72 |  | 6.624
20 | Течь сальников Д93.05 | 8.4 | 1.5 | 10:00 | 2007-11-15 | 2007-11-15 | 10:00 | 2007-11-20 | 0.212 | 120 |  | 25.44
21 | Течь сальников Д93.33 | 8.4 | 2 | 9:30 | 2007-11-15 | 2007-11-15 | 12:30 | 2007-11-20 | 0.376 | 120 |  | 45.12
22 | Течь сальников Д161.12 | 9.4 | 1 | 12:00 | 2007-10-27 | 2007-10-27 | 13:00 | 2007-11-26 | 0.1 | 744 |  | 74.4
23 | Течь сальников Д50.34 | 8.4 | 3 | 11:30 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 11:30 | 2007-11-08 | 0.847 | 216 |  | 182.952
| ИТОГО | [7 empty] | 14.718 |  |  | 1158.0986
| ИТОГО за месяц: | 1679.1423 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО _____________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.10.07 г. по 25.11.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-10-26 | Д5.26-М/р ТЭЦ-3.9 |  |  |  |  | 108 | 55 | 0.50383 |  | 0
2 | Замена задвижек | 2007-10-29 | В128-Д137 |  |  |  |  | 325 | 424.5 | 35.2145
[8 empty] | 219 | 18 | 0.67801
[8 empty] | 426 | 207 | 29.503
3 | Устранение повреждения | 2007-10-29 | нас/ст-Шубиных.16в |  |  |  |  | 108 | 64 | 0.58628
4 | Капитальный ремонт | 2007-10-30 | Д93-Д93.17 |  |  |  |  | 325 | 190.3 | 15.7864
[8 empty] | 273 | 443 | 25.9302
[8 empty] | 219 | 112.4 | 4.2338 |  | 0
5 | Замена задвижек | 2007-10-30 | Д5.32-Д5.16 |  |  |  |  | 108 | 166.5 | 1.5252
[8 empty] | 76 | 81 | 0.36744
[8 empty] | 57 | 12 | 0.03062
6 | Устранение повреждения | 2007-10-30 | В131.103-В131.105 |  |  |  |  | 159 | 278 | 5.5197 |  | 0
7 | Замена задвижек | 2007-10-31 | нас/ст-Д33.97 |  |  |  |  | 159 | 30 | 0.59565
[8 empty] | 108 | 20 | 0.18321
8 | Капитальный ремонт | 2007-11-01 | Д93.05-Д93.17 |  |  |  |  | 273 | 443 | 25.9302
[8 empty] | 219 | 112.4 | 4.2338 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2007-11-02 | В124.49-Володарского.1 |  |  |  |  | 108 | 41.5 | 0.38017
10 | Устранение повреждения | 2007-11-02 | Д91.01-Д91.05 |  |  |  |  | 108 | 205 | 1.8779
11 | Устранение повреждения | 2007-11-07 | Д130.04-Лежневская.157 |  |  |  |  | 219 | 114 | 4.2941
12 | Капитальный ремонт | 2007-11-08 | Д5-Д5.02 |  |  |  |  | 325 | 100 | 8.2955
13 | Замена задвижек | 2007-11-08 | Д50.32-Д50.34 |  |  |  |  | 133 | 185 | 2.5701
[8 empty] | 57 | 18 | 0.04593 |  | 0
14 | Капитальный ремонт | 2007-11-12 | Д80-Д105 |  |  |  |  | 325 | 520 | 43.1367
15 | Устранение повреждения | 2007-11-12 | В120.05-Станко.25 |  |  |  |  | 108 | 90 | 0.82446
16 | Капитальный ремонт | 2007-11-13 | Д80-Д105 |  |  |  |  | 325 | 520 | 43.1367
17 | Капитальный ремонт | 2007-11-14 | Д5-Д5.02 |  |  |  |  | 325 | 100 | 8.2955 |  | 0
18 | Замена задвижек | 2007-11-14 | Д33.18-Д33.80 |  |  |  |  | 159 | 337 | 6.6912
[8 empty] | 89 | 19 | 0.1182 |  | 0
19 | Устранение повреждения | 2007-11-15 | Д63.04-Д63.14 |  |  |  |  | 108 | 33 | 0.3023
[8 empty] | 89 | 41 | 0.25506 |  | 0
[8 empty] | 76 | 21 | 0.095263
20 | Замена задвижек | 2007-11-15 | Д63.18-Д63.04 |  |  |  |  | 159 | 254.3 | 5.0491
21 | Замена задвижек | 2007-11-16 | В134.01-В134.73 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194
[8 empty] | 89 | 96.9 | 0.60281 |  | 0
[8 empty] | 76 | 32 | 0.14516
22 | Устранение повреждения | 2007-11-20 | Д88-Д88.01 |  |  |  |  | 273 | 273 | 15.9796
[8 empty] | 219 | 102.5 | 3.8609 |  | 0
[8 empty] | 108 | 40 | 0.36642
[8 empty] | 89 | 31.6 | 0.19658
23 | Устранение повреждения | 2007-11-20 | нас/ст-Володарского.1 |  |  |  |  | 159 | 22.4 | 0.44475
24 | Замена задвижек | 2007-11-20 | Д93.05-Д93.31 |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858
[8 empty] | 89 | 123 | 0.76518
[8 empty] | 57 | 15 | 0.038275
25 | Замена задвижек | 2007-11-21 | В24.28-В24.32 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.78781 |  | 0
[8 empty] | 76 | 18.6 | 0.084376
26 | Замена задвижек | 2007-11-21 | Д88-Д88.01 |  |  |  |  | 273 | 273 | 15.9796
[8 empty] | 219 | 102.5 | 3.8609
[8 empty] | 108 | 40 | 0.36642
[8 empty] | 89 | 31.6 | 0.19658
27 | Замена перехода | 2007-11-22 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 473 | 370 | 65.0131 |  | 0
[8 empty] | 325 | 454 | 37.6617
28 | Устранение повреждения | 2007-11-23 | от выносного элеватора-Юношеская.7 |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483
| ИТОГО | [8 empty] | 424.3957 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО _____________Орищенко Е.А.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие | на 25.11.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Течь сальников Д125.08 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-11-09 |  |  |  | 0.088 | 384 |  | 33.792
2 | Течь сальников В131.71 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2007-10-27 |  |  |  | 0.075 | 720 |  | 54
3 | Течь сальников Д110.06 | 8.6 | 0.5 | 10:00 | 2007-11-22 |  |  |  | 0.024 | 72 |  | 1.728
4 | Течь сальников Д49.36 | 8.6 | 0.1 | 11:00 | 2007-10-26 |  |  |  | 0.001 | 720 |  | 0.72
5 | Течь сальников Д49.08 | 8.6 | 0.2 | 11:30 | 2007-10-26 |  |  |  | 0.004 | 720 |  | 2.88
6 | Течь сальников Д50.06 | 8.4 | 0.5 | 9:20 | 2007-11-22 |  |  |  | 0.024 | 72 |  | 1.728
7 | Течь сальников Д33.62 | 9.8 | 0.5 | 10:00 | 2007-11-22 |  |  |  | 0.025 | 72 |  | 1.8
[9 empty] | 0.241 |  |  | 96.648
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Зам. начальника ПТО _____________Орищенко Е.А.