## ТЭЦ-2
|  | Представитель ИТС | [13 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [13 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС ИТС | [12 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Мартынец О.И.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.21 г. по 31.08.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-41.54 - Строителей 65 | 4.6 |  | 5 |  | 2021-06-21 | 12:25 | 2021-06-21 | 12:35 | 1.2735 | 0 | 0.16667 | 0.21225 | 0
2 |  | C-20.01 |  | 1.7 | 1 |  | 2021-08-01 | 11:00 | 2021-08-01 | 11:26 | 0 | 0.030967 | 0.43333 | 0 | 0.013419
3 |  | С-21.19 - С-21.21 | 4.9 |  | 2 |  | 2021-08-03 | 0:00 | 2021-08-03 | 13:00 | 0.2103 | 0 | 13 | 2.7338 | 0
4 |  | A-2.03 - А-2.75 | 6.7 |  | 30.4 |  | 2021-08-07 | 6:10 | 2021-08-07 | 10:40 | 56.8143 | 0 | 4.5 | 255.6642 | 0
5 |  | B-8 - B-8.02 | 8.6 |  | 2.3 |  | 2021-08-09 | 14:14 | 2021-08-09 | 14:15 | 0.36845 | 0 | 0.016667 | 0.0061408 | 0
6 |  | D-5.18 - мкр ТЭЦ-3 10 | 4.5 |  | 3 |  | 2021-08-09 | 11:00 | 2021-08-09 | 12:35 | 0.45344 | 0 | 1.5833 | 0.71795 | 0
7 |  | D-49.14/1 - D-49.12 | 3.9 |  | 2 |  | 2021-08-12 | 13:45 | 2021-08-12 | 15:50 | 0.18761 | 0 | 2.0833 | 0.39086 | 0
8 |  | ТA035012W - TA035011W |  |  |  |  | 2021-08-12 | 16:05 | 2021-08-12 | 17:20 |  | 0 | 1.25 | 8.4 | 0 | по приборам учета кот.
9 |  | Лежневская 167 - Лежневская 165 |  | 2.7 | 0.5 |  | 2021-08-13 | 13:15 | 2021-08-13 | 14:15 | 0 | 0.0097565 | 1 | 0 | 0.0097565
10 |  | D-5.32 - D-5.16 |  | 3.4 | 2 |  | 2021-08-16 | 19:10 | 2021-08-17 | 9:52 | 0 | 0.17518 | 14.7 | 0 | 2.5751
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 59.3076 | 0.2159 |  | 268.1253 | 2.5982
|  | ИТОГО за месяц: | 441.3168 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 386.634 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 54.6827 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А. |  |  | 2021-08-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л. |  |  | 2021-08-31
|  | Представитель ИТС | [13 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [13 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС ИТС | [12 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Мартынец О.И.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ"
с 01.08.21 г. по 31.08.21 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2021-07-30 | C-50.42 - 9 Сосневская 122 | [6 empty] | 100 | 100 | 66 | 0.51835 | 0.51835
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-01 | C-20 - C-20.01 | [7 empty] | 150 | 30 | 0 | 0.53013
3 |  | ремонт задвижки | 2021-08-02 | B-89.01 - Герцена 20 | [6 empty] | 70 |  | 22 | 0.084663 | 0
4 |  | ГИ | 2021-08-02 | В-89/1 - В-89.02 | [9 empty] | 7 | 3
5 |  | текущий ремонт | 2021-08-03 | B-19.03 | [6 empty] | 207 | 207 | 79 | 2.6586 | 2.6586
[11 empty] | 125 |  | 123 | 1.5094 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-03 | С-21.19 - С-21.21 | [6 empty] | 207 |  | 209 | 7.0334 | 0
7 |  | врезка т/тр | 2021-08-03 | A-9.01 - А-9.03 | [6 empty] | 82 | 82 | 176 | 0.92943 | 0.92943
8 |  | кап. ремонт | 2021-08-04 | A-81.01 - Горбатова 15 | [6 empty] | 100 | 100 | 25 | 0.19634 | 0.19634
9 |  | замена трубопровода | 2021-08-04 | н/с №107 Дзержинского 2 | [7 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
10 |  | замена запорной арматуры | 2021-08-05 | н/с №22 Станкостроителей 6 | [7 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
11 |  | замена запорной арматуры | 2021-08-05 | н/с №58 Богдана Хмельницкого 30а | [6 empty] | 100 |  | 7 | 0.054976 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-05 | D-41.54 - Строителей 65 | [7 empty] | 82 | 22 | 0 | 0.11618
13 |  | замена запорной арматуры | 2021-08-05 | н/с №90 10 Проезд 20 | [6 empty] | 70 |  | 8 | 0.030787 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-07 | A-2.03 - А-2.75 | [6 empty] | 150 |  | 40 | 0.70684 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-09 | B-8 - B-8.02 | [6 empty] | 80 |  | 39 | 0.19603 | 0
16 |  | замена дренажа в т/к | 2021-08-09 | С-40 | [6 empty] | 309 |  | 54 | 4.0494 | 0
[11 empty] | 408 |  | 83 | 10.8511 | 0
[11 empty] | 207 |  | 48 | 1.6153 | 0
17 |  | текущий ремонт | 2021-08-09 | A-2.03 - А-2.75 | [7 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-09 | D-5.18 - мкр ТЭЦ-3 10 | [6 empty] | 70 |  | 79 | 0.30402 | 0
19 |  | кап. ремонт | 2021-08-09 | В-4.02 - В-4.04 | [6 empty] | 125 | 125 | 50 | 0.61357 | 0.61357
20 |  | кап. ремонт | 2021-08-09 | D-103 - D-103/1 | [6 empty] | 309 | 309 | 200 | 14.9977 | 14.9977
21 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | B-59.21 - B-59.29 | [6 empty] | 150 | 150 | 149 | 2.633 | 2.633
22 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | D-65.25 - D-65.27 | [6 empty] | 100 | 100 | 125 | 0.98172 | 0.98172
23 |  | замена запорной арматуры | 2021-08-10 | ЦТП №87 Куконковых 144 | [6 empty] | 100 |  | 5 | 0.039269 | 0
24 |  | кап. ремонт | 2021-08-11 | D-33.52 - D-33.106 | [6 empty] | 150 | 150 | 85 | 1.502 | 1.502
25 |  | замена т/тр. | 2021-08-11 | T033003 - Водонапорная 7 | [7 empty] | 51 | 10 | 0 | 0.020428
26 |  | замена задв. | 2021-08-11 | ЦТП Куконковых 152 | [6 empty] | 150 |  | 4 | 0.070684 | 0
27 |  | ГИ | 2021-08-11 | D-135 - D-134 | [9 empty] | 5.5 | 3.5
28 |  | текущий ремонт | 2021-08-12 | ЦТП № 52 Куконковых 148 | [6 empty] | 70 |  | 7 | 0.026938 | 0
29 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-12 | ТA035012W - TA035011W | [6 empty] | 150 |  | 80 | 1.4137 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-12 | D-49.14/1 - D-49.12 | [6 empty] | 150 |  | 26 | 0.45944 | 0
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-12 | В-112.34 - В-112.36 | [6 empty] | 150 |  | 157 | 2.7743 | 0 | после ГИ
32 |  | ГИ | 2021-08-12 | В-112.02 - В-112.04 | [9 empty] | 5.5 | 0.5
33 |  | текущий ремонт | 2021-08-13 | ТA035012W - TA035011W | [7 empty] | 51 | 80 | 0 | 0.16342
34 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-13 | Лежневская 167 - Лежневская 165 | [7 empty] | 70 | 30 | 0 | 0.11545
35 |  | замена задв. | 2021-08-16 | ЦТП Куконковых 152 | [7 empty] | 150 | 4 | 0 | 0.070684
[12 empty] | 70 | 3 | 0 | 0.011545
36 |  | замена задв. | 2021-08-17 | н/с №74 Кудряшова 80 | [6 empty] | 70 |  | 3 | 0.011545 | 0
37 |  | ГИ | 2021-08-17 | A-36 - A-36.02 | [9 empty] | 4 | 0.8
38 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-17 | D-5.32 - D-5.16 | [7 empty] | 100 | 84 | 0 | 0.65972
39 |  | ГИ | 2021-08-18 | A-22/1 - A-19.43 | [9 empty] | 9 | 2.5
40 |  | текущий ремонт | 2021-08-19 | D-49.14/1 - Текстильщиков 44а | [6 empty] | 51 | 51 | 30 | 0.061283 | 0.061283
41 |  | текущий ремонт | 2021-08-20 | ЦТП № 49 мкр ДСК 5 | [6 empty] | 100 | 100 | 4 | 0.031415 | 0.031415
42 |  | замена трубопровода | 2021-08-23 | ЦТП №61 Суворова 38 | [6 empty] | 100 | 100 | 6 | 0.047122 | 0.047122
43 |  | ГИ | 2021-08-23 | D-80 - D-112 (D-112→D-111 - D-49→D-49.02) | [9 empty] | 12 | 4
44 |  | ГИ | 2021-08-25 | В-128 - D-135 | [9 empty] | 2.5 | 0.5
45 |  | ГИ | 2021-08-26 | D-5 - D-5.02 | [9 empty] | 7 | 1
46 |  | тек. рем. зап. арм. | 2021-08-27 | D-5.02 | [6 empty] | 309 | 309 | 108 | 8.0987 | 8.0987
47 |  | ГИ | 2021-08-27 | D-161 - D-161.02 | [9 empty] | 1.5 | 0.5
48 |  | тек. рем. зап. арм. | 2021-08-31 | ЦТП № 33 шоссе Кохомское 17 | [7 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
49 |  | замена задв. | 2021-08-31 | ЦТП №50 Зеленая 36 | [6 empty] | 70 | 70 | 2 | 0.0076967 | 0.0076967
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 118.5087 | 52.0845
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А. |  |  | 2021-08-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л. |  |  | 2021-08-31