## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 30.04.21 г. по 31.05.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-168.27 (D-168.27 - Плетневая 20) | 6.3 |  | 0.5 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0:00 | 2021-05-06 | 9:30 | 0.014903 | 0 | 153.5 | 2.2877 | 0
2 |  | D-65.37 - Станкостроителей 6 |  | 3.1 | 5 |  | 2021-05-11 | 22:50 | 2021-05-11 | 23:35 | 0 | 1.0454 | 0.75 | 0 | 0.78407 | по сообщению
3 |  | C-49.07 - C-49.09 |  | 3.4 | 2 |  | 2021-05-12 | 6:55 | 2021-05-12 | 7:30 | 0 | 0.17518 | 0.58333 | 0 | 0.10219 | по сообщению, без слива
4 |  | C-48.18 - 1 Меланжевая 4 |  | 3.7 | 7.1 |  | 2021-05-12 | 10:25 | 2021-05-12 | 10:45 | 0 | 2.303 | 0.33333 | 0 | 0.76766 | по сообщению
5 |  | C-13.12 - A-17 |  | 4 | 5 |  | 2021-05-13 | 12:00 | 2021-05-14 | 11:51 | 0 | 1.1875 | 23.85 | 0 | 28.3225 | по сообщению
6 |  | A-3.12 - A-3.24 |  | 3.9 | 1 |  | 2021-05-14 | 17:55 | 2021-05-14 | 18:25 | 0 | 0.046903 | 0.5 | 0 | 0.023452 | по сообщению
7 |  | D-5.32 - D-5.16 | 7.5 |  | 23.9 |  | 2021-05-15 | 20:00 | 2021-05-15 | 20:40 | 37.1535 | 0 | 0.66667 | 24.769 | 0 | по сообщению
8 |  | D-66.45 - D-66.47 |  | 3.2 | 5 |  | 2021-05-18 | 8:05 | 2021-05-18 | 9:05 | 0 | 1.0622 | 1 | 0 | 1.0622 | по сообщению
9 |  | A-19.03 - А-19.37 |  | 5 | 10 |  | 2021-05-18 | 13:55 | 2021-05-18 | 14:05 | 0 | 5.3108 | 0.16667 | 0 | 0.88513 | по сообщению
10 |  | С-10.02 (C-10 - С-10.02) |  | 3.7 | 5 |  | 2021-05-19 | 15:15 | 2021-05-19 | 15:30 | 0 | 1.1421 | 0.25 | 0 | 0.28553 | по сообщению
11 |  | A-17.02 - Арсения 22/14 | 5.8 |  | 20 |  | 2021-05-20 | 16:50 | 2021-05-20 | 17:15 | 22.8795 | 0 | 0.41667 | 9.5331 | 0 | по сообщению
12 |  | C-53.19 - C-53.23 |  | 5.5 | 22.6 |  | 2021-05-21 | 4:00 | 2021-05-21 | 4:35 | 0 | 28.4493 | 0.58333 | 0 | 16.5954 | по сообщению, на перемычке
13 |  | A-11.12 (A-11.10 - A-11.12) |  | 4.1 | 3 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 0:00 | 2021-05-21 | 12:30 | 0 | 0.43282 | 228.5 | 0 | 98.8994
14 |  | C-32.04 - C-32.06 | 3.7 |  | 2.5 |  | 2021-05-21 | 19:20 | 2021-05-21 | 19:45 | 0.28553 | 0 | 0.41667 | 0.11897 | 0 | по сообщению
15 |  | D-67.08 - Ташкентская 98 |  | 3.4 | 2 |  | 2021-05-22 | 23:00 | 2021-05-22 | 23:30 | 0 | 0.17518 | 0.5 | 0 | 0.087588 | по сообщению
16 |  | K1T007 - K1T008 |  | 5 | 5 |  | 2021-05-24 | 12:36 | 2021-05-24 | 14:25 | 0 | 1.3277 | 1.8167 | 0 | 2.412 | по сообщению
17 |  | B-136.02 - B-136.04 | 5.3 | 3.2 | 2 |  | 2021-05-20 | 10:15 | 2021-05-26 | 9:30 | 0.21871 | 0.16994 | 143.25 | 31.3304 | 24.3446 | по сообщению
18 |  | C-13.08 (C-13.08 - C-13.16) |  | 4.2 | 0.5 |  | 2021-05-27 | 13:00 | 2021-05-27 | 13:10 | 0 | 0.012169 | 0.16667 | 0 | 0.0020281 | при вкл.
19 |  | C-13.08 (C-13.08 - C-13.08/1) | 5.8 |  | 0.5 |  | 2021-05-27 | 15:10 | 2021-05-27 | 15:20 | 0.0143 | 0 | 0.16667 | 0.0023833 | 0 | при вкл., на спускнике
20 |  | C-39 - C-40 |  | 4.3 | 7.7 |  | 2021-05-28 | 8:05 | 2021-05-28 | 8:40 | 0 | 2.92 | 0.58333 | 0 | 1.7034 | по сообщению
21 |  | C-39 - C-40 |  | 4.3 | 10 |  | 2021-05-28 | 18:00 | 2021-05-28 | 18:05 | 0 | 4.925 | 0.083333 | 0 | 0.41042 | при вкл.
22 |  | B-131.115 - 3 Межевая 5 | 4.8 |  | 3 |  | 2021-05-28 | 14:30 | 2021-05-28 | 15:50 | 0.46831 | 0 | 1.3333 | 0.62442 | 0 | по сообщению
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 61.0347 | 50.6852 |  | 68.6659 | 176.6874
|  | ИТОГО за месяц: | 359.4944 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 104.8041 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 254.6903 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 30.04.21 г. по 31.05.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | тек. ремонт | 2021-05-05 | н/ст Александрова 7 | [7 empty] | 100 | 4 | 0 | 0.031415
2 |  | тек. ремонт | [9 empty] | 82 | 6 | 0 | 0.031685
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-06 | D-168.27 (D-168.27 - Плетневая 20) | [6 empty] | 82 |  | 38 | 0.20067 | 0
[11 empty] | 50 |  | 13 | 0.025525 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-12 | D-65.37 - Станкостроителей 6 | [7 empty] | 100 | 34 | 0 | 0.26703
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-12 | C-48.18 - 1 Меланжевая 4 | [7 empty] | 70 | 38 | 0 | 0.14624
6 |  | тек. ремонт | 2021-05-13 | D-109.05 | [6 empty] | 150 | 150 | 113 | 1.9968 | 1.9968
[11 empty] | 100 | 100 | 77 | 0.60474 | 0.60474
[11 empty] | 82 | 82 | 20 | 0.10562 | 0.10562
[11 empty] | 70 | 70 | 100 | 0.38483 | 0.38483
7 |  | кап. ремонт | 2021-05-14 | Аптечный 11 - Степанова 1/2 | [6 empty] | 51 | 51 | 13 | 0.026556 | 0.026556
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-14 | C-13.12 - A-17 | [7 empty] | 150 | 145 | 0 | 2.5623
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-14 | A-3.12 - A-3.24 | [7 empty] | 150 | 105 | 0 | 1.8554
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-15 | D-5.32 - D-5.16 | [6 empty] | 100 |  | 154 | 1.2095 | 0
11 |  | кап. ремонт | 2021-05-17 | A-17 - A-17.02 | [6 empty] | 150 | 150 | 75 | 1.3253 | 1.3253
12 |  | врезка зап. арматуры | 2021-05-17 | C-13.08 - C-13.10 | [6 empty] | 150 | 150 | 125 | 2.2089 | 2.2089
13 |  | тек. ремонт | 2021-05-17 | D-109.03 | [6 empty] | 150 | 150 | 146 | 2.58 | 2.58
14 |  | кап. ремонт | 2021-05-18 | 3 Межевая 7 транзит | [6 empty] | 100 | 100 | 40 | 0.31415 | 0.31415
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-18 | D-66.45 - D-66.47 | [7 empty] | 100 | 19 | 0 | 0.14922
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-18 | A-19.03 - А-19.37 | [7 empty] | 207 | 100 | 0 | 3.3653
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-19 | С-10.02 (C-10 - С-10.02) | [7 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
18 |  | тек. ремонт | 2021-05-19 | D-129.07 | [6 empty] | 150 | 150 | 22 | 0.38876 | 0.38876
[11 empty] | 100 | 100 | 22 | 0.17278 | 0.17278
[11 empty] | 82 | 83 | 40 | 0.21123 | 0.21642
[11 empty] | 70 | 51 | 40 | 0.15393 | 0.08171
19 |  | замена трубопровода | 2021-05-19 | D-66.45 - D-66.47 | [6 empty] | 100 |  | 19 | 0.14922 | 0
20 |  | тек. ремонт | 2021-05-20 | B-115.13 - B-115.01 | [6 empty] | 150 |  | 139 | 2.4563 | 0
[11 empty] | 51 | 51 | 39 | 0.079668 | 0.079668
21 |  | замена задвижки | 2021-05-20 | н/ст 1 Полевая.32 г.в.с. | [6 empty] | 82 |  | 6 | 0.031685 | 0
[11 empty] | 51 |  | 4 | 0.008171 | 0
22 |  | кап. ремонт | 2021-05-20 | C-13.06 - C-13.08 | [6 empty] | 207 | 207 | 46 | 1.548 | 1.548
23 |  | тек. ремонт | 2021-05-20 | D-52.58 | [6 empty] | 100 | 100 | 139 | 1.0917 | 1.0917
[11 empty] | 82 | 82 | 30 | 0.15843 | 0.15843
[11 empty] | 70 | 70 | 27 | 0.10391 | 0.10391
24 |  | кап. ремонт | 2021-05-20 | A-17.02 - Арсения 22/14 | [6 empty] | 70 | 70 | 23 | 0.088512 | 0.088512
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-21 | C-53.19 - C-53.23 | [7 empty] | 82 | 46 | 0 | 0.24292
[11 empty] | 51 |  | 76 | 0.15525 | 0
26 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-21 | A-11.12 (A-11.10 - A-11.12) | [7 empty] | 125 | 122 | 0 | 1.4971
27 |  | замена задвижки | 2021-05-21 | D-63.18 - D-63.04 | [6 empty] | 100 |  | 89 | 0.69898 | 0
[11 empty] | 82 |  | 59 | 0.31157 | 0
[11 empty] | 51 | 51 | 28 | 0.057197 | 0.057197
28 |  | замена трубопровода | 2021-05-21 | н/ст Хлебникова 10 | [7 empty] | 100 | 7 | 0 | 0.054976
29 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-21 | C-32.04 - C-32.06 | [6 empty] | 100 |  | 42 | 0.32986 | 0
[11 empty] | 82 |  | 178 | 0.93999 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-22 | D-67.08 - Ташкентская 98 | [7 empty] | 70 | 76 | 0 | 0.29247
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-24 | K1T007 - K1T008 | [7 empty] | 150 | 292 | 0 | 5.1599
32 |  | замена трубопровода | 2021-05-24 | A-3.12 - A-3.24 | [6 empty] | 150 |  | 105 | 1.8554 | 0
33 |  | тек. ремонт | 2021-05-25 | A-80.01 - A-80.05 | [6 empty] | 100 | 100 | 171 | 1.343 | 1.343
[11 empty] | 82 | 41 | 41 | 0.21652 | 0.054129
34 |  | замена задвижки | 2021-05-25 | н/ст Кудряшова 115 | [6 empty] | 82 |  | 4 | 0.021123 | 0
35 |  | проглушение | 2021-05-25 | C-13 - C-13.04 | [6 empty] | 207 | 207 | 196 | 6.5959 | 6.5959
36 |  | замена трубопровода | 2021-05-26 | A-11.32 - A-11.10 | [6 empty] | 125 |  | 122 | 1.4971 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-26 | B-136.02 - B-136.04 | [6 empty] | 150 | 150 | 108 | 1.9085 | 1.9085
38 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-27 | C-13.08 (C-13.08 - C-13.16) | [7 empty] | 207 | 52 | 0 | 1.7499
39 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-27 | C-13.08 (C-13.08 - C-13.08/1) | [6 empty] | 100 |  | 84 | 0.65972 | 0
40 |  | замена трубопровода | 2021-05-27 | C-13.08 - C-13.16 | [6 empty] | 207 |  | 52 | 1.7499 | 0
41 |  | замена трубопровода | 2021-05-27 | н/ст 3 Южная 35а | [6 empty] | 82 |  | 4 | 0.021123 | 0
42 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-28 | C-39 - C-40 | [7 empty] | 408 | 111 | 0 | 14.5118
[12 empty] | 309 | 54 | 0 | 4.0494
43 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-28 | C-39 - C-40 | [7 empty] | 408 | 111 | 0 | 14.5118
[12 empty] | 309 | 54 | 0 | 4.0494
44 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-28 | B-131.115 - 3 Межевая 5 | [6 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0
45 |  | замена трубопровода | 2021-05-28 | D-41.36 - 2 Чапаева 88 | [6 empty] | 51 |  | 13 | 0.026556 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 36.1382 | 78.0029
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
Note on Q26: COMPUTER: повр. от г.и. Т+