## 27.11.06
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 27.11.06 по | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Д33.15 | 9.8 | 5 | 0:00 | 26:10.06 | 9:30 | 27:11:2006 | 2.5403 | 777.5 |  | 1975.0994
2 | Д93.21 | 8.4 | 1 | 0:00 | 26:10.06 | 14:30 | 27:11:2006 | 0.094075 | 782.5 |  | 73.6138
3 | Д41.02 | 10.7 | 5 | 16:00 | 27:11 | 17:30 | 27:11:2006 | 2.6544 | 1.5 |  | 3.9816
| ИТОГО | [6 empty] | 0 | 1561.5 | 0 | 2052.6948
| ИТОГО за месяц: | 2052.6948 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 27.11.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | нас/ст Ташкентская.40-В124.23 | 5.6 | 1 | 14:30 | 2006-11-23 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
2 | Д135.09-Лазарева.4 | 7.1 | 1 | 15:50 | 2006-11-22 |  |  | 0.08649 |  |  | 0.08649
3 | С39 | 6.3 | 4 | 14:30 | 2006-11-01 |  |  | 1.3035 |  |  | 1.3035
4 | Д18.32 | 8.6 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
5 | Д73.14 | 9.9 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.40852 |  |  | 0.40852
6 | Д22.16 | 8 | 2 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.36723 |  |  | 0.36723
7 | Д33.21 | 9.8 | 2 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
8 | Д88.17 | 8.6 | 2 | 15:50 | 01:11.06 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
9 | Д33.100 | 9.8 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
10 | В120.09 | 5.8 | 2 | 13:00 | 01:11.06 |  |  | 0.31269 |  |  | 0.31269
11 | В24.28 | 5.3 | 1 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
12 | В24.30 | 5.3 | 1 | 14:20 | 01:11.06 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
13 | В124.33 | 5.6 | 1 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
14 | В124.41 | 5.6 | 0.5 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.019203 |  |  | 0.019203
15 | Д141 | 7.1 | 0.5 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.021622 |  |  | 0.021622
16 | В131.07 | 5.4 | 0.5 | 10:30 | 01:11.06 |  |  | 0.018857 |  |  | 0.018857
17 | В131.09 | 5.4 | 1 | 10:30 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
18 | В131.83 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
19 | В131.39 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
20 | В131.73 | 5.4 | 1 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
21 | Д47.01 | 9 | 1 | 13:00 | 01:11.06 |  |  | 0.097377 |  |  | 0.097377
22 | Д49.20 | 8.6 | 0.5 | 13:20 | 01:11.06 |  |  | 0.023797 |  |  | 0.023797
23 | Д125.01 | 7.3 | 2 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
24 | Д125.12 | 7.3 | 1 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 0.087699 |  |  | 0.087699
25 | Д127.06 | 7.3 | 2 | 15:00 | 01:11.06 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
26 | Д129 | 7.4 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.35319 |  |  | 0.35319
27 | Д130 | 7.2 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.34839 |  |  | 0.34839
28 | Д131 | 7.2 | 1 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.087097 |  |  | 0.087097
29 | Д134 | 7.1 | 2 | 15:30 | 01:11.06 |  |  | 0.34596 |  |  | 0.34596
30 | Д161.38 | 9.4 | 2 | 15:50 | 01:11.06 |  |  | 0.39807 |  |  | 0.39807
31 | Д39.01 | 10.9 | 2 | 11:00 | 01:11.06 |  |  | 0.42866 |  |  | 0.42866
32 | Д125.08 | 7.3 | 5 | 14:00 | 01:11.06 |  |  | 2.1925 |  |  | 2.1925
33 | С60 | 6 | 2 | 14:00 | 27:11.06 |  |  | 0.31803 |  |  | 0.31803
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 10.0997