## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.21 г. по 30.09.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-36.07 - A-36.17 |  | 1.4 | 7 |  | 2021-08-02 | 8:30 | 2021-08-02 | 9:28 | 0 | 1.377 | 0.96667 | 0 | 1.3311
2 |  | Д-5.10 - Д-5.12 | 4.9 |  | 6 |  | 2021-08-30 | 15:43 | 2021-08-30 | 16:30 | 1.8927 | 0 | 0.78333 | 1.4826 | 0
3 |  | Д-5.10 - Д-5.12 |  | 1.5 | 6.8 |  | 2021-09-02 | 10:16 | 2021-09-02 | 15:40 | 0 | 1.345 | 5.4 | 0 | 7.2632
4 |  | C-13.18 - С-13.20 |  | 1.6 | 2 |  | 2021-09-02 | 13:00 | 2021-09-02 | 13:18 | 0 | 0.12017 | 0.3 | 0 | 0.036051
5 |  | К1Т021 (К1Т021 - К1Т022) | 5.3 |  | 2 |  | 2021-09-02 | 15:00 | 2021-09-02 | 15:10 | 0.21871 | 0 | 0.16667 | 0.036452 | 0
6 |  | Советская 26 - 10 Августа 33 | 4.6 |  | 2 |  | 2021-09-06 | 20:00 | 2021-09-06 | 20:20 | 0.20376 | 0 | 0.33333 | 0.067919 | 0 | система от.
7 |  | B-112.40 - B-112.42 |  | 3.2 | 6 |  | 2021-09-07 | 20:00 | 2021-09-08 | 0:45 | 0 | 1.5295 | 4.75 | 0 | 7.2651
8 |  | ЦТП №33 (Кох.) - шоссе Кохомское 20 | 7.6 |  | 2 |  | 2021-05-17 | 13:50 | 2021-05-17 | 13:55 | 0.2619 | 0 | 0.083333 | 0.021825 | 0
9 |  | B-11.03 - B-11.05 | 6.6 | 1.8 | 2 |  | 2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-17 | 11:25 | 0.24406 | 0.12746 | 3.4167 | 0.83389 | 0.43548
10 |  | D-43.01 - D-45.22 | 5.2 |  | 6 |  | 2021-07-12 | 16:30 | 2021-07-12 | 16:42 | 1.9497 | 0 | 0.2 | 0.38995 | 0
11 |  | B-134.67 - Радищева д.15 | 5.1 |  | 1 |  | 2021-08-17 | 12:55 | 2021-08-17 | 13:00 | 0.053636 | 0 | 0.083333 | 0.0044697 | 0 | Переходящий дефект Сироткин
12 |  | А-19.02-А-19.16 | 6.3 |  | 8 |  | 2021-07-23 | 11:10 | 2021-07-23 | 12:10 | 3.8153 | 0 | 1 | 3.8153 | 0
13 |  | D-93.25 - ул Маршала Василевского д.14 | 5 |  | 3 |  | 2021-08-25 | 14:23 | 2021-08-25 | 14:32 | 0.47797 | 0 | 0.15 | 0.071695 | 0 | Переходящий дефект
14 |  | A-17.04 - Арсения д.20 |  | 3.3 | 7 |  | 2021-09-08 | 14:20 | 2021-09-10 | 11:05 | 0 | 2.1141 | 44.75 | 0 | 94.6061 | Т+ знает
15 |  | D-45.10 | 5.8 | 3.3 | 0.5 |  | 2021-07-09 | 12:39 | 2021-09-09 | 9:15 | 0.0143 | 0.010786 | 1484.6 | 21.2293 | 16.0132
16 |  | D-47.07 - D-47.03 | 4.8 |  | 2 |  | 2021-06-24 | 11:54 | 2021-06-24 | 11:58 | 0.20814 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | ГИ
17 |  | B-132.04 - Летчика Захарова 30 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 11:45 | 2021-07-02 | 11:49 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | ГИ
18 |  | B-112.18 - Парижской Коммуны д.5 (гар.) | 7 |  | 4 |  | 2021-08-12 | 15:55 | 2021-08-12 | 16:10 | 1.0054 | 0 | 0.25 | 0.25135 | 0 | ГИ
19 |  | C-11.03 - С-11.05 | 4.5 |  | 1 |  | 2021-09-14 | 9:45 | 2021-09-14 | 9:48 | 0.050382 | 0 | 0.05 | 0.0025191 | 0
20 |  | C-49.11 - 14-й Проезд 10 корп.3 | 4.9 |  | 5 |  | 2021-06-25 | 21:50 | 2021-06-25 | 22:00 | 1.3143 | 0 | 0.16667 | 0.21906 | 0
21 |  | B-23.01 - B-23.03 |  | 3.9 | 8 |  | 2021-09-13 | 15:51 | 2021-09-13 | 16:35 | 0 | 3.0018 | 0.73333 | 0 | 2.2013
22 |  | B-23.03 - B-23.05 |  | 3.9 | 50 |  | 2021-09-13 | 15:51 | 2021-09-13 | 16:35 | 0 | 117.2587 | 0.73333 | 0 | 85.9897
23 |  | A-87 - A-87.01 |  | 3.3 | 7.4 |  | 2021-09-17 | 9:35 | 2021-09-17 | 10:55 | 0 | 2.3626 | 1.3333 | 0 | 3.1502 | Т+ знает
24 |  | ЦТП №76 - ул.Ташкентская 88б | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГИ
25 |  | пл. Революции 8 - 10-го Августа 30 | 4.7 |  | 0.5 |  | 2021-09-08 | 14:50 | 2021-09-08 | 15:00 | 0.012872 | 0 | 0.16667 | 0.0021454 | 0 | Протосовицкий
26 |  | C-50.22 - ул.9 Сосневская 124 | 5.2 |  | 1.5 |  | 2021-09-13 | 14:35 | 2021-09-13 | 16:50 | 0.12186 | 0 | 2.25 | 0.27418 | 0
27 |  | К1Т026 - К1Т027 | 4.8 |  | 2 |  | 2021-09-13 | 8:35 | 2021-09-16 | 9:54 | 0.20814 | 0 | 73.3167 | 15.2601 | 0
28 |  | C-56.01 - С-56.03 | 5.2 |  | 1 |  | 2021-08-31 | 10:13 | 2021-09-16 | 11:50 | 0.054159 | 0 | 385.6167 | 20.8848 | 0
29 |  | С-11.08 - ул.Сакко 30/30 | 6.5 |  | 5 |  | 2021-08-23 | 9:25 | 2021-08-23 | 9:30 | 1.5138 | 0 | 0.083333 | 0.12615 | 0
30 |  | Д-161.40 - 1 Чапаева 7/22 |  | 3.1 | 2 |  | 2021-07-26 | 14:55 | 2021-07-26 | 15:15 | 0 | 0.16727 | 0.33333 | 0 | 0.055756
31 |  | В-131.67 - В-131.69 | 4.5 |  | 2 |  | 2021-09-17 | 12:00 | 2021-09-20 | 12:10 | 0.20153 | 0 | 72.1667 | 14.5437 | 0
32 |  | B-64.12 - н/ст | 4.3 |  | 76 |  | 2021-09-22 | 13:41 | 2021-09-22 | 14:23 | 284.4686 | 0 | 0.7 | 199.128 | 0
33 |  | A-86.24 - А-86.22 |  | 2.8 | 3 |  | 2021-09-22 | 19:25 | 2021-09-22 | 19:33 | 0 | 0.35768 | 0.13333 | 0 | 0.047691
34 |  | н/ст - ул Сосневская 4-я д.47 | 4.9 |  | 2 |  | 2021-09-23 | 10:10 | 2021-09-23 | 17:55 | 0.2103 | 0 | 7.75 | 1.6298 | 0
35 |  | ЦТП Б.Хмельницкого 4 - В-24.100 ГВС Т4 |  | 3.5 | 10 |  | 2021-09-14 | 11:30 | 2021-09-14 | 12:47 | 0 | 4.4433 | 1.2833 | 0 | 5.7023
36 |  | К1Т012 - К1Т014 |  | 4 | 5 |  | 2021-09-19 | 14:00 | 2021-09-24 | 9:50 | 0 | 1.1875 | 115.8333 | 0 | 137.555
37 |  | C-43.46 - C-43.50 |  | 4.4 | 0.6 |  | 2021-05-31 | 10:07 | 2021-05-31 | 10:15 | 0 | 0.017935 | 0.13333 | 0 | 0.0023913
38 |  | A-30.04 - ул.Калинина 9/21 | 5.3 |  | 3 |  | 2021-09-27 | 16:00 | 2021-09-27 | 16:30 | 0.4921 | 0 | 0.5 | 0.24605 | 0
39 |  | K1T002 - ул.Шошина 2 | 4.8 |  | 2 |  | 2021-09-29 | 11:40 | 2021-09-29 | 11:45 | 0.20814 | 0 | 0.083333 | 0.017345 | 0 | Новиков, не светили
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 299.2018 | 134.044 |  | 280.5386 | 360.3236
|  | ИТОГО за месяц: | 705.1779 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 316.4627 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 388.7152 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.21 г. по 30.09.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-01 | Д-5.10 - Д-5.12 | [6 empty] | 150 |  | 138 | 2.4386 | 0
2 |  | Замена деф. участков | 2021-09-01 | К1Т012 - К1Т015 Т1 | [6 empty] | 108 |  | 33 | 0.3023 | 0
3 |  | Замена запорной арматуры | 2021-09-02 | С-13.08 - С-13.16 | [7 empty] | 82 | 70 | 0 | 0.36966
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-03 | C-13.18 - С-13.20 Т2 | [7 empty] | 82 | 70 | 0 | 0.36966
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-02 | К1Т022 - Сосновая 3 | [6 empty] | 76 |  | 9 | 0.040827 | 0
6 |  | Текущий ремонт | 2021-09-03 | Д-5.10 - Д-5.12 | [6 empty] | 150 | 150 | 138 | 2.4386 | 2.4386
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-07 | Советская 26 - 10 Августа 33 | [9 empty] | 0 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-08 | B-112.40 - B-112.42 | [7 empty] | 102 | 56 | 0 | 0.45758
9 |  | Монтаж байпасной линии | 2021-09-08 | Д-18.62 - Д-18.62/1 | [6 empty] | 51 |  | 56 | 0.11439 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-08 | ЦТП №33 (Кохомское шоссе 17) - шоссе Кохомское 20 | [8 empty] | 21 | 0 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-08 | B-11.03 - B-11.05 | [8 empty] | 76 | 0 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-09 | Д-43.01 - Д-45.22 | [8 empty] | 105 | 0 | 0
13 |  | ГИ | 2021-08-13 | В-112.18 - ул.Парижской Коммуны 5 | [6 empty] | 51 |  | 10 | 0.020428 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-02 | B-134.67 - Радищева д.15 | [6 empty] | 51 |  | 91 | 0.18589 | 0
15 |  | Тек. рем. зап. арм. | 2021-09-02 | Н\ст №14 ул Летчика Лазарева д.6 | [6 empty] | 51 |  | 5 | 0.010214 | 0
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-08 | B-112.40 - B-112.42 | [9 empty] | 0 | 0
17 |  | Монтаж байпасной линии | 2021-09-08 | Д-18.32 - Д-18.62 | [6 empty] | 89 | 89 | 28 | 0.17419 | 0.17419
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-23 | А-19.02-А-19.16 | [6 empty] | 100 | 74 |  | 0 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-02 | A-36.07 - А-36.17 | [6 empty] | 108 |  | 80 | 0.73285 | 0
20 |  | Кап. Ремонт | 2021-09-13 | УТ4 - D-92.02 | [6 empty] | 309 | 309 | 267 | 20.0219 | 20.0219
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-12 | D-93.25 - ул Маршала Василевского д.14 | [6 empty] | 70 | 70 | 94 | 0.36174 | 0.36174
22 |  | Замена деф. Участков | 2021-09-09 | B-112.04 - Мархлевского д.40 Т2 | [7 empty] | 100 | 18 | 0 | 0.14137
23 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-10 | A-17.04 - Арсения д.20 | [6 empty] | 51 |  | 20 | 0.040855 | 0
[11 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-10 | D-45.10 | [9 empty] | 0 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-12 | D-47.07 - D-47.03 | [6 empty] | 100 |  | 52 | 0.4084 | 0
26 |  | устр. повр. т/с |  | 14-й Проезд 10 корп.3 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-12 | B-132.04 - Летчика Захарова 30 | [7 empty] | 51 | 12 | 0 | 0.024513
28 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-14 | B-112.20 - Парижской Коммуны д.5 (корп.4) | [6 empty] | 125 |  | 48 | 0.58903 | 0
29 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-14 | C-11.03 - С-11.05 | [6 empty] | 150 |  | 64 | 1.1309 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-13 | B-23.01 - B-23.03 | [7 empty] | 207 | 40 | 0 | 1.3461
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-13 | B-23.03 - B-23.05 | [7 empty] | 100 | 26 | 0 | 0.2042
32 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-17 | A-87 - A-87.01 | [7 empty] | 100 | 22 | 0 | 0.17278
33 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-13 | ЦТП №76 - ул.Ташкентская 88б | [6 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
34 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-16 | пл. Революции 8 - 10-го Августа 30 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
35 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-15 | C-50.22 - ул.9 Сосневская 124 | [6 empty] | 82 |  | 30 | 0.15843 | 0
36 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-14 | A-59 - ул.Гнедина 7 | [6 empty] | 51 |  | 15 | 0.030641 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-14 | A-59.23 - ул.Солнечная 1 | [6 empty] | 51 |  | 15 | 0.030641 | 0
38 |  | Замена задв. | 2021-09-15 | С-52.14 | [6 empty] | 82 | 82 | 110 | 0.58089 | 0.58089
39 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-15 | К1Т026 - К1Т026 | [8 empty] | 53 | 0 | 0
40 |  | Замена задв. | 2021-09-15 | С-52.14 | [6 empty] | 82 |  | 154 | 0.81325 | 0
41 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-16 | C-56.01 - С-56.03 | [7 empty] | 150 | 48 | 0 | 0.8482
42 |  | устр. повр. т/с |  | 8 Проезд 9 | [9 empty] | 0 | 0
43 |  | Замена деф. Участков | 2021-09-21 | ЦТП №1 (ул.Лежневская 154) | [6 empty] | 150 |  | 17 | 0.30041 | 0
44 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-16 | пл. Революции 8 - 10-го Августа 30 | [7 empty] | 51 | 8 | 0 | 0.016342
45 |  | Замена трубопровода | 2021-09-10 | Громобоя 52 - Громобоя 50 | [6 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
46 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-20 | В-131.67 - В-131.69 | [6 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
47 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-22 | B-64.12 - Ермака 43 | [6 empty] | 100 |  | 64 | 0.50264 | 0
48 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-22 | A-86.24 | [7 empty] | 100 | 55 | 0 | 0.43196
49 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-23 | C-43.30 - ул Сосневская 4-я д.47 | [6 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
50 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-18 | ЦТП Б.Хмельницкого 4 - В-24.100 ГВС Т4 | [7 empty] | 51 | 15 | 0 | 0.030641
51 |  | Ремонтные работы в Т/К | 2021-09-20 | B-107.05 - Красных Зорь д.6 | [6 empty] | 40 |  | 37 | 0.046494 | 0
52 |  | Замена запорной арматуры | 2021-09-13 | B-107.05 | [6 empty] | 150 |  | 84 | 1.4844 | 0
[11 empty] | 100 |  | 93 | 0.7304 | 0
[11 empty] | 51 |  | 13 | 0.026556 | 0
53 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-24 | К1Т012 - К1Т014 | [7 empty] | 82 | 47 | 0 | 0.2482
54 |  | Монтаж глухой врезки | 2021-09-24 | A-30.04 - ул.Калинина 9/21 | [6 empty] | 100 |  | 21 | 0.16493 | 0
55 |  | Замена деф. Участков | 2021-09-27 | C-43.30 - ул Сосневская 4-я д.47 | [6 empty] | 82 | 82 | 29 | 0.15314 | 0.15314
56 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-01 | C-43.46 - C-43.50 | [6 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
57 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-27 | A-30.04 - ул.Калинина 9/21 | [6 empty] | 100 |  | 21 | 0.16493 | 0
58 |  | устр. повр. т/с | 2021-09-29 | K1T002 - ул.Шошина 2 | [6 empty] | 82 |  | 51 | 0.26932 | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 35.9241 | 28.3917
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н._____________