## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | С-43.04 - С-43.06 |  | 5.6 | 4.5 |  | 2021-05-29 | 11:55 | 2021-05-29 | 12:29 | 0 | 1.1381 | 0.56667 | 0 | 0.64494 | по сообщению
2 |  | c-52 - с-52.01 |  | 7 | 2.3 |  | 2021-05-29 | 11:55 | 2021-05-29 | 12:29 | 0 | 0.33241 | 0.56667 | 0 | 0.18837 | по сообщению
3 |  | C-49.31 - 14 Проезд 12 (леч. корпус) |  | 6.5 | 20 |  | 2021-05-29 | 4:05 | 2021-05-29 | 4:40 | 0 | 24.2209 | 0.58333 | 0 | 14.1288 | по сообщению
4 |  | С-49.09 - С-49.11 | 6.7 |  | 2 |  | 2021-05-31 | 22:30 | 2021-05-31 | 23:00 | 0.24591 | 0 | 0.5 | 0.12295 | 0 | по сообщению
5 |  | C-13.22 (C-13.22 - Садовая 32) |  | 2.3 | 3.9 |  | 2021-06-04 | 10:20 | 2021-06-06 | 13:50 | 0 | 0.54786 | 51.5 | 0 | 28.2146 | на ш. кране, см. п.2 ТЭЦ-3
6 |  | В-24.140 (B-24.68 - В-24.140) | 4.7 |  | 2 |  | 2021-05-29 | 4:00 | 2021-06-07 | 9:15 | 0.20596 | 0 | 221.25 | 45.5685 | 0 | см. п.4 по ТЭЦ-3
7 |  | н/ст Сакко 37 |  | 2.1 | 2 |  | 2021-06-07 | 9:00 | 2021-06-07 | 12:55 | 0 | 0.13767 | 3.9167 | 0 | 0.53921 | по сообщению
8 |  | D-28.16W - Куконковых 154 |  | 3.2 | 3.4 |  | 2021-06-08 | 8:40 | 2021-06-08 | 11:45 | 0 | 0.49114 | 3.0833 | 0 | 1.5143 | по сообщению
9 |  | D-73.12 (D-73.12 - D-73.12/1) |  | 3.2 | 2.8 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0:00 | 2021-06-10 | 16:04 | 0 | 0.33309 | 64.0667 | 0 | 21.3401
10 |  | C-9.13 - Сакко 41 |  | 2.1 | 5 |  | 2021-06-14 | 11:37 | 2021-06-14 | 12:30 | 0 | 0.86044 | 0.88333 | 0 | 0.76006 | по сообщению
11 |  | К1Т008 - К1Т009 | 5.9 |  | 3 |  | 2021-06-14 | 10:50 | 2021-06-14 | 11:35 | 0.51921 | 0 | 0.75 | 0.38941 | 0 | по сообщению
12 |  | D-129.05W (н/ст - D-129.05W) | 7.1 |  | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 0:00 | 2021-06-15 | 12:30 | 0.063285 | 0 | 252.5 | 15.9795 | 0
13 |  | B-136.02 - B-136.04 | 4.2 |  | 2 |  | 2021-05-29 | 4:00 | 2021-06-17 | 7:00 | 0.1947 | 0 | 459 | 89.3656 | 0 | см. п.5 по ТЭЦ-3
14 |  | A-2.29 | 6.4 |  | 0.5 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 0:00 | 2021-06-21 | 10:00 | 0.015021 | 0 | 730 | 10.9654 | 0
15 |  | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | 6.1 |  | 19.5 |  | 2021-06-24 | 4:20 | 2021-06-24 | 5:05 | 22.3052 | 0 | 0.75 | 16.7289 | 0 | по сообщению
16 |  | C-59.03 - C-59.09 | 5.1 |  | 3.9 |  | 2021-06-24 | 19:00 | 2021-06-24 | 19:40 | 0.81581 | 0 | 0.66667 | 0.54387 | 0 | по сообщению
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 24.3651 | 28.0616 |  | 179.6642 | 67.3304
|  | ИТОГО за месяц: | 357.9986 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 238.8653 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 119.1333 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-29 | С-43.04 - С-43.06 | [7 empty] | 207 | 214 | 0 | 7.2016
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-29 | C-49.31 - 14 Проезд 12 (леч. корпус) | [7 empty] | 70 | 38 | 0 | 0.14624
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-29 | c-52 - с-52.01 | [7 empty] | 82 | 47 | 0 | 0.2482
[12 empty] | 70 | 4 | 0 | 0.015393
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-31 | С-49.09 - С-49.11 | [6 empty] | 70 |  | 53 | 0.20396 | 0
5 |  | замена задвижки | 2021-06-01 | н/ст Лежневская 154 (г.в.с.) | [6 empty] | 100 |  | 6 | 0.047122 | 0
6 |  | кап. ремонт | 2021-06-03 | A-34.24 - A-34.16 | [6 empty] | 150 | 150 | 21 | 0.37109 | 0.37109
[11 empty] | 125 | 125 | 151 | 1.853 | 1.853
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-06 | C-13.22 (C-13.22 - Садовая 32) | [7 empty] | 150 | 135 | 0 | 2.3856
[12 empty] | 51 | 10 | 0 | 0.020428
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-07 | В-24.140 (B-24.68 - В-24.140) | [6 empty] | 150 |  | 228 | 4.029 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2021-06-07 | В-24.140 (B-24.68 - В-24.140) | [7 empty] | 150 | 181 | 0 | 3.1984
[12 empty] | 125 | 47 | 0 | 0.57676
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-07 | н/ст Сакко 37 | [7 empty] | 150 | 1 | 0 | 0.017671
11 |  | замена трубопровода | 2021-06-08 | н/ст Зелёная 36 | [6 empty] | 70 | 70 | 5 | 0.019242 | 0.019242
[11 empty] | 51 | 51 | 5 | 0.010214 | 0.010214
12 |  | кап. ремонт | 2021-06-08 | B-95 - Рабфаковский 6/32 | [6 empty] | 51 | 51 | 84 | 0.17159 | 0.17159
13 |  | кап. ремонт | 2021-06-08 | C-15.01 - C-15.03 | [6 empty] | 100 | 100 | 54 | 0.4241 | 0.4241
[11 empty] | 70 | 70 | 40 | 0.15393 | 0.15393
14 |  | замена трубопровода | 2021-06-08 | D-41.34 - Строителей 53а | [6 empty] | 82 |  | 126 | 0.66539 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-08 | D-28.16W - Куконковых 154 | [7 empty] | 70 | 42 | 0 | 0.16163
16 |  | кап. ремонт | 2021-06-10 | B-115. - B-115.13 | [6 empty] | 150 | 150 | 139 | 2.4563 | 2.4563
[11 empty] | 125 | 125 | 43 | 0.52767 | 0.52767
[11 empty] | 70 | 70 | 4 | 0.015393 | 0.015393
17 |  | замена трубопровода | 2021-06-10 | D-28.16W - Куконковых 154 | [6 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
[11 empty] | 82 |  | 42 | 0.2218 | 0
18 |  | тек. ремонт | 2021-06-10 | В-24.108 | [6 empty] | 82 | 82 | 48 | 0.25348 | 0.25348
[11 empty] | 51 | 51 | 48 | 0.098052 | 0.098052
19 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-10 | D-73.12 (D-73.12 - D-73.12/1) | [7 empty] | 100 | 70 | 0 | 0.54976
20 |  | монтаж обводного трубопровода | 2021-06-11 | C-16/1 - C-16.19 | [6 empty] | 207 | 207 | 30 | 1.0096 | 1.0096
[11 empty] | 72 | 72 | 70 | 0.285 | 0.285
21 |  | кап. ремонт | 2021-06-11 | A-34.16 - Пограничный 38 | [6 empty] | 51 | 51 | 71 | 0.14504 | 0.14504
22 |  | замена трубопровода | 2021-06-12 | C-39 - C-40 | [6 empty] | 408 |  | 111 | 14.5118 | 0
[11 empty] | 309 |  | 54 | 4.0494 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-14 | C-9.13 - Сакко 41 | [7 empty] | 51 | 42 | 0 | 0.085796
24 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-14 | К1Т008 - К1Т009 | [6 empty] | 150 |  | 325 | 5.7431 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-15 | D-129.05W (н/ст - D-129.05W) | [6 empty] | 100 |  | 28 | 0.2199 | 0
26 |  | замена трубопровода | 2021-06-16 | К1Т008 - К1Т009 | [7 empty] | 150 | 325 | 0 | 5.7431
27 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-17 | B-136.02 - B-136.04 | [6 empty] | 150 |  | 108 | 1.9085 | 0
28 |  | тек. ремонт | 2021-06-17 | B- 24.88 | [6 empty] | 207 | 207 | 9 | 0.30287 | 0.30287
[11 empty] | 150 | 150 | 48 | 0.8482 | 0.8482
[11 empty] | 100 | 100 | 38 | 0.29844 | 0.29844
29 |  | замена задвижки | 2021-06-21 | A-43.42 - Октябрьская 10/68 | [7 empty] | 70 | 39 | 0 | 0.15009
[12 empty] | 51 | 30 | 0 | 0.061283
30 |  | замена трубопровода | 2021-06-21 | B-136.02 - B-136.04 | [7 empty] | 150 | 108 | 0 | 1.9085
31 |  | монтаж обводного трубопровода | 2021-06-21 | A-34.06 - А-34.24 | [6 empty] | 125 | 125 | 40 | 0.49086 | 0.49086
32 |  | замена задвижки | 2021-06-21 | н/ст Кохомское шоссе 17 | [6 empty] | 207 |  | 12 | 0.40383 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-22 | A-2.29 | [6 empty] | 207 |  | 419 | 14.1004 | 0
34 |  | замена трубопровода | 2021-06-22 | A-43.42 - Октябрьская 10/68 | [7 empty] | 70 | 39 | 0 | 0.15009
35 |  | тек. ремонт | 2021-06-23 | A-2.29 | [7 empty] | 207 | 419 | 0 | 14.1004
36 |  | тек. ремонт | 2021-06-23 | D-33.93 | [6 empty] | 150 | 150 | 72 | 1.2723 | 1.2723
[11 empty] | 82 | 82 | 32 | 0.16899 | 0.16899
37 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-24 | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | [6 empty] | 125 |  | 40 | 0.49086 | 0
[11 empty] | 100 |  | 80 | 0.6283 | 0
38 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-24 | C-59.03 - C-59.09 | [6 empty] | 70 |  | 40 | 0.15393 | 0
39 |  | монтаж врем. трубопровода | 2021-06-24 | D-67.27 - D-67.07 | [6 empty] | 70 | 70 | 80 | 0.30787 | 0.30787
40 |  | замена трубопровода | 2021-06-29 | C-59.03 - C-59.09 | [7 empty] | 70 | 40 | 0 | 0.15393
41 |  | замена трубопровода | 2021-06-29 | К1Т022 - Сосновая 3 | [7 empty] | 70 | 10 | 0 | 0.038483
42 |  | тек. ремонт | 2021-06-30 | D-120.02 | [7 empty] | 150 | 33 | 0 | 0.58314
[12 empty] | 125 | 132 | 0 | 1.6198
[12 empty] | 100 | 120 | 0 | 0.94245
[12 empty] | 51 | 107 | 0 | 0.21858
43 |  | кап. ремонт | 2021-06-30 | b-115 - Герцена 8 | [6 empty] | 70 | 70 | 11 | 0.042332 | 0.042332
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 59.2011 | 51.8028
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________