## 2 район 1.03-25.03 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 1.03.07 г. по 25.03.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д 129.11-Д129.13 | 7.4 | 0.5 | 9:30 | 2007-03-22 | 2007-03-21 | 11:00 | 2007-03-22 | 0.022 | 1.5 |  | 0.033
| ИТОГО | [7 empty] | 0.022 |  |  | 0.033 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0.33072 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 1.03.07 г. по 25.03.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-03-22 | нас/ст - Д129.05 |  |  |  |  | 108 | 32.5 | 0.29772 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0.29772 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 1.03.07) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | Течь сальника в ТК Д93.09 | 8.4 | 0.1 | 10:00 | 2007-03-09 |  |  | 0.00094075 |  |  | 0.00094075
2 | Течь сальника в ТК Д93.46 | 8.4 | 0.2 | 10:20 | 2007-03-09 |  |  | 0.003763 |  |  | 0.003763
3 | Течь сальника в ТК Д50.40 | 8.4 | 0.2 | 11:15 | 2007-03-09 |  |  | 0.003763 |  |  | 0.003763
4 | Течь сальника в ТК Д50.38 | 8.4 | 0.4 | 13:00 | 2007-03-09 |  |  | 0.015052 |  |  | 0.015052
5 | Течь сальника в ТК Д50.06 | 8.4 | 0.5 | 14:15 | 2007-03-09 |  |  | 0.023519 |  |  | 0.023519
6 | Течь сальника в ТК Д54.05 | 7.9 | 0.3 | 11:00 | 2007-03-18 |  |  | 0.0082109 |  |  | 0.0082109
7 | Течь сальника в ТК Д54.09 | 7.9 | 0.4 | 13:30 | 2007-03-18 |  |  | 0.014597 |  |  | 0.014597
8 | Течь сальника в ТК Д88.17 | 8.6 | 0.5 | 13:00 | 2007-03-20 |  |  | 0.023797 |  |  | 0.023797
9 | Течь сальника в ТК Д33.100 | 9.8 | 0.5 | 11:00 | 2007-03-20 |  |  | 0.025403 |  |  | 0.025403
10 | Течь сальника в ТК Д109.01 | 8.6 | 0.5 | 10:30 | 2007-03-21 |  |  | 0.023797 |  |  | 0.023797
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0.14284