## 2 район июль ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 28.07.07 г. по 25.08.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В 134.35-3 Авиаотряда.15 | 7.5 | 4 | 11:00 | 2007-08-01 | 2007-07-13 | 15:30 | 2007-08-01 | 1.422 | 4.3 |  | 6.1146
2 | B 120.02-Лежневская.36 | 5.8 | 4 | 10:00 | 2007-08-08 | 2007-08-07 | 10:15 | 2007-08-08 | 1.251 | 0.15 |  | 0.18765
3 | нас/ст - т. Александрова.15 | 5.5 | 5 | 19:00 | 2007-08-19 | 2007-08-06 | 19:30 | 2007-08-20 | 1.903 | 24 |  | 45.672
4 | Д73.12- Любимова.1 (теплица) | 9.9 | 2 | 10:35 | 2007-08-02 | 2007-07-20 | 12:40 | 2007-08-02 | 0.409 | 2 |  | 0.818
5 | В 124.07-В124.11 | 5.6 | 1 | 15:40 | 2007-07-05 | 2007-06-15 | 10:00 | 2007-07-31 | 0.077 | 739 |  | 56.903
6 | Д129.07-Д 129.09 | 7.4 | 0.1 | 14:30 | 2007-08-20 | 2007-07-19 | 14:45 | 2007-08-20 | 0.001 | 0.15 |  | 0.00015
7 | Д92.10-Профессиональная.39 | 8.4 | 1 | 13:00 | 2007-07-09 | 2007-07-03 | 9:20 | 2007-08-08 | 0.094 | 716 |  | 67.304
8 | Д65.04-Ташкентская.100 | 7.4 | 6 | 10:00 | 2007-08-01 | 2007-07-03 | 9:30 | 2007-08-02 | 3.179 | 23.3 |  | 74.0707
9 | Д168.25-Постышева.57/3 | 9.4 | 0.5 | 10:30 | 2007-07-31 | 2007-07-15 | 11:10 | 2007-08-01 | 0.025 | 24 |  | 0.6
| ИТОГО | [7 empty] | 8.361 |  |  | 251.6701
| ИТОГО за месяц: | 921.7322 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 28.07.07 г. по 25.08.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2007-07-30 | Д130-Д135 |  |  |  |  | 425 | 198 | 28.088 |  | 0
[8 empty] | 325 | 599 | 49.6902
2 | Капитальный ремонт | 2007-07-30 | В131.35-В131.41 |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.7505 |  | 0
[8 empty] | 159 | 89 | 1.7671
[8 empty] | 89 | 115.3 | 0.71728
3 | Замена задвижек | 2007-07-30 | Д41.04-Д41.28 |  |  |  |  | 159 | 442.1 | 8.7779 |  | 0
[8 empty] | 76 | 20 | 0.090727
4 | Капитальный ремонт | 2007-07-31 | из подвала Кох.ш.-Д14.10 |  |  |  |  | 159 | 36.6 | 0.7267 |  | 0
[8 empty] | 133 | 42 | 0.58348
5 | Капитальный ремонт | 2007-07-31 | Д33.84-Любимова.20а |  |  |  |  | 89 | 47 | 0.29238 |  | 0
6 | Замена задвижек | 2008-07-31 | Д41.40-Д41.52/1 |  |  |  |  | 159 | 315 | 6.2543 |  | 0
[8 empty] | 108 | 232 | 2.1253
7 | Устранение повреждения | 2007-07-31 | В124.07-В124.11 |  |  |  |  | 108 | 132.9 | 1.2174 |  | 0
8 | Капитальный ремонт | 2007-07-31 | Д22.02-Д22.04 |  |  |  |  | 325 | 504.3 | 41.8343 |  | 0
9 | Замена задвижек | 2007-08-01 | Д49.04-Д110 |  |  |  |  | 159 | 402 | 7.9817 |  | 0
10 | Переврезка в ТК | 2007-08-01 | Д33.12-Д33.46 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
[8 empty] | 133 | 46 | 0.63905
[8 empty] | 57 | 58 | 0.148
11 | Устранение повреждения | 2007-08-01 | Д168.25-тер. 3 гор. Больницы |  |  |  |  | 108 | 100 | 0.91606 |  | 0
12 | Устранение повреждения | 2007-08-01 | В134.35-3 Авиаотряда.15 |  |  |  |  | 57 | 27 | 0.068895 |  | 0
13 | Капитальный ремонт | 2007-08-02 | Д135-Д130 |  |  |  |  | 425 | 198 | 28.088 |  | 0
[8 empty] | 325 | 599 | 49.6902
14 | Замена задвижек | 2007-08-02 | Д33.60-Д33.60/1 |  |  |  |  | 159 | 201.7 | 4.0048
15 | Устранение повреждения | 2007-08-02 | Д73.12-теплицы |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483
16 | Устранение повреждения | 2007-08-02 | Д65.04-Ташкентская.100 |  |  |  |  | 108 | 65 | 0.59544 |  | 0
17 | Капитальный ремонт | 2007-08-03 | Д18-Д18.14 |  |  |  |  | 325 | 444 | 36.8321 |  | 0
[8 empty] | 219 | 390 | 14.6903
18 | Замена задвижек | 2007-08-03 | Д68.02-Д68.04 |  |  |  |  | 159 | 288 | 5.7183 |  | 0
[8 empty] | 76 | 83 | 0.37652
19 | Капитальный ремонт | 2007-08-07 | нас/ст-Д129.05 |  |  |  |  | 159 | 121.1 | 2.4044
[8 empty] | 89 | 75.2 | 0.46782
20 | Капитальный ремонт | 2007-08-08 | Д33.03-Д33.02 |  |  |  |  | 425 | 70 | 9.9301 |  | 0
21 | Устранение повреждения | 2007-08-08 | В120.02-Лежневская.36 |  |  |  |  | 76 | 60 | 0.27218 |  | 0
22 | Устранение повреждения | 2007-08-08 | Д92.10-Профессиональная.39 |  |  |  |  | 108 | 20 | 0.18321 |  | 0
23 | Замена задвижек | 2007-08-08 | Д50.26-Д50.28 |  |  |  |  | 159 | 440.5 | 8.7462 |  | 0
24 | Капитальный ремонт | 2007-08-09 | Д33.18-Д33.80 |  |  |  |  | 159 | 337 | 6.6912
25 | Капитальный ремонт | 2007-08-10 | Д161-Д161.02 |  |  |  |  | 219 | 45 | 1.695
26 | Капитальный ремонт | 2007-08-10 | Д33.62-Д33.60 |  |  |  |  | 325 | 614.3 | 50.9594
27 | Капитальный ремонт | 2007-08-10 | Д88.03-Новосельская.12а |  |  |  |  | 89 | 28 | 0.17419
28 | Переврезка в ТК | 2007-08-10 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 26 | 0.51623
[8 empty] | 108 | 78 | 0.71453
[8 empty] | 57 | 70 | 0.17862
29 | Капитальный ремонт | 2007-08-14 | В132.02-В132.22 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223
[8 empty] | 89 | 49 | 0.30483
[8 empty] | 57 | 16 | 0.040827
[8 empty] | 76 | 46 | 0.20867
30 | Замена задвижек | 2007-08-14 | В120-В120.02 |  |  |  |  | 159 | 168 | 3.3357 |  | 0
[8 empty] | 89 | 124 | 0.7714
[8 empty] | 76 | 60 | 0.27218
31 | Капитальный ремонт | 2007-08-14 | нас/ст-Кох.шоссе.17 |  |  |  |  | 159 | 38.4 | 0.76243
32 | Замена задвижек | 2007-08-16 | В132-В132.02 |  |  |  |  | 219 | 40 | 1.5067
33 | Замена задвижек | 2007-08-16 | Д57-Д120 |  |  |  |  | 425 | 368 | 52.2039
[8 empty] | 219 | 95 | 3.5784
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
34 | Замена задвижек | 2007-08-16 | Д88-Д88.01 |  |  |  |  | 276 | 273 | 16.3327
[8 empty] | 219 | 72.5 | 2.7309
35 | Капитальный ремонт | 2007-08-17 | Д22.04-Любимова.1 |  |  |  |  | 159 | 88 | 1.7472
36 | Устранение повреждения | 2007-08-20 | нас/ст-т. Александрова.15 |  |  |  |  | 159 | 53.5 | 1.0622
37 | Замена задвижек | 2007-08-20 | Д49-Д49.02 |  |  |  |  | 325 | 406 | 33.6798
[8 empty] | 219 | 62 | 2.3354
[8 empty] | 89 | 103 | 0.64076
38 | Устранение повреждения | 2007-08-20 | Д129.07-Д129.09 |  |  |  |  | 76 | 60 | 0.27218
39 | Замена задвижек | 2007-08-20 | нас/ст-Д129.07 |  |  |  |  | 159 | 32 | 0.63536
40 | Капитальный ремонт | 2007-08-21 | Д168.09-Д168.31 |  |  |  |  | 159 | 102 | 2.0252
[8 empty] | 108 | 75 | 0.68705
41 | Капитальный ремонт | 2007-08-23 | Д33.12-Д33.46 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467
[8 empty] | 133 | 46 | 0.63905
42 | Капитальный ремонт | 2007-08-24 | Д18-Д18.02-Д18.30-Д18.14 |  |  |  |  | 325 | 444 | 36.8321 |  | 0
[8 empty] | 219 | 385 | 14.5019
| ИТОГО | [8 empty] | 606.2221 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие | на 25.08.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Нас.станция (кох.шоссе, 2) -Д18.48 | 8.6 | 1 | 14:30 | 2007-07-28 | 2007-07-03 |  |  | 0.095 | 672 |  | 63.84
2 | Течь сальников Д49.36 | 8.6 | 0.1 | 11:00 | 2007-08-26 | 2007-08-26 |  |  | 0.001 | 24 |  | 0.024
3 | Течь сальников Д49.08 | 8.6 | 0.2 | 11:30 | 2007-08-26 | 2007-08-26 |  |  | 0.004 | 24 |  | 0.096
4 | Течь сальников Д67.07 | 7.3 | 0.5 | 10:00 | 2007-08-17 | 2007-08-17 |  |  | 0.022 | 192 |  | 4.224
5 | Течь сальников Д63.16 | 7.4 | 0.5 | 10:00 | 2007-08-17 | 2007-08-17 |  |  | 0.022 | 192 |  | 4.224
[9 empty] | 0.095 |  |  | 63.84
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.