## Лист3
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с 26.09.06 по 25.10.06679. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
С-13.12-Арсения.33/16 | 6.8 | 12.5 | 15:35 | 2006-09-26 | 15:50 | 2006-09-26 | 13.2254 | 0.25 |  | 4
А-2.13-А-2.15 Колот.62 | 7.5 | 7.2 | 16:25 | 2006-09-26 | 16:45 | 2006-09-26 | 4.6082 | 0.3 |  | 1.3825
В-19.09-В-19.11Смирн.16б | 7 | 6.1 | 13:05 | 2006-09-26 | 17:05 | 2006-09-26 | 3.1955 | 4 |  | 12.7822
А-45-ленина.108 | 5.2 | 4.6 | 9:35 | 2006-09-27 | 9:50 | 2006-09-27 | 1.5662 | 0.25 |  | 0.39156
А-11.06-Бубнова.43 | 6.6 | 5.7 | 10:00 | 2006-09-27 | 10:05 | 2006-09-27 | 2.7093 | 0.1 |  | 0.27093
С-8.09-пКоммун.13а | 7.5 | 3.5 | 11:05 | 2006-09-27 | 11:30 | 2006-09-27 | 1.0889 | 0.4 |  | 0.43557
С-21.13-Сарментовой.9 | 7.8 | 6 | 15:00 | 2006-09-27 | 15:20 | 2006-09-27 | 3.2635 | 0.3 |  | 0.97905
В-115.01-Герцена.14/4 | 5.2 | 4.5 | 15:00 | 2006-09-27 | 15:30 | 2006-09-27 | 1.4989 | 0.5 |  | 0.74943
ИТОГО | [6 empty] | 31.156 |  |  | 20.9912
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-19.27-Ф.Энгельса.43 | 5.5 | 5 | 13:00 | 2006-09-27 | 14:00 | 2006-09-27 | 1.9031 | 1 |  | 1.9031
С-13.18-Садовая.30 | 6.8 | 5 | 15:30 | 2006-09-27 | 16:00 | 2006-09-27 | 2.1161 | 0.5 |  | 1.058
А-2-А-2.07 | 7.8 | 51 | 11:12 | 2006-09-28 | 11:20 | 2006-09-28 | 235.7888 | 0.13 |  | 30.6525
н/ст-Сарментовой.4 | 5.7 | 7.2 | 15:35 | 2006-09-28 | 16:05 | 2006-09-28 | 4.0173 | 0.5 |  | 4.01
В-60.04-Дзержинск.13 | 6.2 | 3 | 16:45 | 2006-09-28 | 16:50 | 2006-09-28 | 0.7274 | 0.2 |  | 0.14548
В-114-В-114.02П.К.20 | 5.5 | 6 | 15:35 | 2006-09-28 | 16:15 | 2006-09-28 | 2.7404 | 0.7 |  | 1.9183
Комсомол.37 | 7.5 | 9 | 10:40 | 2006-09-29 | 10:50 | 2006-09-29 | 7.2003 | 0.2 |  | 1.4401
А-49.06-Ленина.67 | 5.2 | 5.1 | 14:30 | 2006-09-29 | 15:00 | 2006-09-29 | 1.9252 | 0.5 |  | 0.9626
ИТОГО | [6 empty] | 256.4186 |  |  | 42.0901
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
у
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-34.04-Громоб.16/50 | 3 | 5 | 20:30 | 2006-09-29 | 21:30 | 2006-09-29 | 1.4055 | 1 |  | 1.4055
В-27.04-В-27.06 | 6.2 | 8.1 | 13:00 | 2006-09-30 | 13:30 | 2006-09-30 | 5.3028 | 0.5 |  | 2.6514
А-45.03-ж/д вокзал | 5.2 | 3.8 | 16:40 | 2006-09-30 | 17:00 | 2006-09-30 | 1.0688 | 0.3 |  | 0.32065
А-28-8 Марта.25 | 7 | 6.3 | 18:40 | 2006-09-30 | 19:30 | 2006-09-30 | 3.4085 | 0.8 |  | 2.7268
В-83.13-В-86.17 | 4.8 | 4 | 19:00 | 2006-09-30 | 19:30 | 2006-09-30 | 1.1378 | 0.5 |  | 0.56891
А-10-бубнова.49 | 7.5 | 17.5 | 19:50 | 2006-10-01 | 20:15 | 2006-10-01 | 27.2234 | 0.6 |  | 16.334
А-49.04-Боевиков.1 | 5 | 4.3 | 10:35 | 2006-10-02 | 10:55 | 2.10ю06 | 1.342 | 0.3 |  | 0.4026
А-49.16-Мальцева.14 | 3 | 4 | 12:05 | 2006-10-02 | 12:20 | 2006-10-02 | 0.89953 | 0.25 |  | 0.22488
ИТОГО | [6 empty] | 41.7884 |  |  | 24.6348
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
В.112.20-П.Ком.5 к.2 | 5.2 | 7 | 10:10 | 2006-10-02 | 10:20 | 2006-10-02 | 3.6269 | 0.2 |  | 0.72538
А-77-Горбатова.1 | 6 | 3.5 | 17:55 | 2006-10-02 | 18:40 | 2006-10-02 | 0.97397 | 0.8 |  | 0.77918
А-49.30-Мальцева.30 | 5.2 | 4.7 | 9:30 | 2006-10-03 | 10:00 | 2006-10-03 | 1.6351 | 0.5 |  | 0.81753
С-9-С-9.01Сакко.48 | 7.6 | 3.9 | 16:45 | 2006-10-03 | 17:20 | 2006-10-03 | 1.361 | 0.6 |  | 0.81663
В-66.02-Ермака.15 | 6 | 11 | 10:10 | 2006-10-04 | 17:50 | 2006-10-04 | 9.6205 | 7.7 |  | 74.0777
В-66-В-66.02 Ермака.31 | 6 | 3.5 | 9:55 | 2006-10-04 | 10:15 | 2006-10-04 | 0.97397 | 0.3 |  | 0.29219
В-107-Мархлевск.34/45 | 5.5 | 7.5 | 14:50 | 2006-10-04 | 15:10 | 2006-10-04 | 4.2819 | 0.3 |  | 1.2846
В-40.05-Королева.6 | 5 | 3 | 12:00 | 2006-10-04 | 12:35 | 2006-10-04 | 0.65323 | 0.6 |  | 0.39194
ИТОГО | [6 empty] | 23.1266
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.10.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-9.03-Колотилова.25 | 6.5 | 4.4 | 10:25 | 2006-10-05 | 10:40 | 2006-10-05 | 1.6021 | 0.25 |  | 0.40053
В-91-В91.01 К.Зорь.17а | 5.5 | 4.7 | 10:30 | 2006-10-05 | 10:45 | 2006-10-05 | 1.6816 | 0.25 |  | 0.42039
А-86.02-пл.Революц.8 | 6.2 | 48 | 11:55 | 2006-10-05 | 12:30 | 2006-10-05 | 186.2146 | 0.6 |  | 111.7288
С-8.05-Суворова.7 | 7.2 | 4.3 | 13:30 | 2006-10-05 | 13:50 | 2006-10-05 | 1.6104 | 0.3 |  | 0.48313
А-43.46-9Января.3 | 6 | 4.5 | 15:20 | 2006-10-05 | 15:50 | 2006-10-05 | 1.61 | 0.5 |  | 0.8
В-114-П.Коммуны.20 | 5 | 7.2 | 15:15 | 2006-10-05 | 16:10 | 2006-10-05 | 3.7626 | 0.9 |  | 3.3863
В-71-Боевиков.3 | 5.1 | 4.2 | 17:30 | 2006-10-06 | 18:10 | 2006-10-06 | 1.2931 | 0.7 |  | 0.90514
А-71-Торфмаша.4 | 6.5 | 20 | 22:30 | 2006-10-06 | 23:00 | 2006-10-06 | 33.1018 | 0.5 |  | 16.5509
ИТОГО | [6 empty] | 230.8763
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | с26.09.06по25.1\.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
В-19.13-Московская.10 | 6.5 | 4.1 | 14:40 | 2006-10-06 | 15:20 | 2006-10-06 | 1.3911 | 0.7 |  | 0.97377
В-110.01-Калужская.1 | 5.4 | 2.5 | 10:30 | 2006-10-07 | 10:50 | 2006-10-07 | 0.47142 | 0.3 |  | 0.14143
С-13.12Арсения.29 | 6.9 | 3.5 | 11:00 | 2006-10-09 | 11:15 | 2006-10-09 | 1.0445 | 0.25 |  | 0.26112
В-19.05-Смирнова.8 | 6.5 | 4 | 14:15 | 2006-10-10 | 14:30 | 2006-10-10 | 1.3241 | 0.25 |  | 0.33102
С21.08-Ф.Энгельса.85 | 7.5 | 3.5 | 8:20 | 2006-10-10 | 10:40 | 2006-10-10 | 1.0889 | 1.7 |  | 1.8512
С-13.12-Садовая.12 | 6.8 | 6 | 9:50 | 2006-10-10 | 10:30 | 2006-10-10 | 3.0471 | 0.7 |  | 2.133
В-24.74-Б.хмельн.6 | 6 | 8.1 | 13:55 | 2006-10-10 | 14:20 | 2006-10-10 | 5.2165 | 0.4 |  | 2.0866
н/ст.П.Коммуны.13 | 5.2 | 6.1 | 15:20 | 2006-10-11 | 16:05 | 2006-10-11 | 2.7542 | 0.75 |  | 2.0657
ИТОГО | [6 empty] | 16.3379 |  |  | 9.8438
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | [10 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
В-55-В-55.02 Жид.27 | 6.1 | 3.7 | 15:00 | 2006-10-11 | 9:05 | 2006-10-12 | 1.0975 | 18.1 |  | 19.8647
А-39.35-пл.Вокзальн 1. | 6.5 | 3 | 9:00 | 2006-10-13 | 10:00 | 2006-10-13 | 0.74479 | 1 |  | 0.74479
В-11.01-В-11.03 в тк | 7.8 | 5.3 | 11:45 | 2006-10-13 | 12:10 | 2006-10-13 | 2.5464 | 0.4 |  | 1.0186
В-89.10-Поселковая.6 | 6.7 | 7.6 | 9:00 | 2006-10-16 | 10:00 | 2006-10-16 | 4.8529 | 1 |  | 4.8529
А-37.05-Генкиной.39 | 6.8 | 5.6 | 16:40 | 2006-10-16 | 17:00 | 2006-10-16 | 2.6544 | 0.3 |  | 0.79632
В-112.34-П.Комм.5б | 5.2 | 4.8 | 16:35 | 2006-10-18 | 17:00 | 2006-10-18 | 1.7054 | 0.4 |  | 0.68215
В-61.05-Дзержинск.8 | 6.1 | 6.3 | 9:07 | 2006-10-18 | 9:17 | 2006-10-18 | 3.1819 | 0.2 |  | 0.63637
В-107.02-Мархлев.34/45 | 6.1 | 5.2 | 0:40 | 2006-10-19 | 1:00 | 2006-10-19 | 2.1677 | 0.3 |  | 0.65032
ИТОГО | [6 empty] | 18.951 |  |  | 29.2461
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | [10 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
н/ст-К.Маркса.32 | 6.5 | 8 | 14:05 | 2006-10-19 | 14:25 | 2006-10-19 | 5.2963 | 0.3 |  | 1.5889
В.11.03-Лимпопо | 7.1 | 4 | 15:30 | 2006-10-19 | 16:00 | 2006-10-19 | 1.3838 | 0.5 |  | 0.69192
А-45-2 Сибирская. | 5.1 | 6.2 | 7:10 | 2006-10-20 | 7:40 | 2006-10-20 | 2.8178 | 0.5 |  | 1.4089
В-89.01-В-89.05 | 5.2 | 5.9 | 12:10 | 2006-10-20 | 12:30 | 2006-10-20 | 2.5766 | 0.3 |  | 0.77
В-110.03-Калужская.2 | 6.1 | 8.2 | 14:00 | 2006-10-21 | 14:30 | 2006-10-21 | 5.3905 | 0.5 |  | 2.6952
А-62-43-А-62.49 | 5.3 | 7.1 | 8:45 | 2006-10-23 | 8:55 | 2006-10-23 | 3.767 | 0.2 |  | 0.75339
С-13.08--13.16 | 4.5 | 5.7 | 8:40 | 2006-10-24 | 13:07 | 2006-10-24 | 2.2371 | 3.7 |  | 8.2774
А-85-А-85.02 | 6.1 | 5.4 | 15:15 | 2006-10-24 | 15:40 | 2006-10-24 | 2.3377 | 0.4 |  | 0.93508
ИТОГО | [6 empty] | 25.8067 |  |  | 17.1208
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | [10 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
С-21.08-Фр.Энгельса89 | 7.5 | 6.2 | 10:20 | 2006-10-24 | 10:45 | 2006-10-24 | 3.417 | 0.4 |  | 1.3668
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО | [6 empty] | 3.417 |  |  | 1.3668
ИТОГО за месяц: | 647.9 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
Главный инженер МП "ИГТЭ"
по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Устраненные | Сверхнормативные утечки от котельных с 1.11.06 по10.11.06 |  |  | по котельным с 11.11.06 по 20.11.06 | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
Повр.А-60.07-А-60.57 | 6 | 3 | 11:45 | 2006-11-14 | 14:15 | 2006-11-14 | 0.71557 | 26.5 |  | 18.9627
Поврежд.А-60.37 | 6 | 2 | 9:35 | 2006-11-14 | 12:05 | 2006-11-14 | 0.31803 | 2.5 |  | 0.79508
ПовреждА-60-39 | 6 | 3.5 | 16:40 | 2006-11-13 | 9:30 | 2006-11-14 | 0.97397 | 17.9 |  | 17.4341
А-60.055 -2 Спортивн.1 | 6 | 3 | 16:40 | 2006-11-13 | 22:40 | 2006-11-14 | 0.71557 | 30 |  | 21.4672
ПоврежА59.01-А.59.25 | 6 | 4 | 16:20 | 2006-11-15 | 12:00 | 2006-11-16 | 1.2721 | 19.7 |  | 25.0609
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 3.9953 |  |  | 83.72
ИТОГО за месяц: | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.