## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Котельная №1 ( паропровод на БДИ) | 6 | 6.5 | 0:00 | 2007-07-04 | 2007-06-20 | 24:00 | 2007-07-04 | 3.359 | 24 |  | 80.616
2 | Котельная №16 - прачечная, Жаворонкова, 1 (ГВС) | 6.4 | 1 | 15:00 | 2007-07-05 | 2007-06-15 | 15:00 | 2007-07-09 | 0.082 | 96 |  | 7.872
1 | Котельная №16 - Жаворонкова,1(прачечная) | 6.5 | 2 | 20:00 | 2007-07-29 | 2007-06-20 | 525:40 | 2007-07-29 | 0.331 | 1.7 |  | 0.5627
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 3.772 |  |  | 89.0507
| ИТОГО за месяц: | 93.7564 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Врезка перемычек и штуцеров | 2007-07-26 | ТА035029 - ТА035035 (прямая) |  |  |  |  | 159 | 237 | 4.7057 |  | 0
|  |  | ТА035029 - ТА035035 (обратная) |  |  |  |  | 57 | 237
[10 empty] | 4.7057 |  | 0
ИТОГО
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.