## 1 26.10-25.11 ЦТС
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
| Устраненные | с 26.10.06 по 25.11.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | А-69.01-А-71 | 6.7 | 7.5 | 15:33 | 2006-10-25 | 9:04 | 2006-10-26 | 4.73 | 17.3 |  | 81.829
2 | В-89.-В-89.02 | 6 | 7 | 16:15 | 2006-10-26 | 9:45 | 2006-10-27 | 3.9 | 17.5 |  | 68.25
3 | н/ст-К.Маркса.34 | 5.8 | 4.8 | 15:00 | 2006-10-26 | 15:30 | 2006-10-26 | 1.8 | 0.5 |  | 0.9
4 | А-72.33-А-72.49 | 6.6 | 3.9 | 16:50 | 2006-10-26 | 17:00 | 2006-10-26 | 1.27 | 0.2 |  | 0.254
5 | А-30.14-Комсомольская.8 | 7 | 4.5 | 14:50 | 2006-10-26 | 15:45 | 2006-10-28 | 1.74 | 48.9 |  | 85.086
6 | В-69-В-70 | 6.7 | 4 | 10:15 | 2006-10-26 | 9:00 | 2006-10-30 | 1.34 | 94.75 |  | 126.965
7 | А-96.04-А-96.08 | 6.8 | 7.1 | 15:45 | 2006-10-26 | 11:25 | 2006-10-31 | 4.27 | 115.7 |  | 494.039
8 | А-69-А-69.02 | 6.7 | 3.5 | 13:20 | 2006-10-26 | 8:50 | 2006-11-03 | 1.03 | 163.5 |  | 168.405
9 | В-33/1-Конспиративный.21 | 7.2 | 6 | 13:20 | 2006-10-26 | 9:10 | 2006-11-03 | 3.14 | 163.8 |  | 514.332
10 | С-21.10-Ф.Энгельса.91 | 7 | 5.5 | 14:15 | 2006-10-26 | 8:50 | 2006-11-03 | 2.6 | 162.6 |  | 422.76
11 | А-72.05-Кольчугинская.2а | 6.5 | 3 | 21:10 | 2006-10-26 | 21:35 | 2006-11-03 | 0.74 | 240.4 |  | 177.896
12 | С-21.60-Ф.Энгельса.85 | 7.1 | 4 | 11:15 | 2006-10-28 | 11:55 | 2006-11-04 | 1.38 | 168.7 |  | 232.806
13 | А-49.04-Боевиков.1 | 7.2 | 3.5 | 11:10 | 2006-10-29 | 11:30 | 2006-11-05 | 1.07 | 168.3 |  | 180.081
14 | В-114-П.Коммуны.20 | 4 | 5 | 12:30 | 2006-10-30 | 13:10 | 2006-11-06 | 1.62 | 168.6 |  | 273.132
15 | С-16.13-Ф.Энгельса.16а | 7.5 | 5 | 14:45 | 2006-11-02 | 9:38 | 2006-11-10 | 2.22 | 186.9 |  | 414.918
16 | В-114-В-114.02 | 6.5 | 7 | 9:28 | 2006-11-03 | 10:15 | 2006-11-10 | 4.05 | 168.7 |  | 683.235
17 | А-2.43-А-2.45 | 8 | 3 | 10:59 | 2006-11-03 | 11:30 | 2006-11-10 | 0.83 | 168.5 |  | 139.855
18 | А-59/1-Колотилова.52 | 7.5 | 2 | 9:25 | 2006-11-04 | 12:15 | 2006-11-11 | 0.36 | 170.8 |  | 61.488
19 | А-2.59/1-Коммунальный.19 | 7.5 | 4 | 9:25 | 2006-11-04 | 11:00 | 2006-11-11 | 1.42 | 169.6 |  | 240.832
20 | В-64.06-В-64.16 | 6.5 | 3 | 15:15 | 2006-11-06 | 12:45 | 2006-11-14 | 0.74 | 189.5 |  | 140.23
21 | А-59.01-А-59.25 | 7 | 5 | 16:20 | 2006-11-08 | 12:00 | 2006-11-16 | 2.15 | 187.7 |  | 403.555
22 | А-36.24-9Января.28 | 6.8 | 3 | 8:50 | 2006-11-09 | 9:20 | 2006-11-16 | 0.76 | 168.5 |  | 128.06
23 | В-24.60-В-24.62 | 7.5 | 6 | 10:57 | 2006-11-13 | 9:35 | 2006-11-21 | 3.2 | 190.6 |  | 609.92
24 | Ленина.112а-Земляная.4/2 | 5.8 | 4.2 | 17:25 | 2006-11-14 | 13:30 | 2006-11-22 | 1.38 | 188.1 |  | 259.578
25 | А-59.01-А-59.03 | 7 | 4.3 | 17:27 | 2006-11-14 | 9:35 | 2006-11-22 | 1.59 | 184.1 |  | 292.719
26 | В-114-В-114.02 | 6.2 | 3 | 11:00 | 2006-11-15 | 11:35 | 2006-11-22 | 0.73 | 168.6 |  | 123.078
27 | С-22.04-Ф.Энгельса.92 | 6.8 | 4.5 | 16:30 | 2006-11-15 | 10:45 | 2006-11-23 | 1.71 | 186.25 |  | 318.4875
28 | н/ст-С-21.38 | 7.5 | 3 | 17:00 | 2006-11-15 | 9:15 | 2006-11-23 | 0.8 | 184.25 |  | 147.4
29 | А-72.01-А-72.39 | 6.5 | 4 | 17:10 | 2006-11-16 | 12:25 | 2006-11-24 | 1.32 | 187.25 |  | 247.17
30 | В-61.03-Дзержинского.10 | 6.5 | 3 | 17:15 | 2006-11-16 | 9:10 | 2006-11-24 | 0.74 | 184.9 |  | 136.826
31 | В-26-В-26.01 | 6.5 | 5.2 | 17:15 | 2006-11-16 | 11:00 | 2006-11-24 | 2.24 | 185.75 |  | 416.08
32 | В-27.22-В-27.26 | 6.2 | 4 | 14:40 | 2006-10-31 | 9:30 | 2006-11-08 | 1.29 | 186.8 |  | 240.972
33 | В-24.03-В-24.05 | 6.4 | 5 | 13:10 | 2006-11-01 | 13:20 | 2006-11-08 | 2.05 | 168.2 |  | 344.81
34 | А-11.30-М.Рябининой.5/16 | 6.2 | 5.5 | 4:40 | 2006-11-02 | 5:20 | 2006-11-09 | 2.44 | 168.7 |  | 411.628
35 | А-2.45-п.Коммунальный.18.20 | 7.5 | 2 | 15:55 | 2006-11-02 | 16:20 | 2006-11-09 | 0.36 | 168.4 |  | 60.624
36 |  |  | Итого | [7 empty] | 8648.2005
| ИТОГО за месяц: | 9024.2558 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
с 26.10.06 по 25.11.06
I район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2001-10-25 | А-69.01-А-71 |  |  |  |  | 325 | 50 | 4.1478 |  | 0
2 | [7 empty] | 219 | 57 | 2.147 |  | 0
3 | [7 empty] | 133 | 68 | 0.94469 |  | 0
4 | [7 empty] | 108 | 49 | 0.44887 |  | 0
5 | Повреждение | 2006-10-26 | А-89-А.89.02 |  |  |  |  | 273 | 110 | 6.4387 |  | 0
6 | [7 empty] | 219 | 228 | 8.5882 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-26 | н/ст-К.Маркса.34 |  |  |  |  | 108 | 138 | 1.2642 |  | 0
7 | Повреждение | 2006-10-26 | А-72.33-А-72.49 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.9855 |  | 0
8 | [7 empty] | 57 | 222 | 0.56647 |  | 0
9 | Повреждение | 2006-11-28 | А-30.14-Б.Комсомольская.8 |  |  |  |  | 159 | 344 | 6.8301 |  | 0
10 | [7 empty] | 108 | 23 | 0.21069 |  | 0
11 | Повреждение | 2006-10-29 | В-69-В-70 |  |  |  |  | 219 | 204 | 7.6841 |  | 0
12 | [7 empty] | 108 | 362 | 3.3161 |  | 0
13 | Повреждение | 2006-10-30 | А-96.04-А-96.06 |  |  |  |  | 159 | 172 | 3.4151 |  | 0
14 | [7 empty] | 133 | 80 | 1.1114 |  | 0
15 | Повреждение | 2006-11-03 | В-31/1-Конспиративный п.21 |  |  |  |  | 76 | 60 | 0.27218 |  | 0
16 | Повреждение | 2006-11-03 | С-21.10-Фр.Энгельса.91 |  |  |  |  | 108 | 136 | 1.2458 |  | 0
17 | Повреждение | 2006-11-03 | А-72.05-Кольчугинская.2а |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
18 | Повреждение | 2006-11-03 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 7.8435 |  | 0
19 | [7 empty] | 219 | 646 | 24.3331 |  | 0
20 | Повреждение | 2006-11-04 | С21.60-Фр.Энгельса |  |  |  |  | 108 | 92 | 0.84278 |  | 0
21 | Повреждение | 2006-11-05 | А-49.04-Боевиков.1 |  |  |  |  | 76 | 120 | 0.54436 |  | 0
22 | Повреждение | 2006-11-06 | В-114-П.Коммуны.20 |  |  |  |  | 108 | 168 | 1.539 |  | 0
23 | Повреждение | 2006-11-07 | В-27.22-В-27.26 |  |  |  |  | 325 | 542 | 44.9617 |  | 0
24 | [7 empty] | 219 | 340 | 12.8069 |  | 0
25 | Повреждение | 2006-11-08 | В-24.03-В-24.05 |  |  |  |  | 89 | 84 | 0.52256 |  | 0
26 | [7 empty] | 76 | 288 | 1.3065 |  | 0
27 | Повреждение | 2006-11-08 | С-16.13-Фр.Энгельса.16а |  |  |  |  | 89 | 100 | 0.6221 |  | 0
28 | Повреждение | 2006-11-09 | А-11.30-М.Рябининой.5/16 |  |  |  |  | 57 | 114 | 0.29089 |  | 0
29 | Повреждение | 2006-11-09 | С-16.13-Фр.Энгельса.16а |  |  |  |  | 89 | 100 | 0.6221 |  | 0
30 | Повреждение | 2006-11-09 | А-2.43-п.Коммунальный.18.20 |  |  |  |  | 108 | 108 | 0.98935 |  | 0
31 | Повреждение | 2006-11-10 | В-114-В-114.02 |  |  |  |  | 108 | 298 | 2.7299 |  | 0
32 | Повреждение | 2006-11-10 | А-2.43-А-2.45 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.78781 |  | 0
33 | Повреждение | 2006-11-11 | А-2.59/1-Колотилова.52 |  |  |  |  | 76 | 64 | 0.29032 |  | 0
34 | Повреждение | 2006-11-11 | А-2.59/1-Колотилова.19 |  |  |  |  | 76 | 54 | 0.24496 |  | 0
35 | Повреждение | 2006-11-13 | В-64.06В-64.16 |  |  |  |  | 57 | 220 | 0.56137 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-14 | В-89-В-89.02 |  |  |  |  | 273 | 110 | 6.4387 |  | 0
36 | [7 empty] | 219 | 228 | 8.5882 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-16 | А-36.24-9Января.28 |  |  |  |  | 108 | 304 | 2.7848 |  | 0
37 | [7 empty] | 89 | 440 | 2.7372 |  | 0
38 | Повреждение | 2006-11-20 | В-24.60-В-24.62 |  |  |  |  | 325 | 540 | 44.7958 |  | 0
[8 empty] | 219 | 606 | 22.8264 |  | 0
39 | [7 empty] | 159 | 614 | 12.191 |  | 0
[8 empty] | 108 | 166 | 1.5207 |  | 0
40 | Повреждение | 2006-11-21 | подвал пр.Ленина.112а |  |  |  |  | 89 | 170 | 1.0576 |  | 0
41 | [7 empty] | 76 | 66 | 0.2994 |  | 0
42 | Повреждение | 2006-11-21 | А-59.01-А-59.03 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.80613 |  | 0
43 | [7 empty] | 89 | 150 | 0.93314 |  | 0
44 | Набивка сальников | 2006-11-21 | А-51.21-А-51ю29 |  |  |  |  | 159 | 296 | 5.8771 |  | 0
45 | [7 empty] | 133 | 134 | 1.8616 |  | 0
| Набивка сальников | 2006-11-21 | А-69.01-А-74 |  |  |  |  | 325 | 218 | 18.0842 |  | 0
46 | [7 empty] | 273 | 306 | 17.9112 |  | 0
47 | [7 empty] | 219 | 136 | 5.1228 |  | 0
48 | [7 empty] | 159 | 222 | 4.4078 |  | 0
49 | [7 empty] | 108 | 208 | 1.9054 |  | 0
[8 empty] | 89 | 360 | 2.2395 |  | 0
[8 empty] | 76 | 146 | 0.6623 |  | 0
50 | Повреждение | 2006-11-22 | В-114-В-114.02 |  |  |  |  | 108 | 298 | 2.7299 |  | 0
51 | Повреждение | 2006-11-22 | С-22.04-Фр.Энгельса.92 |  |  |  |  | 108 | 12 | 0.10993 |  | 0
52 | Повреждение | 2006-11-22 | н/ст-С-21.38 |  |  |  |  | 159 | 176 | 3.4945 |  | 0
53 | [7 empty] | 76 | 52 | 0.23589 |  | 0
| Кап. ремонт | 2006-11-23 | В-102-Л.Кумача.1 |  |  |  |  | 57 | 64 | 0.16331 |  | 0
54 | Повреждение | 2006-11-23 | А-72.01-А-72.39 |  |  |  |  | 159 | 104 | 2.0649 |  | 0
[8 empty] | 133 | 308 | 4.2789 |  | 0
55 | [7 empty] | 89 | 160 | 0.99535 |  | 0
56 | Переврезка | 2006-11-23 | А-21.08-Крутицкая.12/2 |  |  |  |  | 76 | 94 | 0.42641 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-23 | В-61.03-Дзержинского.10 |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.076551 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-23 | В-26-В-26.01 |  |  |  |  | 76 | 34 | 0.15424 |  | 0
| Замена задвижки | 2006-11-03 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 273 | 134 | 7.8435 |  | 0
[8 empty] | 219 | 746 | 28.0999 |  | 0
| Замена задвижки | 2006-11-03 | В-69.42-В-69.44 |  |  |  |  | 108 | 362 | 3.3161 |  | 0
[8 empty] | 89 | 100 | 0.6221 |  | 0
| Замена задвижки | 2006-11-03 | А-2.26-А-2.31 |  |  |  |  | 108 | 420 | 3.8475 |  | 0
| Кап. ремонт | 2006-11-01 | А-71-Войкова.27 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
| Кап. ремонт | 2006-11-02 | С-21.22-Дунаева.24 |  |  |  |  | 76 | 140 | 0.63509 |  | 0
| Определение утечки | 2006-11-09 | А-2.45-пер.Коммунальный.18 |  |  |  |  | 108 | 108 | 0.98935 |  | 0
| Проглушение | 2006-11-09 | А-43-Фурманова.5 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207 |  | 0
|  | Итого | [7 empty] | 376.0553 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
|  | "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
|  | "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2 26.10-25.11 ЦТС
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.10.06 по 25.11.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | в ТК Д66 | 7.3 | 3 | 13:05 | 2006-10-25 | 9:50 | 2006-10-26 | 0.7893 | 20.45 |  | 16.1411
2 | Д 33.79-Кавалерийская.5 | 9.8 | 4 | 10:00 | 2006-10-27 | 11:00 | 2006-10-27 | 1.6258 | 1 |  | 1.6258
3 | С43.06- 3 Сосневская.120 | 6.1 | 1 | 12:20 | 2006-10-27 | 10:35 | 2006-10-28 | 0.080168 | 22.15 |  | 1.7757
4 | Д 127.04-1 Полевая.38 | 7.3 | 2 | 8:40 | 2006-10-26 | 10:10 | 2006-10-30 | 0.3508 | 97.3 |  | 34.1326
5 | С38.02- Новая.10 | 6.3 | 2.5 | 20:00 | 2006-10-30 | 20:25 | 2006-10-30 | 0.5092 | 0.25 |  | 0.1273
6 | Д50.34-нас/ст Строител.18 | 8.4 | 2 | 16:00 | 2006-10-26 | 17:10 | 2006-10-31 | 0.3763 | 121.1 |  | 45.57
7 | Д50.38-пр.Строителей.44 | 8.4 | 1.5 | 11:45 | 2006-10-26 | 15:05 | 2006-11-01 | 0.21167 | 147.2 |  | 31.1577
8 | Д33.55-пр.Строителей120 | 9.8 | 3.5 | 13:50 | 2006-10-26 | 15:55 | 2006-11-01 | 1.2448 | 146.05 |  | 181.7968
9 | Велижская.12(2-1секции) | 5.6 | 2 | 11:45 | 2006-10-26 | 12:20 | 2006-11-02 | 0.30725 | 168.35 |  | 51.7253
10 | Д112.02-пр.Сироителей.50а | 8.6 | 3 | 11:45 | 2006-10-26 | 13:00 | 2006-11-06 | 0.8567 | 265.15 |  | 227.1532
11 | Д38.03-Д38.05 | 11.1 | 1 | 11:00 | 2006-11-05 | 13:20 | 2006-11-07 | 0.10814 | 50.2 |  | 5.4288
12 | Д93.35-Д93.37 | 8.4 | 1 | 10:00 | 2006-11-06 | 9:35 | 2006-11-09 | 0.094075 | 71.35 |  | 6.7123
13 | Д15.01-базы ИГТЭ | 10.7 | 2 | 11:40 | 2006-11-30 | 8:55 | 2006-11-09 | 0.42471 | 213.15 |  | 90.5259
14 | Д33.29-Д33.31 | 9.8 | 5.5 | 9:40 | 2006-11-10 | 10:45 | 2006-11-10 | 3.0738 | 1.05 |  | 3.2275
15 | С48.14-2 Меланжевая.1 | 5.8 | 1 | 13:15 | 2006-11-12 | 11:50 | 2006-11-15 | 0.078172 | 70.35 |  | 5.4994
16 | Д92.20-Профессиональн.45 | 8.4 | 3 | 12:15 | 2006-11-15 | 10:40 | 2006-11-16 | 0.84668 | 22.35 |  | 18.9232
17 | нас/ст- Д127.04 | 7.3 | 2.5 | 8:40 | 2006-11-06 | 10:20 | 2006-11-16 | 0.54812 | 385.4 |  | 211.2461
18 | В123-3 Лежневская.2а | 5.7 | 6 | 13:40 | 2006-11-07 | 14:25 | 2006-11-17 | 2.7898 | 240.45 |  | 670.8111
19 | нас/ст - 1 Полевая.61 | 7.3 | 1 | 16:40 | 2006-11-15 | 10:10 | 2006-11-19 | 0.087699 | 89.3 |  | 7.8316
20 | в ТК Д168.13 | 9.4 | 1 | 15:40 | 2006-11-18 | 9:20 | 2006-11-21 | 0.099517 | 55.4 |  | 5.5133
| ИТОГО | [6 empty] | 0 | 2188 | 0 | 1616.9245
| ИТОГО за месяц: | 2009.5924 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2006-10-26 | Д66-Д66.01 |  |  |  |  | 325 | 475 | 39.4037 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2006-10-26 | В136.01-В136.03 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54048
3 | Капитальный ремонт | 2006-10-26 | С38-С38.02 |  |  |  |  | 159 | 81 | 1.6083
4 | Замена задвижек | 2006-10-26 | С35-С38 |  |  |  |  | 325 | 742 | 61.5528 |  | 0
[8 empty] | 426 | 107 | 15.2504
5 | Капитальный ремонт | 2006-10-27 | Д33.62-Д33.10 |  |  |  |  | 325 | 603.3 | 50.0469 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-10-27 | Д33.79-Кавалерийская.5 |  |  |  |  | 108 | 29 | 0.26566
7 | Врезка временной т/тр | 2006-10-28 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2006-10-28 | С43.06-3 Сосневская.120 |  |  |  |  | 276 | 101 | 6.0425
[8 empty] | 108 | 26 | 0.23818
9 | Капитальный ремонт | 2006-10-30 | Д45.02-Д45.34 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812 |  | 0
10 | Капитальный ремонт | 2006-10-30 | С38-С38.02 |  |  |  |  | 159 | 81 | 1.6083
11 | Устранение повреждения | 2006-10-30 | нас/ст -1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667 |  | 0
[8 empty] | 108 | 29 | 0.26566
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
12 | Устранение повреждения | 2006-10-31 | С38.02-Новая.10 |  |  |  |  | 159 | 25 | 0.49638
13 | Капитальный ремонт | 2006-10-31 | Д93.05-Д93.17 |  |  |  |  | 276 | 442 | 26.4434 |  | 0
14 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д5.12-Д5.14 |  |  |  |  | 159 | 106.5 | 2.1146
[8 empty] | 108 | 154.5 | 1.4153
15 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д93.01-Д93.45 |  |  |  |  | 108 | 69 | 0.63208
16 | Капитальный ремонт | 2006-11-01 | Д5.14-М/р ТЭЦ-3.13 |  |  |  |  | 76 | 17 | 0.077118 |  | 0
17 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д50.34-нас/ст пр. Строителей.18 |  |  |  |  | 133 | 120 | 1.6671 |  | 0
18 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д50.38-пр. Строителей.44 |  |  |  |  | 89 | 13 | 0.080872
19 | Устранение повреждения | 2006-11-01 | Д33.55-пр. Строителей.120 |  |  |  |  | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
[8 empty] | 89 | 10 | 0.06221
20 | Капитальный ремонт | 2006-11-02 | Д45.02-Д45.34 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812
21 | Устранение повреждения | 2006-11-02 | Велижская.12(2-1 секции) |  |  |  |  | 108 | 7.5 | 0.068705 |  | 0
22 | Набивка сальников | 2006-11-03 | Д5.12-Д5.14 |  |  |  |  | 159 | 106.5 | 2.1146
[8 empty] | 108 | 154.5 | 1.4153
23 | Устранение повреждения | 2006-11-06 | Д112.02-пр. Строителей.50а |  |  |  |  | 108 | 85 | 0.77865
[8 empty] | 89 | 34 | 0.21151
24 | Капитальный ремонт | 2006-11-07 | С55-С56 |  |  |  |  | 219 | 306 | 11.5262
[8 empty] | 159 | 561 | 11.1387
25 | Устранение повреждения | 2006-11-08 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202 |  | 0
26 | Капитальный ремонт | 2006-11-08 | Д112.02-пр. Строителей.50а |  |  |  |  | 108 | 85 | 0.77865
[8 empty] | 89 | 34 | 0.21151
27 | Устранение повреждения | 2006-11-09 | Д15.01-базы ИГТЭ |  |  |  |  | 276 | 695.4 | 41.6035 |  | 0
28 | Капитальный ремонт | 2006-11-09 | В131.33-В131.35 |  |  |  |  | 219 | 81 | 3.0511
[8 empty] | 159 | 540 | 10.7217
29 | Устранение повреждения | 2006-11-10 | Д93.05-Д93.31 |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858 |  | 0
[8 empty] | 89 | 59 | 0.36704
30 | Устранение повреждения | 2006-11-10 | Д33.75-Д33.21 |  |  |  |  | 159 | 323 | 6.4132 |  | 0
31 | Замена задвижек | 2006-11-13 | нас/ст-В122.23 |  |  |  |  | 159 | 161 | 3.1967
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994
32 | Проглушение спускников | 2006-11-14 | В131.05-В131.91 |  |  |  |  | 108 | 305 | 2.794
33 | Устранение повреждения | 2006-11-15 | С48.14-2 Меланжевая.1 |  |  |  |  | 57 | 56 | 0.14289
34 | Замена задвижек | 2006-11-15 | В131.21-В131.23 |  |  |  |  | 159 | 84 | 1.6678 |  | 0
[8 empty] | 57 | 25 | 0.063792
[8 empty] | 108 | 344 | 3.1513
35 | Замена задвижек | 2006-11-16 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
36 | Устранение повреждения | 2006-11-16 | Д92.20-Профессиональная.45 |  |  |  |  | 57 | 37.5 | 0.095688
37 | Устранение повреждения | 2006-11-17 | нас/ст-1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667
[8 empty] | 108 | 29 | 0.26566
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
38 | Устранение повреждения | 2006-11-18 | В123- 3 Лежневская.2а |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663 |  | 0
39 | Устранение повреждения | 2006-11-19 | нас/ст-1 Полевая.61 |  |  |  |  | 159 | 36 | 0.71478
40 | Капитальный ремонт | 2006-11-20 | В131.33-В131.21 |  |  |  |  | 219 | 81 | 3.0511 |  | 0
[8 empty] | 159 | 540 | 10.7217
41 | Устранение повреждения | 2006-11-21 | Д168.13-3 гор.б-цы |  |  |  |  | 108 | 15 | 0.13741
42 | Демонтаж временной т/тр | 2006-11-23 | Д54.09-Д54.11 |  |  |  |  | 219 | 349.2 | 13.1534 |  | 0
43 | Капитальный ремонт | 2006-11-24 | Д41.32-2 Чапаева.89 |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483
[10 empty] | 380.2518 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.11.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | нас/ст Ташкентская.40-В124.23 | 5.6 | 1 | 14:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
2 | Д135.09-Лазарева.4 | 7.1 | 1 | 15:50 | 2006-10-26 |  |  | 0.08649 |  |  | 0.08649
3 | С39 | 6.3 | 4 | 14:30 | 2006-10-26 |  |  | 1.3035 |  |  | 1.3035
4 | Д18.32 | 8.6 | 2 | 15:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
5 | Д73.14 | 9.9 | 2 | 15:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.40852 |  |  | 0.40852
6 | Д22.16 | 8 | 2 | 14:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.36723 |  |  | 0.36723
7 | Д33.21 | 9.8 | 2 | 14:20 | 2006-10-26 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
8 | Д33.15 | 9.8 | 5 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 2.5403 |  |  | 2.5403
9 | Д88.17 | 8.6 | 2 | 15:50 | 2006-10-26 |  |  | 0.38075 |  |  | 0.38075
10 | Д33.100 | 9.8 | 2 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.40645 |  |  | 0.40645
11 | В120.09 | 5.8 | 2 | 13:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.31269 |  |  | 0.31269
12 | В24.28 | 5.3 | 1 | 14:20 | 2006-10-26 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
13 | В24.30 | 5.3 | 1 | 14:20 | 2006-10-26 |  |  | 0.074726 |  |  | 0.074726
14 | В124.33 | 5.6 | 1 | 15:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.076812 |  |  | 0.076812
15 | В124.41 | 5.6 | 0.5 | 15:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.019203 |  |  | 0.019203
16 | Д141 | 7.1 | 0.5 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.021622 |  |  | 0.021622
17 | В131.07 | 5.4 | 0.5 | 10:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.018857 |  |  | 0.018857
18 | В131.09 | 5.4 | 1 | 10:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
19 | В131.83 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
20 | В131.39 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
21 | В131.73 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.075428 |  |  | 0.075428
22 | Д47.01 | 9 | 1 | 13:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.097377 |  |  | 0.097377
23 | Д49.20 | 8.6 | 0.5 | 13:20 | 2006-10-26 |  |  | 0.023797 |  |  | 0.023797
24 | Д125.01 | 7.3 | 2 | 14:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
25 | Д125.12 | 7.3 | 1 | 14:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.087699 |  |  | 0.087699
26 | Д127.06 | 7.3 | 2 | 15:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.3508 |  |  | 0.3508
27 | Д129 | 7.4 | 2 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.35319 |  |  | 0.35319
28 | Д130 | 7.2 | 2 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.34839 |  |  | 0.34839
29 | Д131 | 7.2 | 1 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.087097 |  |  | 0.087097
30 | Д134 | 7.1 | 2 | 15:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.34596 |  |  | 0.34596
31 | Д161.38 | 9.4 | 2 | 15:50 | 2006-10-26 |  |  | 0.39807 |  |  | 0.39807
32 | Д39.01 | 10.9 | 2 | 11:00 | 2006-10-26 |  |  | 0.42866 |  |  | 0.42866
33 | Д93.21 | 8.4 | 1 | 14:30 | 2006-10-26 |  |  | 0.094075 |  |  | 0.094075
34 | Д125.08 | 7.3 | 5 | 14:00 | 2006-10-26 |  |  | 2.1925 |  |  | 2.1925
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 12.4161