## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.21 г. по 31.07.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-112.36 - B-112.38 |  | 3.8 | 6.3 |  | 2021-06-16 | 9:45 | 2021-06-16 | 14:50 | 0 | 1.8376 | 5.0833 | 0 | 9.341
2 |  | B-115.03 - B-115.05 | 4.8 |  | 3.1 |  | 2021-06-30 | 9:00 | 2021-07-01 | 11:00 | 0.50005 | 0 | 26 | 13.0014 | 0
3 |  | B-124.51 - Володарского 13 |  | 2.1 | 1 |  | 2021-07-05 | 12:00 | 2021-07-05 | 14:30 | 0 | 0.034418 | 2.5 | 0 | 0.086044
4 |  | В-24.128 | 5 |  | 1 |  | 2021-07-06 | 14:23 | 2021-07-06 | 14:25 | 0.053108 | 0 | 0.033333 | 0.0017703 | 0
5 |  | A-11.04 - 10 Августа 65 |  | 2 | 1.1 |  | 2021-07-06 | 14:30 | 2021-07-06 | 15:20 | 0 | 0.040642 | 0.83333 | 0 | 0.033868
6 |  | В-51.04 - В-51.06 | 5.1 |  | 6.9 |  | 2021-07-09 | 9:35 | 2021-07-09 | 11:10 | 2.5536 | 0 | 1.5833 | 4.0432 | 0
7 |  | D-41.52 - Куконковых 94 |  | 2.4 | 1 |  | 2021-07-14 | 13:57 | 2021-07-14 | 14:20 | 0 | 0.036794 | 0.38333 | 0 | 0.014104
8 |  | C-33.14 - Заречный 3 |  | 1.5 | 0.5 |  | 2021-07-15 | 16:30 | 2021-07-15 | 17:00 | 0 | 0.0072721 | 0.5 | 0 | 0.003636
9 |  | C-13.56 - Арсения 41 | 6.1 |  | 3 |  | 2021-07-16 | 9:00 | 2021-07-16 | 10:00 | 0.52793 | 0 | 1 | 0.52793 | 0
10 |  | C-50.20 - н/ст |  | 1.1 | 0.7 |  | 2021-07-19 | 9:30 | 2021-07-20 | 10:05 | 0 | 0.012206 | 24.5833 | 0 | 0.30006
11 |  | A-99 - A-99.02 | 5 | 2.7 | 0.5 |  | 2021-06-30 | 12:14 | 2021-07-20 | 11:20 | 0.013277 | 0.0097565 | 479.1 | 6.361 | 4.6743
12 |  | B-125.10 |  | 2.1 | 0.5 |  | 2021-07-12 | 15:05 | 2021-07-22 | 9:30 | 0 | 0.0086044 | 234.4167 | 0 | 2.017
13 |  | C-50.20 - н/ст | 5.2 |  | 2 |  | 2021-07-22 | 11:30 | 2021-07-22 | 12:00 | 0.21664 | 0 | 0.5 | 0.10832 | 0
14 |  | D-45.02 - D-45.04 | 4.5 |  | 7.8 |  | 2021-07-20 | 0:30 | 2021-07-26 | 10:00 | 3.0653 | 0 | 153.5 | 470.5186 | 0
15 |  | К1Т010 - вых. из зем. |  | 3.8 | 1.2 |  | 2021-07-19 | 16:00 | 2021-07-26 | 10:30 | 0 | 0.06667 | 162.5 | 0 | 10.8338
16 |  | C-21.01 - C-21.41 | 5.1 |  | 51.2 |  | 2021-07-26 | 15:10 | 2021-07-26 | 15:40 | 140.6041 | 0 | 0.5 | 669 | 0
17 |  | B-134.03 - B-134.121 | 4.8 |  | 8.2 |  | 2021-07-27 | 9:00 | 2021-07-27 | 9:10 | 3.4988 | 0 | 0.16667 | 0.58314 | 0
18 |  | Ленина 60 - Ленина 60 | 5.8 |  | 3 |  | 2021-07-27 | 13:50 | 2021-07-27 | 14:00 | 0.51479 | 0 | 0.16667 | 0.085798 | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 151.5476 | 2.0539 |  | 1164.2311 | 27.3039
|  | ИТОГО за месяц: | 1368.4474 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 1268.8865 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 99.561 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.21 г. по 31.07.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-01 | B-115.03 - B-115.05 | [6 empty] | 150 |  | 139 | 2.4563 | 0
2 |  | тек. ремонт | 2021-07-01 | D-120.02 | [6 empty] | 150 |  | 33 | 0.58314 | 0
[11 empty] | 125 |  | 132 | 1.6198 | 0
[11 empty] | 100 |  | 120 | 0.94245 | 0
[11 empty] | 51 |  | 107 | 0.21858 | 0
3 |  | врезка запорной арматуры | 2021-07-01 | УТ-3 | [6 empty] | 150 | 150 | 47 | 0.83053 | 0.83053
[11 empty] | 125 | 125 | 83 | 1.0185 | 1.0185
4 |  | замена трубопровода | 2021-07-02 | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | [6 empty] | 100 |  | 120 | 0.94245 | 0
5 |  | замена трубопровода | 2021-07-05 | C-43.06 - 4 Сосневская 128 | [7 empty] | 100 | 120 | 0 | 0.94245
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-05 | B-124.51 - Володарского 13 | [7 empty] | 100 | 16 | 0 | 0.12566
7 |  | тек. ремонт | 2021-07-06 | В-24.128 | [7 empty] | 309 | 74 | 0 | 5.5491
[11 empty] | 150 | 150 | 58 | 1.0249 | 1.0249
8 |  | тек. ремонт | 2021-07-06 | D-33.71 | [6 empty] | 150 | 150 | 199 | 3.5165 | 3.5165
[11 empty] | 82 | 82 | 24 | 0.12674 | 0.12674
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-06 | В-24.128 | [6 empty] | 309 |  | 92 | 6.8989 | 0
[11 empty] | 150 |  | 58 | 1.0249 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-06 | A-11.04 - 10 Августа 65 | [7 empty] | 51 | 48 | 0 | 0.098052
11 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-09 | В-51.04 - В-51.06 | [6 empty] | 150 | 150 | 206 | 3.6402 | 3.6402
[11 empty] | 100 | 100 | 11 | 0.086391 | 0.086391
12 |  | проглушение | 2021-07-14 | В-59.23 - B-59.29 | [6 empty] | 150 | 150 | 153 | 2.7037 | 2.7037
13 |  | замена трубопровода | 2021-07-14 | B-134.11 - В-134.13 | [6 empty] | 207 |  | 131 | 4.4085 | 0
[11 empty] | 150 |  | 80 | 1.4137 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-14 | D-41.52 - Куконковых 94 | [7 empty] | 100 | 27 | 0 | 0.21205
15 |  | кап. ремонт | 2021-07-15 | A-43.44 - A-43.46 | [6 empty] | 150 | 150 | 123 | 2.1735 | 2.1735
[11 empty] | 125 | 125 | 24 | 0.29452 | 0.29452
[11 empty] | 82 | 82 | 23 | 0.12146 | 0.12146
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-15 | C-33.14 - Заречный 3 | [7 empty] | 51 | 41 | 0 | 0.083753
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-16 | C-13.56 - Арсения 41 | [6 empty] | 100 |  | 5 | 0.039269 | 0
18 |  | кап. ремонт | 2021-07-16 | A-43.44 - Пограничный 68 | [6 empty] | 51 | 51 | 8 | 0.016342 | 0.016342
19 |  | замена трубопровода | 2021-07-19 | D-41.52 - Куконковых 94 | [6 empty] | 100 |  | 27 | 0.21205 | 0
20 |  | кап. ремонт | 2021-07-19 | B-112.38 - Карла Либкнехта 26 | [6 empty] | 100 | 100 | 145 | 1.1388 | 1.1388
[11 empty] | 70 | 70 | 42 | 0.16163 | 0.16163
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-20 | A-99 - A-99.02 | [6 empty] | 150 | 150 | 68 | 1.2016 | 1.2016
22 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-20 | C-50.20 - н/ст | [7 empty] | 100 | 8 | 0 | 0.06283
23 |  | тек. ремонт | 2021-07-21 | d-15 | [6 empty] | 207 | 207 | 39 | 1.3124 | 1.3124
[11 empty] | 150 | 150 | 413 | 7.2981 | 7.2981
24 |  | кап. ремонт | 2021-07-21 | A-43.46 - 9 Января 3 | [6 empty] | 51 | 51 | 32 | 0.065368 | 0.065368
25 |  | кап. ремонт | 2021-07-21 | A-43.46 - 9 Января 5 | [6 empty] | 51 | 51 | 51 | 0.10418 | 0.10418
26 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-22 | B-125.10 | [7 empty] | 309 | 11 | 0 | 0.82487
27 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-22 | C-50.20 - н/ст | [7 empty] | 100 | 11 | 0 | 0.086391
28 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-26 | D-45.02 - D-45.04 | [6 empty] | 207 |  | 250 | 8.4131 | 0
29 |  | замена трубопровода | 2021-07-26 | C-13.56 - Арсения 41 | [7 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-26 | К1Т010 - вых. из зем. | [7 empty] | 70 | 72 | 0 | 0.27708
31 |  | кап. ремонт | 2021-07-26 | Земляная 10 транзит | [6 empty] | 82 | 82 | 113 | 0.59674 | 0.59674
[11 empty] | 70 | 70 | 40 | 0.15393 | 0.15393
32 |  | монтаж проглушек | 2021-07-26 | D-80 - D-105 | [6 empty] | 309 | 309 | 485 | 36.3694 | 36.3694
33 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-26 | C-21.01 - C-21.41 | [6 empty] | 309 |  | 105 | 7.8738 | 0
[11 empty] | 207 |  | 74 | 2.4903 | 0
34 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-27 | B-134.03 - B-134.121 | [6 empty] | 100 |  | 22 | 0.17278 | 0
35 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-27 | Ленина 60 - Ленина 60 | [6 empty] | 100 |  | 21 | 0.16493 | 0
36 |  | тек. ремонт | 2021-07-29 | B-125 - B-125.10 | [6 empty] | 309 |  | 11 | 0.82487 | 0
37 |  | замена трубопровода | 2021-07-30 | C-21.01 - C-21.41 | [6 empty] | 309 |  | 105 | 7.8738 | 0
[11 empty] | 207 |  | 74 | 2.4903 | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 104.6553 | 72.2571
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________