## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 26.06.07 г. по 25.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-73-В-73.01 Боевиков.17 | 5 | 3 | 0:00 | 2007-06-19 | 2007-06-18 | 16:00 | 2007-06-26 | 0.653 | 184 |  | 120.152
2 | ПНС-8-Шошина.15б | 5.5 | 4.2 | 0:00 | 2007-06-22 | 2007-06-21 | 14:15 | 2007-06-29 | 1.343 | 182.25 |  | 244.7618
4 | А-59.15-Солнечная.5 | 4 | 3.5 | 0:00 | 2007-06-27 | 2007-06-26 | 14:15 | 2007-07-02 | 0.795 | 134.25 |  | 106.7288
5 | А-62.81 -1Деревенская.2 | 4 | 3 | 0:00 | 2007-06-27 | 2007-06-26 | 16:40 | 2007-07-02 | 0.584 | 136.7 |  | 79.8328
6 | С-49.11-14Проезд.10 | 5.5 | 4.5 | 0:00 | 2007-06-29 | 2007-06-28 | 15:15 | 2007-07-03 | 1.541 | 111.25 |  | 171.4363
7 | В-107.15-В-107.01 Кр.Зорь.4.4а | 4.5 | 4 | 0:00 | 2007-06-29 | 2007-06-28 | 10:10 | 2007-07-06 | 1.102 | 178.2 |  | 196.3764
8 | С-11.02- 3Интернационала.28 | 5.5 |  | 10:00 | 2007-07-09 |  | 11:00 | 2007-07-09 | 0 | 1 |  | 0
9 | С-34.02- Новая.4 | 5 | 8 | 10:00 | 2007-07-09 |  | 11:00 | 2007-07-09 | 4.645 | 1 |  | 4.645
10 | С33-С33.02 Новая 1.3.5.7.9. | 5 | 8 | 10:00 | 2007-07-09 |  | 11:00 | 2007-07-09 | 4.645 | 1 |  | 4.645
11 | С-53.07-Инженерная.2а.2д | 5 | 6 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 16:30 | 2007-07-09 | 2.613 | 3.5 |  | 9.1455
12 | А-38-Октябрьская | 5 | 12 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 17:00 | 2007-07-09 | 10.452 | 4 |  | 41.808
13 | В-55-Жиделева.27а.29 | 5 | 6 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 23:30 | 2007-07-09 | 2.613 | 10.5 |  | 27.4365
14 | В-139-Смирнова.103 | 5.5 |  | 13:00 | 2007-07-09 |  | 13:55 | 2007-07-10 | 0 | 22.9 |  | 0
15 | В-83.01-В-83.03 | 4.5 | 15 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 17:00 | 2007-07-10 | 15.493 | 26 |  | 402.818
16 | В-23-В-23.01 Палехская.7.13 | 5 | 5 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 15:30 | 2007-07-11 | 1.815 | 48.5 |  | 88.0275
17 | В-86.13-В-86.17 | 4.5 | 7 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 19:25 | 2007-07-13 | 3.374 | 76.6 |  | 258.4484
18 | С-44-С-44.01 -Каравайковой.130 | 5 | 3 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 10:00 | 2007-07-12 | 0.653 | 69 |  | 45.057
19 |  | 5 | 6 | [5 empty] | 2.613 | 69 |  | 180.297
20 |  | 5 | 1 | [5 empty] | 0.073 | 69 |  | 5.037
21 | В-82.01-В-82.03 | 4.5 | 6.5 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 11:50 | 2007-07-18 | 2.909 | 214.8 |  | 624.8532
22 | С-9.05- Сакко.50 | 5.5 | 8 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 17:00 | 2007-07-17 | 4.872 | 196 |  | 954.912
23 | А-21.02-Крутицкая.12/2 | 5.5 | 12 | 13:00 | 2007-07-09 |  | 13:30 | 2007-07-20 | 10.962 | 264.5 |  | 2899.449
| ИТОГО | [7 empty] | 73.75 |  |  | 6465.867 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 6536.9969 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.06.07 г. по 25.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-06-26 | В-73-В-73.01 |  |  |  |  | 89 | 70 | 0.43547
2 | Устранение повреждения | 2007-07-02 | А-36-А-36.01 |  |  |  |  | 219 | 290 | 10.9235
3 | [7 empty] | 159 | 70 | 1.3899
4 | Устранение повреждения | 2007-07-02 | А-59.15-Солечная.5 |  |  |  |  | 108 | 10 | 0.091606
5 | [7 empty] | 76 | 30 | 0.13609
6 | Устранение повреждения | 2007-07-02 | А-62.81-1Деревенская.2 |  |  |  |  | 89 | 124 | 0.7714
7 | [7 empty] | 76 | 71 | 0.32208
8 | Устранение повреждения | 2007-07-03 | С-49.11-14Проезд.10 |  |  |  |  | 57 | 49 | 0.12503
9 | Устранение повреждения | 2007-07-06 | В-107.15-В-107.01 |  |  |  |  | 159 | 86 | 1.7075
10 | Устранение повреждения | 2007-07-06 | В-42.01-В-42.03Зверева.12.14 |  |  |  |  | 108 | 44 | 0.40307
11 | [7 empty] | 89 | 17 | 0.10576
12 | Устранение повреждения | 2007-07-17 | С-9-Сакко.50 |  |  |  |  | 76 | 55 | 0.2495
13 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | А-38-Калинина.31/20 |  |  |  |  | 159 | 1900-01-24 | 0.49638
14 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | С-34.02-Новая.4 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
15 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | С-33.02-Фигурная.4 |  |  |  |  | 108 | 176 | 1.6123
16 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | С-53.03-Инженерная.2е.2д |  |  |  |  | 108 | 102 | 0.93438
17 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | В-55-В-55.02 |  |  |  |  | 108 | 16 | 0.14657
18 | Устранение повреждения | 2007-07-10 | В-83.01-В-83.03 |  |  |  |  | 159 | 93 | 1.8465
19 | Устранение повреждения | 2007-07-11 | С-44.03-Каравайковой.130 |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.12702
20 | Устранение повреждения | 2007-07-11 | В-23-В23.01 |  |  |  |  | 219 | 53 | 1.9964
21 | Устранение повреждения | 2007-07-13 | В-23.03-В-23.05 Палехская.7 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.23818
22 | Устранение повреждения | 2007-07-18 | В-82.01-В-82.03 Кузн.54.Икрян.1.2.4 |  |  |  |  | 273 | 43 | 2.5169
23 | [7 empty] | 159 | 108 | 2.1443
24 | Устранение повреждения | 2007-07-22 | А-21.02--Крутицкая.12/2 | [6 empty] | 0
25 | Кап.ремонт | 2007-06-29 | А-11.28-Бубнова.44 |  |  |  |  | 57 | 35 | 0.089309
26 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | В-89.06-В.89.08 |  |  |  |  | 219 | 187 | 7.0438
27 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | В-109-Кр.Зорь1б |  |  |  |  | 89 | 17 | 0.10576
28 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | В-69.01-А-71 |  |  |  |  | 273 | 57 | 3.3364
29 | [7 empty] | 89 | 55 | 0.34215
30 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | А-3.04/1-Столярный.25 |  |  |  |  | 57 | 58 | 0.148
31 | Кап.ремонт | 2007-07-04 | В-89-В-89.02 | [6 empty] | 0
32 | [9 empty] | 0
33 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | в-89.008-Поселковая.4 |  |  |  |  | 57 | 10 | 0.025517
34 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | в-89.08-Поселковая.2 |  |  |  |  | 57 | 6 | 0.01531
35 | Кап.ремонт | 2007-07-03 | С-19.01-Шошина.15б |  |  |  |  | 108 | 67 | 0.61376
36 | Кап.ремонт | 2007-07-09 | А-69.01-А-74/1 |  |  |  |  | 273 | 191 | 11.1798
37 | Кап.ремонт | 2007-07-12 | В-111-Кр.Зорь.1 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483
38 | Кап.ремонт | 2007-07-16 | В-27-см.кам.Багаева.38/17 |  |  |  |  | 325 | 46 | 3.8159
39 | Кап.ремонт | 2007-07-17 | А-45-А-45.01 |  |  |  |  | 159 | 118 | 2.3429
40 | Кап.ремонт | 2007-07-19 | А-43.08-Акаравайковой.124 |  |  |  |  | 76 | 36 | 0.16331
41 | Кап.ремонт | 2007-07-20 | В-27-В-27.02 |  |  |  |  | 325 | 64 | 5.3091
42 | Кап.ремонт | 2007-07-20 | А-59.01-А-59.25 |  |  |  |  | 108 | 43 | 0.39391
43 | Кап.ремонт | 2007-07-20 | В-59.02-Дзержинского.3 |  |  |  |  | 89 | 24 | 0.1493
44 | Замена задвижки | 2007-06-27 | А-3.14-А-3.16 | [6 empty] | 0
45 | Замена задвижки | 2007-06-05 | а-64/1-А-62.77 |  |  |  |  | 89 | 74 | 0.46035
46 | Замена задвижки | 2007-07-02 | А-36-А-36.01 |  |  |  |  | 219 | 85 | 3.2017
47 | Замена задвижки | 2007-07-13 | В-23.07-Палехская.13 |  |  |  |  | 89 | 18 | 0.11198
48 | Ремонт в ТК | 2007-07-19 | А-67-А-68 |  |  |  |  | 325 | 24 | 1.9909
49 | [7 empty] | 133 | 41 | 0.56959
| ИТОГО | [8 empty] | 71.1298 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.