## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 26.06.07 г. по 25.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-21.06-А-21.08 Крутицкая.9 | 4.5 | 5.5 | 0:00 | 2007-07-26 | 2007-07-25 | 16:50 | 2007-07-30 | 2.083 | 184 |  | 383.272
2 | С-21.12-Комсомольская.41 | 4.6 | 10 | 0:00 | 2007-07-26 | 2007-07-25 | 16:30 | 2007-07-31 | 6.962 | 182.25 |  | 1268.8245
4 | А-36.02-А-36.04 | 4.5 | 5 | 0:00 | 2007-07-27 | 2007-07-26 | 9:00 | 2007-08-01 | 1.721 | 134.25 |  | 231.0443
5 | В-71-Войкова.29/13 | 4.5 | 8 | 0:00 | 2007-07-31 | 2007-07-30 | 17:25 | 2007-08-03 | 4.407 | 136.7 |  | 602.4369
6 | А-36.050А-36.19 | 4.5 | 3 | 0:00 | 2007-07-27 | 2007-07-26 | 11:40 | 2007-08-06 | 0.62 | 111.25 |  | 68.975
7 | [8 empty] | 0 | 178.2 |  | 0
8 | В-115.03-пер.Герцена.1/9 | 5.5 | 4 | 0:00 | 2007-08-09 | 2007-08-08 | 16:25 | 2007-08-10 | 1.218 | 1 |  | 1.218
9 | А-11.01-А-11.05 | 5.5 | 25 | 19:00 | 2007-07-27 |  | 19:27 | 2007-07-27 | 47.577 | 1 |  | 47.577
10 | С-59.01-Энтузиастов.4 | 5 | 4.5 | 0:00 | 2007-08-15 | 2007-08-14 | 13:57 | 2007-08-17 | 1.47 | 1 |  | 1.47
11 | В-114-В-114.02 П.Комм.20 | 4 | 6 | 0:00 | 2007-08-15 | 2007-08-14 | 14:55 | 2007-08-17 | 2.337 | 3.5 |  | 8.1795
12 | В-112.02-Мархлевского.38 | 5.5 | 5 | 0:00 | 2007-08-18 | 2007-08-17 | 12:10 | 2007-08-22 | 1.903 | 4 |  | 7.612
| ИТОГО | [7 empty] | 70.298 |  |  | 2620.6092 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 2648.9716 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.06.07 г. по 25.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап.ремонт | 2007-07-27 | В-19-В-19.03 |  |  |  |  | 219 | 161 | 6.0644
2 | Врезка теплотрассы | 2007-07-27 | А-17-С-13.08 |  |  |  |  | 159 | 154 | 3.0577
3 | Кап.ремонт | 2007-07-27 | В-51.02-Дзержинского.13 |  |  |  |  | 57 | 64 | 0.16331
4 | Кап.ремонт | 2007-07-27 | С-59.09-Дружбы.5 |  |  |  |  | 57 | 41 | 0.10462
5 | Повреждение | 2007-07-27 | А-11.01-А-11.05 |  |  |  |  | 159 | 50 | 0.99275
6 | [7 empty] | 108 | 30 | 0.27482
7 | Замена задвижки | 2007-07-31 | В-61-В-61.02 |  |  |  |  | 76 | 45 | 0.20413
8 | Повреждение | 2007-07-30 | А-21.06-А-21.08 |  |  |  |  | 89 | 12 | 0.074651
9 | Повреждение | 2007-07-31 | С-21.12-Комсомольская.41 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.23818
10 | Врезка теплотрассы | 2007-08-02 | А-59.01-А-59.03 |  |  |  |  | 159 | 17 | 0.33754
11 | Врезка теплотрассы | 2007-08-02 | С-59.03-С-59.09 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145
12 | [7 empty] | 57 | 41 | 0.10462
13 | Повреждение | 2007-08-01 | А-36.02-А-36.04 |  |  |  |  | 219 | 182 | 6.8555
14 | Врезка теплотрассы | 2007-08-02 | А-59-А-59.01 |  |  |  |  | 159 | 76 | 1.509
15 | Повреждение | 2007-08-03 | В-71-Войкова.29/13 |  |  |  |  | 57 | 36 | 0.091861
16 | Замена задвижки | 2007-08-06 | С-28-С-28.01 |  |  |  |  | 76 | 16 | 0.072581
17 | Замена задвижки | 2007-08-06 | С-59.03-С-59.09 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145
18 | [7 empty] | 57 | 41 | 0.10462
19 | Повреждение | 2007-08-06 | А-36.05-А.36.19 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.54964
20 | Кап.ремонт | 2007-08-07 | А-2.45-пер.Коммунальный.22 |  |  |  |  | 89 | 32 | 0.19907
21 | Кап.ремонт | 2007-08-08 | В-32.01-Конспиративный.10 |  |  |  |  | 57 | 52 | 0.13269
22 | Кап.ремонт | 2007-08-08 | А-36.24-9Января.28 |  |  |  |  | 57 | 47 | 0.11993
23 | Кап.ремонт | 2007-08-08 | С-13.12-Арсения.33/16 |  |  |  |  | 89 | 100 | 0.6221
24 | Кап.ремонт | 2007-08-08 | В-118.02-Московская.32а |  |  |  |  | 57 | 27 | 0.068895
25 | [9 empty] | 0
26 | Повреждение | 2007-08-10 | В-115.03-п.Герцена.1/9 |  |  |  |  | 57 | 39 | 0.099516
27 | Кап.ремонт | 2007-08-13 | С-50.04-С-50.06 |  |  |  |  | 108 | 18 | 0.16489
28 | [7 empty] | 76 | 12 | 0.054436
29 | Кап.ремонт | 2007-08-10 | В-32.01-пКонспиративный.10 |  |  |  |  | 108 | 36 | 0.32978
30 | Кап.ремонт | 2007-08-13 | А-36.24-9Января.28 |  |  |  |  | 76 | 32 | 0.14516
31 | Кап.ремонт | 2007-08-14 | А-37.07-9Января.3 |  |  |  |  | 108 | 135 | 1.2367
32 | Кап.ремонт | 2007-08-15 | В-69.08-Мальцева.36 |  |  |  |  | 159 | 42 | 0.83391
33 | Кап.ремонт | 2007-08-16 | С-11-С--4 |  |  |  |  | 133 | 12 | 0.16671
34 | [7 empty] | 76 | 53 | 0.24043
35 | Переврезка | 2007-08-21 | А-26-А-26.01 Калинина.2 |  |  |  |  | 159 | 41 | 0.81406
36 | Замена задвижки | 2007-08-16 | А-51.21-А-51.19 |  |  |  |  | 219 | 44 | 1.6574
37 | Замена задвижки | 2007-08-17 | А-11.20-Смирнова.39 |  |  |  |  | 57 | 39 | 0.099516
38 | Кап.ремонт | 2007-08-20 | А-43.46=9Января.3 |  |  |  |  | 57 | 28 | 0.071447
39 | Кап.ремонт | 2007-08-20 | В-23.07-Палехская.13 |  |  |  |  | 89 | 23 | 0.14308
| ИТОГО | [8 empty] | 28.3625 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.