## Август
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.08.07 г. по 31.08.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Кот.33-Революционная.6 | 4.5 | 6.5 | 10:25 | 2007-08-13 |  | 10:40 | 2007-08-13 | 2.909 | 0.25 |  | 0.72725
2 | А-62.05-А-60.09 | 4 | 7.5 | 0:00 | 2007-08-17 | 2007-08-16 | 9:35 | 2007-08-21 | 3.652 | 105.6 |  | 385.6512
3 | Т031002-Кр.Зорь49 ГВС | 4.2 | 2 | 10:50 | 2007-08-28 |  | 11:00 | 2007-08-28 | 0.266 | 0.2 |  | 0.0532
| ИТОГО | [7 empty] | 6.827 |  |  | 386.4316 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 416.5634 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.08.07 г. по 31.08.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап.ремонт | 2007-08-03 | А-60.07-Н.Неман.59 |  |  |  |  | 108 | 121 | 1.1084 |  | 0
2 | Кап.ремонт | 2007-08-08 | А-60.35-А-60.37 |  |  |  |  | 108 | 40 | 0.36642 |  | 0
3 | Заменазадвижки | 2007-08-10 | А-60.25-А-60.27 Дачная.20 |  |  |  |  | 325 | 102 | 8.4614 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-08-13 | Кот.33-Революционная.6 |  |  |  |  | 108 | 198 | 1.8138 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-08-21 | А-62.05-А-60.09 |  |  |  |  | 325 | 220 | 18.2502 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-08-28 | Т031002-Кр.Зорь.49 |  |  |  |  | 76 | 29 | 0.13155 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 30.1318 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.