## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | с-50.04 - С-50.06 | 7.5 | 3 |  | 2014-06-13 | 7:20 | 2014-06-14 | 17:50 | 0.58539 | 34.5 | 20.196 | по сообщению
2 |  | К1Т012 - К1Т015 | 6 | 4 |  | 2014-08-26 | 8:25 | 2014-08-27 | 9:25 | 0.93083 | 25 | 23.2707 | по сообщению
3 |  | С-21.31 - Спартака 18 | 5.3 | 2 |  | 2014-08-27 | 15:15 | 2014-08-28 | 15:55 | 0.21871 | 24.6667 | 5.3949 | по сообщению
4 |  | А-36.15 - н/ст | 4.7 | 1 |  | 2014-08-28 | 8:40 | 2014-09-01 | 10:56 | 0.05149 | 98.2667 | 5.0597 | по сообщению
5 |  | Шереметьевский 1 - А-89.06 | 5.8 | 1.5 |  | 2014-09-03 | 10:00 | 2014-09-04 | 10:30 | 0.1287 | 24.5 | 3.1531 | по сообщению
6 |  | В-89.12 - В-89.22 | 1 | 2 |  | 2014-09-13 | 8:25 | 2014-09-14 | 9:10 | 0.095002 | 24.75 | 2.3513 | по сообщению
7 |  | В-82.01 - Кузнецова 52 | 4.4 | 0.1 |  | 2014-09-15 | 8:00 | 2014-09-16 | 14:26 | 0.00049819 | 30.4333 | 0.015162 | по сообщению
8 |  | В-33/1 - Конспиративный 21 | 5.5 | 0.1 |  | 2014-09-17 | 12:00 | 2014-09-19 | 11:14 | 0.000557 | 47.2333 | 0.026309 | по сообщению
9 |  | А-43.42 - Октябрьская 10/68 | 4.4 | 1 |  | 2014-09-18 | 10:20 | 2014-09-22 | 13:05 | 0.049819 | 98.75 | 4.9197 | по сообщению
10 |  | А-19.02 - А-19.16 | 1.1 | 0.1 |  | 2014-09-08 | 13:30 | 2014-09-24 | 15:50 | 0.0002491 | 386.3333 | 0.096235 | по сообщению
11 |  | В-86.17 - В-86.17/1 | 4 | 0.5 |  | 2014-09-23 | 8:00 | 2014-09-24 | 8:30 | 0.011875 | 24.5 | 0.29094 | по сообщению
12 |  | С-43.28 - 5 Проезд 19 | 6.3 | 1 |  | 2014-09-23 | 11:00 | 2014-09-25 | 11:15 | 0.059613 | 48.25 | 2.8763 | по сообщению
13 |  | А-30.08 - Комсомольская 26 | 2.4 | 1 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 0:00 | 2014-09-26 | 9:50 | 0.036794 | 225.8333 | 8.3093
14 |  | Каравайковой 137 - Каравайковой 139 | 1.7 | 1 |  | 2014-09-28 | 11:25 | 2014-09-29 | 13:50 | 0.030967 | 26.4167 |  | по сообщению
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.68427 |  | 55.7637
|  | ИТОГО за месяц: | 85.958 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2014-06-14 | с-50.04 - С-50.06 | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
2 |  |  | 2014-06-18 | В-86.13 - В-86.17 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
3 | [9 empty] | 82 | 60 | 0.31685
4 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-27 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
5 | [9 empty] | 100 | 110 | 0.86391
6 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-28 | С-21.05 - Спартака 18 | [5 empty] | 70 | 126 | 0.48489
7 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-01 | А-36.15 - н/ст | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
8 |  | замена задвижки | 2014-09-01 | С- 50. 34 - 4-я Меланжевая 4 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
9 | [9 empty] | 82 | 132 | 0.69707
10 |  | кап.ремонт | 2014-09-01 | А-21.02 - Арсения 1/16 | [5 empty] | 51 | 102 | 0.20836
11 |  | кап.ремонт | 2014-09-02 | В-107.11 - В-107.09 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
12 |  | замена задвижки | 2014-09-02 | С-48.12 - С-48.14 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
13 |  | замена задвижки | 2014-09-02 | С-50.34 - 14 проезд 6 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
14 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-04 | Шереметьевский 1 - А-89.06 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
15 |  | замена тр-да | 2014-09-10 | С-56 - С-56.01 | [5 empty] | 150 | 118 | 2.0852
16 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-14 | В-89.12 - В-89.22 | [5 empty] | 150 | 250 | 4.4177
17 | [9 empty] | 82 | 232 | 1.2252
18 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-16 | В-82.01 - Кузнецова 52 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
19 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-19 | В-33/1 - Конспиративный 21 | [5 empty] | 70 | 28 | 0.10775
20 |  | замена тр-да | 2014-09-19 | С-50.34/1 - 4 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
21 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-22 | А-43.42 - Октябрьская 10/68 | [5 empty] | 70 | 39 | 0.15009
22 |  | замена тр-да | 2014-09-23 | А-43.42 - Октябрьская 10/68 | [5 empty] | 70 | 39 | 0.15009
23 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-24 | В-86.13/1 - В-86.17 | [5 empty] | 150 | 45 | 0.79519
24 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-24 | А-19.02 - А-19.16 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
25 |  | монтаж временной т/тр | 2014-09-25 | В-94 - В-95 | [5 empty] | 70 | 194 | 0.74658
26 |  | кап.ремонт | 2014-09-25 | В-94 - В-95 | [5 empty] | 207 | 194 | 6.5286
27 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-25 | С-43.28 - 5 Проезд 19 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
28 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-26 | А-30.08 - Комсомольская 26 | [5 empty] | 150 | 414 | 7.3158
29 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
30 |  | замена тр-да | 2014-09-27 | В-94 - В-95 | [5 empty] | 207 | 97 | 3.2643
31 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-29 | Каравайковой 137 - Каравайковой 139 | [5 empty] | 51 | 41 | 0.083753
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 30.1943
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________