## 1 р-н 1.04-10.04 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.04.07 г. по 10.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т0020101-Т0020103 | 2.8 | 1 | 0:00 | 2007-03-31 | 2007-03-30 | 9:35 | 2007-04-04 | 0.054 | 81.6 |  | 4.4064
2 | Т033031-Т033032 ГВС | 3.5 | 4 | 0:00 | 2007-04-03 | 2007-04-02 | 10:00 | 2007-04-05 | 0.972 | 58 |  | 56.376
| ИТОГО | [7 empty] | 1.026 |  |  | 60.7824 |  |  | 0
| ИТОГО с 1.04.07 г. по 10.04.07 г.: | 61.0508 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.04.07 г. по 10.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-04-04 | Т0020101-Т0020103 |  |  |  |  | 76 | 44 | 0.1996 |  | 0
2 | [7 empty] | 25 | 20 | 0.0098172
3 | Повреждение | 2007-04-05 | Т033031-Т033032 |  |  |  |  | 76 | 13 | 0.058972
| ИТОГО | [8 empty] | 0.26839 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 11.04-20.04 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | С 11.04.07 по 20.04.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
| Т029003-11Сосневская.66 | 3.8 | 4.5 | 0:00 | 2007-04-10 | 2007-04-09 | 9:50 | 2007-04-12 | 1.281 | 57.8 |  | 74.0418
| К1Т012-Сосновая.12.14 | 5.7 | 1.5 | 0:00 | 2007-04-14 | 2007-04-13 | 10:25 | 2007-04-18 | 0.174 | 106.6 |  | 18.5484
| ИТОГО | [7 empty] | 1.455 |  |  | 92.5902 |  |  | 0
| ВСЕГО | 92.59 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| С 11.04.07 по 20.04.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Повреждение | 2007-04-12 | Т029003-11Сосневская.66 |  |  |  |  | 57 | 74 | 0.18882 |  | 0
| Повреждение | 2007-04-18 | К1Т012-Сосновая.12.14 |  |  |  |  | 57 | 28 | 0.071447 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0.26027 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 21.04-30.04 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-62.41-Н.Неман.82 | 5.2 | 20 | 0:00 | 2007-04-19 | 2007-04-18 | 15:15 | 2007-04-24 | 29.607 | 135.5 |  | 4011.7485
2 | А-60.02-А-60.04 | 6.8 | 6.5 | 0:00 | 2007-04-21 | 2007-04-20 | 12:05 | 2007-04-25 | 3.576 | 108.1 |  | 386.5656
| ИТОГО | [7 empty] | 33.183 |  |  | 4398.3141
| ИТОГО с 21.04.07 г. по 30.04.07 г.: | 4400.5346 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-04-24 | А-62.41-Н.Неман.82 |  |  |  |  | 108 | 63 | 0.57712 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-04-25 | А-60.02-А-60.04 Гнединых.13/2.13.15 |  |  |  |  | 89 | 23 | 0.14308 |  | 0
3 | [7 empty] | 57 | 71 | 0.18117
4 | [9 empty] | 0
5 | Кап. Ремонт | 2007-04-25 | А-60.53-А-60.55 |  |  |  |  | 108 | 82 | 0.75117 |  | 0
6 | Кап. Ремонт | 2007-04-25 | А-60.55-2 Спортивный пер.1 |  |  |  |  | 108 | 62 | 0.56796 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 2.2205 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Апрель
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т0020101-Т0020103 | 2.8 | 1 | 0:00 | 2007-03-31 | 2007-03-30 | 9:35 | 2007-04-04 | 0.054 | 81.6 |  | 4.4064
2 | Т033031-Т033032 ГВС | 3.5 | 4 | 0:00 | 2007-04-03 | 2007-04-02 | 10:00 | 2007-04-05 | 0.972 | 58 |  | 56.376
3 | Т029003-11Сосневская.66 | 3.8 | 4.5 | 0:00 | 2007-04-10 | 2007-04-09 | 9:50 | 2007-04-12 | 1.281 | 57.8 |  | 74.0418
4 | К1Т012-Сосновая.12.14 | 5.7 | 1.5 | 0:00 | 2007-04-14 | 2007-04-13 | 10:25 | 2007-04-18 | 0.174 | 106.6 |  | 18.5484
5 | А-62.41-Н.Неман.82 | 5.2 | 20 | 15:03 | 2007-04-22 | 2007-04-18 | 15:15 | 2007-04-24 | 29.607 | 48.2 |  | 1427.0574
6 | А-60.02-А-60.04 | 6.8 | 6.5 | 0:00 | 2007-04-21 | 2007-04-20 | 12:05 | 2007-04-25 | 3.576 | 108.1 |  | 386.5656
| ИТОГО | [7 empty] | 35.664 |  |  | 1966.9956 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 1969.7448 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-04-04 | Т0020101-Т0020103 |  |  |  |  | 76 | 44 | 0.1996 |  | 0
2 | [7 empty] | 25 | 20 | 0.0098172 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-04-05 | Т033031-Т033032 |  |  |  |  | 76 | 13 | 0.058972 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-04-12 | Т029003-11Сосневская.66 |  |  |  |  | 57 | 74 | 0.18882 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-04-18 | К1Т012-Сосновая.12.14 |  |  |  |  | 57 | 28 | 0.071447 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-04-24 | А-62.41-Н.Неман.82 |  |  |  |  | 108 | 63 | 0.57712 |  | 0
7 | Повреждение | 2007-04-25 | А-60.02-А-60.04 Гнединых.13/2.13.15 |  |  |  |  | 89 | 23 | 0.14308 |  | 0
8 | [7 empty] | 57 | 71 | 0.18117 |  | 0
10 | Кап. Ремонт | 2007-04-25 | А-60.53-А-60.55 |  |  |  |  | 108 | 82 | 0.75117 |  | 0
11 | Кап. Ремонт | 2007-04-25 | А-60.55-2 Спортивный пер.1 |  |  |  |  | 108 | 62 | 0.56796 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 2.7492 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.