## 2 район июль ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 01.10.07 г. по 25.10.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д93.31-пр. Текстильщиков.117а | 8.4 | 1 | 15:00 | 2007-10-01 |  | 11:00 | 2007-10-02 | 0.094 | 20 |  | 1.88
2 | Д93.09-Д93.11 | 8.4 | 150 | 10:50 | 2007-10-02 |  | 11:54 | 2007-10-02 | 2116.692 | 1 |  | 2116.692
3 | В136.04-В136.06 | 7.2 | 10 | 10:50 | 2007-10-02 |  | 14:00 | 2007-10-02 | 8.71 | 3 |  | 26.13
4 | Д33.12-Д33.14 | 9.8 | 50 | 14:10 | 2007-10-02 |  | 15:00 | 2007-10-02 | 254.032 | 1 |  | 254.032
5 | В134.107-В134.109 | 7.5 | 5 | 9:56 | 2007-10-03 |  | 12:35 | 2007-10-03 | 2.222 | 2.5 |  | 5.555
6 | Д33.47-пр. Текстильщиков.4в | 9.8 | 2 | 12:00 | 2007-10-04 |  | 10:14 | 2007-10-05 | 0.406 | 22 |  | 8.932
7 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7 | 5.3 | 3 | 10:10 | 2007-10-03 |  | 14:00 | 2007-10-05 | 0.673 | 52 |  | 34.996
8 | Д42.29-Панина.19 | 10.5 | 4 | 12:00 | 2007-10-08 |  | 13:40 | 2007-10-08 | 1.683 | 1.4 |  | 2.3562
9 | Д33.73-Д33.75 | 9.8 | 4 | 15:00 | 2007-10-04 |  | 8:40 | 2007-10-09 | 1.626 | 18 |  | 29.268
10 | Панина.17 |  | 3 | 13:40 | 2007-10-08 |  | 10:25 | 2007-10-09 | 0 | 21 |  | 0
11 | в ТК Д18.06 | 8.6 | 45 | 4:30 | 2007-10-11 |  | 8:35 | 2007-10-11 | 192.757 | 4 |  | 771.028
12 | Д5-Д5.02 | 11.4 | 100 | 9:30 | 2007-10-10 |  | 10:24 | 2007-10-10 | 1095.943 | 1 |  | 1095.943
13 | Д111/1-Д111.02 | 8.6 | 4 | 13:30 | 2007-10-10 |  | 10:14 | 2007-10-11 | 1.523 | 21 |  | 31.983
14 | Д114/1.09-Лежневская.201 | 8.1 | 10 | 14:10 | 2007-10-11 |  | 11:10 | 2007-10-12 | 9.238 | 21 |  | 193.998
15 | В134.39-В134.41 | 7.5 | 5 | 10:25 | 2007-10-11 |  | 11:10 | 2007-10-12 | 2.222 | 25 |  | 55.55
16 | Д69.01-Д69.31 | 7.3 | 2 | 11:00 | 2007-10-09 |  | 11:00 | 2007-10-12 | 0.351 | 72 |  | 25.272
17 | Д69.09-Д69.11 | 7.3 | 60 | 9:25 | 2007-10-13 |  | 10:30 | 2007-10-13 | 315.718 | 1 |  | 315.718
18 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7 | 5.3 | 3.5 | 8:58 | 2007-10-14 |  | 13:35 | 2007-10-14 | 0.915 | 4.5 |  | 4.1175
19 | Д66.55-Воронина.3 | 7.3 | 4 | 8:40 | 2007-10-15 |  | 11:32 | 2007-10-15 | 1.403 | 3 |  | 4.209
20 | В134.67-Радищева.15 | 7.5 | 18 | 9:14 | 2007-10-15 |  | 10:24 | 2007-10-15 | 28.801 | 1 |  | 28.801
21 | Д69.19-Воронина.4 | 7.4 | 12 | 9:22 | 2007-10-15 |  | 11:26 | 2007-10-15 | 12.715 | 2 |  | 25.43
22 | Д161.38-Куконковых.10 | 9.4 | 2 | 11:48 | 2007-10-15 |  | 17:25 | 2007-10-15 | 0.398 | 5.5 |  | 2.189
23 | Д52.16-Д52.36 | 8.3 | 5 | 11:40 | 2007-10-07 |  | 9:34 | 2007-10-16 | 2.338 | 214 |  | 500.332
24 | В134.67-Радищева.15 | 7.5 | 8 | 15:30 | 2007-10-17 |  | 10:48 | 2007-10-19 | 5.689 | 44 |  | 250.316
25 | Д33.102-пр. Текстильщиков.2а | 9.8 | 5 | 10:44 | 2007-10-18 |  | 12:55 | 2007-10-19 | 2.54 | 26 |  | 66.04
26 | Д33.24-Д33.34 | 9.8 | 5 | 18:30 | 2007-10-19 |  | 12:13 | 2007-10-20 | 2.54 | 17.5 |  | 44.45
27 | Д33.58-Кавалерийская.62 | 9.8 | 6 | 8:00 | 2007-10-20 |  | 13:00 | 2007-10-20 | 3.658 | 5 |  | 18.29
28 | Д45.34-30 М/р.19 | 9.6 | 2 | 16:10 | 2007-10-18 |  | 9:35 | 2007-10-21 | 0.402 | 65 |  | 26.13
29 | Д140-нас/ст т. Александрова.7 | 7.2 | 4 | 15:20 | 2007-10-19 |  | 11:36 | 2007-10-22 | 1.394 | 68 |  | 94.792
30 | Д33.011-Д33.01 | 9.8 | 4 | 14:40 | 2007-10-20 |  | 10:27 | 2007-10-23 | 1.626 | 68 |  | 110.568
31 | нас/ст-Д129.07 | 7.4 | 3 | 13:00 | 2007-10-22 |  | 12:40 | 2007-10-23 | 0.795 | 23.8 |  | 18.921
32 | Д18.32-Д18.52 | 8.6 | 2 | 15:00 | 2007-10-20 |  | 13:30 | 2007-10-23 | 0.381 | 69.5 |  | 26.4795
33 | В131.99-Велижская.51 | 5.4 | 8 | 10:35 | 2007-10-24 |  | 12:13 | 2007-10-24 | 4.827 | 2 |  | 9.654
34 | В120.04-Лежневская.44 | 5.8 | 2.5 | 12:25 | 2007-10-09 |  | 9:40 | 2007-10-25 | 0.489 | 382 |  | 186.798
35 | Д45.07-Д45.09 | 9.6 | 9 | 14:00 | 2007-10-24 |  | 11:38 | 2007-10-25 | 8.146 | 21.5 |  | 175.139
| ИТОГО | [7 empty] | 4082.947 |  |  | 6561.9892
| ИТОГО за месяц: | 6994.6171 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 01.10.07 г. по 25.10.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2007-10-01 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202 |  | 0
[8 empty] | 108 | 44 | 0.40307
2 | Замена задвижек | 2007-10-01 | Захарова.27-В132.10 |  |  |  |  | 159 | 25.5 | 0.5063
[8 empty] | 133 | 68 | 0.94469
[8 empty] | 57 | 14.6 | 0.037255
3 | Капитальный ремонт | 2007-10-02 | Д130-Д135 |  |  |  |  | 426 | 198 | 28.2203
[8 empty] | 325 | 475 | 39.4037
4 | Устранение повреждения | 2007-10-02 | Д93.31-пр. Текстильщиков.117а |  |  |  |  | 89 | 23 | 0.14308 |  | 0
5 | Устранение повреждения | 2007-10-02 | Д93-Д93.17 |  |  |  |  | 325 | 190.3 | 15.7864
[8 empty] | 273 | 437 | 25.579
6 | Устранение повреждения | 2007-10-02 | В136.04-В136.06 |  |  |  |  | 159 | 301 | 5.9764
7 | Устранение повреждения | 2007-10-02 | Д33.10-Д33.12 |  |  |  |  | 273 | 88.1 | 5.1568 |  | 0
[8 empty] | 219 | 118 | 4.4447
[8 empty] | 159 | 190 | 3.7725
8 | Устранение повреждения | 2007-10-03 | В134.105-В134.103 |  |  |  |  | 159 | 305 | 6.0558
9 | Капитальный ремонт | 2007-10-04 | В24.20-В24.22 |  |  |  |  | 325 | 136 | 11.2819 |  | 0
[8 empty] | 219 | 150 | 5.6501
10 | Устранение повреждения | 2007-10-05 | Д33.47-пр. Текстильщиков.4в |  |  |  |  | 89 | 34 | 0.21151
11 | Замена задвижек | 2007-10-05 | Д63.18-Д63.04 |  |  |  |  | 159 | 161.8 | 3.2125
[8 empty] | 108 | 235.3 | 2.1555
12 | Устранение повреждения | 2007-10-05 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7-9 |  |  |  |  | 219 | 136 | 5.1228
13 | Замена врезок | 2007-10-08 | Д42.25-Д45.29 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285 |  | 0
[8 empty] | 89 | 55 | 0.34215
[8 empty] | 76 | 36 | 0.16331
14 | Устранение повреждения | 2007-10-08 | Д42.29-Панина.19 |  |  |  |  | 76 | 36 | 0.16331
15 | Устранение повреждения | 2007-10-09 | Панина.17 |  |  |  |  | 108 | 55 | 0.50383 |  | 0
16 | Капитальный ремонт | 2007-10-09 | Д42.29-Панина.19 |  |  |  |  | 76 | 36 | 0.16331
17 | Капитальный ремонт | 2007-10-10 | Д18.14-Д18.06-Д18 |  |  |  |  | 325 | 609 | 50.5197 |  | 0
[8 empty] | 219 | 20 | 0.75335
18 | Замена задвижек | 2007-10-10 | Д50.10-Д50.26 |  |  |  |  | 133 | 55 | 0.76409 |  | 0
[8 empty] | 108 | 111 | 1.0168
[8 empty] | 89 | 110 | 0.68431
19 | Устранение повреждения | 2007-10-10 | Д5-Д5.02 |  |  |  |  | 325 | 100 | 8.2955
20 | Капитальный ремонт | 2007-10-11 | Д33.10-Д33.06 |  |  |  |  | 273 | 88 | 5.1509 |  | 0
[8 empty] | 219 | 118 | 4.4447
[8 empty] | 159 | 190 | 3.7725
21 | Устранение повреждения | 2007-10-11 | Д111/1-Д111.02 |  |  |  |  | 108 | 26 | 0.23818 |  | 0
[8 empty] | 89 | 57 | 0.35459
[8 empty] | 57 | 63 | 0.16076
22 | Замена задвижек | 2007-10-11 | В131.121-В131.123 |  |  |  |  | 108 | 140 | 1.2825
23 | Замена задвижек | 2007-10-11 | Д41-Д41.02 |  |  |  |  | 219 | 86 | 3.2394
[8 empty] | 159 | 195 | 3.8717
24 | Капитальный ремонт | 2007-10-12 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7-9 |  |  |  |  | 219 | 136 | 5.1228
25 | Устранение повреждения | 2007-10-12 | В134.15-В134.39 |  |  |  |  | 219 | 338 | 12.7316 |  | 0
[8 empty] | 159 | 30 | 0.59565
26 | Устранение повреждения | 2007-10-12 | Д69.01-Д69.31 |  |  |  |  | 108 | 57 | 0.52215
[8 empty] | 76 | 42 | 0.19053
27 | Устранение повреждения | 2007-10-13 | Д69.09-Д69.11 |  |  |  |  | 159 | 94 | 1.8664
[8 empty] | 133 | 122 | 1.6949
28 | Устранение повреждения | 2007-10-14 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7-9 |  |  |  |  | 219 | 136 | 5.1228 |  | 0
29 | Устранение повреждения | 2007-10-15 | Д66.55-Воронина.3 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223
30 | Устранение повреждения | 2007-10-15 | В134.67-Радищева.15 |  |  |  |  | 57 | 91 | 0.2322
31 | Устранение повреждения | 2007-10-15 | Д69.19-Воронина.4 |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663 |  | 0
32 | Устранение повреждения | 2007-10-15 | Д161.38-Куконковых.10 |  |  |  |  | 76 | 12 | 0.054436
33 | Замена задвижек | 2007-10-15 | В134.05-В134.67 |  |  |  |  | 108 | 106 | 0.97103
34 | Устранение повреждения | 2007-10-16 | Д52.16-Д52.36 |  |  |  |  | 219 | 76 | 2.8627
[8 empty] | 159 | 121 | 2.4025
[8 empty] | 108 | 28 | 0.2565
35 | Капитальный ремонт | 2007-10-17 | Д33.10-Д33.06-Д33.48 |  |  |  |  | 273 | 88 | 5.1509
[8 empty] | 219 | 118 | 4.4447
[8 empty] | 159 | 190 | 3.7725
36 | Капитальный ремонт | 2007-10-18 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7-9 |  |  |  |  | 219 | 136 | 5.1228
37 | Капитальный ремонт | 2007-10-18 | Д80-Д105 |  |  |  |  | 325 | 520 | 43.1367
38 | Замена задвижек | 2007-10-18 | Д109.03-Д109.09 |  |  |  |  | 159 | 33 | 0.65522
[8 empty] | 57 | 36 | 0.091861
[8 empty] | 76 | 119 | 0.53982
39 | Замена задвижек | 2007-10-18 | Д114.04-Д114.06 |  |  |  |  | 273 | 32.7 | 1.914 |  | 0
[8 empty] | 219 | 352 | 13.2589
40 | Устранение повреждения | 2007-10-19 | В134.67-Радищева.15 |  |  |  |  | 57 | 91 | 0.2322 |  | 0
41 | Устранение повреждения | 2007-10-19 | Д33.102-пр. Текстильщиков.2а |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
42 | Устранение повреждения | 2007-10-12 | Д114/1.09-Лежневская.201 |  |  |  |  | 57 | 168 | 0.42868 |  | 0
43 | Устранение повреждения | 2007-10-20 | Д33.24-Д33.34 |  |  |  |  | 108 | 92 | 0.84278
44 | Устранение повреждения | 2007-10-20 | Д33.58-Кавалерийская.62 |  |  |  |  | 76 | 32 | 0.14516
45 | Замена задвижек | 2007-10-20 | Д33.53-Д33.57 |  |  |  |  | 219 | 171 | 6.4411
[8 empty] | 108 | 48 | 0.43971
46 | Устранение повреждения | 2007-10-21 | Д45.34-30 М/р.19 |  |  |  |  | 159 | 32 | 0.63536
47 | Устранение повреждения | 2007-10-22 | Д140-нас/ст т. Александрова.7-9 |  |  |  |  | 108 | 69 | 0.63208
48 | Устранение повреждения | 2007-10-23 | Д33.02-Д33.011 |  |  |  |  | 219 | 42 | 1.582 |  | 0
[8 empty] | 159 | 60 | 1.1913
49 | Устранение повреждения | 2007-10-23 | нас/ст-Д129.07 |  |  |  |  | 89 | 24 | 0.1493
50 | Устранение повреждения | 2007-10-23 | Д18.32-Д18.52 |  |  |  |  | 219 | 166 | 6.2528 |  | 0
51 | Капитальный ремонт | 2007-10-25 | В24.26-нас/ст Б.Хмельницкого.7-9 |  |  |  |  | 219 | 136 | 5.1228 |  | 0
52 | Устранение повреждения | 2007-10-25 | В120.04-Лежневская.44 |  |  |  |  | 89 | 108 | 0.67186 |  | 0
53 | Устранение повреждения | 2007-10-25 | Д45.07-Д45.09 |  |  |  |  | 219 | 223.4 | 8.4149
[8 empty] | 159 | 15 | 0.29783
| ИТОГО | [8 empty] | 403.3726 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие | на 25.10.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Течь сальников Д49.36 | 8.6 | 0.1 | 11:00 | 2007-10-01 |  |  |  | 0.00095189 | 600 |  | 0.57113
2 | Течь сальников Д49.08 | 8.6 | 0.2 | 11:30 | 2007-10-01 |  |  |  | 0.0038075 | 600 |  | 2.2845
3 | Течь сальников Д67.07 | 7.3 | 0.5 | 10:00 | 2007-10-01 |  |  |  | 0.021925 | 600 |  | 13.1549
4 | Течь сальников Д63.16 | 7.4 | 0.5 | 10:00 | 2007-10-01 |  |  |  | 0.022075 | 600 |  | 13.2447
[9 empty] | 0.048759 |  |  | 29.2553
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.