## 1 район 26.12-25.01 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.02.06 г. по 25.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-79-ген.Горбатова.7 | 7.8 | 4 | 0:00 | 2007-02-21 | 2007-02-22 | 10:35 | 2007-02-26 | 1.45 | 130.6 |  | 189.37
2 | С-21.12-н/с Комсомольская.41 | 8.7 | 8 | 0:00 | 2007-02-23 | 2007-02-22 | 11:30 | 2007-02-27 | 6.127 | 107.5 |  | 658.6525
3 | А-45.03-пер.Пограничный.80 | 6.8 | 3 | 0:00 | 2007-02-22 | 2007-02-21 | 10:55 | 2007-03-01 | 0.76 | 178.9 |  | 135.96
4 | В-51.10-пер.Посадский.15а | 7.2 | 3 | 0:00 | 2007-03-01 | 2007-02-28 | 9:20 | 2007-03-04 | 0.78 | 81.3 |  | 63.41
5 | В-60.01-В-60.03 | 6.4 | 3.5 | 0:00 | 2007-03-01 | 2007-02-28 | 9:00 | 2007-03-07 | 1 | 153 |  | 153
6 | А-2.31-Колотилова.66 | 3.5 | 10 | 0:00 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 10:30 | 2007-03-06 | 6.07 | 130.5 |  | 792.13
7 | А.17.04-Арсения.20 | 7.8 | 17.1 | 0:00 | 2007-03-08 | 2007-03-07 | 13:30 | 2007-03-09 | 26.5 | 37.5 |  | 993.75
8 | 15Проезд.7-15Проезд.5 | 3.6 | 7.1 | 14:15 | 13..03.07 | 2007-03-12 | 16:10 | 2007-03-13 | 1.12 | 1.9 |  | 2.12
9 | В-116-Герцена.15 | 5.8 | 4.2 | 0:00 | 2007-03-17 | 2007-03-16 | 10:30 | 2007-03-21 | 1.37 | 106.5 |  | 145.9
10 | А-51.001-А-51.05 | 7.8 | 4 | 0:00 | 2007-03-14 | 2007-03-13 | 9:35 | 2007-03-16 | 1.45 | 57.6 |  | 83.52
| ИТОГО | [7 empty] | 46.627 |  |  | 3217.8125 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 3253.4288 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.02.06 г. по 25.03.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-02-26 | А-79-ул. Горбатова.7 |  |  |  |  | 76 | 70 | 0.31754 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-02-27 | С21.12-Комсомольская.41 |  |  |  |  | 108 | 52 | 0.47635 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-03-01 | А-45.03-пер. Пограничный.80 |  |  |  |  | 159 | 125 | 2.4819 |  | 0
4 | Повреждение | 2007-03-04 | В-51.10-пер. Посадский.15а |  |  |  |  | 108 | 56 | 0.51299 |  | 0
5 | Повреждение | 2007-03-07 | В-60.01-В-61.03 |  |  |  |  | 89 | 36 | 0.22395 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-03-06 | А-2.31-Колотилова.66 |  |  |  |  | 89 | 40 | 0.24884 |  | 0
7 | Повреждение | 2007-03-09 | А-17.04-Арсения.20 |  |  |  |  | 89 | 52 | 0.32349 |  | 0
8 | Повреждение | 2007-03-13 | 15 Проезд.7-15 Проезд.5 |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483 |  | 0
9 | Повреждение | 2007-03-21 | В-116-Герцена.15 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.78781 |  | 0
10 | Повреждение | 2007-03-16 | А-51001-А-51.05 |  |  |  |  | 219 | 409 | 15.406 |  | 0
11 | Замена зедвижки | 2007-03-01 | А-45-А-45.01 |  |  |  |  | 159 | 120 | 2.3826 |  | 0
12 | Замена зедвижки | 2007-03-07 | ИГЭУ ТК16Л.Кумача.1 |  |  |  |  | 159 | 92 | 1.54 |  | 0
[8 empty] | 57 | 90 | 0.18 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2007-03-05 | В-51-В-51.02 |  |  |  |  | 159 | 218 | 3.7 |  | 0
[8 empty] | 108 | 108 | 0.84 |  | 0
14 | Замена задвижки | 2007-03-06 | 2007-03-06 |  |  |  |  | 159 | 218 | 3.7 |  | 0
[8 empty] | 108 | 108 | 0.84 |  | 0
15 | Кап. Ремонт | 2007-03-15 | А-51.07-Войкова.40 |  |  |  |  | 76 | 80 | 0.32 |  | 0
16 | Кап. Ремонт | 2006-03-22 | С-9.030Сакко.48 |  |  |  |  | 57 | 122 | 0.24 |  | 0
17 | Кап. Ремонт | 2007-03-22 | С-9.13-Сакко41 |  |  |  |  | 57 | 81.4 | 0.16 |  | 0
18 | Кап. Ремонт | 2007-03-22 | В-4ю04-В-4.06 |  |  |  |  | 89 | 101 | 0.5 |  | 0
19 | Кап. Ремонт | 2007-03-22 | В-4.04-Огородная.3 |  |  |  |  | 108 | 40 | 0.32 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 35.6163 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.