## 2008
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2008г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 22 | 9 | 6 | 8 | 479 | 82
февраль | 21 | 11 | 5 | 4
март | 18 | 7 | 5 | 3
апрель | 13 | 8 | 3 | 4
май | 33 | 9 | 3 | 2
июнь | 41 | 11 | 3 | 0
июль | 27 | 5 | 2 | 0
август | 31 | 8 | 4 | 1
сентябрь | 50 | 15 | 9 | 2
октябрь | 37 | 11 | 4 | 3
ноябрь | 40 | 8 | 5 | 3
декабрь | 30 | 14 | 2 | 1
ИТОГО: | 363 | 116 | 51 | 31
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2009
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2009г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 31 | 7 | 4 | 6 | 385 | 93
февраль | 18 | 5 | 7 | 2
март | 20 | 5 | 6 | 8
апрель | 10 | 6 | 7 | 6
май | 12 | 3 | 3 | 2
июнь | 21 | 13 | 1 | 1
июль | 33 | 11 | 1 | 1
август | 22 | 18 | 0 | 1
сентябрь | 36 | 10 | 5 | 2
октябрь | 25 | 13 | 10 | 5
ноябрь | 18 | 4 | 8 | 4
декабрь | 33 | 11 | 3 | 0
ИТОГО: | 279 | 106 | 55 | 38
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2010
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2010г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 25 | 7 | 5 | 3 | 400 | 50
февраль | 19 | 7 | 2 | 7
март | 12 | 3 | 0 | 0
апрель | 23 | 4 | 2 | 4
май | 20 | 4 | 1 | 2
июнь | 20 | 12 | 2 | 0
июль | 40 | 11 | 2 | 0
август | 33 | 9 | 4 | 0
сентябрь | 30 | 9 | 1 | 1
октябрь | 27 | 25 | 1 | 5
ноябрь | 14 | 5 | 4 | 2
декабрь | 27 | 14 | 2 | 0
ИТОГО: | 290 | 110 | 26 | 24
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2011
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2011г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 17 | 8 | 2 | 1 | 346 | 44
февраль | 24 | 8 | 0 | 2
март | 14 | 8 | 2 | 0
апрель | 12 | 11 | 1 | 1
май | 19 | 12 | 3 | 0
июнь | 19 | 7 | 2 | 0
июль | 12 | 4 | 3 | 0
август | 28 | 12 | 5 | 0
сентябрь | 32 | 12 | 5 | 5
октябрь | 37 | 12 | 0 | 1
ноябрь | 16 | 9 | 1 | 5
декабрь | 10 | 3 | 3 | 2
ИТОГО: | 240 | 106 | 27 | 17
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2012
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2012г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 10 | 6 | 1 | 1 | 305 | 38
февраль | 6 | 10 | 2 | 0
март | 18 | 8 | 0 | 1
апрель | 9 | 2 | 3 | 1
май | 11 | 17 | 2 | 0
июнь | 8 | 6 | 3 | 0
июль | 24 | 17 | 3 | 0
август | 11 | 13 | 2 | 0
сентябрь | 18 | 17 | 3 | 1
октябрь | 30 | 18 | 4 | 2
ноябрь | 18 | 4 | 4 | 0
декабрь | 11 | 13 | 4 | 1
ИТОГО: | 174 | 131 | 31 | 7
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2013
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2013г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 18 | 7 | 0 | 1 | 269 | 26
февраль | 7 | 6 | 2 | 0
март | 3 | 1 | 1 | 3
апрель | 3 | 1 | 1 | 2
май | 19 | 9 | 1 | 5
июнь | 14 | 7 | 1 | 0
июль | 10 | 17 | 1 | 0
август | 14 | 10 | 1 | 0
сентябрь | 24 | 13 | 4 | 2
октябрь | 15 | 16 | 1 | 0
ноябрь | 29 | 7 | 0 | 0
декабрь | 15 | 4 | 0 | 0
ИТОГО: | 171 | 98 | 13 | 13
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.

## 2014
Динамика повреждаемости на тепловых сетях ОАО ИвГТЭ в 2014г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 17 | 11 | 0 | 2 | 338 | 36
февраль | 22 | 9 | 4 | 1
март | 12 | 4 | 1 | 0
апрель | 6 | 6 | 0 | 1
май | 7 | 5 | 3 | 0
июнь | 17 | 6 | 1 | 0
июль | 19 | 5 | 1 | 0
август | 23 | 23 | 3 | 0
сентябрь | 12 | 25 | 2 | 6
октябрь | 16 | 30 | 2 | 3
ноябрь | 18 | 22 | 2 | 1
декабрь | 11 | 12 | 2 | 1
ИТОГО: | 180 | 158 | 21 | 15
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Расчет провел Сашин И.Н.
Note on B15: -2времянки-1 повр. н/с

## 2015
Динамика повреждаемости на тепловых сетях ОАО ИвГТЭ в 2015г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 7 | 8 | 1 | 1 | 295 | 28
февраль | 4 | 8 | 3 | 0
март | 6 | 2 | 0 | 2
апрель | 9 | 5 | 1 | 2
май | 10 | 6 | 2 | 0
июнь | 20 | 12 | 2 | 0
июль | 11 | 7 | 0 | 0
август | 16 | 17 | 0 | 1
сентябрь | 25 | 17 | 4 | 0
октябрь | 24 | 26 | 4 | 3
ноябрь | 11 | 19 | 1 | 0
декабрь | 8 | 17 | 1 | 0
ИТОГО: | 151 | 144 | 19 | 9
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on E5: устранено в феврале 15г
Note on B8: 8 ТЭЦ + 1 водоканал
Note on C8: Д-33.51/1 - Кавалерийская 6 2 повреждения под/обр
Note on C13: Д-33.58 - Кавалерийская 62 2 повреждения под/обр
Note on B14: -1времянка -1пов. при раскопках для к/р
Note on C14: -1времянка
Note on D14: -1сети от котельной с. Ново-Талицы
Note on B16: -1времянка

## 2016
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2016г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным | сети котельной с. Ново-Талицы | котельные 1 р-н +котельная с. Ново-Талицы
январь | 7 | 12 | 1 | 2 | 292 | 25 | 2 | 3
февраль | 12 | 5 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2
март | 8 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5 | 6
апрель | 6 | 10 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8
май | 14 | 7 | 0 | 1 |  |  | 3 | 3
июнь | 12 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2
июль | 3 | 6 | 2 | 0 |  |  | 5 | 7
август | 19 | 17 | 0 | 1 |  |  | 5 | 5
сентябрь | 32 | 19 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3
октябрь | 15 | 27 | 2 | 0 |  |  |  | 2
ноябрь | 11 | 17 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1
декабрь | 8 | 11 | 3 | 3 |  |  | 2 | 5
ИТОГО: | 147 | 145 | 13 | 12 |  |  | 34 | 47
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on D4: без повреждений на сетях от котельной с. Ново-Талицы
Note on B5: -1времянка -1выбило прокладку
Note on J5: 2 на Тепличном
Note on B6: С-21.36 - С-21.42 не вошло в отчёт
Note on J6: 1 на Тепличном
Note on B7: -1 повр при вскрытии
Note on J7: 5 на Тепличном
Note on B9: -2 повр при опресовке
Note on D9: -1повр при опресовке
Note on B10: -3 повр при опресовке
Note on C10: -1 повр при опресовке
Note on B11: -1 повр при опресовке -1 повр проглушки
Note on B12: +3 повр при запитке от кот 37
Note on B13: +1 повр при запитке от кот 37; -1 повр неплот прокладки
Note on D14: 1 сети от котельной Водоканал (№21)
Note on B15: -1повр в стене здания
Note on C16: -1 повр в стене здания
Note on D16: 1 сети от котельной Водоканал (№21)

## 2017
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2017г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным |  | сети котельной с. Ново-Талицы | котельные 1 р-н +котельная с. Ново-Талицы
январь | 5 | 6 | 2 | 3 | 210 | 34 | 16 | 2 | 4
февраль | 5 | 8 | 1 | 0 |  |  | 14 |  | 1
март | 5 | 3 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 0
апрель | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 3 | 2 | 4
май | 4 | 6 | 1 | 0 |  |  | 11 | 1 | 2
июнь | 28 | 6 | 3 | 0 |  |  | 37 | 2 | 5
июль | 10 | 6 | 2 | 0 |  |  | 18 |  | 2
август | 6 | 10 | 1 | 1 |  |  | 18 |  | 1
сентябрь | 13 | 5 | 1 | 0 |  |  | 19 |  | 1
октябрь | 17 | 27 | 2 | 6 |  |  | 52 |  | 2
ноябрь | 8 | 9 | 2 | 1 |  |  | 20 |  | 2
декабрь | 4 | 19 | 4 | 1 |  |  | 28 |  | 4
ИТОГО: | 105 | 105 | 21 | 13 |  |  | 244 | 7 | 28
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on D4: без повреждений на сетях от котельной с. Ново-Талицы
Note on E5: 1 изопрофлекс
Note on D8: 1 сети от котельной Водоканал (№21)
Note on B9: -1 повр при опресовке
Note on B10: +1 повр (Смирнова 7) в оф. утечки не вошло к.р.
Note on C10: -2 повр при опресовке
Note on E12: изопрофлекс
Note on D14: 1 сети от котельной ООО Теплоснаб 2010

## 2018
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2018г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 3 | 8 | 0 | 0 | 260 | 32 | 11
февраль | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 13
март | 16 | 4 | 4 | 4 |  |  | 28
апрель | 7 | 2 | 2 | 1 |  |  | 12
май | 11 | 5 | 1 | 0 |  |  | 17
июнь | 16 | 10 | 1 | 1 |  |  | 28
июль | 14 | 8 | 2 | 0 |  |  | 24
август | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 24
сентябрь | 9 | 3 | 0 | 1 |  |  | 13
октябрь | 13 | 33 | 1 | 3 |  |  | 50
ноябрь | 10 | 21 | 3 | 2 |  |  | 36
декабрь | 11 | 22 | 1 | 2 |  |  | 36
ИТОГО: | 127 | 133 | 16 | 16 |  |  | 292
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on C6: -1 течь с. задвижки
Note on B7: -1 течь из-под прокл.
Note on C7: -1 течь с. задвижки
Note on B9: -2 повр при опресовке
Note on B10: -1 повр при опресовке, -1 течь спускника
Note on B11: -1 повр при опресовке
Note on C11: -1 течь с. задвижки
Note on C14: -1 при кап. ремонте

## 2019
Динамика повреждаемости на тепловых сетях МП ИвГТЭ в 2019г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные | котельные сторонние | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 7 | 19 | 2 |  | 253 | 46 | 28
февраль | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 21
март | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6
апрель | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 12
май | 22 | 7 | 3 |  |  |  | 32
июнь | 23 | 5 | 2 |  |  |  | 30
июль | 16 | 8 | 0 |  |  |  | 24
август | 9 | 7 | 3 | 1 |  |  | 20
сентябрь | 13 | 14 | 6 | 4 |  |  | 37
октябрь | 4 | 12 | 2 | 3 |  |  | 21
ноябрь | 17 | 19 | 5 | 3 |  |  | 44
декабрь | 11 | 7 | 2 | 4 |  |  | 24
ИТОГО: | 135 | 118 | 31 | 15 |  |  | 299
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2020
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2020г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 5 | 9 | 8 | 2 | 220 | 80 | 24
февраль | 1 | 6 | 6 | 4 |  |  | 17
март | 5 | 1 | 3 | 4 |  |  | 13
апрель | 3 | 7 | 2 | 5 |  |  | 17
май | 21 | 5 | 0 | 4 |  |  | 30
июнь | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | 25
июль | 9 | 8 | 1 | 6 |  |  | 24
август | 17 | 9 | 1 | 3 |  |  | 30
сентябрь | 10 | 8 | 2 | 7 |  |  | 27
октябрь | 13 | 16 | 2 | 4 |  |  | 35
ноябрь | 12 | 13 | 1 | 3 |  |  | 29
декабрь | 7 | 12 | 9 | 1 |  |  | 29
ИТОГО: | 121 | 99 | 36 | 44 |  |  | 300
Исп. Инженер 1кат. СТС Курбатов А.С. т.635

## 2021
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2021г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 7 | 14 | 8 | 7 | 270 | 89 | 36
февраль | 4 | 10 | 7 | 2 |  |  | 23
март | 10 | 8 | 4 | 5 |  |  | 27
апрель | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  | 12
май | 31 | 10 | 7 | 1 |  |  | 49
июнь | 11 | 5 | 4 | 2 |  |  | 22
июль | 15 | 6 | 2 | 0 |  |  | 23
август | 10 | 7 | 1 | 0 |  |  | 18
сентябрь | 19 | 11 | 3 | 3 |  |  | 36
октябрь | 13 | 22 | 6 | 2 |  |  | 43
ноябрь | 5 | 21 | 6 | 2 |  |  | 34
декабрь | 7 | 16 | 6 | 7 |  |  | 36
ИТОГО: | 136 | 134 | 55 | 34 |  |  | 359
Исп. Инженер 1кат. СТС Курбатов А.С. т.635

## 2022
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2022г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь | 1 | 6 | 7 | 8 | 310 | 96
февраль | 4 | 13 | 3 | 1
март | 5 | 9 | 8 | 6
апрель | 2 | 4 | 7 | 0
май | 17 | 6 | 2 | 5
июнь | 31 | 11 | 4 | 6
июль | 11 | 22 | 0 | 2
август | 15 | 20 | 0 | 2
сентябрь | 14 | 29 | 10 | 3
октябрь | 15 | 19 | 6 | 4
ноябрь | 7 | 27 | 4 | 3
декабрь | 9 | 13 | 4 | 1
ИТОГО: | 131 | 179 | 55 | 41
1 квартал | 10 | 28 | 18 | 15
2 квартал | 50 | 21 | 13 | 11
3 квартал | 40 | 71 | 10 | 7
4 квартал | 31 | 59 | 14 | 8

## 2023
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2023г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь |  |  |  |  | 0 | 0
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2024
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2024г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь |  |  |  |  | 0 | 0
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2025
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2025г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС кон. ТЭЦ-2 | ЦТС кон. ТЭЦ-3 | котельные Ивгтэ | котельные не Ивгтэ | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным
январь |  |  |  |  | 0 | 0
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2019 2 район
ГОД 2019
Месяц | котельные 2 района | количество | Месяц | ЦТС 2 района | количество
январь | Т02300502 - Т02300514 (кот.№23) | 2 | январь | В-132.10/1 - В-132.20 | 1
| T030006 - Т030007 (кот.№30) |  |  | В-132.20 - Ташкентская 77 | 1
февраль | T02304401 - Академическая 1 (кот.№23) | 1 |  | Д-33.36 - Шубиных 27а | 1
март |  | 0 |  | В-134.111 - B-134.113 | 1
апрель | Т02300504 - Т02300512 (кот.№23) | 3 |  | Д-130 - Д-130.02 | 1
| T02300512 - Свободы 58 (кот.№23) |  |  | Д-130.02 - Д-130.04 | 1
| Т003011 - Т003010 (кот.№3, №17) |  |  | Д-130 - Д-130.02 | 1
май |  | 0 |  | Д-168.13 - Д-168.17 | 1
июнь |  | 0 |  | Д-130 - Д-130.02 | 1
июль |  | 0 |  | Д-18.08 - Д-18.10 | 1
август | T035029W (T035029W - Т035030W) (кот.№35) | 1 |  | Д-33.92 - Шубиных 31б | 1
сентябрь | Свободы 39а - Свободы 39б (кот.РЖД) | 1 |  | Д-33.06 - Кавалерийская 52 | 1
октябрь | T001021 - T001022 (кот.№1) | 4 |  | Д-38.13 - Чапаева 15 | 1
| Т003007 - Т003006 (кот.№17, №3) |  |  | н/ст - Шубиных 1 | 1
| T02302902 - Ульяновская 58 (кот.№23) |  |  | Д-41.20 (Д-41.18 - Д-41.20) | 1
| T02300518 - T02300520 (кот.№23) |  |  | Д-49.08 - Д-49.36 | 1
ноябрь | Т023052 - Т023053 (кот.№23) | 4 |  | Д-117 - Лежневская 162 | 1
| T023021 - Т02302101 (кот.№23) |  |  | Д-129.11 (Д-129.11 - Хлебникова 14) | 1
| T023050 - T02305001 (кот.№23) |  |  | Д-168.27 (Д-168.27 - Постышева 55) | 1
| T035011 - 2 Лагерная 52 (кот.ТДЛ "Энерго") |  |  | Д-67.11 - Д-67.13 | 1
декабрь | T02301709 - T02301711 (кот.№23) | 2 |  | итог | 20
| T035047W - 5 Санаторная 25 (кот.№35) |  | февраль | Д-93.19 - Василевского 19 | 1
| итого | 18 |  | Д-22.16 - Д-22.18 | 1
|  |  |  | В-131.23 (В-131.21 - В-131.23) | 1
|  |  |  | Д-42 - Д-42.01 | 1
|  |  |  | В-130.07 - Ташкентская 63 | 1
|  |  |  | В-130.07 - Ташкентская 63 | 1
|  |  |  | В-130.07 - Ташкентская 63 | 1
|  |  |  | Д-33.76 - Любимова 14 | 1
|  |  |  | Д-99.01 - Шубиных 34а | 1
|  |  |  | Д-99.01 - Шубиных 34а | 1
|  |  |  | Д-130 - Д-130.02 | 1
|  |  |  | Д-18.14 - Д-18.24 | 1
|  |  |  | Д-44.01 - Д-44.03 | 1
|  |  |  | Д-44.01 - Д-44.03 | 1
|  |  |  | итог | 14
|  |  | март | Д-67.03-Д-67.05 | 1
|  |  |  | н/ст (н/ст - Д-54.15) | 1
|  |  |  | Д-18.42 (Д-18.34 - Д-18.42) | 1
|  |  |  | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | 1
|  |  |  | итог | 4
|  |  | апрель | D-14.10 - D-14.12 | 1
Общий итог повреждений за 2019 год 2 района |  |  |  | D-41.34 - D-41.38 | 1
|  |  |  | B-131.05 - B-131.91 | 1
1 | Котельные 2 района | 18 |  | н/ст - D-18.50 | 1
|  |  |  | D-33.52 - D-33.106 | 1
2 | ЦТС 2 района | 137 |  | D-33.52 - D-33.106 | 1
|  |  |  | В-124.39 - Володарского 7 г.в.с. | 1
| общий итог по 2 району | 155 |  | B-124.39 - Володарского 7 | 1
|  |  |  | итог | 8
|  |  | май | B-124.35 - Ташкентская 61 | 1
|  |  |  | B-124.35 - Ташкентская 61 | 1
|  |  |  | B-124.35 - Ташкентская 61 | 1
|  |  |  | B-124.35 - Ташкентская 61 | 1
|  |  |  | н/ст - Велижская 72 | 1
|  |  |  | D-88.13 - Нижняя 17 | 1
|  |  |  | D-71.04 (D-71.04 - D-73.02) | 1
|  |  |  | D-42.17 - D-42.19 | 1
|  |  |  | D-41.20 - Д. Бедного 119 | 1
|  |  |  | D-41.42 - D-41.44 | 1
|  |  |  | итог | 10
|  |  | июнь | D-73.12/1 - Любимова 1 | 1
|  |  |  | D-116.04W - D-116.06W | 1
|  |  |  | D-68.06 - Ташкентская 88а | 1
|  |  |  | D-5.02 - D-5.28 | 1
|  |  |  | D-5.02 - D-5.28 | 1
|  |  |  | итог | 5
|  |  | июль | D-60.16 - Лежневская 158а (гараж) | 1
|  |  |  | B-131.89/1 - Благова 38 (эл. узел №3) | 1
|  |  |  | D-114.14 - Лежневская 211б | 1
|  |  |  | B-134.15 - Павленко 5 | 1
|  |  |  | B-134.15 - Павленко 5 | 1
|  |  |  | D-110.02 - Строителей 64 | 1
|  |  |  | D-103/1 - D-103.06 | 1
|  |  |  | итог | 7
|  |  | август | В-124.13 - Ташкентская 59 | 1
|  |  |  | D-44.11 - Демьяна Бедного 126 | 1
|  |  |  | D-72.01 (D-72 - D-72.01) | 1
|  |  |  | D-65.01 - Ташкентская 99 | 1
|  |  |  | B-131.35 - B-131.37 | 1
|  |  |  | D-168.09 - D-168.47 | 1
|  |  |  | B-134.121 - В-134.69 | 1
|  |  |  | B-120.05 - Станко 25 | 1
|  |  |  | D-33.16 (D-33.16 - D-33.18) | 1
|  |  |  | D-33.52 - Кавалерийская 58 | 1
|  |  |  | Лежневская 205 Б - Лежневская 205 В | 1
|  |  |  | Любимова 5 прачка - кот. 20 бывшая | 1
|  |  |  | Кох. Шоссе 14 корпус 2 - корпус 3 | 1
|  |  |  | итог | 13
|  |  | сентябрь | D-121.22 - Лежневская 167 | 1
|  |  |  | D-49.16 - D-49.14 | 1
|  |  |  | D-50.42 - Строителей 22(срд.ввод) | 1
|  |  |  | D-63.04 - D-63.06 | 1
|  |  |  | D-111.05 - Строителей 68 | 1
|  |  |  | B-134.43 (B-134.41 - B-134.43) | 1
|  |  |  | D-66.57 - Лежневская 132 ввод | 1
|  |  |  | ЦТП № 52 Куконковых148 - D-28.14 | 1
|  |  |  | D-111/1 - D-111.02 | 1
|  |  |  | B-120.05 - Станко 25 | 1
|  |  |  | D-93 - D-93.01 | 1
|  |  |  | D-33.52 - Кавалерийская 58 | 1
|  |  |  | B-131.125 - Велижская 54б | 1
|  |  |  | b-120 - B-120.01 | 1
|  |  |  | D-109.05 - Шубиных 12 | 1
|  |  |  | D-109.05 - Шубиных 12 | 1
|  |  |  | итог | 16
|  |  | октябрь | D-41.34 - Строителей 53а | 1
|  |  |  | D-110.04 - D-110.06 | 1
|  |  |  | D-66.03 - D-66.05 | 1
|  |  |  | D-129.07 (D-129.07 - D-129.09) | 1
|  |  |  | D-93.35 - D-93.37 | 1
|  |  |  | D-45.11 (D-45.11 - 30 Микрорайон 11) | 1
|  |  |  | D-33.76 (D-33.76 - Любимова 18) | 1
|  |  |  | B-132.24 (B-132.24 - Ташкентская 65) | 1
|  |  |  | D-93.45 - Текстильщиков 117 | 1
|  |  |  | D-5.02 - D-5.28 | 1
|  |  |  | D-93.09 - D-93.11 | 1
|  |  |  | D-93.27 - Текстильщиков 111а | 1
|  |  |  | D-33.74 - D-33.76 | 1
|  |  |  | D-28.08 - D-28.10 | 1
|  |  |  | итог | 14
|  |  | ноябрь | D-121 - D-121.01 | 1
|  |  |  | D-52.02 - D-52.04 | 1
|  |  |  | D-120.02 - D-120.04 | 1
|  |  |  | н/ст - D-140.04W | 1
|  |  |  | D-125.10 - D-125.16 | 1
|  |  |  | D-125.08 - Лежневская 163 | 1
|  |  |  | D-108 - D-108.04 | 1
|  |  |  | D-66.07 - D-66.41 | 1
|  |  |  | D-108 - D-108.04 | 1
|  |  |  | D-33.17 (D-33.17 - Текстильщиков 8б) | 1
|  |  |  | D-52.58 - Строителей 30б | 1
|  |  |  | D-33.61 - D-33.63 | 1
|  |  |  | D-43.01 - D-45.22 | 1
|  |  |  | D-14.112(1) - D-14.112(2) | 1
|  |  |  | D-120 - Д-120.02 | 1
|  |  |  | итог | 15
|  |  | декабрь | D-38.11 - d-38.11 | 1
|  |  |  | D-127 (D-127 - 1 Полевая 53) | 1
|  |  |  | D-33.47 - D-33.43 | 1
|  |  |  | D-103.02 - D-103.04 | 1
|  |  |  | D-121.28 - 1 Полевая 82 | 1
|  |  |  | B-134.35 - B-134.37 | 1
|  |  |  | B-134.35 - 3 Авиаотряда 15 | 1
|  |  |  | B-134.35 - 3 Авиаотряда 15 | 1
|  |  |  | D-33.05 - Строителей 114а | 1
|  |  |  | D-33.43 (D-33.43 - D-33.43/1) | 1
|  |  |  | D-50.18 (D-50.18 - Текстильщиков 58а) | 1
|  |  |  | итог | 11
|  |  |  | общий итог | 137

## 2020 2 район
ГОД 2020
Месяц | котельные 2 района | количество | Месяц | ЦТС 2 района | количество
январь | T035030W - T035031W (кот.№35) | 1 | январь | D-33.39 - D-33.41 | 1
| T035032W - TA035012W (кот.№35) | 1 |  | D-33.81 (D-33.81 - Строителей 124) | 1
| T035030W - T035031W (кот.№35) | 1 |  | D-129.01W (D-129.01W - D-129.07W) | 1
| T035032W - TA035012W (кот.№35) | 1 |  | D-73.12/1 - Любимова 1 (гараж) | 1
| T035031 (T035031 - Жаворонкова19) (кот.№35) | 1 |  | D-129.05W - Хлебникова 10 | 1
| tb027W - TB027001W (кот. ЖБК) | 1 |  | D-168.17 - Постышева 57/3 | 1
| итог | 6 |  | D-168.13 - D-168.17 | 1
февраль | T02302104 - T02302106 (кот.№23) | 1 |  | B-131 - B-131.01 | 1
| Т02302102 - Т02302104 (кот.№23) | 1 |  | B-131.01 - Ташкентская 60 | 1
| итог | 2 |  | B-131.35 - B-131.37 | 1
март | T02302801 - Калинцева 9 (кот.№23) | 1 |  | итог | 10
| итог | 1 | февраль | D-41.30 - 2 Чапаева 92 | 1
апрель | T001011W - Клубная 6 (кот.№1) | 1 |  | D-134 - н/ст №31 | 1
| TB027002W - TB027007W (кот. ЖБК) | 1 |  | РУ - Володарского 43 (эл.уз.3, 4) | 1
| ЖДT010 - ЖДТ010/1 (кот. РЖД) | 1 |  | Ташкентская 95 - Ташкентская 95а | 1
| итог | 3 |  | D-50.26 - D-50.28 | 1
май |  | 0 |  | D-65.25 - D-65.27 | 1
| итог | 0 |  | D-38.03 - D-38.05 | 1
июнь |  | 0 |  | итог | 7
| итог | 0 | март | B-129 - н/ст | 1
июль | TB027002W - TB027007W (кот. ЖБК) | 1 |  | B-119 - Московская 44 | 1
| кот. ЖБК - TB027001W (кот. ЖБК) | 1 |  | итог | 2
| итог | 2 | апрель | D-46/1.03 - D-46/1.05 | 1
август | TB027002W - вх. в зем. (кот. ЖБК) | 1 |  | Ташкентская 95 - Ташкентская 95а | 1
| итог | 1 |  | D-33.89 - D-33.81 | 1
сентябрь | T02302706 - Академическая 18 (кот. №23) | 1 |  | D-14.08/1 - D-14.10 | 1
| TB027002W - TB027007W (кот. ЖБК) | 1 |  | D-14.10W - Кохомское шоссе 28 | 1
| кот. ЖБК - TB027001W (кот. ЖБК) | 1 |  | D-114.14 - Лежневская 211б | 1
| TB027002W - TB027007W (кот. ЖБК) | 1 |  | D-114.14 - Лежневская 211б | 1
| кот. ЖБК - TB027001W (кот. ЖБК) | 1 |  | итог | 7
| ЖДT048 - 2 Чайковского 20 (кот. РЖД) | 1 | май | B-131.35 - B-131.37 | 1
| итог | 6 |  | B-131.35 - B-131.37 | 1
октябрь | T023027 - T023028 (кот.№23) | 1 |  | D-42.33 - Хлебникова 50 | 1
| ЖДT048W - 2 Чайковского 20 (кот. РЖД) | 1 |  | D-42.33 - Хлебникова 50 | 1
| итог | 2 |  | К.Шоссе 17 - D-18.58W | 1
ноябрь | Т02301008-пер.Ульяновский 14 | 1 |  | н/ст - D-116.04W | 1
| итог | 1 |  | D-42.33 - Хлебникова 50 | 1
декабрь | T001012(вход в землю) - ул.Клубная8 (кот№1) | 1 |  | D-41.16/1 (D-41.16/1 - Д. Бедного 115а) | 1
| T001012 - (выход из земли) ул.Клубная8 (кот.№1) | 1 |  | итог | 8
| T02302801 - Калинцева 9 (кот.№23) | 1 | июнь | D-42.33 - Хлебникова 50 | 1
| T02300512 - Свободы 58 (кот.№23) | 1 |  | Д-130.01 - Генерала Хлебникова 7 | 1
| T023014 - T02302702 (кот.№23) | 1 |  | В-131.05 -В-131.07 | 1
| T023014 - T02302702 (кот.№23) | 1 |  | В-131.33 — В-131.35 | 1
| T02304904 (T02304904 - Станиславского 11)(кот.№23) | 1 |  | Лежневская 154 - Лежневская 156 г.в.с. | 1
| T003011 - Плесский 5 (кот.№3/17) | 1 |  | ЦТП №10 Велижская д.10 | 1
| итог | 8 |  | В-125 - В-125.10 | 1
общий итог |  | 24 |  | итог | 7
|  |  | июль | B-134.67 - Жугина 1 | 1
|  |  |  | К.Шоссе 5 - К.Шоссе 4 | 1
|  |  |  | B-131.77 - Велижская 58 | 1
|  |  |  | B-131.77 - Велижская 58 | 1
|  |  |  | B-131.77 - Велижская 58 | 1
|  |  |  | B-134.05 - Жугина 5 | 1
|  |  |  | D-33.38 - Текстильщиков 9 | 1
|  |  |  | итог | 7
|  |  | август | D-49.32 - Текстильщиков 46 | 1
|  |  |  | D-49.32 - Текстильщиков 46 | 1
|  |  |  | D-109.07 - Шубиных 14 | 1
|  |  |  | D-33.81 - Строителей 122 | 1
|  |  |  | B-124.49 - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | 1
|  |  |  | D-54.27 - Полевой проезд 9 | 1
|  |  |  | B-125.08 - 2 Алексеевский 10 | 1
Общий итог повреждений за 2020 год 2 района |  |  |  | D-33.16 - Текстильщиков 5г | 1
|  |  |  | D-68.04 - Ташкентская 88 | 1
1 | Котельные 2 района | 24 |  | B-124.29 - н/ст | 1
|  |  |  | B-124.41 - н/ст | 1
2 | ЦТС 2 района | 125 |  | Московская 48 - B-120.01 | 1
|  |  |  | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | 1
| общий итог по 2 району | 149 |  | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | 1
|  |  |  | н/ст - Текстильщиков 48 | 1
|  |  |  | D-129.11W - Хлебникова 14 | 1
|  |  |  | B-124.49W - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | 1
|  |  |  | D-5.02 - D-5.28 | 1
|  |  |  | итог | 18
|  |  | сентябрь | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 1
|  |  |  | н/ст - Текстильщиков 72 | 1
|  |  |  | D-130 | 1
|  |  |  | D-93.49 - D-93.39/1 | 1
|  |  |  | D-33.29 (D-33.27 - D-33.29) | 1
|  |  |  | B-131.125 - Велижская 54 (гараж) | 1
|  |  |  | B-134.37 - Благова 23 | 1
|  |  |  | D-57 - D-57/1 | 1
|  |  |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 1
|  |  |  | D-109.05 - D-109.07 | 1
|  |  |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 1
|  |  |  | d-168.131 - D-168.37 | 1
|  |  |  | D-41.44 - Панина 26 | 1
|  |  |  | D-88.03 - D-88.13 | 1
|  |  |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 1
|  |  |  | D-101 - D-102 | 1
|  |  |  | итог | 16
|  |  | октябрь | D-168.13 (D-168.13 - D-168.17) | 1
|  |  |  | D-112 (D-111/1 - D-112) | 1
|  |  |  | B-134.67 - Жугина 1 | 1
|  |  |  | D-69.13 - D-69.15 | 1
|  |  |  | D-111.02 - Строителей 54 | 1
|  |  |  | D-121.28 - D-121.34 | 1
|  |  |  | D-18.14 - D-18.24 | 1
|  |  |  | D-33.106 - н/ст | 1
|  |  |  | D-52.12 - Кудряшова 113 | 1
|  |  |  | D-52.12 - Кудряшова 113 | 1
|  |  |  | D-54.07 - D-54.09 | 1
|  |  |  | D-54.07 - D-54.09 | 1
|  |  |  | D-18.14 - D-18.24 | 1
|  |  |  | b-131.27 (В-131.27 - b-131.27) | 1
|  |  |  | D-103.06 (D-103.06 - D-103.02) | 1
|  |  |  | В-131.107 - В-131.49 | 1
|  |  |  | B-136.16 - В-136.16/1 | 1
|  |  |  | B-136.16 - В-136.16/1 | 1
|  |  |  | итог | 18
|  |  | ноябрь | D-111.02 - Строителей 54 | 1
|  |  |  | н/ст Куконковых 144 | 1
|  |  |  | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | 1
|  |  |  | D-5.28 - D-5.36 | 1
|  |  |  | D-49.38 - н/ст | 1
|  |  |  | D-93.33 - D-93.35 | 1
|  |  |  | н/ст - Шубиных 1 | 1
|  |  |  | н/ст - Кудряшова 113а | 1
|  |  |  | B-131.59 - Благова 11 | 1
|  |  |  | D-54.13 - 2-я Полевая 61 | 1
|  |  |  | D-93.39/1 - D-93.41 | 1
|  |  |  | итог | 11
|  |  | декабрь | D- 93. 39/1 - D- 93. 41 | 1
|  |  |  | D- 49. 02 - D- 49. 04 | 1
|  |  |  | D- 88. 03 - D- 88. 13 | 1
|  |  |  | D- 88. 03 - D- 88. 13 | 1
|  |  |  | D- 88. 03 - D- 88. 13 | 1
|  |  |  | D-103.02 - Родниковская 44 | 1
|  |  |  | D-65.29 (D-65.29 - Куликова 28) | 1
|  |  |  | D-15.02 (D-15.02 - вых. из зем.) база | 1
|  |  |  | D-109.09 - Шубиных 16б | 1
|  |  |  | B-134.77 - B-134.83 | 1
|  |  |  | D-41.04 - D-41.08 | 1
|  |  |  | Лежневская 154 - Лежневская 156 | 1
|  |  |  | D-93.35 - D-93.37 | 1
|  |  |  | D-93.35 - D-93.37 | 1
|  |  |  | итог | 14
|  |  | общий итог |  | 125

## 2008-2032
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2008 - 2030*гг. | [6 empty] | Количество повреждений сетей АО ИвГТЭ общее за год
год | количество повреждений | [5 empty] | год | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным |  | всего за год тепловые сети 1 р-на | всего за год тепловые сети 2 р-на | всего за год тепловые сети ИвГТЭ
2008 | 363 | 116 | 51 | 31 | 479 | 82 | 2008 | 414 | 147 | 561
2009 | 279 | 106 | 55 | 38 | 385 | 93 | 2009 | 334 | 144 | 478
2010 | 290 | 110 | 26 | 24 | 400 | 50 | 2010 | 316 | 134 | 450
2011 | 240 | 106 | 27 | 17 | 346 | 44 | 2011 | 267 | 123 | 390
2012 | 174 | 131 | 31 | 7 | 305 | 38 | 2012 | 205 | 138 | 343
2013 | 171 | 98 | 13 | 13 | 269 | 26 | 2013 | 184 | 111 | 295
2014 | 180 | 158 | 21 | 15 | 338 | 36 | 2014 | 201 | 173 | 374
2015 | 151 | 144 | 19 | 9 | 295 | 28 | 2015 | 170 | 153 | 323
2016 | 147 | 145 | 13 | 12 | 292 | 25 | 2016 | 160 | 157 | 317
2017 | 105 | 105 | 21 | 13 | 210 | 34 | 2017 | 126 | 118 | 244
2018 | 127 | 133 | 16 | 16 | 260 | 32 | 2018 | 143 | 149 | 292
*2019 | 135 | 118 | 31 | 15 | 253 | 46 | *2019 |  |  | 299
2020 | 121 | 99 | 36 | 44 | 220 | 80 | 2020 |  |  | 300
2021 | 136 | 134 | 55 | 34 | 270 | 89 | 2021 |  |  | 359
2022 | 131 | 179 | 55 | 41 | 310 | 96 | 2022 |  |  | 406
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |  |  | 472
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |  | 564
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |  |  | 682
2026 | [6 empty] | 2026 |  |  | 0
2027 | [6 empty] | 2027 |  |  | 0
2028 | [6 empty] | 2028 |  |  | 0
2029 | [6 empty] | 2029 |  |  | 0
2030 | [6 empty] | 2030 |  |  | 0
Note on E16: COMPUTER: до июля 19г не считали повреждения (сети ИГТСК были)

## 2008-2030
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2008 - 2030*гг. | [7 empty] | Количество повреждений сетей АО ИвГТЭ общее за год
год | количество повреждений | [6 empty] | год | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным |  |  | всего за год тепловые сети 1 р-на | всего за год тепловые сети 2 р-на | всего за год тепловые сети ИвГТЭ
2008 | 363 | 116 | 51 | 31 | 479 | 82 |  | 2008 | 414 | 147 | 561
2009 | 279 | 106 | 55 | 38 | 385 | 93 |  | 2009 | 334 | 144 | 478
2010 | 290 | 110 | 26 | 24 | 400 | 50 |  | 2010 | 316 | 134 | 450
2011 | 240 | 106 | 27 | 17 | 346 | 44 |  | 2011 | 267 | 123 | 390
2012 | 174 | 131 | 31 | 7 | 305 | 38 |  | 2012 | 205 | 138 | 343
2013 | 171 | 98 | 13 | 13 | 269 | 26 |  | 2013 | 184 | 111 | 295
2014 | 180 | 158 | 21 | 15 | 338 | 36 |  | 2014 | 201 | 173 | 374
2015 | 151 | 144 | 19 | 9 | 295 | 28 |  | 2015 | 170 | 153 | 323
2016 | 147 | 145 | 13 | 12 | 292 | 25 |  | 2016 | 160 | 157 | 317
2017 | 105 | 105 | 21 | 13 | 210 | 34 |  | 2017 | 126 | 118 | 244
2018 | 127 | 133 | 16 | 16 | 260 | 32 |  | 2018 | 143 | 149 | 292
*2019 | 135 | 118 | 31 | 15 | 253 | 46 |  | *2019 |  |  | 299
2020 | 121 | 99 | 36 | 44 | 220 | 80 |  | 2020 |  |  | 300
2021 | 136 | 134 | 55 | 34 | 270 | 89 |  | 2021 |  |  | 359
2022 | 131 | 179 | 55 | 41 | 310 | 96 |  | 2022 |  |  | 406
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 |  |  | 0
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 |  |  | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025 |  |  | 0
2026 | [7 empty] | 2026 |  |  | 0
2027 | [7 empty] | 2027 |  |  | 0
2028 | [7 empty] | 2028 |  |  | 0
2029 | [7 empty] | 2029 |  |  | 0
2030 | [7 empty] | 2030 |  |  | 0
|  |  | * с 1.07.2019г.: - т/с на балансе ИГТЭ и на обслуживании ИГТЭ | т/с на балансе ИГТЭ и на обслуживании ИГТЭ
Исп. П.А. Кокоринов
Исп.Курбатов А.С.
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИВГТЭ в 2019 - 2030
ГОД | Количество повреждений
| ЦТС контур ТЭЦ-2 | ЦТС контур ТЭЦ-3 | Котельные АО ИВГТЭ | Котельные Не АО ИВГТЭ | Всего за год по ЦТС | Всего за год по котельным | Всего за год по всем сетям
2019 | 135 | 118 | 31 | 15 | 253 | 46 | 299
2020 | 121 | 99 | 36 | 44 | 220 | 80 | 300
2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on E16: COMPUTER: до июля 19г не считали повреждения (сети ИГТСК были)

## 2019-2030
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИВГТЭ в 2019 - 2030
ГОД | Количество повреждений
| ЦТС контур ТЭЦ-2 | ЦТС контур ТЭЦ-3 | Котельные АО ИВГТЭ | Котельные Не АО ИВГТЭ | Всего за год по ЦТС | Всего за год по котельным | Всего за год по всем сетям
2019 | 135 | 118 | 31 | 15 | 253 | 46 | 299
2020 | 121 | 99 | 36 | 44 | 220 | 80 | 300
2021 | 136 | 134 | 55 | 34 | 270 | 89 | 359
2022 | 131 | 179 | 55 | 41 | 310 | 96 | 406
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2008-2019 ЦТС М
Динамика повреждаемости на тепловых сетях АО ИвГТЭ в 2008 - 2019гг. по месяцам
месяц | количество повреждений 1 р-н ЦТС
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
январь | 22 | 31 | 25 | 17 | 10 | 18 | 17 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7
февраль | 21 | 18 | 19 | 24 | 6 | 7 | 22 | 4 | 12 | 5 | 5 | 7
март | 18 | 20 | 12 | 14 | 18 | 3 | 12 | 6 | 8 | 5 | 16 | 2
апрель | 13 | 10 | 23 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4
май | 33 | 12 | 20 | 19 | 11 | 19 | 7 | 10 | 14 | 4 | 11 | 22
июнь | 41 | 21 | 20 | 19 | 8 | 14 | 17 | 20 | 12 | 28 | 16 | 23
июль | 27 | 33 | 40 | 12 | 24 | 10 | 19 | 11 | 3 | 10 | 14 | 16
август | 31 | 22 | 33 | 28 | 11 | 14 | 23 | 16 | 19 | 6 | 12 | 9
сентябрь | 50 | 36 | 30 | 32 | 18 | 24 | 12 | 25 | 32 | 13 | 9 | 13
октябрь | 37 | 25 | 27 | 37 | 30 | 15 | 16 | 24 | 15 | 17 | 13 | 4
ноябрь | 40 | 18 | 14 | 16 | 18 | 29 | 18 | 11 | 11 | 8 | 10 | 17
декабрь | 30 | 33 | 27 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | 11
ИТОГО: | 363 | 279 | 290 | 240 | 174 | 171 | 180 | 151 | 147 | 105 | 127 | 135
месяц | количество повреждений 2 р-н ЦТС
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
январь | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 19 | 11
февраль | 11 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 12
март | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3
апрель | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5
май | 9 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7
июнь | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 | 5
июль | 5 | 11 | 11 | 4 | 17 | 17 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8
август | 8 | 18 | 9 | 12 | 13 | 10 | 23 | 17 | 17 | 10 | 12 | 7
сентябрь | 15 | 10 | 9 | 12 | 17 | 13 | 25 | 17 | 19 | 5 | 3 | 14
октябрь | 11 | 13 | 25 | 12 | 18 | 16 | 30 | 26 | 27 | 27 | 33 | 12
ноябрь | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 22 | 19 | 17 | 9 | 21 | 19
декабрь | 14 | 11 | 14 | 3 | 13 | 4 | 12 | 17 | 11 | 19 | 22 | 7
ИТОГО: | 116 | 106 | 110 | 106 | 131 | 98 | 158 | 144 | 145 | 105 | 133 | 118
Исп. Д.Г. Макаров

## 2016 межотоп
Динамика повреждаемости на тепловых сетях ОАО ИвГТЭ в 2016г. по месяцам
месяц | количество повреждений
| ЦТС 1 р-н | ЦТС 2 р-н | котельные 1 р-н | котельные 2 р-н | всего за год по ЦТС | всего за год по котельным | сети котельной с. Ново-Талицы | котельные 1 р-н +котельная с. Ново-Талицы
январь |  |  |  |  | 88 | 4
февраль
март
апрель
май | 14 | 7 | 0 | 1 |  |  | 3 | 3
июнь | 12 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2
июль | 3 | 6 | 2 | 0 |  |  | 5 | 7
август | 19 | 17 | 0 | 1 |  |  | 5 | 5
сентябрь | [7 empty] | 0
октябрь | [7 empty] | 0
ноябрь | [7 empty] | 0
декабрь | [7 empty] | 0
ИТОГО: | 48 | 40 | 2 | 2 |  |  | 15 | 17
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on D4: без повреждений на сетях от котельной с. Ново-Талицы
Note on B5: -1времянка -1выбило прокладку
Note on J5: 2 на Тепличном
Note on B6: С-21.36 - С-21.42 не вошло в отчёт
Note on J6: 1 на Тепличном
Note on B7: -1повр при вскрытии
Note on J7: 5 на Тепличном
Note on B9: -2 повр при опресовке
Note on D9: -1повр при опресовке
Note on B10: -3 повр при опресовке
Note on C10: -1повр при опресовке
Note on B11: -1 повр при опресовке -1 повр проглушки
Note on B12: +3 повр при запитке от кот 37