## Август
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.09.07 г. по 30.09.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Кот.№8-П.Коммуны.60 | 2.1 | 3 | 12:35 | 2007-09-01 |  | 12:45 | 2007-09-01 | 0.423 | 0.2 |  | 0.0846
2 | А-60.15-А-60.77 | 5 | 8 | 9:00 | 2007-09-04 |  | 9:30 | 2007-09-04 | 4.645 | 0.5 |  | 2.3225
3 | К1Т010-Сосновая.16 | 5.7 | 6 | 19:00 | 2007-09-18 |  | 19:25 | 2007-09-18 | 2.79 | 0.4 |  | 1.116
4 | Т033003-Водонапорная.7 | 4.2 | 5 | 5:00 | 2007-09-24 |  | 5:15 | 2007-09-24 | 1.663 | 0.25 |  | 0.41575
5 | Т-024001W-->Носова,49 | 5 | 1.6 | 7:00 | 2007-09-14 |  | 12:00 | 2007-09-24 | 0.186 | 243 |  | 45.198
| ИТОГО | [7 empty] | 9.707 |  |  | 49.1369 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 70.214 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.09.07 г. по 30.09.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-09-01 | Кот№8-П.Коммуны.60 |  |  |  |  | 108 | 58 | 0.53132 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-09-04 | А-60.15-А-60.77 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727
3 | Кап. ремонт | 2007-09-17 | П/14 267-260 |  |  |  |  | 159 | 149 | 2.9584
4 | Переврезка | 2007-09-18 | Т032006-Т-032001 |  |  |  |  | 159 | 296 | 5.8771 |  | 0
5 | Врезка задвижек | 2007-09-19 | А-60.25-А-60.43 |  |  |  |  | 219 | 274 | 10.3209 |  | 0
6 | Повреждение | 2007-09-18 | К1Т010-Сосновая.16 |  |  |  |  | 76 | 145 | 0.65777 |  | 0
7 | Проглушение | 2007-09-22 | Т037032-Т037034 |  |  |  |  | 159 | 30 | 0.59565 |  | 0
8 | Повреждение | 2007-09-24 | Т033003-Водонапорная.7 |  |  |  |  | 76 | 10 | 0.045363 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 21.0772 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.