## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.09.07 г. по 30.09.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т023054-Т023055 | 5 | 4 | 9:30 | 2007-09-18 |  | 16:35 | 2007-09-18 | 1.161 | 7 |  | 8.127
2 | Т02304813-Собинова.37 | 5 | 2 | 9:30 | 2007-09-18 |  | 16:35 | 2007-09-18 | 0.29 | 7 |  | 2.03
3 | Т02303201-Ульяновская.48 | 5 | 6 | 9:30 | 2007-09-18 |  | 16:35 | 2007-09-18 | 2.613 | 7 |  | 18.291
4 | Т02300502-Т02300514 | 5 | 3 | 9:30 | 2007-09-18 |  | 13:30 | 2007-09-19 | 0.653 | 28 |  | 18.284
5 | Т02304815-Т02304817 | 5 | 8 | 16:00 | 2007-09-23 |  | 15:07 | 2007-09-24 | 4.645 | 23 |  | 106.835
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 9.362 |  |  | 153.567
| ИТОГО за месяц: | 165.4828 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.09.07 г. по 30.09.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2007-09-05 | Т030004-Т030005 |  |  |  |  | 89 | 105 | 0.6532 |  | 0
[8 empty] | 57 | 105 | 0.26793
2 | Капитальный ремонт г.в.с. | 2007-09-06 | Т001021-Т001022 |  |  |  |  | 76 | 280 | 1.2702
[8 empty] | 57 | 61 | 0.15565
3 | Врезка циркуляц. перемычки | 2007-09-18 | Т001024-Т001025 |  |  |  |  | 57 | 61 | 0.15565
4 | Устранение повреждения | 2007-09-23 | Т023054-Т023055-Т023049 |  |  |  |  | 76 | 76 | 0.34476
[8 empty] | 108 | 288 | 2.6383
5 | Устранение повреждения | 2007-09-23 | Т023048-Т02304813 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.54964
[8 empty] | 89 | 108 | 0.67186
[8 empty] | 76 | 30 | 0.13609
[8 empty] | 57 | 15 | 0.038275
6 | Устранение повреждения | 2007-09-24 | Т023032-Т02303201 |  |  |  |  | 159 | 32 | 0.63536
[8 empty] | 108 | 12 | 0.10993
7 | Устранение повреждения | 2007-09-23 | Т02300502-Т02300514 |  |  |  |  | 108 | 320 | 2.9314
8 | Устранение повреждения | 2007-09-25 | Т023048-Т02304813 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.54964
[8 empty] | 89 | 108 | 0.67186
[8 empty] | 76 | 30 | 0.13609
[10 empty] | 11.9158 |  | 0
ИТОГО
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
| Переходящие | на 01.10.07 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | ТВ027002-ТВ027003 | 3.5 | 0.5 | 16:10 | 2007-09-24 |  |  |  | 0.015 | 96 |  | 1.44
| ИТОГО | [7 empty] | 0.015 |  |  | 1.44 |  |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.